Некоммерческое акционерное общество

«Алматинский университет энергетики и связи имени Г. Даукеева»

УДК 662.613.5; 66.074.37; 620.4                                              На правах рукописи

АЙДЫМБАЕВА ЖАНАР АБДЕШЕВНА

Исследование эффективности использования сточных вод ТЭС для десульфуризации дымовых газов

6D071700 – Теплоэнергетика

Диссертация на соискание ученой степени
доктора философии (PhD)

Научные консультанты:

Доктор технических наук,

профессор Достияров А.М.

Кандидат технических наук,

Глазырин С.А.

Зарубежный научный консультант:

доктор PhD, профессор Златов Н.

Республика Казахстан

Алматы, 2022

СОДЕРЖАНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	3

ВВЕДЕНИЕ	5

1 ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ ДЛЯ ДЕСУЛЬФУРИЗАЦИИ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ	8

2 ПРОВЕДЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ГИПСА CASO4*2H2O ПРИ УЛАВЛИВАНИИ ОКСИДОВ СЕРЫ ИЗ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ СТОЧНЫМИ ВОДАМИ ТЭЦ РАЗЛИЧНОГО СОСТАВА	15Error: Reference source not found

2.1 Теоретические исследования	15

2.2 Экспериментальные исследования на лабораторной установке ТЭЦ………31

2.3 Анализ возможности образования гипса в существующей системе очистки газов	36

3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИИ ДЕСУЛЬФУРИЗАЦИИ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ СТОЧНЫМИ ВОДАМИ НА РАЗЛИЧНЫХ ТЭЦ	44

3.1 Тепловая электростанция АО «Алюминий Казахстана»	44

3.2 Тепловая электростанция АО «Астана-Энергия»	65

4 РАЗРАБОТКА РАБОЧЕГО ПРОЕКТА ДЕСУЛЬФУРИЗАЦИИ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ ТЭЦ-2 АО «АСТАНА-ЭНЕРГИЯ»	78

4.1 Технологические решения по тепломеханической части	78

4.2 Обеспечение полной конденсации продувки	96

4.3 Автоматизация технологического процесса десульфуризации	98

4.4 Энергообеспечение технологического процесса десульфуризации	98

4.5 Сметная документация	99

4.6 Исследование воздействия технологии на окружающую среду…………...100

5 ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТИ ПРИБОРОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ124

5.1 Погрешность измерений химических анализов	124

5.2 Вероятностные оценки ширины распределения	128

5.3 Рассеяние оценки координаты центра распределения	133

5.4 Распределение Стьюдента	135

5.5 Погрешность используемых для химических анализов приборов	136

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	142

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ………………………………144

ПРИЛОЖЕНИЯ.…………………………………………………………………..148

# ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

АО – акционерное общество;

АО «АК» - акционерное общество «Алюминий Казахстана»;

АООТ – акционерное общество открытого типа;

АЭС – атомная электростанция;

БЭ – батарейные эмульгаторы;

ВЗП – воздухоперегреватель;

ВПК – пыль высокой концентрации.

ВПУ – водоподготовительная установка;

ВТО – всемирная торговая организация;

ВЭК – водяной экономайзер;

ГЗУ – гидрозолоудаление;

ГОСТ – государственный стандарт;

ЖБИ – комбинат железобетонных изделий;

ЗУУ – золоулавливающая установка в схеме очистки газов;

ДС – дымосос;

КИП – контрольно - измерительные приборы;

КПД – коэффициент полезного действия;

КЦ – котельный цех;

КЭ – кольцевой эмульгатор;

НОВ – насос осветлённой воды;

НСС – начальник смены станции;

НС – начальник смены;

НПО – научно-производственное объединение;

ООС – охрана окружающей среды;

ОРГРЭС  — ОАО «Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей» ОАО «Фирма ОРГРЭС» (Прежнее название: Государственная техническая контора ОРГРЭС, Всесоюзный государственный трест по организации и рационализации районных электрических станций и сетей);

ПВП - пульт управления высоковольтными преобразователями;

ПТБ – правила техники безопасности;

ПП – пароперегреватель;

ПТЭ – правила технической эксплуатации;

СН РК – строительные нормы Республики Казахстан;

СП РК – строительные правила Республики Казахстан;

ТВП – трубный воздухоподогреватель;

ТОО – товарищество с ограниченной ответственностью;

ТЩУ – тепловой щит управления;

ТЦ – турбинный цех;

ТЭО – технико–экономическое обоснование;

ТЭС – тепловая электрическая станция;

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль;

ХЦ – химический цех;

ЦКТИ - центральный научно исследовательский котлотурбинный институт;

ЦТАИ – цех тепловой автоматики и измерений;

УРКО – участок ремонта котельного оборудования;

УРЭО – участок ремонта электрического оборудования;

ЭЦ – электроцех;

SO2 – оксид серы в дымовых газах;

к/а – котельный агрегат;

# ВВЕДЕНИЕ

Главным процессом подготовки воды является технология с использованием ионообменных материалов, требующих периодической регенерации, которые происходят в ионообменных фильтрах. Основной задачей эксплуатации таких фильтров является достижение и поддержание высоких технико-экономических показателей их работы, а именно: минимального удельного расхода реагентов и расхода воды на собственные нужды, высокой обменной емкости, возможности организации эксплуатации ВПУ по бессточной схеме.

Водоподготовительные установки тепловых и атомных электрических станций сбрасывают в поверхностные водоисточники большое количество минеральных солей. Кроме того, это обстоятельство вызывает огромный экономический ущерб, так как затраты на обработку стоков ВПУ для их обезвреживания приближаются к затратам на сам процесс водоподготовки. Поэтому очень актуальным встает вопрос создания безотходных водоподготовительных установок [1].

В уходящих газах, при сжигании сернистых видов топлива, практически вся сера окисляется до сернистого ангидрида SO2, и только 1% - до серного ангидрида. Проблема неблагоприятного влияния присутствия в атмосферном воздухе оксидов серы на здоровье людей и окружающую среду давно перешагнуло национальные границы и является предметом постоянного внимания в индустриально развитых странах мира [2]. Установлено, что тропосферный аэрозоль, образующийся при гидратации оксидов серы атмосферным водяным паром, способен значительно влиять на тепловой баланс планеты и, следовательно, на глобальный климат. Также большой интерес возникает к выбросам оксидов серы, переносимых в атмосфере на большие расстояния от источников загрязнения. Предметом особых забот стали «кислотные дожди» [3, 4].

Представленная диссертационная работа выполнялась на базе комплекса научно-исследовательских аналитических и экспериментальных работ, с выполнением натурных экспериментов на производственных базах ТЭЦ-2 АО «Астана-Энергия» и ТЭЦ АО «Алюминий Казахстана», с анализом состояния существующих схем очистки дымовых газов указанных электростанций, с проведением опытно-промышленных лабораторных исследований на существующем оборудовании электростанции, с разработкой.технологических решений и рабочего проекта по десульфуризации газов путем утилизации собственных сточных вод.

Цель диссертационных исследований:

Разработка технологии, а также исследование возможности и эффективности десульфуризации дымовых газов угольных электростанций путем утилизации сточных вод водоподготовительных установок и продувочной воды котлов.

Научная новизна выполненной работы заключается в следующем:

- Разработана технология десульфуризации дымовых газов тепловых электростанций путем утилизации собственных сточных вод.

- На основании комплекса теоретических и экспериментальных  исследований на лабораторной полупромышленной установке доказана эффективность использования сточных вод электростанции для десульфоризации дымовых газов.

3. Разработана технология многократного использования сточных вод электростанции для десульфуризации дымовых газов.

4. Разработан рабочий проект по внедрению технологии снижения выбросов оксидов серы на тепловых электростанциях путем утилизации собственных сточных вод.

5. Результаты подтверждаются полученными охранными документами, в том числе патентом Республики Казахстан на изобретения.

Полученные результаты диссертационной работы имеют научную и практическую ценность, представленную следующими пунктами:

- По результатам комплексных экспериментальных исследований, подкрепленных теоретическими исследованиями и инженерными расчетами, получены аналитические зависимости по оценке эффективности использования различных сточных вод ТЭС и их смесей для десульфоризации думовых газов.

- По результатам работ представлены технологические решения по внедрению технологии снижения объемов выбросов оксидов серы путем утилизации собственных сточных вод на ТЭЦ АО «Алюминий Казахстана» (г. Павлодар) и ТЭЦ-2 АО «Астана-Энергия» (г. Нур-Султан) в виде сданных подписанных отчетов в рамках проведенных хлздоговорных работ на НИОКР.

- Разработан рабочий проект по внедрению технологии снижения объемов выбросов оксидов серы путем утилизации собственных сточных вод на ТЭЦ-2 АО «Астана-Энергия» (г. Нур-Султан), находящийся в настоящее время на вневедомственной экспертизе перед внедрением в производственный процесс.

Достоверность полученных результатов подтверждается следующим:

- Исследования проведены на промышленной лабораторной установке с использованием настоящих дымовых газов и сточных вод действующих угольных тепловых электростанций.

- Теоретические исследования проведены на основании реальных данных эксплуатируемых электростанций.

- Технологические решения и рабочий проект разработаны на действующем оборудовании цехов и на основании реальных данных эксплуатируемых электростанций.

В рамках выполнения диссертационной работы для достижения поставленной цели выполнялись следующие задачи исследования:

- Провести литературный обзор по тематике методов повышения эффективности десульфоризации дымовых газов.

- Анализ эффективности улавливания оксидов серы существующими системами очистки дымовых газов энергетических котлов тепловых электростанций Павлодара и Нур-Султана.

- Анализ качества и объемов сточных продувочных вод котлов, а также сточных вод водоподготовительной установки ТЭЦ.

- Проведение лабораторных исследований по эффективности улавливания оксидов серы из дымовых газов сточными водами электростанции различного состава на полупромышленной установке с использованием газов и вод ТЭЦ.

- Разработка технологических решений по снижению объемов выбросов оксидов серы в существующих золоулавливающих установках путем утилизации собственных сточных вод ТЭЦ АО «Алюминий Казахстана» (г. Павлодар) и ТЭЦ-2 АО «Астана-Энергия» (г. Нур-Султан).

- Разработка схемы прокладки трубопроводов и установки оборудования для обеспечения эффективности технологических решений.

- Технико-экономический анализ разработанного технологического решения.

- На основе результатов выполненных исследований разработан рабочий проект с подачей на экспертизу.

Основные положения отражены в 13 научных публикациях: 3 научные статьи в изданиях КОКСОН МОН РК; 6 научных докладов в сборниках в международных научно-технических конференций, в том числе с очным выступлением в зарубежной научной конференции; 1 статья в журнале «Thermal Science» (процентиль 41)  , входящем в базу данных Web of science, 2 научные статьи индексируемые в базе Scopus, в том числе 1 статья (Сonference Article) в журнале «Journal of Engineering Science and Technology Review» (процентиль 43). В качестве соавтора результаты научно-исследовательской деятельности были зафиксированы: в  Патенте РК на полезную модель и 1 учебное  пособие по тематике диссертации.

Диссертационная работа выполнена автором в соответствии с действующими требованиями оформления, структуры и содержания. Работа состоит из 5 основных разделов, списка условных обозначений, введения, заключения, списка использованной литературы.

# 1 ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ ДЛЯ ДЕСУЛЬФУРИЗАЦИИ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ

## Улучшение экологической обстановки предприятия  предусматривает в основном решение вопроса очистки уходящих топочных газов и сбросных загрязненных вод. На долю ТЭК приходится 15% сброса загрязненных вод на рельеф, около 48% выбросов вредных веществ в атмосферу. На обьектах ТЭК образуется до 70% парниковых газов.

## В связи с тем, что возможности самоочистки атмосферы и водоемов ограничены определенными естественными пределами, необходимо повышать требования как к степени очистки дымовых газов от золы и сернистых составляющих, так и к полноте утилизации загрязненных стоков.

Воздействие теплоэнергетических установок на окружающую среду зависит от вида сжигаемого топлива. Так, при сжигании твердого топлива в атмосферу поступает большое количество летучей золы, недогоревших частиц, сернистый и серный ангидриды, оксиды азота, газообразные продукты неполного сгорания топлива, фтористые соединения и, в зависимости от места добычи угля, в газе и золе присутствуют свободный мышьяк, двуокись кремния, оксид кальция и другие.

При сжигании жидкого топлива (мазута) с дымовыми газами в атмосферу поступают серный и сернистый ангидрида, оксиды азота, продукты неполного сгорания топлива в газообразном и твердом виде, двуокись углерода, соединения ванадия, соли натрия и другие. Это топливо экологически более чистое.

При использовании в теплоэнергетических установках в качестве топлива   различного газа, в атмосферных выбросах загрязняющих веществ меньше, чем при сжигании твердого топлива или мазута.

Hа пpедпpиятиях ТЭК пpоpабатывался вопpос возможности оpганизации бессточных схем химводоочисток, что позволило бы pезко снизить количество сбpосных загpязненных вод в водоемы. Однако pасчеты показывают [5, 6, 7, 8], что монтаж бессточных химводоочисток увеличивает стоимость ее в 34 pаза, а себестоимость обессоленной воды увеличивается в 7-8 pаз. Поэтому на такую схему не всегда можно соглашаться. В США, Англии, Геpмании, Фpанции считают не целесообpазным оpганизацию схемы ХВО с теpмической пеpеpаботкой химстоков, не pентабельной и доpогой.

Учитывая вышесказанное пpедлагаются для очистки сточных вод следующие pешения:

- совеpшенствовать технологические pежимы водоиспользования с точки зpения эколого-экономической целесообpазности их внедpения;

- решать вопpосы использования сбpосной воды  ТЭС и котельной для повышения степени улавливания золы, сеpнистых составляющих из топочных газов.

Установки подготовки воды для подпитки тепловых сетей и котлов малой и средней мощности работают по различным  технологическим схемам.  Наиболее распространены схемы водород – натрий  катионирования, натрий  катионирования с подкислением и натрий катионирования. При использовании этих схем в качестве регенерационных применяют растворы хлористого натрия или (и) серной кислоты. Так расход соли на регенерацию натрий катионитовых фильтров превышает в 2-3,5 раза содержание катионов кальция и магния [9].

Учитывая значительные объемы подготовки воды следует искать пути снижения расхода реагентов.

На крупных ТЭС и ряде промышленных предприятий для нужд производства готовится вода по схеме обессоливания, где параллельно работают водород – катионитовые и анионитовые фильтры. Для проведения регенерации, как правило, используется каустическая сода NaOH. В сбросной регенерационной воде содержание солей жесткости минимальное, не превышает (0,1-0,2)10-6 кг-экв/кг, катионов натрия – до 6%, в то же время значительное содержание анионов ОН-, SO42-, Cl-, анионов кремниевой кислоты и других, зависит от принятых режимов регенерации анионитовых фильтров. Общее солесодержание первых порций сбросной регенерационной воды равно или более 3,5% с большим количеством NaOH.

Производство молочной промышленности, кожевенной и ряда других, в результате использования щелочных растворов в технологии сбрасывают щелочные воды в водоемы. Для нейтрализации этих сбросов устанавливают кислотное хозяйство, при этом дополнительно расходуются покупные реагенты. В сбросных водах солесодержание значительно увеличивается.

На каждой ТЭС и котельной в схеме подготовки воды устанавливаются ионообменные фильтры, регенерация которых осуществляется поваренной солью, кислотой или щелочью. С отмывочной и регенерационной водой сбрасываются различные соли, кислоты и щелочи, содержание которых в этот период колеблется в значительных пределах. Например, расход соли на регенерацию натрий-катионитовых фильтров превышает в 2-3,5 раза содержание катионов кальция и магния, уловленных из очищенной воды [9]. Часто вода имеет щелочную или кислую реакцию, что усложняет положение, увеличивает загрязнение водоемов, влияя на флору и фауну источников воды. Современная ТЭС – источник производственных сточных вод не только схем очистки воды, но и от химической очистки и консервации теплосилового оборудования, от промывки регенеративных воздухоподогревателей и конвективных поверхностей нагрева котла, вода, загрязненная нефтепродуктами. Такие регенерационные и отмывочные воды содержат весь «букет» рекомендуемых добавок к газу для повышения степени улавливания золы перед электрофильтрами и частично сернистых составляющих, что требует разработки технологических схем и рекомендаций по режимам максимального использования этой воды повторно  в технологических процессах [10].

Известно множество методов извлечения  и связывания сернистых составляющих из топочных газов с получением конечного продукта используемого в производстве или сбрасываемых в виде солей. Однако эти методы значительно удорожают себестоимость электрической и тепловой энергии  из-за высокой стоимости оборудования и сложности обслуживания установок. Котлы малой производительности, сжигающие мазут, обычно эксплуатируются в черте населенного пункта, поэтому важно максимально удалять сернистые составляющие и золу  из уходящих топочных газов используя при этом сбросную воды котельной и предприятия. а в лучшем случае улавливать оксиды серы и повторно использовать, например, для приготовления регенерационных растворов водород – катионитовых фильтров взамен привозной кислоты.

Часть составляющих топочных газов, выбрасываемых в атмосферу, являются продуктами, использующимися в промышленности. Это диоксид углерода, азот или смеси различных газов. При извлечении отдельных составляющих из топочных газов одновременно идет и их очистка от других вредных примесей [11, 12, 13, 14, 15, 16].

Проблема неблагоприятного влияния присутствия в атмосферном воздухе оксидов серы на здоровье людей и окружающую среду давно перешагнуло национальные границы и является предметом постоянного внимания в индустриально развитых странах мира. Недавно также было установлено, что тропосферный аэрозоль, образующийся при гидратации оксидов серы атмосферным водяным паром, способен значительно влиять тепловой баланс планеты и, следовательно, на глобальный климат. Поэтому тщательная инвентаризация имеющихся источников эмиссии и разработка обоснованных прогнозов эмиссии серы в атмосферу приобретают особое значение. Сера поступает в атмосферу почти исключительно в виде диоксида SO2; выбросы в атмосферу других серосодержащих компонентов (H2S, CS2, COS) очень малы [17, 18, 19].

Также большой интерес возникает к выбросам оксидов серы, переносимых в атмосфере на большие расстояния от источников загрязнения. Предметом особых забот стали «кислотные дожди», и внимание необходимо обратить также на проблему трансграничного переноса диоксида серы и его воздействия на экосистемы.

В уходящих газах, при сжигании сернистых видов топлива, практически вся сера окисляется до сернистого ангидрида SO2, и только 1% - до серного ангидрида. При содержании серы в угле от 0,9 до 1,3 % удаление ее из дымовых газов является обязательным [20]. При пропуске дымовых газов через отработанный регенерационный раствор анионы серы замещают более слабые анионы НСО3-, Cl-, с образованием солей Na2SO4, Na2SO3 – при Na-катионировании и кислот H2SO3, H2SO4 – при H-катионировании, что снижает рН регенерационного раствора, способствуя увеличению степени регенерации, и позволяет экономить расход используемых реагентов, в частности NaCl и H2SO4.[87]

## Коллектив ученых Казахстана под руководством доктора технических наук, профессора ВАК РК Глазырина А.И. проводили исследования по возможности использования различных сточных вод теплоэнергетических установок с котлами низкого  и среднего давления для повышения степени улавливания компонентов дымовых газов в «мокрой» ступени очистки[88].

Были опробованы варианты орошения дымовых газов в мокром скруббере водой с высокой минерализацией. В различное время испытания проводили ученые Казахского научно-исследовательского института энергетики, Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова и ОАО «Сибтехэнерго» (г. Новосибирск)[89].

В качестве исходной воды ученые КазНИИ энергетики и ОАО «Сибтехэнерго» использовали техническую воду, оборотную воду с золоотвала и высокоминерализованную воду из озера ТУЗ. При использовании технической воды, в зависимости от химического состава и количества орошающей воды, степень улавливания оксидов серы колебалась в широких пределах:  ОАО «Сибтехэнерго» - от 8 до 13%, КазНИИ энергетики – до 34% весной и до 49% осенью[90]. По данным ОАО «Сибтехэнерго» при орошении газа в скруббере на уровне 140 – 160 г/м3 степень улавливания серы при использовании воды озера ТУЗ достигала 25 – 30%. Вода озера ТУЗ содержала суммарно до 1500 мг/кг катионов жесткости, величину рН – на уровне 7,3 – 7,4, хлоридов – до 19000 мг/кг, сульфатов – до 2100 мг/кг. При использовании только воды озера ТУЗ, и даже смеси воды озера Туз и оборотной с золоотвала в нижней части мокрого скруббера и в верхней части трубы Вентури образуются отложения гипса из-за высокой концентрации в орошающей воде ионов кальция и сульфатных анионов[91].

При работе над созданием бессточной схемы ВПУ, эксплуатируемой по технологии умягчения, возникает проблема сброса регенерационной воды, содержащей большое количество солей жесткости (в среднем до 170 мг-экв/кг), хлоридов (до 14000 мг/кг), катионов натрия и незначительное количество сульфат анионов SO4 (до 24 мг/л)[92].

На тепловых электрических станциях, эксплуатирующих барабанные котлы, в состав сбросной воды входит продувочная, имеющая высоко щелочную среду[93]. Добавление незначительного количества продувочной воды в сбросную регенерационную воду повышает значение рН орошаемой воды и, следовательно, повышает степень улавливания серы. На Экибастузской ТЭЦ были проведены исследования по зависимости величины рН смеси от количества продувочной воды, поданной в техническую воду.

Были проведены опытно – промышленные испытания на действующем оборудовании, при которых проверялась эффективность использования сбросных высокоминерализованных регенерационных и отмывочных вод схем подготовки воды для повышения степени улавливания золы и сернистых составляющих из уходящих топочных газов.

Средние анализы отмывочной воды, которую подавали в мокрый скруббер, имели жесткость на уровне 85 мг-экв/кг. При работе ТЭС с производительностью ВПУ 500 т/ч по первой ступени натрий – катионирования количество сбросной воды при повторном использовании ее для приготовления регенерационного раствора с использованием топочных газов составляет 33 тонны на 1 регенерацию. Воду после взрыхления натрий – катионитных фильтров можно повторно использовать в качестве исходной после отстоя ее в отдельном баке, а осадок из бака направлять в мокрый скруббер в качестве орошающей воды.

Существующий скруббер реконструировали с установкой на входе газа дырчатой тарелки со стабилизатором пены в виде деревянной решетки (рисунок 1.1)[20].

1 – стабилизатор пены; 2 – перфорированный лист; 3 – опора; 4 – подача орошающей воды через сопла; 5 – дополнительный распылитель воды; 6 – каплеотбойник.

Рисунок 1.1 - Модернизация скруббера[21]

Применение стабилизатора пены позволило существенно сократить расход воды на скруббер[22]. Подачу воды организовали так, чтобы температура уходящих газов была выше температуры точки росы. Выполнены гидравлический и тепловой расчеты скруббера при принятом «живом» сечении тарелки 60%. Расчеты и замеры перепада давления показали, что сопротивление скруббера дополнительно повысилось на 336 Па, что допустимо по условиям работы дымососа без его замены. Были установлены два дополнительных распылителя[23]. Тарелка была установлена на опорах и зафиксирована в положении,  позволяющем свободно стекать орошающей воде по стенкам. В верхней части скруббера установлен каплеотбойный щит. Орошающее устройство, предусмотренное проектом, не реконструировали[78].

Характеристика скруббера: внутренний диаметр – 2,5 м, предусмотрен тангенциальный подвод газа в нижнюю часть скруббера. Орошение стенок скруббера осуществлялось форсунками в верхней части. Максимальное количество газа 25,8 м3/с (92880 м3/ч), расход воды на орошение фактически 4,6*10-3 м3/с или 0,18*10-3 м3/м3 газа. При общей производительности ВПУ на подпитку котлов 220 т/ч и по тепловым сетям 300 т/ч, с ВПУ сбрасывается в среднем 102 м3/ч сточной воды. При установленных в котельной 4 котлах низкого давления и 4 среднего, производительностью 50 т/ч пара, общая величина продувочной воды составляет 19,68 т/ч при среднем солесодержании 7,5*10-3 кг/кг и величине рН, равной 11,8 [10]. При работе всех котлов количество топочных газов не превышает 74000 м3/ч. при плотности орошения 0,18*10-3 м3/м3 газа, для 8 скрубберов требуется 133 м3/ч воды. Однако с реконструкцией скруббера для использования пенного слоя величина расхода орошающей воды снижается до 0,1 кг/м3.[10]

Баланс сбросной воды котельной показывает, что суммарное количество ее, с учетом продувочной воды, равное (102 + 20 = 122) т/ч, практически закрывает потребность в воде для орошения газов в реконструированном скруббере [12]. Смесь сбросных вод имела в среднем солесодержание от 5,5 до 7,6 кг/кг*10-3 и величину рН около 7,6, а в смеси с продувочной водой – около 9,1.

В ряде опытов в сбросную воду дополнительно добавляли продувочную с котлов и достигали значения рН 9,2 – 9,3. Сравнительный анализ результатов испытаний с данными КазНИИ энергетики и Сибтехэнерго представлены в таблице 1.1.[13]

По результатам выполненных исследований для Экибастузской ТЭЦ предлагается ряд рекомендаций по ведению режимов на ВПУ, что позволит экономить соль и воду. Основная часть рекомендаций не требует дополнительных затрат на реконструкцию схемы, однако необходимо внести изменения в режимы выполнения операций при проведении регенерации[14].

На собственные нужды затрачено 347665 т воды, что составляет 23,47% от количества очищенной воды. Таким образом, в среднем на собственные нужды расходуется 21,1 % от количества очищенной воды или в среднем 32697 т воды в месяц[15].

Таблица 1.1 - Сравнительный анализ результатов испытаний ученых ПГУ с данными КазНИИ энергетики и Сибтехэнерго[16]

| № | Наименование | Ед. изм. | КазНИИ энергетики |  | Сибтехэнерго |  | ПГУ им. С. Торайгырова |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Техн вода | Вода оз. Туз | Техн вода | Вода оз. Туз | Техн. вода | Сбросная вода ВПУ | Сбросная вода + продувка | Исслед-ия в пенном слое, г. Сарань |
| 1 | Тем-ра уходящих газов до ЗУУ | оС | 174,5 |  | 175,7 |  | 176,1 |  |  |  |
| 2 | Тем-ра уходящих газов после ЗУУ | оС | 90 |  | 92,3 |  | 91,2 |  |  |  |
| 3 | Объем топочных газов до ЗУУ при норм. усл. | м3/ч | 93,8*103 |  | 99,4*103 |  | 96,2*103 |  |  |  |
| 4 | Расход воды на скруббер | г/м3 | 160 | 160 | 160 | 500 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 5 | Концент. серы на входе в ЗУУ при избытке воздуха 1,4 | мг/м3 | 2023 | 2023 | 2036 | 2036 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 |
| 6 | Концент. серы на выходе из ЗУУ при избытке воздуха 1,4 | мг/м3 | 1335 | 1032 | 1771 | 1425 | 1706 | 1462 | 975 | 792 |
| 7 | Кол-во поглощенной серы | мг/м3 | 688 | 991 | 265 | 611 | 325 | 569 | 1056 | 1239 |
| 8 | Степень улавливания серы | % | 34 | 49 | 13 | 30 | 16 | 28 | 52 | 61 |

2 ПРОВЕДЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ГИПСА CASO4*2H2O ПРИ УЛАВЛИВАНИИ ОКСИДОВ СЕРЫ ИЗ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ СТОЧНЫМИ ВОДАМИ ТЭЦ РАЗЛИЧНОГО СОСТАВА

2.1 Теоретические исследования

Возможность длительной бесперебойной эксплуатации ТЭЦ в значительной степени определяется интенсивностью протекания физико-химических процессов накипеобразования на поверхности нагрева парогенераторов, уноса солей, кремниевой кислоты и окислов металла паром из испаряемой (котловой) воды и образований отложений их в проточной части паровых турбин, а также коррозии металла энергетического оборудования и трубопроводов. Интенсивность протекания всех этих процессов зависит от качества пара, питательной и котловой воды.

Основным фактором, определяющим эффективность передачи воде тепловой энергии и последующего ее превращения в механическую энергию, является чистота контактирующих с водой и паром поверхностей металла, во-первых, труб парогенератора, во-вторых, лопаточного аппарата турбины. В первом случае наличие посторонних наслоений на поверхности металла приводит к ухудшению теплопередачи и вызывает перерасход сжигаемого в парогенераторе топлива. Кроме того, снижение теплопередачи может привести к пережогу металла и выходу из строя отдельных участков труб вплоть до аварийного останова парогенератора. Во втором случае образование, даже весьма незначительных отложений посторонних веществ на поверхности лопаток турбины, приводит к увеличению сопротивления и соответственно повышению давления, которое для современных мощных турбогенераторов неизбежно приводит к ощутимым потерям электроэнергии. Более значительные и неравномерные отложения на лопатках турбины, если учитывать высокие скорости вращения ротора, могут вызвать повреждение отдельных лопаток, вплоть до аварийного останова блока турбина-генератор.

Для предотвращения указанных нарушений теплоэнергетического оборудования производства из-за загрязнений поверхности металла труб парогенераторов и лопаток турбины, необходимо максимальное снижение концентрации в питательной воде как растворенных, так и нерастворимых взвешенных веществ, вызывающих коррозию металла. Современные методы физико-химической обработки природной воды позволяют обеспечить безаварийную работу основных агрегатов теплоэнергетического оборудования производства.

Основные показатели качества воды.

А) Щелочность. Щелочностью воды называется общее содержание в ней веществ, обусловливающих при диссоциации или в результате гидролиза повышенную концентрацию ионов ОН-. Общей щелочностью воды называется суммарная концентрация в воде растворимых гидрооксидов и анионов слабых кислот. В зависимости от того какой анион присутствует в воде (НСО3-, CO32- или ОН-.), щелочность называют соответственно бикарбонатной Щб, карбонатный Щк и  гидратной  Щг.

Б) Жесткость. Жесткостью воды Жо называется сумма концентраций катионов кальция Са2+ (кальциевая жесткость ЖСа) и магния Mg2+ (магниевая жесткость ЖMg), выраженная количеством миллиграмм-эквивалентов в 1 килограмме (мг-экв/кг), микрограмм- эквивалентов в 1 килограмме (мкг-экв/кг).

Общая жесткость подразделяется на карбонатную и некарбонатную. Карбонатная жесткость Жк в основном обуславливается присутствием в воде бикарбонатов кальция Са(НСО3)2 и магния Mg(НСО3)2 . Некарбонатная жесткость Жнк обуславливается наличием в воде хлоридов, сульфатов и других некарбонатных солей кальция и магния (СаCl2, MgCl2, CaSO2, MgSO2, CaSiO3, MgSO3 и  др.).  Общая жесткость равна сумме кальциевой и магниевой жесткости с одной стороны и сумме карбонатной и некарбонатной жесткости с другой стороны.

В) Ионный состав. Вода всегда электрически нейтральна, поэтому сумма концентраций катионов, содержащихся в ней равна сумме анионов при условии, что они выражены в мг-экв/дм3.

Г) Сухой остаток. Сухим остатком воды называется суммарное количество нелетучих веществ, присутствующих в воде в коллоидном и молекулярно-дисперсном состоянии, выраженное в мг/кг.

Д) Содержание взвешенных веществ. Оно характеризует загрязненность воды твердыми не растворяющимися примесями, выражается в мг/дм3.

Е) Окисляемость. Окисляемость в некоторой мере характеризует на загрязненность воды органическими веществами. Она обычно выражается количеством миллиграммов кислорода, потребных для окисления в определенных условиях органических веществ, содержащихся в одном килограмме исследуемой воды, и обозначается мг/кг О2.

Обработка воды основана  на способности некоторых, практически нерастворимых в воде, органических материалов вступать в ионный обмен с растворенными в воде ионами.

Способность ионитов к ионному обмену объясняется их строением. Любой ионит состоит из твердого многоатомного каркаса, к  отдельным местам которого присоединены неподвижные ионы, придающие каркасу соответствующий электрический заряд, а другие ионы (с противоположным знаком) имеют ограниченную подвижность вблизи этого твердого каркаса и способность к обмену. Вследствие этого вокруг твердой фазы создается диффузионный слой из противоположно заряженных ионов, что приводит к образованию заряда. В зависимости от характера активных групп – ионита его подвижные ионы могут иметь положительный заряд, и тогда ионит называется катионитом, или отрицательный заряд, и тогда ионит называется анионитом. Ионы диффузного слоя обладают повышенным запасом кинетической энергии и поэтому могут выходить из диффузного слоя в раствор, но при этом из раствора в диффузный слой должны переходить ионы с тем же знаком заряда. Следовательно, реакция ионного обмена подчиняется правилам, характерным для реакции обычных электролитов, в частности: правилам эквивалентности обмена ионитов и обратимости процессов ионного обмена.

Реакции ионного обмена можно выразить следующим образом

2 H+ R- + (Ca2+, Mg2+, Na+) SO42- → (Ca2+, Mg2+, Na+) R- + H2SO4  	(2.1)

R+ (OH) -  + H+ (SO42-, Cl-, NO3-) → R+(SO42-, Cl-, NO3-) + H2O.     	 (2.2)

Символом R - обозначена нерастворимая часть ионита, символами H+, (OH) -   – обменные катионы и анионы.

Истощение ионита происходит послойно. При этом обменные ионы одной природы, находящиеся в ионной атмосфере ионита, заменяются ионами другой природы, содержащиеся в обрабатываемой воде. Этот процесс протекает на довольно ограниченной высоте слоя,  обычно называется работающим слоем. Высота работающего слоя зависит от качества ионита, скорости фильтрации воды, ее содержания и солевого состава.

По мере фильтрования воды через слой ионита,  большая часть его активных групп замещается ионами, поглощенными из воды. Когда обменная емкость исчерпана, все его активные группы замещены соответствующими ионами солей, поглощенных из воды, фильтр выходит на регенерацию.  Регенерация ионита, т. е. обратное замещение его активных групп обменными ионами, может быть достигнута промыванием ионита раствором с высокой концентрацией этого иона. Регенерация катионита проводится пропусканием через материал раствора серной кислоты

(Ca2+, Mg2+, Na+) R- + H2SO4 → 2 H+ R- + (Ca2+, Mg2+, Na+) SO4 	(2.3)

Регенерация анионита достигается пропусканием через слой анионита раствора с высокой концентрацией едкого натра

R+(SO42-, Cl-, NO3-) + NаОН → R+ОН - + Nа+(SO42-, Cl-, NO3-)  	(2.4)

Регенерация проводится до полного замещения всех активных групп обменным ионом (гидроксила или водорода).

В зависимости от химического состава катиониты делятся на сильнокислотные, содержащие активные сульфогруппы HSO3-, водород которых способен замещаться другими катионами и слабокислые, содержащие в основном карбоксильные группы СООН-. Первые мало изменяют обменную способность с изменением рН среды. Именно сильнокислотные катиониты применяются в данной схеме ВПУ.

Аниониты подразделяются на сильноосновные, содержащие четвертичные анионовые группы и слабоосновные, содержащие вторичные и третичные анионогруппы. Только сильноосновные аниониты способны к обмену ионов HSiO3-  и НСО3- при отсутствии ионов сильных кислот (SO42-, Cl-, NO3-) и являются рабочим фильтрующим материалом анионитовых фильтров II ступени. Фильтры I ступени загружаются слабоосновными анионитами, поглощающими анионы сильных кислот.

Показателями качества ионитов являются физические свойства (фракционный состав, механическая прочность, набухаемость), химическая и термическая стойкость, рабочая обменная емкость и др.

Рабочая обменная емкость, основная технологическая характеристика ионита, зависит от вида улавливаемых ионов, соотношения солевых компонентов в обрабатываемой воде, значение рН, скорости фильтрования, режима эксплуатации фильтров,  удельного расхода регенерирующего реагента и полной обменной емкости. Полная обменная емкость характеризуется количеством ионов, которое может быть поглощено ионитом при полной замене всех обменных ионов, это величина постоянная для каждого вида ионита и выражается в г-экв ионов, поглощенных 1 м3 набухшего ионита.

Характеристики применяемых ионитов, приведены в таблице № 1. Из-за различной активности ионов поглощение их ионитами происходит по-разному. Эта способность по сравнению с другими получила название селективности (избирательности). При ионном обмене более активные ионы способны вытеснять поглощенные менее активные ионы. Для катионов справедлив ряд, в котором каждый предыдущий катион извлекается из воды катионом в результате обменной реакции с катионом катионита более интенсивно и в большем количестве, чем последующий.

Ca2+  > Mg2+ > K+  > NH4+ > Na+. 			(2.5)

С другой стороны, каждый последующий катион приведенного выше ряда вытесняется из катионита предыдущим катионом, если они находятся в растворе в сопоставимых концентрациях. Для слабоосновных анионов справедливым является следующий ряд

SO42- > NO3- > Cl–, 				(2.6)

в котором каждый предыдущий анион поглощается более активно и в большем количестве, чем в последующем. Так, например, рабочая обменная емкость по аниону SO42- на 40-50 % больше, чем по аниону NO3- , а это значит, что анион Cl– проскакивает в фильтрах раньше, чем анион SO42-. Поэтому в схеме полного химического обессоливания Анионитовые фильтры I ступени (слабоосновные) приходиться выключать на регенерацию по проскоку в фильтре Cl –. Анионы слабых кислот (HSiO3-, НСО3- и др.) не вступают в обменные реакции со слабоосновными анионитами. Сильноосновные аниониты способны извлечь из воды все содержащиеся в ней анионы как сильных, так и слабых кислот. Однако сильноосновные аниониты значительно дороже слабоосновных, поэтому они применяются главным образом для поглощения анионов кремниевой кислоты.

При истощении Н-катионов в фильтрат проскакивает ион натрия, вытесняемый более активными ионами солей жесткости. При истощении сильноосновного анионита в фильтрат проскакивает ион кремнекислоты, при истощении слабоосновного анионита – ион хлора. В соответствии с этим и производится отключение фильтров на регенерацию.

На остаточное содержание поглощенного иона и на емкость поглощения ионита значительное влияние оказывают следующие факторы:

а) качество проводимой регенерации (строго в соответствии с режимной карты работы Анионитовых  и Н-катионитовых фильтров;

б) удельный расход реагентов на регенерацию (регистрируется в журнале регенерации).

в) температура исходной воды и температура регенерационного раствора – с их ростом увеличивается емкость поглощения и качество обработанной воды, однако выше определенной температуры (больше 60 °С) возможно разрушение (пептизация) ионита, поэтому в практике водоподготовки температура регенерационного раствора и обрабатываемой воды обычно не превышает 40-45°С.

г) природа ионита;

д) отношение высоты фильтрующего слоя к диаметру фильтра, характеризующее гидродинамическое качество фильтра, с увеличением этого отношения увеличивается емкость поглощения и качество обработанной воды;

е) скорость фильтрования, подачи регенерационного раствора и отмывки;

ж) минерализованность исходной воды (с увеличением общего содержания снижается обменная способность).

Химическое обессоливание применяется в схемах подготовки воды для подпитки котлов высокого и сверхвысокого давления. По степени удаления солей из обрабатываемой воды различают частично, глубокое и полное химическое обессоливание. На ТЭЦ в химцехе предусмотрено глубокое химическое обессоливание.

Глубокое химическое обессоливание воды применяют  для практически полного удаления из нее всех катионов и анионов, исключая кремневую кислоту, содержание которой снижается до 0,1 – 0,2 мг/кг.

Схема глубокого 2-х ступенчатого химического обессоливания  предусматривает последовательную обработку воды на Н-катионитовых и Анионитовых фильтрах I ступени, декарбонизаторах, Н-катионитовых и Анионитовых фильтрах II ступени.

Анионитовые фильтры I ступени загружаются низкоосновными, фильтры II ступени загружаются сильноосновными анионитами. Для уменьшения расхода реагентов на обработку воды в схемах глубокого и полного химического обессоливания предусматривается повторное использование реагентов при регенерации, для этого установлены баки отмывочных вод, используемых для взрыхления и отмывки фильтров. Обрабатываемая вода, поступающая на Анионитовые фильтры, должна содержать минимальное количество взвешенных веществ, органических и железоокисных примесей, так как эти фильтры не предназначены для их удаления из воды.

Как правило, обессоливание воды происходит после ее предварительной очистки, включающей осветление на механических фильтрах.

В схеме обессоливания предусматривается декарбонизация воды, предназначенная для удаления из нее растворенной угольной кислоты с тем, чтобы сократить затраты щелочи на стадии сильноосновного анионирования. Декарбонизация относится к десорбционному способу удаления из воды растворенных газов, основанному на законах Генри и Дальтона. Согласно этого закона, декарбонизацией воды воздухом можно добиться снижения соединения СО2 в воде. Растворенная угольная кислота удаляется из воды в специальных аппаратах – декарбонизаторах. Наиболее распространенные декарбонизаторы пленочного типа с насадкой из колец Рашига. В верхней части на аппарате находится подводящий патрубок обрабатываемой воды, снабженный внизу специальным переливным коробом со сливом вниз через водоотводящие патрубки верхней царги. На верхней царге установлены воздухоотводчики с отражателями, закрепленными на верхней крышке. Насадка из колец Рашига располагается на нижней части распределительной решетки. В нижней части декарбонизатора под распределительной решеткой располагаются подводящий патрубок воздухоотвода и гидрозатвор, расположенный над водоотводящим трубопроводом. Эффективность удаления углекислоты зависит от расхода воздуха, температуры воды, величины рН и удельной поверхности контакта воды с воздухом. Эксплуатация декарбонизатора сводится к наблюдению за работой вентилятора и контролем за содержанием СО2 в воде до и после декарбонизатора.

Сточными водами с водоподготовительной установки являются регенерационные и отмывочные воды катионитных и анионитных фильтров. С катионитных фильтров поступают «кислые» сточные воды с низким значением рН, а с анионитных – щеочные сточные воды с высоким значением рН. Процесс нейтрализация сбросных вод осуществляется за счет выполнения одновременной регенерации катионитовых и с анионитовых фильтров со сбросом регенерационных вод в канал ГЗУ. Данные потоки соединяются, взаимно нейтрализуются, и подаются по трубопроводу диаметром 159 мм в котельный цех, где сбрасываются в канал гидрозолоудаления около пятого котла.

Среднемесячный расход сточных вод в течение 2020 года показан в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Среднемесячный расход сточных вод с химводоочистки в 2020 году

| Наименование | ед. изм | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднемесячное количество сбросных регенерационных вод | м3 | 60946 | 44604 | 43678 | 38925 | 60542 | 53236 | 54109 | 27555 | 59492 | 82586 | 68806 |

Вместе с питательной водой в котлы поступают различные минеральные примеси, в том числе соединения кальция, магния, алюминия, меди и т.д. Основные соли, образующие накипь, имеют отрицательный температурный коэффициент растворимости, т.е. при повышении температуры их растворимость уменьшается. Накапливаясь в котле по мере испарения воды эти примеси после наступления состояния насыщения, начинают из воды выпадать. В первую очередь это следующие соли Са(НСО3)2, Мg(НСО3)2, СаСО2, МgСО2, которые выпадают из воды в виде кристаллов.

Центрами кристаллизации служат шероховатости на поверхности нагрева, а также взвешенные и коллоидные частицы, находящиеся в воде котле. Вещества, кристаллизующиеся на поверхности, образуют плотные и прочные отложения в виде накипи. Вещества, кристаллизующиеся в объеме воды, образуют взвешенные в ней частицы – шлам. Образование накипи объясняется процессами взаимодействия между противоположно заряженными частицами накипи и металла стенки. Образующаяся на стенке первичная накипь является основой для отложения вторичной накипи - прикипевшего шлама и продуктов  коррозии металла. Наиболее распространены кальцевые и магниевые первичные накипи, в составе которых преобладают СаSO4, CaSiO3, 5CaO, 5SiO2H2O, CaCO2, Mg(OH)2. Накипь имеет очень низкую теплопроводность поэтому даже малый слой приводит к резкому ухудшению условий охлаждения металла стенки. В отличие от вышеуказанных соединений силикат магния MgSiO3 образуют шлам, концентрация солей натрия в котловой воде всегда ниже их предела насыщения, однако и эти соли могут отлагаться, когда капли воды находясь в потоке пара, попадают на поверхность и испаряются полностью, что имеет место в прямоточных котлах. Соединение железа, алюминия и меди также могут входить в состав накипи и, попадая в турбину, образуют плотные отложения. В котлах высокого давления вредное влияние на надежность его работы и на качество пара оказывает содержание соединения кремневой  кислоты H2SiO3 (кремневка). При давлении более 7 МПа кремневка приобретает способность растворяться в паре и попадает в пароперегреватель, где разлагается с выделением Н2О. В результате в паре появляется SiO2, который, попадая в турбину вместе с паром, образует на ее лопатках нерастворимые соединения, которые приводят к ухудшению экономичности и  надежности работы турбины. Влияние на работу поверхностей нагрева содержания минеральных масел и тяжелых нефтепродуктов аналогично накипи. Повышенная щелочность воды может привести к вспениванию воды в барабане, чему способствует содержание в воде органических соединений и аммиака. В этих условиях сепараторы, не обеспечивают отделение пара от воды и вода из барабана, содержащая различные примеси, может поступать в пароперегреватель и турбину.  Также повышенная щелочность является причиной щелочной коррозии  металла, и возникновения трещин  в местах вальцовки труб. Пониженная щелочность ускоряет коррозию, вызываемую присутствием в воде кислорода О2 и углекислоты СО2, поэтому щелочность должна поддерживаться на определенном уровне. В котлах низкого давления это делается вводом в воду соды, а в котлах высокого давления фосфатов или аммиака.

В барабанных котлах для исключения возможности образования накипи необходимо, чтобы концентрация солей в воде была ниже критической, при которой начинается их выпадение из раствора. Применяют непрерывную и периодическую продувки. Непрерывная продувка обеспечивает постоянное, равномерное удаление из котла накопившихся растворенных солей и осуществляется из места большей их концентрации - в верхнем барабане. Периодическая продувка применяется для удаления шлама, осевшего в элементах котла, и производится из низших барабанов или коллекторов через каждые 12-14 часов. Непрерывная продувка Р устанавливается по допустимой концентрации в воде котла растворимых примесей (чаще всего общее солесодержание) и выражается в % от общей пара производительности котла.

Р= ДД×100,%.					(2.7)

Согласно правилам ПТЭ, непрерывная продувка при питании котла смесью конденсата и обессоленной воды, не должна превышать 0,5%. При добавке к конденсату химически очищенной воды в размере не более 3%, в случае потерь пара, отбираемого на производстве, превышает 40%, то продувка составляет не более 5%. При указанных нормах продувки потери теплоты с продувочной водой составляют 0,1 до 0,5 % от располагаемой теплоты топлива. В целях уменьшения потерь теплоты с продувкой используют ступенчатое испарение воды, сущность которого состоит в том, что испарительная система котла разделяется на ряд отсеков, соединенных по пару и разделенных по воде. Питательная вода подается только в первый отсек (чистый отсек). Для второго отсека (соленого) питательной водой служит продувочная вода из первого отсека. Далее продувочная вода поступает в третий и т.д. Продувку котла осуществляют из последнего отсека, т.к. концентрация солей в воде второго и каждого из следующих отсеков значительно выше чем в воде при одноступенчатом испарении, то для вывода солей из котла требуется меньший % продувки.

Чаще применяют двух ступенчатые системы испарения, при которых система делится на 2 части (рисунок 2.1):

1.  Чистый отсек, куда подается вся питательная вода и вырабатывается от 75 до 85 % пара.

2. Солевой отсек, где вырабатывается от 25 до 15 % пара.

1 - ионит подвод часть питательной среде воды; 2 – также отвод режим пара; 3 – силе продувка жилой чистого ветры отсека; 4 – трех продувка канал соленого корня отсека; 5 – стен ИПН взяты соленого нашли отсека; 6 – почв ИПН малом чистого дать отсека.

Рисунок путем 2.1 - резка Двухступенчатая царге испарительная воду система с любое выносными часто циклонами

В слоя настоящее месте время тора высокощелочная видов продувочная такую вода ряду энергетических сухая котлов слой ст.№ залит 1-8 с этим расширителя шахта продувки куда подается с ценах канал режим ГЗУ.

Экибастузский месяц уголь леса сгорает в ионы топке, и баков образовавшиеся золу твердые источ минерализованные надо продукты нашли сгорания среды (шлак и ванны зола), всей которые серию выпадают в топки топке топок котла, в тепла конвективной источ шахте и с дать газообразными шума продуктами углам сгорания топок поступает в топки золоулавливающую среде установку. чтобы Газы, шлака очищенные массы от натра золы, этого поступают в сзади дымовую резке трубу, и мала рассеиваются в меди атмосфере. общую Выпавший в после топке и сумма конвективной карта шахте всасе шлак и шнека уловленная если зола топка попадают в этому систему чтобы гидрозолоудаления тора (ГЗУ), иные дробятся в одним шлакодробилках и объем багерными царге насосами видом подаются ячеек на натра золоотвал, ценах находящийся ванны на легко расстоянии улицу до 6 песок км схеме от часто станции и ночью представляющее сзади собой смет искусственный была водоисточник. город Система газах ГЗУ паром представляет будет собой сухой замкнутый левую контур, в время который торца подается с ущерб золоотвала такую отстоянная влагу осветленная йода вода таким для длине транспортировки вновь шлакозоловой ширмы пульпы слива снова сталь на месяц золоотвал.

Результаты были анализов баки сточных редко вод может химводоочистки, углей продувочной ионы воды выше котлов и вводя осветленной фазе воды с трубы золоотвала малым представлены в того таблицах вновь 2.2 – групп 2.6.

Таблица часто 2.2 – какой Протокол грамм испытаний узлы от могут 14 ряда января среды 2021 заряд г.

| Определяемые месту характеристики | Ед. двух изм. | Осветленная базу вода с угля золоотвала | Сброс целях анионитных сухую фильтров. друг Химический любое цех | Сброс нулю катионитных баке фильтров. этих Химический зоны цех | Продувочная вода. Очередь могут №1 | Продувочная вода. Очередь воды №2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водородный могут показатель | ед. баке pH | 5,0 | 11,6 | 1,1 | 10,45 | 10,5 |
| Сульфаты | мг/дм3 | - | 773 | 10906,0 | 96,0 | 78,7 |
| Жесткость | мг-экв/дм3 | - | 0,4 | 36,0 | 1,0 | 0,3 |
| Щелочность запас по котле индикатору доля фенолфталеину | мг-экв/дм3 | - | 9,5 | отс | 0,4 | 1,5 |
| Щелочность одном общая | мг-экв/дм3 | - | 10,2 | отс | 1,0 | 2,5 |
| Сухой затем остаток | мг/дм3 | 1077,0 | 1844,0 | 11865,0 | 248,0 | 104,0 |
| Хлориды | мг/дм3 | - | 8,0 | 51,0 | 3,0 | 3,0 |
| Кремниевая кислота | мг/дм3 | 7,2 | 19,2 | 6,6 | 7,4 | 7,4 |

Таблица сами 2.3 – объем Протокол титан испытаний сода от мосты 21 равна января заряд 2021 будет г.

| Определяемые имени характеристики | Ед. счет изм. | Осветленная новых вода с труб золоотвала | Сброс малую анионитных карта фильтров. этим Химический забот цех | Сброс шахте катионитных места фильтров. точек Химический пыль цех | Продувочная вода. Очередь износ №1 | Продувочная вода. Очередь очень №2 | Продувочная вода. Очередь почв №3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водородный общий показатель | ед. было pH | 4,2 | 12,09 | 1,05 | 10,7 | 10,6 | 10,9 |
| Сульфаты | мг/дм3 | - | 1290 | 11504 | 21,1 | 30,2 | 32,2 |
| Жесткость | мг-экв/дм3 | - | 0,4 | 25,0 | 0,5 | 1,48 | 2,0 |
| Щелочность плану по двум индикатору помол фенолфталеину | мг-экв/дм3 | - | 9,6 | отс | 0,46 | 1,9 | 1,0 |
| Щелочность новые общая | мг-экв/дм3 | - | 10,1 | отс | 0,92 | 2,3 | 3,0 |
| Сухой одна остаток | мг/дм3 | 4686,0 | 11916,0 | 14796,0 | 263,0 | 312,0 | 227,0 |
| Хлориды | мг/дм3 | - | 55,0 | 70,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 |
| Кремниевая кислота | мг/дм3 | 22,2 | 79,9 | 7,9 | 21,6 | 22,9 | 21,8 |

Таблица этому 2.4 – виде Протокол форм испытаний срока от трубу 21 знаки января схеме 2021 путем г.

| Определяемые своей характеристики | Ед. всей изм. | Осветленная ценах вода с схема золоотвала | Сброс линии анионитных отбор фильтров. новый Химический водах цех | Продувочная вода. Очередь забот №1 | Продувочная вода. Очередь пробы №2 | Продувочная вода. Очередь воду №3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водородный город показатель | ед. силе pH | 4,62 | 10,2 | 10,97 | 10,92 | 10,92 |
| Сульфаты | мг/дм3 | - | <9 | 21,6 | 41,8 | 36,0 |
| Жесткость | мг-экв/дм3 | - | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 1,0 |
| Щелочность йода по идет индикатору обзор фенолфталеину | мг-экв/дм3 | - | 0,8 | 1,32 | 1,35 | 1,0 |
| Щелочность вклад общая | мг-экв/дм3 | - | 1,45 | 1,79 | 1,82 | 1,4 |
| Сухой цинка остаток | мг/дм3 | 3845,0 | 18,0 | 342,0 | 349,0 | 309,0 |
| Хлориды | мг/дм3 | - | 0,2 | 2,8 | 2,8 | 2,4 |
| Кремниевая кислота | мг/дм3 | 18,0 | 5,9 | 4,4 | 3,8 | 3,9 |

Таблица серия 2.5 – пару Протокол шахта испытаний центр от число 21 июля января равен 2021 чаще г.

| Определяемые золы характеристики | Ед. зале изм. | Осветленная хотя вода с пару золоотвала | Сброс мира анионитных малой фильтров. баков Химический счет цех | Сброс среда катионитных сумме фильтров. базах Химический метод цех | Продувочная вода. Очередь тогда №1 | Продувочная вода. Очередь балки №2 | Продувочная вода. Очередь того №3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водородный топка показатель | ед. него pH | 4,75 | 3,42 | 1,28 | 10,65 | 10,6 | 10,6 |
| Сульфаты | мг/дм3 | - | 1873,2 | 6772 | 54,24 | 51,36 | 17,76 |
| Жесткость | мг-экв/дм3 | - | 11,7 | 30,0 | 2,5 | 3,0 | 2,7 |
| Щелочность малым по мала индикатору посты фенолфталеину | мг-экв/дм3 | - | отс | отс | 1,78 | 1,94 | 1,96 |
| Щелочность форме общая | мг-экв/дм3 | - | отс | отс | 2,32 | 2,36 | 2,4 |
| Сухой месту остаток | мг/дм3 | 4231,0 | 46740,0 | 7672,0 | 217,0 | 184,0 | 32,0 |
| Хлориды | мг/дм3 | - | 2595,0 | 29,0 | 3,8 | 4,0 | 1,9 |
| Кремниевая кислота | мг/дм3 | 80,5 | 86,9 | 7,5 | 5,2 | 5,0 | 5,1 |

Таблица входе 2.6 – иона Протокол друга испытаний может от далее 21 зимы января типы 2021 мала г.

| Определяемые связи характеристики | Ед. канал изм. | Осветленная несет вода с есть золоотвала | Сброс леса анионитных солью фильтров. гипса Химический дутья цех | Сброс путем катионитных фильтров. вузов Химический торце цех | Продувочная вода. Очередь шнека №1 | Продувочная вода. Очередь район №2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водородный двумя показатель | ед. лежит pH | 4,65 | 11,6 | 1,1 | 10,81 | 10,85 |
| Сульфаты | мг/дм3 | - | 59,0 | 8362,0 | 27,84 | 55,68 |
| Жесткость | мг-экв/дм3 | - | отс | 26,0 | 2,3 | 3,3 |
| Щелочность бурь по среде индикатору капли фенолфталеину | мг-экв/дм3 | - | 6,9 | отс | 0,34 | 1,62 |
| Щелочность общую общая | мг-экв/дм3 | - | 7,1 | отс | 0,92 | 2,14 |
| Сухой друге остаток | мг/дм3 | 4424,0 | 566,0 | 10440,0 | 146,0 | 198,0 |
| Хлориды | мг/дм3 | - | 0,3 | 54,0 | 3,4 | 4,4 |
| Кремниевая кислота | мг/дм3 | 93,3 | 5,9 | 7,0 | 7,8 | 7,4 |

Анализ калия осветленной воду воды с будет золоотвала, азота которая ветры подается в флору систему четко золоулавливания школа всех всасе восьми могла котлов камер представлен в углам таблице школа 2.7.

Таблица хода 2.7 – тремя Результаты мала анализа газы осветленной обмен воды отрог золоотвала

| Дата сырой отбора углях пробы | Хлор | Сульфаты | Нефтепродукты | Фтор | Кальций | рН | Жесткость | Щелочность торце общ. | Взвешенные такой в-ва | As | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.11.20 | 1050 | 576 | 0,1 | 13,4 | 460,92 | 6,2 | 42 | 0,5 | 0,11 | 0,295 | 0,196 |
| 13.10.20 | 724 | 825,6 | 0,1 | 19,8 | 681,36 | 6,2 | 36 | 0,24 | 0,011 | 0,425 | 0,226 |
| 15.09.20 | 588 | 720 | 0,5 | 16,0 | 360,7 | 6,4 | 35 | 0,24 | 0 | 0,282 | 0,502 |
| 12.08.20 | 1020 | 1056 | 0,1 | 16,4 | 751,5 | 7,6 | 35 | 0,11 | 2,7 | 0,254 | 0,516 |
| 02.07.20 | 1380 | 792 | 0,1 | 22,3 | 791,58 | 8,9 | 53 | 0,18 | 41 | 0,441 | 0,66 |
| 04.06.20 | 1032 | 864 | 1,1 | 18,62 | 691,4 | 7,3 | 37,3 | 0,4 | 45,65 | 0,253 | 0,457 |
| Среднее | 965,67 | 805,60 | 0,33 | 17,75 | 622,91 | 7,10 | 39,72 | 0,28 | 14,91 | 0,33 | 0,43 |

В короб лабораторию таким Евразийского котлы национального солью университета никак были тонны доставлены щиты образцы цехов сточной вдоль воды друг химводоочистки и ввода продувочной забот воды, угле где школа были соли проведены паре лабораторные леса исследования около по камер возможности ряда образования труба гипса и поясе по блоки изучению хотя предельных снова концентраций таких кальция и золы анионов зиму серы узлы для году образования ними гипса.

Щелочность короб обуславливается воде наличием фазе солей прием Ca(HCO3)2, ветра Mg(HCO3)2, малой NaHCO3. А снова соли зонда MgCl2, фазы CaCl2, котел MgSO4, имени CaSO4, прием Ca(HCO3)2, лазу Mg(HCO3)2 цинка обуславливают цехе жесткость штук электролита.

Ионы вводя кальция и химии магния котел являются вклад одними вновь из очным важнейших прием показателей вида качества золу воды, взяв определяющими забот возможность пробе использования такое ее углам для часто различных могла надобностей мала (для долю питания газах паровых номер котлов, четко для выбро целей котел охлаждения, место для флору бытовых почв нужд и тенге т.п.). сетей Ионы тора Са2+ и идет Mg2+ сбора образуют смысл труднорастворимые этажа электролиты с номер рядом штук обычно меры находящихся в паром природных работ водах воде анионов. долю Произведение такая концентраций ночью ионов типы электролита, газов содержащихся в потом его целей насыщенном такой растворе грамм при типы данной шести температуре, делят называется зона произведением титр растворимости сушка (ПР). взяты Анионы, с шахте которыми ходу они тома образуют меры труднорастворимые фазы электролиты, лежат формулы этим электролитов, а напор также одна величины вслед их время произведений важно растворимости азота приведены в взяв таблице вузов 2.8.

Таблица сухую 2.8 - плохо Труднорастворимые самих электролиты, общем образуемые азота ионами марта кальция и шахте магния, и этим их этому произведения источ растворимости

| Анионы, базах образующие четко труднорасторимые цвет электролиты | Ионы стены Са2+ |  | Ионы такие Mg2+ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Формула быть образуемого также электролита | ПР места (для лежат 25 массу оС) | Формула сети образуемого месте электролита | ПР много (для делит 25 такой оС) |
| OH- | Ca(OH)2 | 3,1  наук 10-5 | Mg(OH)2 | 5,5  июне 10-12 |
| SO42- | CaSO4 | 6,5  насос 10-4 | MgSO4 | Хорошо доля растворим |
| CO32- | CaCO3 | 2,9  вклад 10-9 | MgCO3 | 1,0  трубы 10-5 |
| SiO32- | CaSiO3 | 6,6  вдоль 10-7 | MgSiO3 | – |
| F- | CaF2 | 3,95  сумме 10-11 | MgF2 | 6,4  цехов 10-9 |
| HPO42- | CaHPO4 | 2,19 пульт 10-7 | MgHPO4 | – |
| PO43- | Ca3(PO4)2 | 1,0  устья 10-30 | Mg3(PO4)2 | 1,68  серы 10-24 |

Известно, щиты что базах соли того жесткости с один сульфатами также дают роста гипс вида (СаSO4), выше концентрация бака которого химии должна какой строго ряду ограничиваться с щиты тем, заряд чтобы в помол оборудовании сухих схемы выбро очистки сзади газов короб не титр образовались может его такие отложения, уголь которые вводе не титан удаляются стен при черте использовании такую химических массы реагентов.

Сульфат реже кальция доля (CaSO4) — заряд неорганическое торца соединение, кальциевая марта соль серной общее кислоты. месяц Очень корня медленно напор присоединяет этих воду, числа гидратируясь ворот до видно кристаллогидрата с всего 1/2 делит или 2 чего молекулами воду воды посты на 1 износ молекулу смысл сульфата, зала соответственно пара CaSO4 · 0,5H2О и флору CaSO4 · 2H2О. В связи воде тракт растворим золы незначительно. имели Растворимость шлама падает с метод повышением нулю температуры: тенге если влагу при солей 20 °C месяц она вверх составляет лишь 0,2036 нему г/100 г любое воды, тысяч то влагу вблизи ячеек точки влияя кипения такое воды тракт (100 °C) крана снижается бурь до эмаль 0,067 г вверх сульфата зонда на котор 100 г газе воды. новые Растворённый в район природной пыль воде влагу сульфат может кальция часть является сухую одним потом из рамы факторов, сухую определяющих жёсткость канал воды. сажа При месте повышении трех температуры, зала но натра не водах более корня чем слоем до вдоль 180 °C вида двуводный иными сульфат групп кальция фазе теряет место часть карта воды, будут переходя в пыли полуводный — вида так смыв называемый смысл «жжёный листы гипс», въезд пригодный актов для него дальнейшего наук применения короб как смены вяжущее одним вещество. цехов При  дальнейшем снова нагреве вслед до узлы 220 °C левую гипс короб полностью слоях теряет насос воду, карты образуя знать безводный канал CaSO4, нами который трест лишь среди при путей длительном макс хранении водой поглощает номер влагу и чаще переходит в весь полугидрат[45].

С доли повышением тепла температуры лежат воды влагу произведение карте растворимости легко гипса малым (ПРСаSO4) низа снижается.

канал (2.8)

Также пробе на таких процесс шлам образования и вводе растворимость прием солей воду влияет царге активность обзор образующих земли ионов: сухая катиона и пробе аниона.

Активные водах металлы вверх располагаются вода слева длина от цинка алюминия, можно включая этой его. паре металлы всего средней стены активности плане расположены слое между много алюминием и паром водородом. редко Справа черте от моим водорода рядом расположены когда неактивные массу металлы.

Анионы жилой хлора и одна гидроксил золой ОН- среда быстрее рамы вступают в любое восстановительные зоне реакции с влагу катионами, резко чем годы сульфаты ветры SO42-.

Другими массе словами, очень при щитов рассмотрении лишь количества сушка образовавшихся источ солей сухих CaSO4, точки необходимо тепло считать тогда количество штук образовавшихся угля солей объем кальция с титр хлоридами и ленты Ca(OH)2, и двумя только воды потом углю остаток делят катионов уголь кальция лишь образует пены гипс с длине остатками своей сульфатов.

Зависимость влияя растворимости лежит некоторых солей солей сухих от слоем температуры тора представлена в среда таблице серий 2.9.

Таблица колбе 2.9 – дают Зависимость сталь растворимости дорог солей думка от карта температуры

|  | Растворимость, дней г/л доля солей были от чему температуры |  |
| --- | --- | --- |
| Температуры общем оС | 0 | 100 |
| Na2SO4 | 60 | 420 |
| CaCl2 | 49,6 | 155 |
| CaCO3 | 0,18 | 0 |
| Ca(OH)2 | 0,173 | 0,08 |
| K2SO4 | 100 | 260 |
| CaSO4 | 1,9 | 1,7 |
| FeSO4 | 600 | 3300 |
| MgSO4 | 970 | 740 |

Из уноса таблицы газу видно, запас что общей при массы повышении суммы температуры угля растворимость веса гипса полос уменьшается. тонну При после этом, цвет растворимость среде ранее друге образовавшихся фауну солей смысл CaCl2 и  пока K2SO4 иной гораздо новых выше, цвет чем у воде CaSO4. краях Другими карта словами, через для быть расчета макс количества сроки образующихся въезд солей всасе сульфата топке кальция взяты необходимо отвод рассчитать любое количество равен образовавшихся плане хлорида трубу кальция и школа сульфатов хода калия.

Адсорбция колбы SO2 свою водой сажа может моим быть камер представлена сумма следующим йодом равновесием

SO2 тремя дым + сода H2O  типы SO2 пути вод + зоне H2O  базах H+ + резка HSO3-  шагом 2H+ + члена SO32-	(2.8)

Конечная балки величина реки рН зола раствора износ после паром поглощения шнека определяет в входе какой сухой из малой форм колбы SO2 калия вод - иона HSO3- - лазу SO32- чаще будет доли находиться такие поглощенный будут SO2.

Процесс капли поглощения тенге SO2 пола жесткими резке водами с пути высоким массы солесодержанием и брать жесткостью цехов представлен стен уравнениями

CaCl2 + виду SO2 + него H2O  быть CaSO3 + точки 2HCl			(2.9)

CaSO3 + стали SO2 + трест H2O  обзор Ca(HSO3)2				(2.10)

MgCl2 + титр SO2 + обзор H2O  перед MgSO3 + вклад 2HCl			(2.11)

MgSO3 + редко SO2 + этажа H2O  сбора Mg(HSO3)2				(2.12)

Образование топок растворимых выбро бисульфитов нашли кальция и низа магния работ происходит топке при нашло атомном левый соотношении азота Ca: отбор Mg – 1 : 2 и слоя диапазоне нашло рН 2 – любое 4, форм что среди позволяет жизни реализовать зола процесс дать серопоглощения в короб жидкой машин фазе и тонны избежать сзади образования такие труднорастворимых малым отложений грамм на ранее поверхностях входе золоулавливающих трубы устройств. малых Увеличение кроме степени выбро очистки этом газа видом от видно SO2 ширмы происходит рядом при всего увеличении сухом рН, длины но посты вследствие чтобы того, пути что, торца начиная с залу рН себя равной друг 5, среды происходит номер совместное этого поглощение и фазы углекислоты[94]

CO2 + труб H2O  знать HCO3- + пробы H+,					(2.13)

содержание знать которой в стен топочных обесп газах судят на 2 чтобы порядка заряд выше, мазут чем топок содержание хода SO2, части оптимальная балок величина труб рН друге должна через быть воды не влагу выше осям 7. корня Понижение воде рН время обуславливает дают ухудшение анион поглощения в будет результате котле сдвига реже равновесия слоя влево[95]. котлу Поэтому угле рекомендуемый время интервал среду рН шнека поглощающего рамы раствора 5 – далее 7.

# При сода подщелачивании всей воды, отрог поглотившей затем SO2 виду происходит часто выделение золу СаSO3 и котле MgSO3  в блока твердую малую фазу:

Ca(HSO3)2    солью +ОН- людей +Са2+  делит СаSO3+ такую H2O.				 члена (2.14)

Кроме типы того, стены при нему использовании были шелочной баки продувочной помол воды, хлора протекают иные следующие далее реакции

Ca(HCO3)2 + помол SO2  колбе Ca(HSO3)2 + осям CO2			(2.15)

2NaOH + котлу SO2  шахта Na2SO4 + мимо H2O			(2.16)

Любая можно щелочная имеют вода уголь повышает влияя степень хрома улавливания итоге сернистых тремя составляющих роса газа, и объем может низа быть всей использована в иное оборудовании с дорог мокрым листы золоулавливанием. ионы

вода Добавление щиты незначительного другу количества малых продувочной котор воды в масел сбросную золой регенерационную делят воду актов повышает идет значение химии рН этот орошаемой реки воды видно и, зоны следовательно, ряда повышает надо степень озера улавливания шахте серы.

По если результатам связи проведенных редко лабораторных один исследований в сутки таблице меди 2.10 ширмы представлены вверх зависимости левый величины суммы рН другу смеси этих от камер количества йода продувочной июне воды пробы (мл), тенге поданной в баки техническую место воду раза объемом много 100 бури мл.

Таблица перед 2.10 - дают Зависимость вдоль рН цеха смеси июня от блока количества город добавленной левую продувочной пыль воды, ленты при масса значениях дать рН краях продувочной связи воды доли 12,2

| Объем обмен продувочной углей воды в вклад смеси, левую мл | РН | Процент шнека повышения ветра рН | Объем году продувочной мала воды в хлора смеси, короб мл | РН | Процент место повышения солью рН | Объем котлы продувочной шнека воды в шахты смеси, пробе мл | РН | Процент важно повышения углю рН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 7,7 |  | 9 | 8,91 | 15,71 | 18 | 9,27 | 20,39 |
| 1 | 8,2 | 6,49 | 10 | 8,96 | 16,36 | 19 | 9,3 | 20,78 |
| 2 | 8,3 | 7,79 | 11 | 9 | 16,88 | 20 | 9,35 | 21,43 |
| 3 | 8,4 | 9,09 | 12 | 9,06 | 17,66 | 21 | 9,37 | 21,69 |
| 4 | 8,46 | 9,87 | 13 | 9,1 | 18,18 | 22 | 9,39 | 21,95 |
| 5 | 8,57 | 11,30 | 14 | 9,15 | 18,83 | 23 | 9,44 | 22,60 |
| 6 | 8,68 | 12,73 | 15 | 9,18 | 19,22 | 24 | 9,47 | 22,99 |
| 7 | 8,73 | 13,38 | 16 | 9,23 | 19,87 | 25 | 9,48 | 23,12 |
| 8 | 8,83 | 14,68 | 17 | 9,25 | 20,13 | 39,46 | 9,9138 | 28,75 |

Рисунок 2.2 – отсек Изменение леса рН пульт смеси въезд от людей количества вдоль продувочной новые воды

2.2 хотя Экспериментальные жилых исследования базу на вводя лабораторной около установке части ТЭЦ

Была ними создана году лабораторная года установка пара (рисунки быть 2.3 и было 2.4) и знаки проведены почв исследования и вклад анализ серы эффективности углях использования между сточных метод вод можно ТЭЦ июль для вида десульфуризации лазу дымовых линии газов.

Рисунок также 2.3 – весь Технологическая была схема мимо лабораторной года установки в малом котельном свою цехе заряд ТЭЦ

1 – серию дымоход итоге котла члена ст.№1 пока за залит дымососом, 2 – типа дымосос карта установки, 3 – одна гидрозатвор, 4 – сроки бак, 5 – обзор душирующее хотя устройство, 6 – схема Свеча много выхода вдоль очищенного колец газа, 7 – типы место строя установки ходу газоанализатора и смены ротаметра шахта перед сера установкой, 8 – такой место базу установки осям газоанализатора цехов после угле установки, 9 – корня линия рамы подачи марта сточных чему вод в когда установку, общая 10 – воды циркуляционный сбора насос, много 11 – одной линия этого циркуляции камер водного котлу раствора перед через тонну бак, сажа 12 – число дренаж, видом 13, ясно 14, труб 15, титр 16, тенге 17 – июле задвижки чтобы регулируемые.

Рисунок число 2.4 – иной Бак йодом лабораторной часа установки с сзади обвязкой

Лабораторная щиты установка ячеек была помол создана смысл на тысяч площадке лазу между сухой дымососами шести первого и объем второго базу котлов длине электростанции. веса Бак кроме объемом цеха 10 любом м3 с ночью соотношением бария высоты к путем диаметру июль 3/2 район со много встроенным левой внутри плохо душирующим любое устройством. пару Предусмотрен песок отбор точек дымовых фауну газов малой из обзор дымохода июле котла, мере расположенного оксид после цвет дымососа, золу газы один вытягивались котел установленным низа дымососом. трест Смонтированная шлам линия, титр соединяющая этих расширитель нормы продувки пару второй раме ступени и очень трубопровод обзор подачи сажа сбросной сбора воды с мере ВПУ с типа циркуляционным один насосом, почти обеспечивала срока подачу в вида бак осях сточных солей вод. топке После ясная наполнения этажа бака идет водой, июль дымовые четко газы июня подавались время через центр слой стене воды, угли которая равна циркулировала высот через брать бак с капли душирующим макс устройством. около Изменение выбро состава рядом дымовых много газов может до  и тома после чего прохождения лишь через знаки сточные сзади воды вклад контролировались будто одинаковыми краях газоанализаторами вводя «Полар золы Универсал пыли Т» с через трубками колец пробоотборного ионит зонда может со выход встроенным ионов термопреобразователем.

Для можно проведения тепло лабораторных пара исследований сера были июля установлены:

- итоге испытательный карте бак самые для могут сбора между сбросных знаки вод ввода объемом выше 10 метод м3 с месяц соотношением сера высоты к среды диаметру серию 3/2. сумме Внутри отвод бака этим сверху чаще устанавили себя душирующее судят устройство камер для эмаль разбрызгивания торца сточных ясная вод;

- зола трубопровод рода подачи химии сбросной зонда воды с итоге баков-нейтрализаторов соли химического около цеха с выше врезкой в сушка котельном иные цехе в ряда трубопровод вводя сброса могла её в какой ГЗУ улицу для раза врезки в схемы трубопровод одним подачи актов сбросной осях продувочной места воды будет от школа расширителей выход непрерывной делят продувки дают (диаметром узлов 50 шесть мм и йодом длиной схема около внизу 20 улице метров);

- цели трубопровод ценах для может подачи в колец испытательный будут бак типа (диаметром общий 50 учета мм и входе длиной обесп около слоя 20 лежит метров с обесп учетом водах подачи влагу воды в счет душирующее ионов устройство дней бака числа сверху);

- ниже трубопровод город циркуляции дутья воды блока через месте душирующее насос устройство важно во крана время ионы эксперимента выбро (диаметром паров 50 масел мм и вводя длиной друге около имени 10 сера метров);

- зимы трубопровод пола сброса потом использованной царги сбросной углей воды имела после линия эксперимента в щитах ГЗУ шлам (диаметром шума от друга 32 лежит до этим 50 иные мм и бурь длиной отрог около нормы 20 выход метров);

- ветра трубопровод знать подачи этот дымовых район газов источ от прямо газохода один котла в связь испытательный пульт бак с скат гидрозатвором шахте (диаметром карта 100 узлов мм и источ длиной шахты около окиси 10 новых метров);

- паров трубопровод котлу подачи окиси очищенных схемы газов щитов из топке испытательного найти бака в мазут атмосферу вузов (диаметром ввода 100 чтобы мм и насос длиной тракт от сырой 20 тремя до среду 30 равен метров);

- бака вентилятор моим (дымосос) смысл для пару забора трест дымовых рода газов сами из одной газохода мира котла и сутки подачи почв их в таких испытательный закон бак.

- 2 сухую газоанализатора нашли для смеси одновременного отрог измерения сухая оксидов всасе серы в шести дымовых малых газах актов до и торца после никак бака сера (с новый одинаковой газов погрешностью дней измерения);

- меры рН-метр доля для схема измерения объем рН такой сбросной водах воды в влияя испытательном пути баке такая во метра время штук эксперимента;

- 6 цехов задвижек сухой диаметром взяв 50 перед мм ряда для часть регулирования роста подачи общем сбросных котла вод;

- 1 город задвижка массы диаметром пробы 100 видом мм отвод для можно регулирования точки подачи левую дымовых сухих газов в среди испытательный будет бак.

Были жизни проведены друге экспериментальные оксид исследования с корня использованием даже следующих актов сточных тонны вод:

- Сточные вслед воды высот водоподготовительной таким установки с вводе баков – балки нейтрализаторов;

- Сбросная вода продувочная макс вода строя из точек расширителей этажа продувки устья второй забот ступени сроки первого резке станционного крана котла;

- Смесь угле сбросной долю щелочной схема продувочной четко воды и хрома сбросной такие воды базе водоподготовительной чтобы установки в нулю соотношении в тракт соответствии с часов соотношением общую данных чаще объемов иные ТЭЦ.

В иметь первую любое очередь зимой наполнялся воды бак, ветры запускался делят насос шесть циркуляции трубу сточных дают вод, въезд включались в хрома работу фазе газоанализаторы и мала после всем этого него запускался плане дымосос путем отбора дутья дымовых труб газов будет из зона газохода сроки котла. этим Результаты отрог исследований такую представлены зонда на форме рисунках июля 2.5 – тракт 2.7

Рисунок пару 2.5 – учета Зависимость бака степени двум улавливания отбор оксидов были серы делят при торце использовании лазу сточных сырой вод смысл ВПУ

Рисунок сушка 2.6 – числе Зависимость колбы степени слой улавливания ходу оксидов счет серы шлама при самые использовании нами продувочной новых воды водах котла

Рисунок июле 2.7 – ранее Зависимость июне степени фазы улавливания перед оксидов зиму серы узлов при хотя использовании тепла смеси золе продувочной центр воды угля котла и связи сточных сумме вод листы ВПУ

2.3 баков Анализ заряд возможности сзади образования часть гипса в также существующей свою системе пара очистки июля газов

Проведен двумя анализ около эффективности редко использования сроки сточных будут вод делит ТЭЦ нужды для ионы повышения ряда степени общем улавливания газы оксидов нему серы в вода существующей вклад схеме имеют очистки тепло газов.

Среднемесячная цели фактическая карта нагрузка гипса котельных сумме агрегатов паром ТЭЦ новые АО виде «Алюминий тепла Казахстана» найти за осях период с числа января идет 2020 район года насос по годы ноябрь видом 2020 тонны года плохо представлена в трубы таблицах были 2.11 и общую 2.12.

Таблица плану 2.11 - собой Среднемесячная осям фактическая новых паропроизводительность быть котельных газы агрегатов, взяв тонн в торце час

| Маркировка и идет станционный такое номер зала котла | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | Среднегодовая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БКЗ-400-140 осям (ст.№1) | 285 | 300 | 312 | 301 | 292 | 299 | 293 | 295 | 298 | 305 | 286 | 298,1 |
| БКЗ-400-140 длина (ст.№2) | 234 | 232 | 220 |  |  |  |  |  | 303 | 291 | 290 | 267,2 |
| БКЗ-460-140 колбе (ст.№3) | 376 | 376 | 355 | 354 | 337 | 350 | 333 | 359 | 354 | 349 | 315 | 348,2 |
| БКЗ-460-140 есть (ст.№4) | 392 | 385 | 394 | 377 | 361 | 367 | 357 | 379 | 358 | 324 | 333 | 363,5 |
| БКЗ-460-140 котлы (ст.№5) | 299 | 326 | 325 | 304 | 292 | 296 | 288 | 309 | 301 | 303 | 384 | 312,8 |
| БКЗ-460-140 топки (ст.№6) | 369 | 355 | 366 | 354 | 323 | 318 | 326 |  |  |  |  | 340,3 |
| БКЗ-460-140 были (ст.№7) | 378 | 367 | 381 | 363 | 351 | 364 | 351 | 368 | 353 | 344 | 343 | 358,5 |
| БКЗ-460-140 углей (ст.№8) | 366 | 366 | 382 | 369 | 342 | 361 | 343 | 362 | 343 | 330 | 318 | 351,6 |

Таблица дней 2.12 – угли Доля нулю фактической устья нагрузки в месту процентах стен от сбора номинальной

| Маркировка и газе станционный хрома номер несет котла | Среднегодовая шахты нагрузка, рость т/ч | Процент ранее от точно номинальной реже до внизу реконструкции, % | Объем сумме газов двумя при источ номинальной свою нагрузке, имени м3/с | Реальный раза средний шлам объем отвод газов, месяц м3/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БКЗ-400-140 сети (ст.№1) | 298,1 | 93,16 | 170 | 158,37 |
| БКЗ-400-140 месяц (ст.№2) | 267,2 | 83,50 | 170 | 141,95 |
| БКЗ-460-140 общей (ст.№3) | 348,2 | 82,90 | 178,9 | 148,32 |
| БКЗ-460-140 даже (ст.№4) | 363,5 | 86,55 | 178,9 | 154,83 |
| БКЗ-460-140 почв (ст.№5) | 312,8 | 74,48 | 178,9 | 133,24 |
| БКЗ-460-140 фазы (ст.№6) | 340,3 | 81,02 | 178,9 | 144,95 |
| БКЗ-460-140 иными (ст.№7) | 358,5 | 85,36 | 178,9 | 152,70 |
| БКЗ-460-140 часов (ст.№8) | 351,6 | 83,71 | 178,9 | 149,76 |

Для износ улавливания хлора вредных никак веществ в бурь схеме дрель очистки трест газов чаще используется карте оборотная общее вода с мазут золоотвала, дутья качественный шума состав почти которой чего представлен в чтобы таблице ветра 2.7, а углей среднемесячное выше количество в мазут течение групп 2020 редко года пены указано в куда таблице левую 2.13. черте Требуемое любое удельное новых количество конца воды менее на золой орошение серию мокрой число ступени ленты очистки фауну газов щитах представлены в торец таблице выход 2.14.

Таблица слива 2.13 – самые Количество себя осветленной июне воды с иметь золоотвала этого на сумме входе масел схему водах очистки устья газов между электростанции, топок тонн в легко час

| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | Среднегодовая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 765 | 765 | 766 | 619 | 616 | 619 | 615 | 615 | 614 | 667 | 676 | 667 |

Таблица конца 2.14 – мала Режимная топке карта угли схемы такое очистки среду газов итоге котлов очень ст. точно №№ друге 1-7

| Наименование | Разм | к/а 1 | к/а 2 | к/а 3 | к/а 4 | к/а 5 | к/а 6 | к/а 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Давление газах воды делят на были поясе этот орошения солей скрубберов | кгс/ сталь см2 | - | 0,08-0,12 | 0,08-0,12 | - | - | - | 0,08-0,12 |
| Давление лежат воды почв на трест форсунках одном труб центр «Вентури» | кгс/ всем см2 | - | 3,0-3,8 | 3,0-4,2 | - | - | - | 3,0-4,2 |
| Расход царги воды почв на дутья трубы долю «Вентури» | т/ч | - | 70-225 | 160-230 | - | - | - | 50-70 |
| Расход зоны воды прямо на тонну кольцевые несет эмульгаторы | т/ч | - | - | - | 70-120 | 70-120 | - | - |
| Расход слоя воды всасе на пены батарейные никак эмульгаторы | т/ч | 70-120 | - | - | - | - | 70-130 | - |
| Расход район воды с слева учетом сухой среднегодовой титан нагрузки | т/ч | 111,8 | 187,9 | 190,7 | 103,9 | 89,4 | 105,3 | 59,8 |
| Давление баки воды свою после торцу гравийных балок фильтров | кгс знать /см2 | 3 – 4 | - | - | - | - | 3,0 – будет 4,3 | - |

Расчеты пола показывают, массе что зонда при цеха работе 8 мира котлов, года по сами данным массы среднегодовой среди нагрузки номер котельных царги агрегатов, менее средняя балки нагрузка обесп по район станции отрог 2640,2 топки т/ч базах пара, котла следовательно, ходу количество ионит продувочной иона воды анион 26,4 сети т/ч ионит со одной значение газов рН этого равным анион 11,5, а какой среднее этому количество жилой уходящих песок газов 1 угля 184,12 чему м3/с пробы или 4 смет 262 щитах 847,19 титан м3/ч.

Для воду орошения натра установленных золу систем объем очистки малой газов обесп на сетям котлах хлора №№ дутья 1-7 серы суммарно в тысяч среднем хотя используется озера 667 бури т/ч запас орошающей малом воды воду или левой по топок 95,3 скат т/ч часа на друг котел. выход Учитывая почти перевод когда котельного этой агрегата людей №6 с осям мокрой напор ступени дает очистки долю газов шлака на сухой сухую щиты ступень с перед установкой сетям рукавных июня фильтров поясе среднегодовой этому объем обзор воды себя на меди систему этим орошения слой схемы этот очистки левую газов быть ТЭЦ сети снизится сетей на имеют 105,3 смыв т/ч.

Для годы орошения торца систем бурь очистки вводя газов самый на улицы котлах малую №№ прием 1-5 и 7 меди суммарно в газу среднем слое будет линии использоваться улице 561,7 угли т/ч колбе орошающей быть воды. меди Среднее тома значение очень сбросной углам воды с колец анионитных труб фильтров блоки со макс значением тора рН обесп равным пыли 12 пола составляет скат 54043,5 цехе тонн с сухая месяц сзади или было 1801,5 более тонн в далее сутки, мере или макс 75,1 можно тонн в смесь час. школа Суммарное общим количество ясная продувочной левый воды сами котлов и колец сбросной дрель регенерационной отрог воды с мере анионитных типа фильтров тремя составит город 26,4+75,1=101,5 тонны т/ч. серию Значение обеих рН среде сбросной шахту воды в сталь баке формы сбора зиму составит рода (11,5*26,4/101,5) + угля (12*75,1/101,5)=11,87.

При серия равномерном солью распределении легко сбросной хода воды редко между смесь шестью котлы котельными месту агрегатами в газы размере имеют 16,92 штук т/ч лазу значение грозы рН базах смеси число осветленной и никак сбросной флору воды узлов будет делят меняться ценах следующим одним образом знаки (таблица выше 2.15).

Таблица слоем 2.15 – жизни Расчет газов значения части рН брать смеси царге осветленной помол воды и серию сбросной очень воды

| Котельный ячеек агрегат | Схема плане очистки | Количество ряду воды путем на котлы орошение, тора т/ч | Количество посты подаваемой сзади сбросной сухих воды, озера т/ч | Количество резке осветленной труба воды него на сумме орошение с низа учетом число замены плану на масел сбросную ними воду, царге т/ч | Процент титан сбросной ясно воды, чего добавленной в могут осветленную ясно воду | Значение сушка рН сера смеси пульт осветленной и несет сбросной слева воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БКЗ-400-140 учета (ст.№1) | Батарейные дорог эмульгаторы | 111,80 | 16,92 | 94,88 | 17,83 | 8,66 |
| БКЗ-400-140 массы (ст.№2) | Вентури и часть скруберры | 187,90 | 16,92 | 170,98 | 9,90 | 8,26 |
| БКЗ-460-140 обеих (ст.№3) | Вентури и этих скруберры | 190,70 | 16,92 | 173,78 | 9,74 | 8,24 |
| БКЗ-460-140 мимо (ст.№4) | Кольцевые фоном эмульгаторы | 103,90 | 16,92 | 86,98 | 19,45 | 8,60 |
| БКЗ-460-140 часто (ст.№5) | Кольцевые стен эмульгаторы | 89,40 | 16,92 | 72,48 | 23,34 | 8,72 |
| БКЗ-460-140 числа (ст.№7) | Вентури и виде скруберры | 59,80 | 16,92 | 42,88 | 39,46 | 9,14 |

По имеет результатам влево исследований, базе проведенных в газах настоящее рядом время доля мною и друг моим шахты руководителем пятым Глазыриным напор С.А., а сухой также сбора ранее земли проведенных  сами учеными труб Павлодарского масса государственного  университета углей имени баки С. одна Торайгырова и новый Евразийского ясная национального малым университета торец имени обзор Л.Н. сухом Гумилева ворот на ясно Экибастузской точно ТЭЦ, а штук также когда на пути заводе такой резинотехнических думка изделий в слоя г. целях Сарань, короб экспериментальным дутья путем плане установлена лежат зависимость пыль степени таком улавливания ценах оксидов ряда серы место из дорог дымовых типа газов веса от можно рН входе орошаемой стен воды этих (рисунок анион 2.8).

Рисунок пыли 2.8 – калия Зависимость среда степени чему улавливания слоя оксидов связь серы дней из торца дымовых ряда газов закон от длине значения часов рН вслед распыляемого длине раствора

Ожидаемое метод увеличение форм степени было улавливания прием оксидов потом серы ряде представлено  в году таблице дать 2.16.

Таблица смены 2.16 – доли Степень этом улавливания такую оксидов путем серы июля после ввода реконструкции

| Котельный выход агрегат | Схема самые очистки | Значение выбор рН массу смеси мала осветленной и высот сбросной точек воды | Ожидаемая среде степень всей улавливания общей оксидов титан серы котор после всех реконструкции, % |
| --- | --- | --- | --- |
| БКЗ-400-140 таких (ст.№1) | Батарейные такая эмульгаторы | 8,66 | 24,5 |
| БКЗ-400-140 судят (ст.№2) | Вентури и связь скруберры | 8,26 | 21,0 |
| БКЗ-460-140 листы (ст.№3) | Вентури и путем скруберры | 8,24 | 20,0 |
| БКЗ-460-140 конца (ст.№4) | Кольцевые гипса эмульгаторы | 8,60 | 24,0 |
| БКЗ-460-140 трубу (ст.№5) | Кольцевые воде эмульгаторы | 8,72 | 26,5 |
| БКЗ-460-140 виде (ст.№7) | Вентури и строя скруберры | 9,14 | 31,0 |

Таблица общем 2.17 - грозы Зависимость тысяч допустимой линии концентрации слоях солей шлака жесткости форме (мг-экв/дм3) в видом воде тома от всем содержания в чему ней зоны сульфатов году (мг/дм3) найти при брать различной ионы температуре

| Температура трест воды типа 0С |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140 |  | 160 |  | 180 |  | 190 |  |
| Предельно блоки допустимая мере концентрация этажа ионов в месяц воде |  |  |  |  |  |  |  |
| SO4 через 2- | Са калия 2+ | SO4 грамм 2- | Са числа 2+ | SO4 забот 2- | Са длине 2+ | SO4 всех 2- | Са слой 2+ |
| 24 | Более 8 | 24 | 8 | 24 | 2,5 | 24 | 1,5 |
| 48 | 2.9 | 48 | 2 | 48 | 1,2 | 48 | 0,8 |
| 72 | 4.5 | 72 | 1.35 | 72 | 0,75 | 72 | 0,5 |
| 96 | 2.0 | 96 | 1 | 96 | 0,5 | 96 | 0,37 |
| 192 | 1.0 | 192 | 0.5 | 192 | 0,35 | 192 | 0,25 |
| 288 | 0,6 | 288 | 0.4 | 288 | 0,2 | 288 | 0,125 |

Расчет связь снижения уголь объемов скат выбросов форме оксидов сроки серы серия по слой котельным эмаль агрегатам и ряда по массе электростанции в раме целом балки представлен в солью таблице почти 2.18.

После иные проведения углам реконструкции может при котел использовании точки сбросных режим регенерационных топка вод сами водоподготовительной мимо установки и один продувочных высот вод золой энергетических члена котлов в трех целом таким по форме тепловой ниже электростанции помол ожидается рядом снижение скат объемов сера выбросов будут оксидов котлу серы:

- Расчетные другу значения таком по трубу проектным чаще данным: цеха на общее 5 972,11 всего тонн в азота год химии или рость на форм 9,65%;

- Расчетные таком значения актов по шлама данным, тремя предоставленными легко ТЭЦ: собой на торцу 4 424,06 смет тонн в среду год капли или канал на котлу 9,64%;

- По жизни данным пола ЦЗЛ-ОТК: несет на ворот 2 834,35 таких тонн в тремя год своей или ионом на меры 9,8%.

Таблица чего 2.18 – может Результаты себя расчета актов снижения хотя объемов трех выбросов нему оксидов канал серы торцу после нулю реконструкции этого путем ворот утилизации несет сточных сухой вод

| Котельный углей агрегат | Схема тора очистки зола после ценах реконструкции | Количество смесь оксидов доли серы делят после точки ЗУУ всасе до дать реконструкции, часа расчетное низа проектное, доля г/с | Количество уносе оксидов смет серы внизу после людей ЗУУ нему до торца реконструкции, лишь расчетное, среда т/год | Количество годы оксидов въезд серы обзор после тогда ЗУУ среди до году реконструкции, какой расчетное серии по этот данным потом ТЭЦ, влево г/с | Количество влево оксидов ночью серы делят после месту ЗУУ левой до никак реконструкции, работ расчетное когда по озера данным перед ТЭЦ, титан т/год | Количество будут оксидов собой серы устья после иной ЗУУ грозы до роста реконструкции, силе по собой данным шнека ЦЗЛ-ОТК, анион г/с | Количество одной оксидов торцу серы воды после целью ЗУУ режим до самые реконструкции, тора по трубы данным смет ЦЗЛ-ОТК, время т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БКЗ-400-140 таким (ст.№1) | Батарейные тракт эмульгаторы | 245,04 | 6 зоне 774,87 | 182,677 | 5 цехов 050,65 | 125,64 | 3 сера 473,69 |
| БКЗ-400-140 залит (ст.№2) | Вентури и хода скруберры | 259,45 | 7 самый 173,27 | 173,313 | 4 малых 791,76 | 130,52 | 3 фауну 608,62 |
| БКЗ-460-140 ионом (ст.№3) | Вентури и плану скруберры | 289,66 | 8 такое 008,52 | 219,285 | 6 дают 062,79 | 137,5 | 3 есть 801,60 |
| БКЗ-460-140 между (ст.№4) | Кольцевые место эмульгаторы | 283,23 | 7 схема 830,74 | 223,793 | 6 мала 187,43 | 131,11 | 3 сухом 624,93 |
| БКЗ-460-140 сталь (ст.№5) | Кольцевые ранее эмульгаторы | 283,23 | 7 плане 830,74 | 192,606 | 5 есть 325,17 | 127,78 | 3 сода 532,86 |
| БКЗ-460-140 влияя (ст.№6) | Рукавные могут фильтры | 273,57 | 7 труба 563,66 | 202,419 | 5 скат 596,48 | 134,66 | 3 азота 723,08 |
| БКЗ-460-140 даже (ст.№7) | Вентури и сырой скруберры | 286,5 | 7 серию 921,15 | 223,254 | 6 менее 172,53 | 134,34 | 3 серий 714,23 |
| БКЗ-460-140 зимой (ст.№8) | Электрофильтр | 318,34 | 8 хода 801,46 | 243,285 | 6 тепло 726,34 | 124,56 | 3 закон 443,83 |
| ИТОГО |  | 2239,02 | 61 вводе 904,42 | 1660,632 | 45 цеха 913,15 | 1046,11 | 28 баке 922,85 |

Продолжение балки таблицы паром 2.18

| Котельный трубу агрегат | Увеличение ветры степени сами улавливания вверх оксидов дать серы лишь после жизни реконструкции, % | Количество новые оксидов видом серы торце после ряда ЗУУ сроки после имела реконструкции, дать расчетное котле проектное, титр т/год | Количество ветры оксидов котор серы йодом после чего ЗУУ рядом после песок реконструкции, насос расчетное делят по когда данным цинка ТЭЦ, выход т/год | Количество итоге оксидов торце серы окиси после нами ЗУУ капли после людей реконструкции, рода по шнека данным видов ЦЗЛ-ОТК, виде т/год | Снижение почти оксидов легко серы машин после дорог ЗУУ имели после жилых реконструкции, зонда расчетное раза проектное, рамы т/год | Снижение время оксидов углях серы грамм после обесп ЗУУ бурь после своей реконструкции, химии расчетное перед по пыль данным шума ТЭЦ, мимо т/год | Снижение сзади оксидов напор серы черте после осью ЗУУ масел после залу реконструкции, газе по целом данным целью ЦЗЛ-ОТК, заряд т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БКЗ-400-140 общем (ст.№1) | 9,5 | 6 меры 131,25 | 4 паров 570,84 | 3 менее 143,69 | 643,61 | 479,81 | 330,00 |
| БКЗ-400-140 дрель (ст.№2) | 11 | 6 иметь 384,21 | 4 меди 264,66 | 3 капли 211,67 | 789,06 | 527,09 | 396,95 |
| БКЗ-460-140 июня (ст.№3) | 10 | 7 вала 207,67 | 5 ввода 456,51 | 3 топка 421,44 | 800,85 | 606,28 | 380,16 |
| БКЗ-460-140 баки (ст.№4) | 12 | 6 фоном 891,05 | 5 целях 444,94 | 3 строя 189,94 | 939,69 | 742,49 | 434,99 |
| БКЗ-460-140 годы (ст.№5) | 14,5 | 6 типы 695,29 | 4 жилых 553,02 | 3 могла 020,60 | 1 топка 135,46 | 772,15 | 512,26 |
| БКЗ-460-140 типа (ст.№6) | 0 | 7 того 563,66 | 5 шлама 596,48 | 3 капли 723,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БКЗ-460-140 зоны (ст.№7) | 21 | 6 зона 257,71 | 4 узлы 876,30 | 2 осях 934,24 | 1 осью 663,44 | 1 веса 296,23 | 779,99 |
| БКЗ-460-140 тонны (ст.№8) | 0 | 8 лазу 801,46 | 6 малой 726,34 | 3 воду 443,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО |  | 55 залу 932,31 | 41 затем 489,10 | 26 этому 088,50 | 5 пены 972,11 | 4 ионит 424,06 | 2 натра 834,35 |

Расчет реже предельного залит содержания такую кальция идет рассчитывается с типы учетом запас температуры карте контакта мере дымовых среди газов улице 150 будто 0С и вода смеси сроки осветленной и менее сбросной всей воды - торцу 20 стены 0С. всего При сера данной потом температуре грамм произведение слоем растворимости очным для четко CaSO4 - сухом 0,2036 часа грамм газов на идет 100 центр грамм путем воды зола или может 2,036 этим г/дм3.

Среднее внизу значение всем по июне содержанию жизни сульфатов в пятым продувочной углях воде пока составляет капли 800,84 после мг/м3 базе при знаки среднем углю расходе торцу 26,4 найти м3/ч.

Среднее шахту значение вода по далее содержанию смены сульфатов в видно сбросной осью воде этой анионитных дорог фильтров точки водоподготовительной через установки водой составляет торце 43,42 базах мг/м3 место при этой среднем район расходе чаще около точно 75,1 рода м3/ч.

Концентрация очным сульфатов в золу растворе новых смеси источ продувочной делят воды и ряда сбросной золой регенерационной объем анионитных котел фильтров озера объемом труб 14,5 обмен м3/ч фоном составит блоки 240,4 валов мг/дм3.

На точно схему тремя очистки шума газов золы одного лежит котла: уноса содержание дутья сульфатов иные SO4–2  с брать учетом хрома ввода царге сбросной титр воды длине составит: мазут 14,5 напор м3/ч с вверх концентрацией уноса 240,4 самый мг/дм3 и года 80,8 общим м3/ч с один концентрацией сталь 805,6 тонну мг/дм3 – дорог (14,5*240,4/95,3+80,8*805,6/95,3) = колбы 796 базах мг/дм3 левую или какой 16,58 новых мг-экв/дм3 солей или нами 8,29 этим мг-ион/дм3.

На одна схему будто очистки корня газов июне одного отбор котла: смыв содержание нами кальция натра Са2+ с сажа учетом выбор ввода редко сбросной массы воды карте составит: числе 14,5 ясная м3/ч с иона концентрацией вузов 37,7 осью мг/дм3 и серия 80,8 имели м3/ч с нашли концентрацией пробе 622,9 трубы мг/дм3 – карте (14,5*37,7/95,3+80,8*622,9/95,3) = моим 533,86 этот мг/дм3 резка или вдоль 11,12 видно мг-экв/дм3 путем или таких 5,56 углам мг-ион/дм3.

Значит, будто максимальное цехов теоретическое зоне значение слоя концентрации идет образовавшихся трубы солей всем CaSO4 целях будет въезд составлять карта 533,86 осях мг/дм3 ионом (по выбро минимальной можно концентрации базах одного двум из корня ионов), имеют что среды значительно шахту меньше улице растворимости всего гипса рядом при водой данной блоки температуре – машин 2036 тенге мг/дм3.

3 никак ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ слоем РЕШЕНИЯ серии ПО целом ИСПОЛЬЗОВАНИЮ сзади ТЕХНОЛОГИИ химии ДЕСУЛЬФУРИЗАЦИИ сетей ДЫМОВЫХ этот ГАЗОВ листы СТОЧНЫМИ целей ВОДАМИ сетей НА ясно РАЗЛИЧНЫХ иное ТЭЦ

3.1 знаки Тепловая блоки электростанция дутья АО дней «Алюминий иными Казахстана»

Для серий повышения мала степени выход улавливания грозы оксидов зона серы месяц из есть дымовых стали газов тонну предлагается часа использование схема сбросных пару сточных метод вод двумя химводоочистки и ряде сбросной видно продувочной окиси воды балки после может расширителей путем непрерывной черте продувки 2 иное ступени. запас При котла этом схема будет земли замещаться, летом то стен есть одна экономиться тома на слива перекачке, куда 101,5 смысл тонн стены осветленной титр воды в групп час, котлы что двумя составляет вала 15,2% друге от цвет общего слое объема в фазе 667 угле т/ч ветра потребления черте осветленной году воды, иные подаваемой с базу золоотвала другу для газе орошения труб схемы царги очистки камер газов перед станции. высот Ожидаемое конца увеличение малую степени тома улавливания пробы оксидов баке серы в цеха целом слое по одном электростанции: суммы на пробе 10-15%.

В котлу настоящее того время водой сбросная конца воды масса водоподготовительной трубу установки и новых продувочная перед вода любом котлов с общую расширителей общий непрерывной жилых продувки выбро второй йода ступени газы сбрасывается в форме канал имели гидрозолоудаления. базе Предлагается дутья использовать крана продувочную двумя воду и иной сбросную масса воду целом анионитных такая фильтров резко использовать в нему схеме лазу очистки карте газов этому путем узлов добавления в людей осветленную слоем воду массе для обесп орошения двух потока пробы дымовых раме газов. объем При фоном этом, насос за труб счет пыль повышения сухой рН цели орошаемой знаки воды, тенге увеличится смены интенсивность и карты объем имеет химических цеха реакций заряд связывания часа кислотообразующих дрель газообразных влагу оксидов нулю серы с закон уменьшением шесть объемов базах выбросов калия их в ветра атмосферу.

Предлагается щитов два видов варианта этажа схемы краях использования дрель сбросных какой вод в лишь схеме место очистки жилой газов:

- Использовать тенге один своей из калия не виду используемых угли баков-нейтрализаторов в одной химическом цехе цехе схеме для любом сбора такие сбросной тогда воды с левой анионитных пены фильтров и школа продувочной сухом воды длины котлов, машин для реже чего топки будет тысяч необходимо свою проложить в числе котельном стали цехе канал коллектор шахте сбора знаки продувочной себя воды всасе для взяты подачи стене ее в дают химический флору цех. А колец потом таком насосом обесп подавать в угли котельный этой цех в вида коллектор время раздачи лишь по резка ЗУУ линии котлов, сами стационарные хода номера с 1 шагом по ширм 7.

- Предпочтительнее мосты второй раза вариант: въезд установить в раме котельном бури цехе двумя на того площадке взяты между 7 и 8 среды котлами видом по малую строительным сзади осям всей 33 и взяты 34 типа бак короб сбора залу сбросной ночью воды с поясе анионитных среды фильтров и царге продувочной бария воды обеих котлов. малым При щитах этом такой линию роста подачи базу сбросной ионов воды длине анионитных раме фильтров фазы продлить с вслед химического равна цеха пятым до сухих бака смесь сбора. И чему из июне бака нашли подавать крана сточные слоем воды в потом коллектор углях распределения углях по среду ЗУУ дает котельных могла агрегатов.

Для видом регулирования длины равномерного грамм распределения влагу сбросной дорог воды метод между вводя котлами иные обязательно нормы необходимы и жилых расходомеры, и зимой другое улице оборудование титр системы сушка автоматизированного когда управления. тракт Точное важно количество и общих типы колец оборудования делят даст когда последующий сумме рабочий иные проект. отсек Для трубы равномерного хода распределения баки сбросной будто воды этом ставится дает промежуточный полос накопительный сети бак масел сбросной итоге воды и такая схема шахту подаваемого щитах трубопровода насос типа всего «распределительный шнека коллектор» с четко дистанционным сумма управлением режим регулирующей видом арматурой с обесп электроприводами конца перед двумя оборудованием хотя схемы зоны очистки котла газов через каждого чему котла. этим Все труб режимные отсек моменты среду изменения себя расходов вводе смеси менее осветленной смесь воды с этого золоотвала паром со износ сбросной стали водой общий буду годы учтены сроки автоматикой улицы рабочего могла проекта.

Котельные видов агрегаты этот №№ свою 2,3,7 выбор оборудованы связь скрубберами с солью предвключёнными схема трубами итоге Вентури и уносе баки было орошения того необходимы году только цехе для водах скрубберов, черте где имели расход самих воды и иона её кроме контакт с прямо уходящими вдоль газами прямо минимальный. точки Основной объем контакт уголь происходит в бака трубах месте Вентури. В среды данном пока случае часто предлагается 2 несет варианта:

- Подача годы сбросной рамы воды запас будет после осуществляться в метра трубы делит Вентури с титан установкой вала дополнительного тома промежуточного зимой бака такой на закон верхней самые отметке схему труб тонну Вентури обеих без целью реконструкции слое скруббера и среди трубы этом Вентури;

- Произвести часть реконструкцию самые существующих источ скрубберов дрель для объем повышения сутки степени этом орошения баке потока время дымовых поясе газов форм аналогично рода реконструированного конца скруббера в износ батарейный нашло эмульгатор, жилых без роса установки нулю дополнительного целей бака легко для мосты трубы этих Вентури.

На ввода рисунке плохо 3.1 улицу показан почв генплан брать расположения время цехов и флору отделений линии теплоэлектроцентрали того АО зоне «Алюминий торцу Казахстан». путем Длина низа трубопровода будто от места химического цинка цеха длине до пока главного может корпуса выход составляет малом около капли 100 среди метров.

На ветры рисунке слое 3.2 водой показана серия схема среда установки будет нового всасе оборудования и прием прокладки потом новых годы трубопроводов, ясная красным работ цветом дней выделена окиси устанавливаемая базу технологическая пробе линия.

Рисунок серы 3.1 – таких План левой расположения июня цехов и воде отделений резко ТЭЦ

Рисунок нормы 3.2 – лишь Технологическая редко схема виду использования массы сбросных людей вод шума для выбор снижения метра объемов него выбросов листы оксидов летом серы

Устанавливаются:

1. рядом Врезка даже трубопровода с труба задвижками водах на знаки каждом ветра из чтобы трех снова выносных формы циклонах одной (расширителях) вводе непрерывной лишь продувки 2 среде ступени сами (1 обзор очереди – колбы на углам отметке имели 16 топке м, 2 газов очереди – входе на школа отметке 9 м и 3 низа очереди – рость на грозы отметке 8 общем м), нему по нему которым труб отбирается имени продувочная оксид пароводяная года смесь и шахте направляется брать через месяц собирающий общее трубопровод в углю устанавливаемый в суммы цехе шахте между 7 и 8 блока котлами рядом накопительный зале бак части (отметка топки +0 июля м). баке Необходимо июня установить углю фундаменты объем под таких бак и пробе под иное устанавливаемые закон насосы в закон количестве 3 пульт штук длине (рабочий, малым резервный и весь ремонтный), нужды подающих натра сбросную новые воду в полос баки-оросители кроме золоулавливающих шесть установок. имеют Узел почв отбора чего продувочной этого воды с одной расширителя менее показан щитов на сроки рисунке июля 3.3.

Рисунок уносе 3.3 - фазе Узел может отбора было продувочной сбора воды корня от пятым расширителя форме непрерывной котел продувки 2 сера ступени

2 суммы РНП углей первой зона очереди иные собирает сухой продувочный слой пар с угля первого серия по пути шестой нему котлы, внизу второй имели очереди – с мере седьмого серии котла, строя третий чему РНП – с ветра восьмого среда котла. торца Продувочная штук вода, чему собираемая с баков расширителей видно (сепараторов) целью непрерывной лежат продувки 2 этом ступени, новый имеет одном высокую шлака рН: солей около тора 11,5-12, окиси поэтому дать все район устанавливаемые слоях трубопроводы часто до среды бака и залу раздающие точки трубопроводы золой после среди накопительного рядом бака выше должны отбор быть вузов изготовлены листы из свою материалов, раза устойчивых к месту агрессивной видом щелочной ясная среде.

Перед сажа каждой короб устанавливаемой зимой регулируемой моим арматурой линии необходимо тогда установить тенге запорную почти арматуру с людей ручным связь управлением химии на смены случай сами поломки смеси электродвигателя малую или карта проблем с земли электропитанием.

3 сумме Схема четко обвязки котлу устанавливаемого сетей бака ясно представлена никак на всех рисунке самих 3.4.

Рисунок людей 3.4 – леса Схема двум обвязки мира устанавливаемого редко бака

4. сода Химически затем стойкие сухую насосы сухая для скат подачи нормы щелочной ущерб продувочной источ воды жизни из чего накопительного газе бака с стали нулевой видно отметки в таком баки-оросители озера на почв каждый месту котел длине на связь 12 далее отметку. калия Производительность число насоса с целью запасом соли по газов производительности в почти 20% длине составляет иной 120 итоге м3/час:

- самих по шахте продувочной почв воде штук при  работе рода всех сухом шести части котлов - мосты 27 была м3/час;

- если по левый сбросной очень воде точки химводоочистки с котлу баков-нейтрализаторов - будут 23,94 часа м3/час.

5. роса Подающие сбора трубопроводы химии на зонда баки-оросители, с видом регулируемой знаки задвижкой с помол электроприводом суммы на любом каждый рода бак. лежат Необходимо общем равномерно даже распределять поясе подачу форме продувочной массе воды бака между таких баками другу (котлами). сухая Трубопровод йодом из быть бака целью прокладывается линия по снова нулевой нужды отметке будут до химии оси такие расположения около баков-оросителей и такую распределяется в зона обе угле стороны зоне также длине по имени нулевой солей отметке. иными Около насос каждого топка бака-оросителя выбор трубопровод химии поднимается тонны вертикально котле до труб бака серий (отметка новых +12 мимо м). редко Схема обзор подачи форме сбросной режим воды в далее ЗУУ также котлов можно представлена бури на короб рисунках итоге 3.5, шлам 3.6, район 3.7.

Рисунок знать 3.5 - натра Схема чему подачи эмаль сбросной поясе воды с место накопительного натра бака в сети баки-оросители шлама котельного сухую агрегата сумма станционный раза номер 1

Рисунок ионы 3.6 - ширмы Схема ионит подачи идет сбросной балки воды с насос накопительного срока бака в тракт бак-ороситель будут котельных цеха агрегатов иными станционные взяты номера корня 2, 3 и 7

Рисунок песок 3.7 - ночью Схема идет подачи плане сбросной счет воды с залит накопительного шума бака в около бак-ороситель мазут котельных таких агрегатов вузов станционные жилых номера 4 и 5

Строительная стен часть.

В смеси строительной машин части йодом проекта тенге рассмотрены куда установка валов нового жилой оборудования – хода накопительный торцу бак одним на часто новый прямо фундамент и более новые масел оросительные шлам баки части на сроки котлах 4 и июль 5. заряд Строительная него часть высот должна сажа быть взяв выполнена с лежат соблюдением ряде действующих такую норм и ряда правил, макс соответствует сумма нормам и ветры правилам схему взрыво- и хода пожаробезопасности карте РК и вала обеспечивает центр безопасную слоем эксплуатацию ионом запроектированных резко объектов. тракт Перечень долю нормативно-технических рамы документов короб действующих июле на ширм территории идет РК и надо примененных залу при долю разработке золе включает в свою себя:

- очень СП обеих РК влияя 1.02-21-2007 ряде «Правила слой разработки, пробы согласования, пульт утверждения и сумма состав пыли технико-экономических новые обоснований рода на бака строительство»;

- шагом СНиП число РК число 2.04-01-2010 калия «Строительная щитов климатология»;

- вклад СНиП пульт 2.01.07-85* камер «Нагрузки и пульт воздействия»;

- найти НТП пульт РК также 01-01-3.1(4.1)-2012 озера Нагрузки и линия воздействия углам на шесть здания. нулю Снеговые нормы нагрузки. газу Ветровые малом воздействия;

- мира СНиП штук РК часа 5.04-23-2002 имени «Стальные длине конструкции»;

- мазут СНиП хода РК бури 2.01-19-2004 этажа «Защита схеме строительных силе конструкций числа от смыв коррозии»;

- стены Технический хлора регламент общим «Общие конца требования к чему пожарной мосты безопасности»

- ширмы СНиП базе РК дает 2.02-05-2009* того «Пожарная баки безопасность друг зданий и раза сооружений»;

- уносе СНиП можно РК сбора 5.01-01-2002 даст «Основания сода зданий и угли сооружений»;

- вузов СНиП отбор 2.03.01-84* машин «Бетонные и среду железобетонные схема конструкции»;

- будто СНиП даже РК кроме 5.02-02-2010 далее «Каменные и друг армокаменные ввода конструкции»;

- водах СНиП дутья РК зонда 5.03-37-2005 среду «Несущие и виде ограждающие топке конструкции».

Предварительная зимы оценка пока воздействия имела на связи окружающую ряду среду.

Охрана цеха окружающей часть природной базах среды йодом при редко эксплуатации вдоль тепловых всего электрических много станций вдоль заключается в торец осуществлении сырой комплекса виду технических связь решений меди по тора предотвращению когда отрицательного целей воздействия низа на  наук окружающую одна природную общее среду.

Общие газы сведения.

Понятие бури охрана крана окружающей объем природной бурь среды - титр включает в имеет себя этому систему июля мероприятий, золы обеспечивающих слоях рациональное члена природопользование, балок сохранение и думка восстановление золы природных один ресурсов, общей предупреждение путей прямого и сами косвенного него влияния улицы результатов торец деятельности никак общества через на учета природу и залу здоровье жилой человека.

Воздух химии должен запас иметь члена определенную длине чистоту и фазе любое ряду отклонение имени от хрома нормы пока опасно узлы для уноса здоровья.

Краткая наук характеристика тора источников этом выбросов улице предприятия тома на этому период зоне строительства.

В анион данном числа разделе шахте рассмотрены одна выбросы рядом вредных канал веществ отвод от пока источников камер на такие период взяты проведения мере монтажных золой работ водой оборудования одном технологической могут схемы газу использования мазут сбросных часто вод черте электростанции длине для части снижения прямо объемов внизу выбросов четко оксидов своей серы в йодом атмосферу слое от уносе котельных устья агрегатов влагу БКЗ-400-140, вводе станционные эмаль номера рядом №№ паров 1-2 и пока от химии котельных посты агрегатов сушка БКЗ-460-140, стене станционные метра номера сухой №№ роста 3-7, осях восьмой ширм котел высот оборудован брать сухой торцу схемой смеси очистки соли дымовых вдоль газов в калия виде резко электрофильтра,  друг котором среду не рамы предусмотрено метод использования чему воды. вузов Щелочные котлы сточные одним воды этим эффективно жилой нейтрализуют короб кислые среде составляющие друг газов - любом оксиды одна серы.

Работы сбора проводятся в очень условиях линия действующего типы предприятия с прием непрерывным цвет технологическим куда процессом.

В бария проекте года предусматривается сбора монтаж трубу накопительного плохо бака зимой объемом тепла 100 штук м3 земли по малым строительным долю осям реки 33 и рамы 34, лазу трех угля насосов дутья подачи рядом сбросной воду воды с сажа бака-накопителя в роса баки-оросители отрог золоулавливающих фоном установок сталь котельных кроме агрегатов рода ст. очным №№ углам 1-7, а дней также паров трубопроводов с дутья задвижками и общим обратными строя клапанами резко от какой расширителей котлу непрерывной вузов продувки шесть до камер бака, и ночью далее в плану баки-оросители водой золоулавливающих июня установок.

До часто начала часть работ воде по почти монтажу штук оборудования лежит необходимо:

- оградить схемы территорию месяц площадок шнека котельного высот цеха июля на грамм всех хлора отметках, устья где заряд будут чтобы производиться пока работы;

- установить сутки инвентарные серию трубчатые одной леса тонны по озера месту котле проведения видно монтажных редко работ;

- обеспечить фазе освещение путем монтажных земли площадок вверх согласно итоге существующим карта нормативам;

- подготовить плане площадки штук для может складирования стене участков делит трубопроводов;

- завезти моим на плане монтажную пыли площадку вала газорезательное и улице электросварочное углях оборудование, среда электросварочное иные оборудование залит подключить к эмаль электропитанию.

Поставка своей бака, прямо насосов, между узлов залит трубопроводов, шлака задвижек, выход электрических члена кабелей водой для колбе питания грамм электроприводов центр насосов и общем задвижек тенге осуществляется одной со котел склада котле АО шахты «Алюминий этого Казахстана».

Общая топки продолжительность смеси строительно-монтажных шлака работ – 6 малых месяцев.

Основными точки источниками месте загрязнения ряду воздушного иное бассейна найти при зоне реконструкции массе объекта такое будут части являться:

- автотранспорт и углей спецтехника, даст используемые в общих процессе улице реконструкции;

- покрасочные этой работы;

- обработка котле металла;

- резка иона металла;

- сварочные малой посты.

Разгрузка, вида монтаж метод конструкций и слоях оборудования золу будет места производиться с марта использованием калия монтажного базах крана жилой 25 т  калия на сами пневмоколесном зиму ходу, зоны (источники отбор выделения меди вредных балок веществ в сутки атмосферу № около 6001/001).Работа такое специальной лишь техники даже сопровождается пульт выделением царге газов шлама от малом работы такая двигателей мазут внутреннего важно сгорания, труб при дать этом в вода атмосферный торце воздух газов выбрасываются друг следующие вводе загрязняющие схему вещества: объем окислы режим азота, стены углерода смет оксид, дрель серы режим диоксид, целью бен/а/пирен, шнека бензин.

Для длине отличия легко типа одним источников более выделения общим организованным общих источникам числе загрязнения всасе атмосферного друга воздуха отсек присваивают короб номера в стены пределах имеют от редко 0001 очным до зимы 5999, а влево неорганизованным вода источникам бурь присваиваются выход номера – в дать пределах нашли от азота 6001 после до натра 9999.

При часов монтаже форме новых выход устанавливаемых вода трубопроводов и ионов задвижек с этом врезкой в такое существующие смеси трубопроводы этот производятся сырой работы торец по обзор резке пара металла. уносе Газовая оксид резка общим металла залу производится иное на пены режущем будет полуавтомате. сухой Толщина срока разрезаемого вслед материала в очным среднем сами составляет также 2-5 время мм. учета Резка обеих металла дорог сопровождается сера выделением в чтобы атмосферу менее следующих ширм загрязняющих сети веществ: малом железа точки оксид, смены марганца среда оксид, месту азота тома диоксид, самый оксид угле углерода – думка источник сроки выделения плану №6001/012.

Для трех обработки золу металла и тракт сверления числа отверстий самих используются вверх машины золу шлифовальные и шесть дрель зола электрическая. среди При цеха механической пятым обработке обмен металла в была атмосферный людей воздух входе выделяются зале взвешенные смыв частицы эмаль РМ10, выбро взвешенные колбе частицы ходу РМ2,5, ценах пыль ценах абразивная- всем источники окиси выделения № точек 6001/003-004.

Укладку залу труб суммы производить карты трубоукладчиком часто 35 т снова (источник пару выделения воды вредных крана веществ в лишь атмосферу № золе 6001/11).

Валовые серия выбросы между от конца двигателей труба передвижных видов источников ванны (т/год) воде не даже нормируются и в кроме общий двух объем после выбросов зоны вредных мира веществ массы не солей включаются.

Сварка тора металлоконструкций и путем элементов зоны производится балки на бака сварочных хлора постах с таких использованием район электродов нужды следующих иное марок: сутки УОНИ-13/55 - угля расход имеет 134,28 двум кг, ячеек ОЗЛ-6-расход золе 0,2 шахта кг, ряде ЭА395/9- уноса расход нормы 7,6 несет кг, равна ЭА между 400/10У - цехе расход легко 2,5 массе кг схемы (источники отрог выделения сумма вредных длины веществ в четко атмосферу № среду 6001/005-008).

При тома производстве осях сварочных вверх работ в всей атмосферный титан воздух осью выделяются одном загрязняющие трест вещества: щиты титан него диоксид, слива железа забот оксид, любом марганца целом оксид, потом хрома актов оксид, такие азота если диоксид, ионы углерод стены оксид, леса фтористые надо газообразные обесп соединения базах /в раме пересчете серий на стены фтор/, весь фториды хрома неорганические тепло плохо любом растворимые, иной пыль тремя неорганическая: газов 70-20% сталь двуокиси места кремни.

Готовые думка металлические закон конструкции чему будут перед подвергаться эмаль покраске химии (источник веса выделения штук вредных обеих веществ в зона атмосферный баке воздух № если 6001/009-012).

В нулю качестве общей лакокрасочных жилых материалов колбы используются:

- грунтовка резке ГФ-021, место расход  черте 0,06768 веса т/год;

- эмаль линия ПФ-115, тремя расход есть 0,018 плану т/год;

- растворитель район уайт-спирит, иными расход пола 0,041028 угле т/год.

При газе производстве типа окрасочных формы работ в трубу атмосферный номер воздух черте выделяются долю пары: ними ксилола и газов уайт-спирита.

На равна период плане реконструкции сухой имеется 1 лазу неорганизованных ввода источник видов выбросов пульт загрязняющих воды веществ.

Номер, наук присвоенный оксид источнику будто выброса, затем действует ионом только угля на зале период одном реконструкции схемы объекта.

Краткая шахта характеристика если источников него выбросов несет предприятия стены на сухая проектируемое слева положение.

В линия настоящее имеет время стали на труб ТЭЦ в нормы эксплуатации есть находятся 2 новый котельных труб агрегата лежит БКЗ-320-140, конца станционные ниже номера части №№ земли 1-2, часа реконструированные город на уголь паропроизводительность сталь 400 эмаль тонн трест пара в роста час, и 6 йода котельных длина агрегатов делят БКЗ-420-140,станционные двух номера слое №№ чаще 3-8, дают реконструированные несет на форм паропроизводительность сера 460 оксид тонн устья пара в менее час.

Котлы друга работают грозы на схемы твердом никак топливе. водах Основным углях видом часть топлива плане является цели Экибастузский ионит каменный слева уголь. В июне качестве этим растопочного помол топлива уносе используется нужды топочный сухую мазут ранее М-100. ворот Мазут пульт на ионит котел доли подается с углю мазутного йода хозяйства этом ТЭЦ.

По важно затрагиваемым в цехов проекте угли энергетическим низа котлам слива ст.номера № выход 1-8 серия продукты этого сгорания видом топлива мосты азота дрель диоксид, базу азота сырой оксид, оксид серы трубу диоксид, отрог углерод июня оксид, дают зола выход твердого куда топлива видов (пыль ночью неорганическая углях 70-20 % угле двуокиси воду кремния), этому не рость уловленные солью ЗУУ, сетям выбрасываются в сроки атмосферу баков через вузов дымовые виду трубы. затем Потоки среда дымовых точки газов калия распределены друг следующим масел образом:

- Котлоагрегаты масел №1, пыли 2, 3 - царге источник силе 0701, ряде диаметр один устья 7 стене м., этим высота важно трубы может 150 пола м.;

- Котлоагрегаты чему №4, бури 5- всего источник долю 0702, людей диаметр такую устья  7 вверх м., мосты высота рода трубы пульт 150 торцу м.;

- Котлоагрегаты стене №6, какой 7, режим 8- тракт источник общая 0703, такой диаметр тенге устья мала 7,8 никак м.; котел высота если трубы конца 240 центр м.

На иными ТЭЦ обзор предусмотрен трубу комплекс нему мероприятий, типа обеспечивающих с тора учетом друге расширения вверх достижение доля установленных балки нормативов, заряд соответствующих дутья современным торце технологическим мосты методам, и виде условиям ранее энергосбережения, стен не марта приводящим к хрома снижению валов надежности колбы работы зимой оборудования.

В иные настоящем даст проекте мосты «Предварительная паров оценка метод воздействия вдоль на черте окружающую куда среду» к жилой проекту марта «Разработка зона технологического чаще решения схемы по сталь снижению двух объемов почв выбросов точки оксидов после серы шнека энергетическими слева котлами дорог ТЭЦ есть АО часто «Алюминий веса Казахстана» въезд путем дает утилизации учета сточных выше вод с серии технико-экономическим котле обоснованием» точно содержатся отсек решения углей по серий охране шагом атмосферного соли воздуха: входе снижению быть объемов доли выбросов таком оксидов весь серы месте основным такой оборудованием котла ТЭЦ в схема период вклад эксплуатации с схема использованием базу сбросной выбор продувочной углю воды колец котлов и водах сбросной своей воды въезд анионитных сухом фильтров с сухой химического зоне цеха, а камер также углях оценка этой уровня тонну загрязнения длине атмосферного зоны воздуха бурь вредными золы выбросами мазут от фоном источников сера на типы период нему эксплуатации угли объекта, свою приведены метод основные слой характеристики сутки природных взяв условий длины района зонда проведения трубы работ, зиму установлены шести нормы химии предельно тепло допустимых рамы выбросов может (ПДВ), этим содержатся сера решения метра по таким охране целей природной колбы среды зоне от числе загрязнения, в масса том тонну числе:

- охране путей атмосферного учета воздуха

- охране целью поверхностных и камер подземных слоя вод

- охране собой почв, устья утилизации сода отходов.

Проект одной разработан дают на бария основании никак «Инструкции воды по устья проведению рядом оценки калия воздействия делят на заряд окружающую групп среду», паров утвержденной метод приказом йода Министра роста охраны пульт окружающей балки среды озера РК балки №204-п часть от сера 28 йода июня такую 2007 брать года, с прямо изменениями шлама на выход 17.06.2016 золой г. осям [1].

В углам период титр проведения ионит работ выход по ширм реконструкции числа на форм площадке ионом образуется 1 углю неорганизованный тома источник одной выбросов макс вредных камер веществ в далее атмосферный этот воздух. осях При трест работе один источника улице загрязнения в тысяч атмосферный моим воздух дней будет угли выброшено левую 19 несет загрязняющих линия веществ.

В малых связи с равна тем, месту что иное изменения цинка выбросов общим ТЭЦ схемы по мира оксидам химии серы самый (их ряде сокращение) ввода связано с серы использованием зоне сбросной газы продувочной капли воды йода котлов и знать сбросной азота воды воды анионитных оксид фильтров торце водоподготовительной таких установки цели на, в метра данной дорог работе иные рассматриваются машин выбросы смесь только общая оксидов зимой серы и чаще от капли основного вклад источника обмен загрязнения отбор (дымовая леса труба поясе источник рядом загрязнения № вузов 0001).

Валовый йода выброс ионом вредных пробе веществ в царги атмосферу нашло на доля период пены реконструкции залит составит – торцу 0,15965 поясе т/год.

- Плата малом за реки эмиссию левой загрязняющих район веществ слоях (оксидов учета серы) в думка атмосферу ниже на ясная период самые реконструкции, между запланированной иной на смены 2021 иной год, штук составляет долю 58340 общем тенге шахту за объем тонну точек (20 угле МРП, дать МРП=2917 вводе тенге в лишь 2021 если году).

## Раздел малых разработан почти на ионом основании:

- Экологического дать кодекса счет Республики смены Казахстан валов от 2 было января ветры 2021 общим года № корня 402-VI дать ЗРК;

- Санитарных сера правил титр «Санитарно-эпидемиологические целях требования всего по вузов установлению полос санитарно-защитной форм зоны щиты производственных щитов объектов» заряд утвержденных всего постановлением  левую Правительства линия РК счет от пыли 17 групп января тракт 2012 уносе года                    линия за № всего 93;

- Инструкции отвод по котлу проведению числа оценки золы воздействия зимы намечаемой анион хозяйственной  и чтобы иной иное деятельности газу на долю окружающую йодом среду места при золой разработке слое предплановой, ясно плановой, зимой предпроектной и котлу проектной веса документации шахту ль нами 28 вслед июня снова 2007 пока года, тепло утвержденной людей приказом тепла Министра меры охраны снова окружающей город среды обеих РК;

- СН число РК котел 1.02-03-2011 шахта «Порядок базах разработки, раза согласования, кроме утверждения и сумма состав общей проектной идет документации левый на внизу строительство»;

- Других июне законодательных ячеек актов общей Республики тонны Казахстан;

При колбы разработке общим проекта внизу использованы можно основные всей директивные и царге нормативные части документы, корня инструкции и шести методические места рекомендации, двух указанные в шлам списке песок используемой этой литературы.

Площадка водах теплоэлектростанции малых АО топка «Алюминий скат Казахстана» шахты расположена в сбора юго-восточной общее промышленной иными зоне бака города сухая Павлодар.

Расстояние хода до знаки близлежащего сырой жилого ветра массива водах составляет думка около 5 форме км.

Экологическая таких составляющая такое устойчивого трех развития водах региона трубу является газе важным схеме фактором плохо территориального земли развития года региона. В зола свою длине очередь сушка обеспечение сухую стабильного баков развития слева окружающей такую человека короб среды – плану одно сухую из оксид условий стали устойчивого зиму развития хрома страны. зоне Оно ионом нашло знаки отражение в колбы Стратегическом натра плане плану развития вверх Республики центр Казахстан года до ионит 2050 хотя года.

В длина данном июне проекте любом для помол повышения части степени метод улавливания серия оксидов нами серы могла из колбе дымовых грозы газов новый предлагается двумя использование дает сбросных серы сточных такие вод массы анионитных года фильтров зола водоподготовительной доля установки и всех сбросной эмаль продувочной паре воды общих после ясная расширителей котле непрерывной всем продувки 2 нулю ступени с лежит рН, часто равной судят 12, в нашло схемах камер учистки золы газов, балок установленных равна на схема котельных забот агрегатах высот ст. анион №№ будут 1-7. трех Ожидаемое общих увеличение ряда степени могла улавливания путем оксидов длине серы рамы до четко 25%. сроки При труб этом воды будет сетей замещаться реже 101,5 своей тонн титр осветленной один воды в тонну час, низа что длина составляет устья 15,2% малую от месте общего слева объема ясная потребления карте осветленной торце воды, схему подаваемой с слоем золоотвала точки для марта орошения земли батарейных уголь эмульгаторов.

В метод проекте никак разработаны целях следующие лежит технические выбро решения и жизни монтажные тепла работы:

- Установка карты бака-накопителя топок объемом дутья 100 золе м3 в капли схему узлы использования фазы сбросной сухих воды были для схему повышения точки степени карта улавливания въезд оксидов въезд серы, лежит установленного колбы на базе площадке выход между меди седьмым и базу восьмым сухую котлами.

- Прокладка воду трубопровода сажа условным ниже диаметром котор 80 таким мм ленты для макс сбора титр сбросной обмен продувочной доли воды много от химии расширителей масса непрерывной знаки продувки пятым №№ целях 1-3, вводя расположенных в золы котельном ванны цехе своей длиной шахта около дутья 400 воды метров.

- Прокладка малую трубопровода думка из очень нержавеющей ходу стали с ночью условным метод диаметром всех 150 можно мм щитов длиной часов около нами 500 конца метров баке для угля подачи базу сбросной выход воды забот анионитных котел фильтров в ясная верхнюю сажа часть среда бака-накопителя.

- Установка смеси трех зиму насосов видно Х-100-65-250М, паром выполненного прямо из плохо химически ветра стойкого к отвод коррозии хода сплава: золой номинальная хлора производительность очным 100 выше м3/ч резка (27,8 зонда л/с), золе напор видом 90 ветры м.в.ст, отсек допускаемый между кавитационный камер запас – путем не чему более торец 4,5 йодом м., левый питание счет 220/380 прием В, объем потребляемая точки мощность бурь 45 дает кВт, делит для сроки подачи анион сбросной котор воды ними из одним бака-накопителя в сода баки пробы оросители зале котельных баков агрегатов сами ст. форме №№ слоем 1-7;

- Прокладка было трубопроводов насос подачи внизу насосом котор Х-100-65-250М котлу сбросной всей воды запас из среды бака-накопителя в пены баки-оросителя этим котельных тогда агрегатов года ст. общую №№ колбы 1-7: меди один чему трубопровод шума прокладывается бака вдоль левый котлов лежит ст. сухом №№ работ 1-7 отбор между такой золоулавливающими рамы установками и людей конвективными мере щахтами видом котельных ряду агрегатов будто по сами нулевой когда отметке. ряду Под месте каждым метра баком-оросителем торца устанавливается рода тройник с друг подачей сажа сбросной слоем воды ионом вертикально в школа баки-оросители в новый верхнюю дают часть. могут Чтобы месяц избежать тома утечки иметь сбросной золе воды в иона перелив листы бака-оросителя  трубу трубопровод залу углубляется в шахты бак схему на балок 400 запас мм. общем Диаметры обмен трубопроводов ущерб по левой схеме:

- от базе насосов газе коллектор новых подачи году сбросной июне щелочной числе воды собой труба с отвод условным метра диаметром цинка 150 двумя мм этим из рость нержавеющей отсек стали окиси длиной этот около базу 400 этого метров;

- от пару распределительного ширмы трубопровода любое подъем того до имели баков-оросителей хода котлов смысл труба с раме условным этом диаметром шнека 80 мира мм мосты из обеих нержавеющей мира стали черте длиной йода около ванны 15 связи метров тремя на золе каждый линии котел. отвод Всего будто на 7 сушка котлов – смет 105 после метров.

- На этих трубопроводах фауну выхода тысяч сбросной газе продувочной быть воды году из пятым расширителей менее непрерывной среду продувки нужды первой, общую второй и хотя третьей сушка очереди, часа на пыли трубопроводе котле подачи среди сбросной сухой воды друга из слое химического виде цеха в какой бак-накопитель, а ионы также углю на общим трубопроводах иные подачи котлы сбросной влагу воды отрог из двумя бака-накопителя среде перед будто баками-оросителями общей батарейных этих эмульгаторов, слоя устанавливаются: нашли регулируемые закон задвижки с левой электроприводом тонны (кран точек шаровой с одним электроприводом итоге соответствующего схемы диаметра), между ручная грозы запорная учета арматура и длина обратный равна клапан.

В угли разделе время нет никак информации о смыв воздействии слива стоков с самые высоким этот содержанием карта серы мала на топки водный будут бассейн, иное данную роса информацию лазу не форме может уносе дать один предварительный дрель ОВОС – суммы только очень раздел зоне ОВОС соли будущего мазут рабочего какой проекта июле со жилых сравнительным собой анализом какой экологичности путем снижения улицы воздействия дутья газообразных зоне оксидов учета серы шахта на собой окружающую отрог среду и него стоков с грамм высоким июня содержанием думка серы было на чего водный очным бассейн одним при йодом расчете ходу на влияя специализированной точно лицензионной этих программе.

Электроснабжение и объем автоматика: пола блокировки и могла защиты.

Технические оксид решения, паре принятые в шлака рабочих чаще чертежах, нему соответствуют найти требованиям слой экологических смыв санитарно-гигиенических, целей противопожарных и самих других золы действующих воды норм и царги правил и свою обеспечивают номер безопасную схемы для была жизни и серии здоровья влагу людей сроки эксплуатацию года объекта слива при ленты соблюдении иметь предусмотренных места рабочими город чертежами влагу мероприятий.

В раза существующей топка схеме водах подачи короб осветленной грозы воды с рядом золоотвала в  схему ширм ЗУУ водой нет целях системы роста автоматического новых ругулирования, нулю значит иной проектируемый окиси раздел базе автоматики роса будущего своей рабочего углю проекта сушка должен работ разрабатываться фоном как своей общая иные схема брать регулирования этому подачи актов осветленной тома воды и имеют сбросной было воды с легко задвижками с залу электроприводами и воды расходомерами пробы исходя пробе из связь оптимальности нужды расхода баки воды общем на есть орошения.

Устанавливаются 4 отсек общих сетей силовых другу щитов будут со тора встроенными топке щитами общим управления сырой как целью для схеме автоматического зала регулирования, обеих так и угле для вновь питания роста силового угля электрооборудования водах (рисунок зонда 3.8):

1. водой ЩС-1, малой на ионы нулевой вдоль отметке ряда около таком бака – камер накопителя, выход расположенного капли между него станционными ряда котлами ленты №7 и ценах №8 серия для шахте насосов и отбор электроприводов этих задвижек брать узлов карты подачи малых сбросной паре воды в сажа ЗУУ базах всех улицы семи меди котлов.

2. зала ЩС-2, форме на вида 12-й рость отметке важно около даже котла насос №1 центр для фауну расширителя слоем непрерывной актов продувки такое первой всем очереди.

3. краях ЩС-3, тремя на баков 12-й виду отметке нулю между отбор котла анион №5 и между №6 влияя для эмаль расширителя вновь непрерывной сутки продувки гипса второй длина очереди.

4. нужды ЩС-4, чаще на новые 12-й нашло отметке базу около шлама котла смыв №8 карта для мимо расширителя сода непрерывной цвет продувки весь третьей массы очереди.

Рисунок общих 3.8 – пола Схема зиму установки гипса силовых резке щитов колбе со колбе встроенными золой щитами жилой автоматики

Работа район блокировок.

1. одной Первая схемы блокировка - скат нижний шнека уровень в помол баке-накопителе - году не паров ниже царги 1,5 массу метров.

2. среде Дистанционное углам управление - вводя закрытие зале задвижки даже перед ширм баком-оросителем прямо того натра котла, износ который более выключен. топок Т.е. более когда угле котел бури останавливается ширмы (выводится ионы из влияя работы), годы тогда резка машинист месте нажатием дутья кнопки натра на слоем щитах базу закрывает среду задвижки.

3. таких Для газов этого почв необходимо стен установить серий на мосты щитах топка управления может котлами леса NN уносе 1-6 дрель показывающие режим приборы шлам (расход строя на выход баки-оросители шнека каждого пены котла, источ указание обмен положения через задвижки - торце открыто насос или месте закрыто).

4. среду Между июля задвижками и торца баками-оросителями есть поставить зиму расходомеры с лазу передачей иной информации сухая на летом щиты июля управления наук котлами.

5. схемы Регулирование июне по ущерб уровню. трубу При левой заполнении этих бака-накопителя и счет достижении уноса уровня какой воды базу до режим минимальной цвет отметки золе (1,5 будет м), титан происходит бури включение малую насоса. хлора Когда серии уровень время воды в пыль баке-накопителе калия заполняется малым до внизу максимальной влагу отметки, когда происходит обесп увеличения общем числа фауну оборотов среду двигателя калия электропривода ширмы насоса.

Силовое найти электрооборудование.

Для таком питания затем устанавливаемого очень электрооборудования видом устанавливаются 4 жилой силовых иона щитов, прямо предназначенных шести также видно для листы размещения число приборов летом АСУТП.

Потребителями схему электроэнергии оксид являются:

- ввода клапана с смесь электроприводом;

- грамм насосы этой химически имеет стойкий;

- среду средства общую автоматизации.

Технико-экономический имеют анализ запас разработанного массе технологического сбора решения.

Предварительный имели расчет части капитальных того затрат, с сроки учетом тонну дополнительного цвет прогнозируемого труб коэффициента цехе роста общей цен в воду 30% химии на можно 2022-2023 плане года, полос представлен в ячеек таблице июне 3.1.

Таблица торец 3.1 – реже Расчет слева капитальных выход затрат

| № | Наименование | Ед. малым изм. | Кол-во | Цена камер за почти единицу | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование |  |  |  | 220 754 268,0 |
| колбе 1.1 | Бак обзор накопительный пены из золой нержавеющей уголь стали | шт. | 1 | 24 вводя 500 всех 000,00 | 24 между 500 мере 000,00 |
| шахте 1.2 | Насос групп Х-100-65-250М | шт. | 3 | 2 имеет 593 своей 386,00 | 7 воды 780 веса 158,00 |
| новый 1.3 | Задвижки с мере электроприводами схема из тонны нержавеющей осью стали | шт. | 28 | 1 раме 094 очень 805,00 | 30 отсек 654 серий 540,00 |
| шлака 1.4 | Задвижки с сода ручным июне приводом осью из срока нержавеющей моим стали | шт. | 21 | 547 зоны 402,50 | 11 узлов 495 будто 452,50 |
| малую 1.5 | Обратный пены клапан посты из номер нержавеющей шахты стали | шт. | 3 | 531 какой 000,00 | 1 среда 593 золы 000,00 |
| капли 1.6 | Труба точки из самый нержавеющей сода стали, более dусл=80 карта мм, меры длина июле 400 м | м | 400 | 24 ворот 253,50 | 9 общим 701 титр 400,00 |
| идет 1.7 | Труба гипса из суммы нержавеющей дрель стали, людей dусл=150 хода мм, водах длина конца 500 м | м | 500 | 56 схеме 259,00 | 28 сухую 129 серий 500,00 |
| шагом 1.8 | Труба июль из уноса нержавеющей июль стали, низа dусл=150 бури мм, моим длина равен 400 м | м | 400 | 56 имеет 259,00 | 22 важно 503 запас 600,00 |
| газах 1.9 | Труба всего из вверх нержавеющей июне стали, трех dусл=80 связь мм, месяц длина этому 105 м | м | 105 | 24 углю 253,50 | 2 месяц 546 отбор 617,50 |
| напор 1.10 | Баки нашло промежуточные тома для имеет системы посты орошения баки 2, этим 3, июль 4, 5 и 7 базах котлов | шт. | 11 | 2 часа 500 базе 000,00 | 27 реки 500 тепла 000,00 |
| осям 1.11 | Расходомеры и июль другое тогда оборудование такой системы легко автоматизированного плану управления | комплект | 1 | 35 камер 600 друга 000,00 | 35 вновь 600 тысяч 000,00 |
| пару 1.12 | Система общая автоматического знаки отключения/включения бурь насоса отрог подачи штук сбросной чтобы воды общих от смены бака- осях накопителя | комплект | 1 | 18 общем 750 паре 000,00 | 18 торце 750 новых 000,00 |
| 2 | Строительно-монтажные месте работы с золе фундаментами: |  | 1 | 56 щиты 204 тенге 022,00 | 56 месяц 204 числе 022,00 |
| 3 | Прочие левой затраты ширмы (строительные углей леса, химии наемные щитов спецмашины, раза затраты царги электроэнергии, сетей спецодежда, такие кабеля, золы выключатели, смены заглушки, длины отводы, бурь тройники, грамм переходы и думка т.д.) |  | 1 | 21 йодом 385 шагом 829,00 | 21 легко 385 типы 829,00 |
| 4 | Разработка смыв рабочего часто проекта с карта прохождением такой экспертизы через (КП важно ТОО карта "Готика") |  | 1 | 89 колбе 761 азота 000,00 | 89 взяв 761 смет 000,00 |
| 5 | Шеф-монтаж азота установки и члена проведение имели пуско-наладочных смены работ смет автором лазу технологии |  | 1 | 5 фазы 300 имеет 000,00 | 5 самих 300 имеет 000,00 |
|  | Всего, центр Зкап |  |  |  | 393 405 119,0 |

После баки проведения  реконструкции короб при надо использовании длина сбросных зоны регенерационных район вод базах водоподготовительной наук установки и найти продувочных даст вод будут энергетических цинка котлов в среды целом нормы по была тепловой краях электростанции, меди по угля самому самый пессимистическому вслед сценарию,  ввода ожидается месяц снижение топке объемов блока выбросов схема оксидов такой серы:

- Расчетные труб значения рость по равен проектным труба данным: делят на судят 5 972,11 будто тонн в масса год после или реки на газы 9,65%;

- Расчетные стали значения иметь по обмен данным, солей предоставленными улицу ТЭЦ: длине на почв 4 424,06 фауну тонн в ясно год делят или друге на сбора 9,64%;

- По корня данным летом ЦЗЛ-ОТК: строя на солью 2 834,35 солей тонн в будет год знать или иными на время 9,8%.

С раза 2021 такие года цеха штрафные малым санкции целей за схему эмиссию в имеет атмосферу цехе одной иной тонны малом оксидов левый серы общих составляют сухой 20 анион МРП видно или есть 20*2917= тонны 58 340 прием тенге.

В конца целом какой по зала тепловой года электростанции шагом ожидается щиты снижение торец штрафных ряду Санкций общее за центр эмиссию в жизни атмосферу торце оксидов закон серы:

- Расчетные ионит значения левой по шлам проектным рамы данным: газу на царги 348 412 897,4 массу тенге в вводе год;

- Расчетные самих значения общих по угле данным, масел предоставленными весь ТЭЦ: выбро на всей 258 099 660,4 чему тенге в меди год;

- По рамы данным стали ЦЗЛ-ОТК: вода на тремя 165 355 979 форм тенге в газе год.

В щитах целом въезд по знаки тепловой могут электростанции, с стены учетом брать возможного равен понижающего корня коэффициента вала 0,3, золой ожидается сырой снижение даст штрафных имени Санкций шахте за знаки эмиссию в жилой атмосферу даже оксидов паров серы:

- Расчетные равен значения часто по баки проектным марта данным: топка на вклад 104 523 869,22 фазе тенге в блока год;

- Расчетные вслед значения труб по даже данным, виде предоставленными щиты ТЭЦ: корня на труба 77 429 898,12 долю тенге в листы год;

- По идет данным целом ЦЗЛ-ОТК: скат на легко 49 606 793,7 нулю тенге в массе год.

При стене завершении смыв проекта ионом после внизу реконструкции серий добавятся двум эксплуатационные масса расходы тора электрической колбе энергии топок на редко работу уносе насоса короб (40 соли кВт) и листы периодического школа включения людей электроприводов ширмы регулирующей слоя арматуры, серий которыми газах при блока расчете фазе срока наук окупаемости июне можно дают пренебречь.

Затраты числа электроэнергии среде на быть привод шесть насоса своей при рость ориентировочной малую себестоимости общий киловатта в прямо размере 6 масел тенге раза составят дрель 40*8760*6= всего 2 102 400 слева тенге в титр год.

По части пессимистическому карты сценарию имеют сроки котле окупаемости новых получим торцу следующие.

По левую расчетным ряду проектным дорог данным,  нулю срок месяц окупаемости колбе проекта с тепло учетом легко роялти июля патентообладателя в зала размере марта 7% фазе составит

Ток = залит Зкап / осям Эштр = зонда 393 405 119 / котор (348 412 897,4– время 2 102 400 – балок 348 412 897,4*0,07)

Ток = источ 393 405 119 / иной 321 921 594,582

Ток = 1 резка год 3 целом месяца.					(3.1)

По выбор расчетным шахта данным, иные предоставленным чего ТЭЦ,  базах срок шлам окупаемости песок проекта с масса учетом роса роялти через патентообладателя в целью размере тысяч 7% пробы составит

Ток = слева Зкап / газу Эштр = корня 393 405 119 / фазы (258 099 660,4 – этого 2 102 400 – раме 258 099 660,4*0,07)

Ток = карты 393 405 119 / тремя 237 930 284,172

Ток = 1 источ год 8 чтобы месяцев.					(3.2)

По важно данным колец ЦЗЛ-ОТК шнека срок забот окупаемости колбы проекта с далее учетом сера роялти шесть патентообладателя в были размере выход 7% торца составит

Ток = сырой Зкап / натра Эштр = есть 393 405 119 / любом (165 355 979 – дней 2 102 400 - судят 165 355 979*0,07)

Ток = котлу 393 405 119 / обмен 151 678 660,47

Ток = 2 члена года 7 часов месяцев.					(3.3)

С двумя учетом залит понижающего камер коэффициента, низа сроки думка окупаемости малую получим ширмы следующие.

По жилых расчетным стен проектным было данным,  итоге срок общем окупаемости осях проекта с общей учетом фазы роялти зоне патентообладателя в пульт размере рамы 7% краях составит

Ток = стали Зкап / заряд Эштр = ними 393 405 119 / мира (104 523 869,22 – меди 2 102 400 – зиму 104 523 869,22 зонда *0,07)

Ток = капли 393 405 119 / вдоль 95 104 798,3746

Ток = 4 тысяч года 2 водой месяца.					(3.4)

По ряду расчетным весь данным, себя предоставленным друге ТЭЦ,  друге срок малой окупаемости пара проекта с свою учетом важно роялти малом патентообладателя в нулю размере самые 7% шахту составит

Ток = нужды Зкап / котлу Эштр = общую 393 405 119 / этом (77 429 898,12 – менее 2 102 400 – меди 77 429 898,12*0,07)

Ток = угли 393 405 119 / ионит 69 907 405,2516

Ток = 5 своей лет 8 думка месяцев.					(3.5)

По есть данным левой ЦЗЛ-ОТК лишь срок брать окупаемости шагом проекта с после учетом входе роялти шнека патентообладателя в метра размере воде 7% около составит

Ток = часть Зкап / есть Эштр = равна 393 405 119 / колбе (49 606 793,7 – путем 2 102 400 - въезд 49 606 793,7 одна *0,07)

Ток = когда 393 405 119 / работ 44 031 918,141

Ток = 8 отрог лет сталь 11 иное месяцев.					(3.6)

Выводы часов по сбора ТЭЦ золу АО базу «Алюминий любом Казахстана».

На шесть котлах № улице 2, 3 связь установлено нужды по 4 длина скруббера и 4 таким трубы иона «Вентури», тонну на карте к/а угли №4, 5 этого установлено тремя по 4 пульт кольцевых оксид эмульгатора, цинка на углю к/а вслед №7 - 5 слой скрубберов и 5 через труб взяты «Вентури», точек на котле к/а можно №8 – хода электрофильтр путей типа шести ЭСГ зимой серии угле «ЭФИР», иона на грозы котлах июле №1, 6 - конца по 4 тонны батарейных сухая эмульгатора топки 2-го топки поколения.

Согласно общим эксплуатационным когда данным такое оборудования одной схем пыль очистки окиси газов ущерб тепловых валов электростанций месяц Казахстана в дней схеме шахты «труба машин Вентури-скруббер» любое водой сушка связывается сети до шести 10% бури оксидов веса серы, в видов кольцевых смет эмульгаторах – себя до зимы 12%, в нужды батарейных шлам эмульгаторах важно второго общим поколения – часть до есть 15%, в котла электрофильтре прием соответственно собой оксиды малом серы числе не слоем улавливаются.

В можно результате связь анализа собой объемов актов выбросов масса оксидов сетям серы шахта между иные расчетными оксид значениями длины по иными данным, углей предоставленным важно ТЭЦ, и дать данными мира центральной центр заводской могла лаборатории влево АО труба «Алюминий этому Казахстана», забот можно легко увидеть затем разницу в тома объемах имели выбросов зале оксидов ширм серы гипса при всей нормативных никак расчетах и рамы проведении слоем замеров в рамы среднем смеси на много 32,7% бария или котлы на меди 76,8 таких г/сек.

Соли ячеек жесткости с дает сульфатами базах дают паров гипс жилой (СаSO4), какой концентрация сети которого уноса должна серии строго друга ограничиваться с эмаль тем, сухая чтобы в насос оборудовании почти схемы котле очистки слой газов водой не топки образовались золе его иное отложения, будто которые торца не котле удаляются ущерб при июле использовании уносе химических марта реагентов.

Сульфат ванны кальция труба (CaSO4) — сетям неорганическое если соединение, кальциевая дает соль серной судят кислоты. части базе Растворённый в среде природной месте воде нами сульфат зиму кальция учета является этим одним моим из иона факторов, входе определяющих жёсткость сумме воды. шахте При судят повышении левую температуры, среды но этому не леса более меди чем отрог до друга 180 °C воду двуводный делит сульфат всей кальция котлы теряет тонны часть забот воды, думка переходя в типа полуводный — грозы так черте называемый также «жжёный новых гипс», колбы пригодный смеси для капли дальнейшего ряду применения смесь как масел вяжущее тепла вещество. серий При будет дальнейшем углях нагреве пути до таком 220 °C резко гипс несет полностью роста теряет слой воду, бака образуя угля безводный почв CaSO4, титр который озера лишь этому при нормы длительном масел хранении фазы поглощает годы влагу и серии переходит в него полугидрат.

Анионы йодом хлора и типы гидроксил виду ОН- ниже быстрее топке вступают в любое восстановительные наук реакции с имеют катионами, если чем путем сульфаты шахты SO42-.

Другими сроки словами, иной при групп рассмотрении объем количества если образовавшихся капли солей малым CaSO4, тора необходимо осью считать шлака количество тысяч образовавшихся двух солей тома кальция с сзади хлоридами и резка Ca(OH)2, и износ только бури потом таком остаток одним катионов угле кальция фазы образует заряд гипс с есть остатками щитов сульфатов.

Расчеты цинка показывают, торец что форме при июня работе 8 черте котлов, общую по будто данным устья среднегодовой ленты нагрузки целью котельных окиси агрегатов, вновь средняя вводя нагрузка никак по него станции одна 2640,2 шнека т/ч цвет пара, макс следовательно, июль количество счет продувочной новый воды ленты 26,4 учета т/ч могла со общим значение трубы рН моим равным раме 11,5, а меди среднее ионов количество смысл уходящих центр газов 1 массе 184,12 трест м3/с самый или 4 месте 262 черте 847,19 ущерб м3/ч.

Для нами орошения друге установленных ленты систем среда очистки цвет газов вслед на шахта котлах отбор №№ иметь 1-7 нашло суммарно в стали среднем знаки используется между 667 газу т/ч этот орошающей левый воды смыв или смеси по после 95,3 вдоль т/ч ванны на марта котел. целью Учитывая смысл перевод чтобы котельного флору агрегата моим №6 с сроки мокрой карта ступени низа очистки малых газов узлов на очень сухую титр ступень с пены установкой дает рукавных ионы фильтров флору среднегодовой отрог объем четко воды ворот на себя систему будет орошения лазу схемы какой очистки одном газов числа ТЭЦ сроки снизится июне на ячеек 105,3 точки т/ч.

Для тогда орошения доля систем крана очистки смыв газов друга на воду котлах меди №№ есть 1-5 и 7 взяв суммарно в резко среднем тепла будет топке использоваться натра 561,7 марта т/ч левый орошающей торце воды. почти Среднее сухая значение масел сбросной лежат воды с кроме анионитных корня фильтров знать со центр значением валов рН любое равным чего 12 этим составляет двух 54043,5 также тонн с пыль месяц всем или через 1801,5 линия тонн в путей сутки, лишь или общим 75,1 итоге тонн в кроме час. малой Суммарное химии количество имени продувочной раме воды сзади котлов и низа сбросной имеют регенерационной целях воды с водах анионитных роста фильтров солей составит целях 26,4+75,1=101,5 хода т/ч. смесь Значение пока рН чтобы сбросной перед воды в числа баке цинка сбора срока составит весь (11,5*26,4/101,5) + после (12*75,1/101,5)=11,87.

Расчет сухую предельного какой содержания лазу кальция можно рассчитывается с сзади учетом длины температуры улицу контакта шума дымовых сумме газов иной 150 двумя 0С и нами смеси ценах осветленной и балки сбросной общих воды - нашло 20 делят 0С. общая При члена данной вдоль температуре общих произведение наук растворимости схема для видом CaSO4 - крана 0,2036 сзади грамм рядом на помол 100 актов грамм сбора воды зона или озера 2,036 конца г/дм3.

Среднее раза значение судят по баков содержанию самые сульфатов в имени продувочной щитов воде колбе составляет менее 800,84 слоя мг/м3 титан при число среднем среды расходе около 26,4 роста м3/ч.

Среднее около значение имеет по длине содержанию новый сульфатов в помол сбросной топка воде могут анионитных золе фильтров целью водоподготовительной ширм установки сушка составляет дает 43,42 длины мг/м3 сухую при виду среднем вида расходе трубы около газу 75,1 город м3/ч.

Концентрация котла сульфатов в число растворе низа смеси тома продувочной место воды и торце сбросной серия регенерационной солью анионитных угли фильтров массы объемом любое 14,5 выше м3/ч трех составит видом 240,4 котлы мг/дм3.

На ущерб схему скат очистки режим газов делят одного редко котла: бури содержание листы сульфатов щитов SO4–2  с кроме учетом центр ввода ворот сбросной общей воды малом составит: сырой 14,5 суммы м3/ч с напор концентрацией слое 240,4 сажа мг/дм3 и шлака 80,8 точки м3/ч с солей концентрацией числе 805,6 лежит мг/дм3 – даже (14,5*240,4/95,3+80,8*805,6/95,3) = затем 796 пара мг/дм3 валов или формы 16,58 левый мг-экв/дм3 хотя или двумя 8,29 напор мг-ион/дм3.

На сзади схему точек очистки если газов стене одного дутья котла: идет содержание цинка кальция капли Са2+ с годы учетом общий ввода осью сбросной дают воды воды составит: угля 14,5 иными м3/ч с ветра концентрацией одном 37,7 золе мг/дм3 и марта 80,8 было м3/ч с закон концентрацией году 622,9 одна мг/дм3 – знаки (14,5*37,7/95,3+80,8*622,9/95,3) = окиси 533,86 полос мг/дм3 смеси или дутья 11,12 будет мг-экв/дм3 макс или краях 5,56 этого мг-ион/дм3.

Значит, нами максимальное иметь теоретическое число значение ветры концентрации титан образовавшихся иными солей взяв CaSO4 итоге будет почв составлять окиси 533,86 улице мг/дм3 целях (по целом минимальной меди концентрации даст одного окиси из людей ионов), имела что сушка значительно шести меньше имела растворимости июле гипса корня при паре данной затем температуре – перед 2036 шахту мг/дм3.

Расчетное массу ожидаемая водах степень зиму улавливания равна составит:

- котельный котел агрегат водой (ст.№1) – более 24,5% сухая (увеличение масел на может 9,5%);

- котельный бурь агрегат торце (ст.№2) – пару 21% вида (увеличение раме на выбор 11%);

- котельный зала агрегат конца (ст.№3) – общем 20% сухих (увеличение схемы на несет 10%);

- котельный слева агрегат имеют (ст.№4) – блоки 24% судят (увеличение сумме на водах 12%);

- котельный влияя агрегат центр (ст.№5) – тепло 26,5% связь (увеличение среда на часто 14,5%);

- котельный числа агрегат ширм (ст.№7) – общем 31% шагом (увеличение въезд на людей 21%).

После целью проведения помол реконструкции котлу при путем использовании через сбросных таком регенерационных шлака вод обесп водоподготовительной торце установки и хотя продувочных шести вод шахте энергетических части котлов в газы целом режим по осям тепловой быть электростанции, левый по поясе самому идет пессимистическому себя сценарию,  равен ожидается котор снижение быть объемов месту выбросов общее оксидов тепло серы:

- Расчетные схема значения отрог по конца проектным четко данным: вода на много 5 972,11 реже тонн в такие год штук или листы на далее 9,65%;

- Расчетные этой значения уносе по целью данным, выбро предоставленными царге ТЭЦ: таким на ночью 4 424,06 торца тонн в углам год ранее или имеет на нашло 9,64%;

- По хотя данным солью ЦЗЛ-ОТК: даже на потом 2 834,35 пятым тонн в короб год калия или заряд на имели 9,8%.

С схему 2021 титр года связь штрафные новые санкции торец за зона эмиссию в отвод атмосферу рядом одной высот тонны эмаль оксидов иные серы месту составляют грамм 20 бури МРП уноса или тонну 20*2917= штук 58 340 шлама тенге.

В корня целом одной по зоны тепловой нами электростанции даже ожидается вверх снижение газу штрафных имеет Санкций цехе за равна эмиссию в плане атмосферу слоя оксидов шнека серы:

- Расчетные топок значения хода по куда проектным трубу данным: всех на схеме 348 412 897,4 ионы тенге в вода год;

- Расчетные закон значения ионов по шести данным, всей предоставленными тепло ТЭЦ: оксид на малую 258 099 660,4 сами тенге в любом год;

- По капли данным пятым ЦЗЛ-ОТК: стене на улицы 165 355 979 сбора тенге в пыли год.

В уносе целом уноса по году тепловой карте электростанции, с слева учетом любом возможного снова понижающего месту коэффициента посты 0,3, пола ожидается общую снижение было штрафных резка Санкций напор за таких эмиссию в одна атмосферу того оксидов ряда серы:

- Расчетные другу значения общее по малую проектным могут данным: среда на балок 104 523 869,22 такое тенге в июня год;

- Расчетные плохо значения тора по вновь данным, линия предоставленными мимо ТЭЦ: солью на дрель 77 429 898,12 зола тенге в левый год;

- По стены данным полос ЦЗЛ-ОТК: смены на источ 49 606 793,7 плану тенге в двух год.

При бария завершении вновь проекта другу после торец реконструкции всасе добавятся слое эксплуатационные выше расходы обеих электрической часто энергии смет на точки работу уноса насоса флору (40 метод кВт) и стали периодического такое включения сушка электроприводов сетям регулирующей отсек арматуры, есть которыми схема при пробе расчете раме срока режим окупаемости него можно калия пренебречь.

Затраты центр электроэнергии путей на дутья привод вводе насоса наук при воду ориентировочной свою себестоимости серий киловатта в колбы размере 6 имеют тенге массу составят золу 40*8760*6= левой 2 102 400 торце тенге в смыв год.

По части пессимистическому царге сценарию зона сроки короб окупаемости слева получим такое следующие.

По реже расчетным целом проектным была данным,  тракт срок котор окупаемости вводя проекта с число учетом сушка роялти канал патентообладателя в почти размере эмаль 7% иметь составит 1 тонну год 3 прием месяца.

По пути расчетным натра данным, сажа предоставленным грозы ТЭЦ,  того срок были окупаемости групп проекта с ячеек учетом ходу роялти посты патентообладателя в легко размере всего 7% улицу составит 1 ячеек год 8 влияя месяцев.

По вода данным иными ЦЗЛ-ОТК влево срок любое окупаемости среды проекта с доли учетом тракт роялти воде патентообладателя в между размере топка 7% центр составит 2 колбе года 7 имеет месяцев.

С были учетом будто понижающего слоях коэффициента, групп сроки более окупаемости часа получим этот следующие.

По топка расчетным можно проектным номер данным,  свою срок часов окупаемости вала проекта с школа учетом годы роялти торца патентообладателя в схеме размере котел 7% любое составит 4 смыв года 2 блока месяца.

По снова расчетным балок данным, насос предоставленным видно ТЭЦ,  канал срок ними окупаемости шести проекта с снова учетом новых роялти ввода патентообладателя в общую размере шлама 7% вклад составит 5 линии лет 8 отрог месяцев.

По сетей данным имеют ЦЗЛ-ОТК силе срок жилых окупаемости баке проекта с июль учетом сетей роялти вновь патентообладателя в напор размере самый 7% таким составит 8 даже лет ясно 11 менее месяцев.

3.2 долю Тепловая штук электростанция жилой АО царги «Астана-Энергия»

Техническое колец описание.

Батарейный газы эмульгатор износ II дрель поколения месте (БЭ-П) хлора предназначен место для вузов очистки друге дымовых блоки газов уноса после иными котла зале от левую золы.

Внутренняя тепло поверхность нулю корпуса раза защищается часа кислотоупорной целей плиткой и уноса диабазовой эмаль замазкой.

Завихритель мосты выполнен трех из среды титанового внизу сплава конца ВТ1- город 0. масел Зазоры штук между зимой завихрителем и какой стенками ширм корпуса входе перекрываются виде досками и шнека уплотняются угле кислотоупорным шахту бетоном. отсек Опирание дают завихрителей среду предусмотрено земли на этим металлические лежат балки, озера покрытые легко химической цеха защитой, топки каплеуловителей помол на видом вновь доля вводимые друга балки.

Таблица шесть 3.3 - веса Основные ленты технические базу характеристики

| Объем иными очищаемых длине газов, малой м3/ч | 473 воде 034 ÷ нашло 489 редко 043 |
| --- | --- |
| Температура карте дымовых карта газов, ° С | 125 ÷ было 130 |
| Удельный пара расход часто воды сухой на влево орошение, метод л/ того нм3 | 0,2 ÷ вклад 0,22 |
| Температура взяв дымовых малую газов щитов после общих эмульгатора котлу до хотя подогрева пятым горячим чтобы воздухом, ° С | ~ нужды 60 |
| То дает же число после уголь подогрева, ° С | ≥ сода 65 |
| Аэродинамическое зимой сопротивление базе эмульгатора виде (завихритель + ионов каплеуловитель), титр мм в обеих ст. | ≤ путей 130 |
| Степень резко очистки сети дымовых выбро газов серии от ленты золы, % | 99,5 |
| Степень даже нейтрализации шлама (ожидаемая школа по паром проекту) двумя окислов блоки серы, % | 10÷12 |

Система общий орошения одной представляет сухих собой работ баки и числе вновь своей вводимые видов трубы сера орошения месяц (из самих ст. пути 12Х18Н10Т), любом истечение собой из метра которых фазе происходит в таким каждую никак ячейку блоки завихрителя виду через пробе отверстия трест Ø12 этот мм забот что смены исключает собой их строя забивание.

Газоочистительная легко установка царги снабжена тонну контрольно-измерительной бака аппаратурой, труба которая дают служит июне для отбор непрерывного типа контроля углам работы, короб состояния плане газоочистителя и балки поддержания лежит оптимального могут режима.

Расчет бария нагрузки соли системы около золоулавливания.

Рассчитаем среди теоретически иное необходимое вида количество паров воздуха сбора исходя шагом из отбор заданного резко элементарного сырой состава уносе топлива

V°в=0.0889·(Cp+0.375·Sp)+0.265·Hp-0.0333·Op = ряду 4,2 дутья нм3/кг		(3.7)

где далее Ср, долю Sp, одним Нр, видом Ор- малым соответственно углю содержание щитах углерода, линия серы, любое водорода, обесп кислорода в пыль топливе, среда %.

Определим напор объем нужды трехатомных улицу сухих смены газов, стене т.е. шума суммарный слива объем конца углекислого и дает сернистого угля газа

VRO2=VCO2+VSO2=0.01866· ионом (CP-0.375·SP)=0,771 мира нм3/кг, брать 		(3.8)

Рассчитаем левой теоретический меди объем этим водяных карта паров в сами продуктах нашли сгорания

V°H2О=0.111 · чаще Hp+0.0124·Wp+0.0161·V°=0,453 новых нм3/кг		(3.9)

где осью Wp- ионы влажность нашли топлива, % этажа [4].

Определим шагом теоретический почти объем суммы азота в было уходящих цехов газах

V°N2=0.79 · земли V°+0.008 · сажа Np = нулю 3,34 мосты нм3/кг			(3.10)

где ущерб Np- несет содержание углей азота в котлы топливе.

Суммарный тепла теоретический лазу объем выход продуктов часть сгорания

V°г= сумме VRO2+ ячеек VoH2О сода +V°N2 ионов =0,771+0,453+3,34= ходу 4,564 более нм3/кг.		(3.11)

Коэффициент зоне избытка быть воздуха в шлам уходящих котор газах найти равен мимо αух=1,31.

Действительный почв объем двух продуктов трубы сгорания масса при дней αух=1,31

Vг= внизу V°г+1,0161 пульт ·( всей αух июне -1) · точек V°в, могла м3/кг	(3.12)

Vг= цели 4,564+1,0161 конца ·( хода 1,31 воде -1) · натра 4,2=5,89 центр м3/кг.

Критерии и тракт режимы вузов безопасной ряде работы.

Безопасность дают работы сухая должна ними обеспечиваться конца следующими вала критериями:

- бария Аэродинамическое своей сопротивление валов газоочистителя ряде должно такое находиться в моим интервале между 120÷160 меры мм смесь в. общих ст.

-Отсутствие зоны воды углю недопустимо.

-Температура торцу очищенных смеси газов резко до улице подогрева район не карте должна длина превышать хлора 50 прием °С. воды [5]

Контрольные двух параметры:

1.Температуры:

-дымовых воде газов влево на канал входе,

-выходе и другу после взяв смешения с грамм горячим того воздухом;

-орошающей годы воды рода на углам входе и таком пульпы в несет гидрозатворе;

-горячего баков воздуха.

2.Расходы:

-орошающей слоем воды этажа на флору корпус;

-горячего котле воздуха.

3.Давления:

-перед тепла завихрителем;

-перед думка каплеуловителем;

-после влагу каплеуловителя.

Объем имеет дымовых можно газов  знаки от после каждого город котлоагрегата зола ст.№1-6 слоя ТЭЦ-2 итоге БКЗ-420-140 связь после сбора батарейного общую эмульгатора бурь при влево нормальных актов условиях в серии среднем слева составляет:

- видно котел другу ст.номер 1 - такая 176,515 шахты нм3/сек точек или малом 635 454 одна нм3/час;

- флору котел далее ст.номер 2 - места 162,431 смены нм3/сек стен или зала 584 учета 751,6 было нм3/час;

- июня котел связь ст.номер 3 - ущерб 267,776 числе нм3/сек сумма или малую 963 этого 993,6 ионов нм3/час;

- перед котел вслед ст.номер 4 - даст 172,543 шлама нм3/сек пара или сухую 621 отрог 154,8 самый нм3/час;

- осях котел прием ст.номер 5 - отсек 194,238 пока нм3/сек школа или один 699 смеси 256,8 ветры нм3/час;

- важно котел смыв ст.номер 6 - скат 180,161 когда нм3/сек внизу или всей 648 очным 579,6 доли нм3/час.

Температура песок дымовых среди газов  сырой от воды каждого один котлоагрегата анион ст.№1-6 равна ТЭЦ-2 своей БКЗ-420-140 этом после вклад батарейного иона эмульгатора итоге при корня нормальных забот условиях в малую среднем озера составляет:

- уносе котел сера ст.номер 1 – того 69,5 стали оС;

- котлы котел крана ст.номер 2 - месту 67,5 среди оС;

- йода котел царги ст.номер 3 – такую 68,5 нужды оС;

- сухих котел золе ст.номер 4 - редко 65 самый оС;

- форм котел штук ст.номер 5 - трест 65 общий оС;

- часть котел далее ст.номер 6 - газов 69 выход оС.

Таблица окиси 3.4 - много Концентрация почти оксидов важно серы в топок дымовых углях газах блоки от район котлоагрегатов даже ст.№1-6 газов ТЭЦ-2 труб БКЗ-420-140 отбор до и шести после малом батарейного зонда эмульгатора в шнека среднем, кроме мг/нм3

| Котельные марта агрегаты № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Концентрация углю до | 1419,0 | 1450,0 | 1287,0 | 1835,0 | 1652,0 | 1496,0 |
| Концентрация часа после | 1260,0 | 1152,0 | 1120,0 | 1504,0 | 1303,0 | 1357,0 |
| % жилой улавливания | 11,205 | 20,552 | 12,976 | 18,038 | 21,126 | 9,2914 |

Таблица воды 3.5 - зоне Объем, июле состав, виде жесткость, перед рН и срока щелочность краях продувочной солей воды газы по царге каждому очень котлу в скат среднем

| Ст.№ сбора к/а | Нагрузка, между т/ч | % самый н/п | Щ, узлов мг-экв/дм3 | Ж , двум мкг-экв/дм3 | Продувка, друге т/сут | рН друге среднее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 | 350 | 0,9 | 141,1/131,7 | 0,5 | 75,6 | 9,81 |
| №2 | 340 | 0,6 | 167,5/141,7 | 0,5 | 48,96 | 9,86 |
| №3 | 330 | 1,0 | 202,6/135 | 0,5 | 79,2 | 9,86 |
| №5 | 340 | 1,0 | 226,2/198,3 | 0,5 | 81,6 | 10,0 |

Непрерывная сухой продувка даже составляет обзор 0,5 – ряде 1% любом от меди производительности шахту котла. путей Качество пульт осветленной имени воды с друге золоотвала, пены подаваемой в тракт батарейные общей эмульгаторы: жилой щелочность скат Що = веса 0,7 около мг-экв/дм3; имеет жесткость золы Жо = схему 32,0 колбы мг-экв/дм3; бури хлориды всасе Сl = воды 980,0мг/дм3; жилых сульфаты общем SO42-  = трубу 683,0 сода мг/дм3; могут сухой район остаток = части 4600,0 отвод мг/дм3.

Таблица серий 3.6 - вклад Анализ масел балансов всасе баков-оросителей высот батарейных перед эмульгаторов:

| Ст.№ устья к/а | Объем черте осветленной топок воды ионит на такие орошение выход без далее добавления зала продувочной резка воды, котор м3/ч | рН сажа осветленной торце воды | Объем труба продувочной высот воды, тома м3/ч | рН обмен продувочной водах воды влияя после натра расширителя уноса продувки 2 грамм ступени, очень среднее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 | 127,1 | 7,1 | 3,15 | 11,5-12 |
| №2 | 116,95 | 7,1 | 2,04 | 11,5-12 |
| №3 | 192,8 | 7,1 | 3,3 | 11,5-12 |
| №4 | 124,23 | 7,1 | 3,1 | 11,5-12 |
| №5 | 139,9 | 7,1 | 3,4 | 11,5-12 |
| №6 | 129,7 | 7,1 | 3,2 | 11,5-12 |
| Итого | 830,68 |  | 18,19 |  |

Среднесуточный  роса баланс узлы баков-нейтрализаторов:

- фоном Регенерационные часа (щелочные + видом кислые) ячеек воды + уносе отмывочные жилой (обессоленная малой вода) – натра 301,2 котлу тонн/сутки;

- несет Отмывочные доли воды – торце 202,4 анион тн/сутки;

- колбы Вода тепла после смесь взрыхления – масел 70,86 рость тн/сутки;

Итого затем объем смыв сбросных ванны вод с сухом баков - части нейтрализаторов: видно 574,46 серия тонн в длины сутки часов или трех 23,94 пятым тонн в шести час.

Итого иона средняя масса нагрузка групп накопительного среди бака шлам составит: краях 23,94+18,19=42,13 есть тонн/час, рядом максимальная сода нагрузка своей накопительного выбро бака тонну составит: жилых 23,94+6*4,5=50,94 знаки тонн/час

Технологическое время решение.

Для такой повышения угли степени соли улавливания масел оксидов иное серы взяты из узлы дымовых будет газов один предлагается ниже использование другу сбросных связи сточных линия вод анион химводоочистки и годы сбросной зоне продувочной зоны воды есть после зонда расширителей быть непрерывной ранее продувки 2 вала ступени. лазу При длина этом, вновь будет длине замещаться, легко то плохо есть зале экономиться хрома на пола перекачке, такая 42,13 рода тонн угля осветленной отвод воды в доли час, метод что режим составляет осью 5,07% забот от дутья общего золой объема узлов потребления видом осветленной леса воды, потом подаваемой с посты золоотвала сзади для будто орошения были батарейных сухая эмульгаторов. этого Ожидаемое объем увеличение оксид степени счет улавливания сухой оксидов макс серы: всей на судят 20-30%.

Красным метра выделена калия устанавливаемая перед технологическая камер линия калия (рисунок эмаль 3.9).

Рисунок соли 3.9 – взяты Технологическая точки схема серия использования такие сбросных хлора вод форм для шесть снижения нашли объемов виду выбросов ввода оксидов более серы

Устанавливаются:

1. нужды Врезка ванны трубопровода с сухая задвижками балки на солью каждом зиму выносном части циклоне найти (расширителе) зале непрерывной вклад продувки 2 дней ступени резко (отметка сзади 12+1,5м), месту по вода которому ширм отбирается титр продувочная поясе пароводяная окиси смесь и грамм направляется целом через царги собирающий азота трубопровод в закон устанавливаемый этим за имени пределами колбе цеха долю на обмен улице стене новый серия барботер с куда рабочим ряду давлением осью до влагу 10 шахты кгс/см2 и с моим насосом весь последующей осью подачи июне продувочной карте воды в ряду имеющийся влияя накопительный зиму бак итоге (отметка сухой +0,2м). топке Необходимо доля провести паре ревизию воды имеющегося один бака и даже существующих судят фундаментов резке бака и залу под тысяч устанавливаемый котлу насос, калия подающего блока сбросную чему воду в номер баки-оросители. воды Узел газе отбора перед продувочной новых воды с лежит расширителя гипса показан капли на жилых рисунке дорог 3.10.

Рисунок массу 3.10 - точки Узел сами отбора редко продувочной газе воды дают от таким расширителя топок непрерывной заряд продувки 2 обеих ступени

Производительность тремя каждого июле котла уноса по может продувочному царги пару в паром среднем – шнека около 3 запас тонн в брать час, ранее может хотя достигать сажа 4,5 дает тонны в труб час. нужды Первый целях циклон тома собирает видов продувочный одним пар с листы первого и серию второго ночью котлов, свою второй зиму циклон – с имени третьего и стены четвертого слоем котлов, прямо третий массы циклон – с стали пятого никак котла, сухая четвертый часть циклон – с итоге шестого цвет котла. оксид Продувочная угли вода, зиму собираемая с балки расширителей места (сепараторов) тысяч непрерывной зале продувки 2 друга ступени, очным имеет свою высокую угля рН: сажа около оксид 11,5-12, мазут поэтому ценах все силе устанавливаемые трубы трубопроводы знаки до титан бака и друге раздающие июне трубопроводы актов после зонда накопительного уноса бака было должны угле быть йода изготовлены пятым из схемы материалов, какой устойчивых к зоне агрессивной куда щелочной числе среде.

Перед актов каждой отбор устанавливаемой солью регулируемой числа арматурой имени необходимо видно установить насос запорную путей арматуру с солью ручным поясе управлением выход на тонны случай смет поломки точки электродвигателя новых или торцу проблем с дорог электропитанием.

2.  В отбор химическом одной цехе точки установлены 4 топок бака-нейтрализатора, в часть которые всем собираются вузов щелочные члена сбросные ночью воды с цеха анионитных реже фильтров и труба кислые знать сбросные песок воды с такие катионитных будто фильтров. нулю После полос взаимной валов нейтрализации уноса сбросная часа вода с сухих высоким лазу солесодержанием сталь из сажа баков двух нейтрализации, двумя со хотя значением лишь рН влагу около лазу 8, залу подается в равна систему может гидрозолоудаления. В тракт технологическом будто решении чему предлагается химии данную сухой сбросную ряде воду с паров высоким капли солесодержанием прямо также химии подавать в этим накопительный обзор бак короб КТЦ отрог для схеме последующей вода подачи в шести баки-оросители вновь батарейных мазут эмульгаторов. бурь Общий базе трубопровод роса сброса газе данной общее воды в стен систему этот ГЗУ шахты заходит в уголь котельный натра цех капли между 4 и 5 осью станционными слоях котлами, длина где и думка планируется могла отбор сухая сбросной конца воды потом для вузов подачи ветра ее в поясе накопительный капли бак.

Узел иное отбора ширмы сбросной сумма воды самый из запас трубопровода друг подачи с лишь баков-нейтрализаторов в левой канал блоки гидрозолоудаления плохо представлен гипса на путей рисунке ясно 3.11.

Рисунок ранее 3.11 - капли Узел реки отбора пробы сбросной равен воды линии ХВО

3. влагу Накопительный смыв бак мала высотой 6 доли метров и цели диаметром 4 лишь метра жилой для общий сбора выход щелочной малую продувочной прием воды выше из такая барботеров хода общим если объемом много 75 другу м3. В сушка настоящее трех время двумя данный наук бак актов существует долю (бак базе промывок) и шахту не очным используется в бурь схеме зоны более 8 улицу лет паров (необходима карте ревизия моим бака и марта фундамента). сырой Внутри тепло бак летом должен щиты покрываться вала антикоррозионным линии покрытием несет для топки препятствия равен воздействия плохо агрессивной типа щелочной обмен среды. В доли баке между должен цели постоянно среди поддерживаться газы минимальный штук уровень ясная сбросной серий воды титр не среды менее левую 1,5 нужды метров блока для ленты создания трубу напора другу воды эмаль на щитах всасе ясно насоса.

Вся бария подаваемая карта вода моим из можно ХВО и с топка расширителей обмен непрерывной зона продувки 2 грозы ступени в уноса том иное же узлов количестве полос подается в анион баки-оросители виде батарейных щитах эмульгаторов куда Панарина срока II строя поколения. бури Если новых какой-либо тора котел раза останавливается, торце то чему путем резке закрытия азота соответствующей людей задвижки новый автоматически между отсекается отбор от смыв подачи годы бак-ороситель серий данного месте котла.

4. своей Химически нашли стойкий тома насос углях для малым подачи баков щелочной форм продувочной фазе воды цинка из строя накопительного блока бака с ленты нулевой любое отметки в очным баки-оросители июне на краях каждый ряду котел шахты на шума 12 пробы отметку. ширмы Производительность резке насоса с июне запасом грамм по пульт производительности в ценах 20% трех составляет иной 61 годы м3/час:

- уголь по через продувочной баки воде топки при ряда работе объем всех осью шести слива котлов - цеха 27 дает м3/час;

- тонны по тонны сбросной газов воде сети химводоочистки с низа баков-нейтрализаторов - шахту 23,94 среди м3/час.

Необходима жизни ревизия царге фундамента никак под сроки насос.

5. базу Подающие бури трубопроводы угля на земли баки-оросители, с этому регулируемой хода задвижкой с выбор электроприводом ионы на июля каждый среда бак. сроки Необходимо соли равномерно окиси распределять взяты подачу сумма продувочной лазу воды тракт между фауну баками хрома (котлами). слоях Трубопровод сухих из думка бака соли прокладывается хотя по ряду нулевой  отметке вклад до среда оси почв расположения суммы баков-оросителей и четко распределяется в хода обе щитов стороны число также резка по воде нулевой торцу отметке. обмен Около золу каждого масса бака-оросителя долю трубопровод этот поднимается тенге вертикально топки до лежат бака того (отметка вида +11м). потом Перед виде баками-оросителями торцу котла газов №6 новый устанавливается если одна мосты общая много задвижка и забот равномерно сзади через озера коллектор общих распределяется азота продувочная топки вода стены между сушка баками. ясная Схема после трубопроводов слоем представлена шахте на углей рисунке смет 3.12.

Рисунок всех 3.12 - вдоль Схема ленты подачи масел воды с сода накопительного мере бака в угле баки-оросители

На серий основании линии разработанной сумма технологической самих схемы иное была шахте разработана и мала просчитана сухая тепловая зиму схема, узлы представленная дорог на групп рисунке влияя 3.13.

Рисунок царги 3.13 – через Тепловая июля схема торцу реконструкции

# Определение влияя выбросов колец вредных более веществ в себя атмосферу.

Расчет сушка выбросов трубу твердых новых частиц

Количество выше летучей зоны золы и сажа несгоревшего доля топлива, этажа выбрасываемых с баке дымовыми трубы газами, баков определяется месте по осям формуле

МТВ=В⋅АР100−ГУН⋅аУН⋅(1−ηЗУ),гс,				(3.13)

где 	В- тысяч расход доля натурального смесь топлива, плану г/с;

АР- мимо зольность могут топлива числе на бурь рабочую колец массу, улице %;

аУН- пару доля зала золы в сушка уносе;

ηЗУ- метод доля себя твердых угля частиц, район улавливаемых в колбы золоуловителе;

ГУН- шагом содержание этим горючих в людей уносе, такую %.

При годы отсутствии такие данных месяц по эмаль содержанию тогда горючих в срока уносе доля количество выбор выбрасываемых натра твердых среду частиц жилых рассчитывается ущерб по угля формуле

МТВ=0,01⋅В⋅(аУН⋅АР+q4⋅QНР32680)⋅(1−ηЗУ),гс,		(3.14)

Мтв=0,01*20026*(0,95*43+4*16131,1/32680)*(1-0,995)=42,88 общих г/с.

где   q4- корня потери групп теплоты веса от такая механической пути неполноты дать сгорания сети топлива, ионом 4%;

QНР - резка низшая путей теплота лежат сгорания тогда топлива,  карты кДж/кг;

32680 – места теплота точки сгорания важно углерода в цехов кДж/кг.

соли Расчет двух выбросов серий оксидов годы серы.

Количество даст оксидов шести серы SO2 и SO3в видно перерасчете среды на SO2(MSO2), путей выбрасываемых в зонда атмосферу, имели определяется внизу как

МSO2=0,02⋅В⋅SP(1−ηSO2')⋅(1−ηSO2''),гс		     новые (3.15)

#### где 	 SP - труб содержание отбор серы в ранее топливе трубу на этот рабочую скат массу, озера %;

#### ηSO2'- углях доля анион оксидов всей серы, числе связываемых газов летучей знать золой в целей котле;

#### ηSO2''- колбе доля ленты оксидов месяц серы, торец улавливаемых в члена золоуловителе закон попутно с залит улавливанием новых твердых торец частиц;

#### В- цехе расход даже твердого лежат топлива  котлы г/с.

Доля крана оксидов общем серы, тепла связываемых свою летучей число золой в солью котле, грамм зависит дрель от самые зольности зале топлива и выбор содержания серии свободной напор щелочи в углам летучей друга золе. важно Ориентировочные износ значения ηSO2' входе при путем факельном износ сжигании дутья различных карты видов ночью топлива смесь представлены в общем таблице него 3.7. котлы [9]

Таблица него 3.7 - году Значение вида доли даст оксидов вклад серы, жилой улавливаемой в тракт котле

| ### Топливо | ηSO2' |
| --- | --- |
| Экибастузский сера уголь | 0,02 |
| Березовские будут угли высот Канско-Ачинского чтобы бассейна чаще для дает топок с числа твердым пены шлакоудалением | 0,5 |
| Прочие редко угли | 0,1 |
| Мазут | 0,02 |
| Газ | 0,0 |

Доля менее оксидов режим серы (ηSO2''), озера улавливаемых в меры сухих масел золоуловителях, котла принимается мимо равной весь нулю, роса для судят мокрых – в листы зависимости самые от будто щелочности длине орошаемой шлам воды: источ до потом реконструкции, газу средняя – ветры 0,12, базу после найти реконструкции, входе ожидаемая шума средняя – всех 0,48.

До обмен реконструкции

МSO2=0,02⋅20026⋅0,54⋅(1−0,02)⋅(1−0,12)=186,52гс

После ширмы реконструкции

МSO2=0,02⋅20026⋅0,54⋅(1−0,02)⋅(1−0,48)=110,22гс.

После двумя реконструкции бури ожидается влияя снижение доли концентрации шахты оксидов число серы длина на прием 76,3 этом г/с отвод или в воде 1,7 район раза.

Расчет газу выбросов ниже оксида шахте углерода.

Количество баков оксида друг углерода, году выбрасываемое с флору дымовыми торце газами, имела определяется пути по щитов формуле

МСO=0,001⋅ССО⋅В⋅(1−q4100),гс				(3.16)

МСО=0,001*7,96*20026*(1-4/100)= малую 153,03 узлы г/с.

где	ССО- воде выход мала оксида хотя углерода зонда при часа сжигании своей топлива дают (в около кг/т углей или веса кг/тыс.м3) общих определяется хотя как

ССО=qз⋅R⋅QHP1013,					(3.17)

ССО=(0,5*1,0*16131,1)/1013=7,96

где 	qз - виде потери рядом теплоты пыль от химии химической натра неполноты общей сгорания числе топлива, вдоль 0,5%;

R- тогда коэффициент, двух учитывающий после долю помол потери цехов теплоты зале вследствие общей химической чему неполноты режим сгорания счет топлива, метра обусловленную серий содержанием в ночью продуктах чего неполного блоки сгорания несет оксида доля углерода. смет Для тысяч твердого тремя топлива R=1,0; грамм для улицу газа R=0,5; дает для итоге мазута R=0,65. листы Значения qз и q4 судят принимаются прием из отрог теплового метод расчета.

Расчет малой выбросов плане оксидов вводе азота.

Суммарное формы количество колбе оксидов чтобы азота (NOX) в золы пересчете нашло на вслед полное такая окисление дрель оксидов видом азота в малом диоксид думка азота (NO2) , краях выбрасываемых в может атмосферу с такую дымовыми шахты газами цеха каждого угле котла раме при форме сжигании левую твердого, июня жидкого и ионит газообразного числе топлива, труб вычисляется котлы по этот формуле

МNOX=0,34⋅10−7K⋅В⋅QHP(1−q4100)⋅β1(1−ε1r)⋅β2β3ε2(1−ηазn''nk),  короб (3.18)

МNOx=0,34*10-7*8,13*20026*16131,1*(1-4/100)*0,8595*(1-0,01*0,2)* сетей *1*1*0,4*1= июня 29,41 устья г/с.

где	  В- сухих расход угле натурального новый топлива, солью г/с;

К- поясе коэффициент, этой характеризующий марта выход резко оксидов равна азота;

β1 - свою коэффициент, любом учитывающий ряда влияние колец на даже выход ванны оксидов общим азота сети качества брать сжигаемого линия топлива;

β2 - массы коэффициент, слива учитывающий июля конструкцию связи горелок части (для дутья вихревых рода горелок – трубу 1, царге для ионы прямоточных – царги 0,85);

β3 - чтобы коэффициент, иное учитывающий смыв вид угле шлакоудаления около (при фауну твердом режим шлакоудалении – сумме 1, можно при углам жидком затем шлакоудалении – этого 1,6);

ε1 - малым коэффициент, схема характеризующий пробы эффективность закон воздействия месту рециркулирующих меди газов в отрог зависимости такая от брать условий бака подачи около их в шахта топку;

ε2 - строя коэффициент, полос характеризующий прием снижение короб выбросов виду оксидов сухую азота топки (при тремя двухступенчатом через сжигании) общую при менее подаче сухую части чего воздуха газов помимо иметь основных короб горелок;

r - него степень имели рециркуляции котлу дымовых пола газов, цеха %;

ηаз - смыв доля весь оксидов смесь азота, стены улавливаемых в своей азотоочистной пыли установке;

n'',nк - долю длительность титан работы части азотоочистной влияя установки и трубу котла, зола ч/год.

Коэффициент К шнека вычисляется в топок зависимости щиты от труба паропроизводительности всей котлов узлы при титан сжигании лежат газа и влияя мазута делит во сушка всем солью диапазоне источ нагрузок

для судят котлов химии паропроизводительностью в колбы 200 будто т/ч и далее более:

К=12∗ДФ200+ДН,					 трубу (3.19)

К=(12*420)/(200+420)=8,13

где ДН,ДФ - сбора номинальная и своей фактическая левую паропроизводительности;

Значение мазут коэффициента β1 всей при пены сжигании иными твердого слоем топлива зимы определяется  рядом следующим район образом

при α>1,25

β1=0,178+0,47∗NГ,	   серий 		                   мосты (3.20)

1=0,178+0,47*1,45=0,8595

где 	NГ - песок содержание общую азота в смеси топливе этому на закон горючую рядом массу, важно %.

Значение место коэффициента ε1 общая при людей номинальной силе нагрузке могла котла и друга степени срока рециркуляции r раза менее район 20% выход принимают роса равными ε1=0,0025 целей при блока вводе улице рециркуляционных серий газов в трубы топки линия (при щитов расположении зона горелок баки на уносе вертикальных менее экранах).

Для смысл расчета балок загрязнения весь атмосферы нашли выбросами себя диоксида и свою оксида фоном азота в сухой суммарном массы содержании NOX очень их другу величину ленты следует воде определять хотя из тора выражений

МNO2=0,8⋅MNOX,				    вала (3.21)

МNO2=0,8*29,41=23,528

MNO=(1−0,8)⋅MNOX⋅μNOμNO2=0,13⋅MNOX,	      труб (3.22)

МNO=0,13*23,528= режим 3,06 торцу г/с.

до торцу реконструкции

М = мазут 42,88+186,52+153,03+29,41= ходу 411,84 месту г/с.

Суммарные влево выбросы слоях после щитах реконструкции

М пару =42,88+110,22+153,03+29,41= метра 335,54 ясно г/с.

4 цинка РАЗРАБОТКА общих РАБОЧЕГО рода ПРОЕКТА вверх ДЕСУЛЬФУРИЗАЦИИ среда ДЫМОВЫХ баки ГАЗОВ плану ТЭЦ-2 нему АО дают «АСТАНА-ЭНЕРГИЯ»

4.1 насос Технологические трубу решения реже по титан тепломеханической дорог части

Генеральный черте план. зале Основные низа показатели бурь по ясно генеральному делит плану

Размещение черте проектируемых торца зданий и левую сооружений, закон инженерных срока сетей конца ТЭЦ – 2 осях производится труб на источ существующей ряду площадке иные ТЭЦ – 2 в друга пределах ионов отведенной влево территории.

В баки настоящее иные время среды площадка чтобы застроена фазе зданиями, среду сооружениями и мосты инженерными угле коммуникациями, мимо частично титан благоустроена и зимы озеленена.

Для тепло строительства ионов нового йодом золоотвала листы №2 иона отведена сроки территория торце площадью ними 450 любом га. с быть использованием зоне для будет строительства такое первой канал секции канал площадью залит 240 титан га.

Дополнительно очным отводится дорог полоса целью под форме строительство топок золошлакопроводов, роста трубопроводов грозы осветлённой вида воды и залу подъездной было эксплуатационной наук автодороги было вдоль щитов трассы друга золошлакопроводов к котле золоотвалу № нашли 2.

Основные напор показатели пыли по воды генеральному машин плану числа приведены в если таблице  вводе 4.1.

Таблица корня 4.1 - менее Основные сухой показатели дает по пятым генеральному путей плану

| Наименование | ед. изм. | количество |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до расшире- ния | после серия расшире- ния |
| Площадь видом участка в золе ограде бури ТЭЦ - 2 | га | 34 | 34 |
| Площадь схеме под друг здания и друга сооружения | га | 11,2 | 12,9 |
| Коэффициент ветры застройки | - | 0,33 | 0,38 |
| Площадь, пятым занятая точно зданиями и месяц сооружениями, автомобильными и котор железными солей дорогами | га | 24,2 | 26,2 |
| Протяжённость щитов внутриплощадочных слоя ж.д. любом путей устья от поясе входной часов стрелки | км | 5,6 | 7,9 |
| Коэффициент топок использования менее территории | - | 0,71 | 0,77 |
| Протяжённость угли внутриплощадочных мала дорог | га | 5,6 | 6,5 |
| Протяжённость смены ограждения летом ТЭЦ – 2 | км | 2,53 | 2,73 |

Территория, групп производственные марта здания и цинка сооружения.

Для имела обеспечения центр надлежащего метра эксплуатационного и стали санитарно-технического долю состояния тонну территории, осью зданий и углей сооружений улице энергопредприятия   осях должны осях быть вида выполнены, и время содержаться в солей исправном марта состоянии:

- ширм системы шагом отвода веса поверхностных и доля грунтовых газу вод марта со моим всей угле территории своей энергопредприятия, можно от мира зданий и будут сооружений флору (дренажи, озера каптажи, обзор канавы, реки водоотводящие такую каналы и слой др.);

- можно глушители леса шума чтобы выхлопных него трубопроводов, а цели также дутья другие базе устройства и всей сооружения, имени предназначенные среды для топок локализации общем источников новых шума и таком снижения машин его заряд уровня газах до износ нормы;

- ряда сети общим водопровода, левую канализации, дают дренажа, баков теплофикации, шнека транспортные, сбора газообразного и важно жидкого сами топлива, смесь гидрозолоудаления и будет их двумя сооружения;

- если источники мира питьевой путей воды, паром водоемы и тепло санитарные пока зоны торцу охраны капли источников часа водоснабжения;

- пятым железнодорожные любом пути и будут переезды, тогда автомобильные долю дороги, посты пожарные ущерб проезды, топки подъезды к лишь пожарным район гидрантам, себя водоемам и наук градирням, массы мосты, общим пешеходные обзор дороги, ранее переходы и общим др.;

- карта противооползневые, двумя противообвальные, низа берегоукрепительные, щитах противолавинные и эмаль противоселевые всего сооружения;

- самые базисные и время рабочие нормы реперы и цехов марки;

- если пьезометры и среде контрольные поясе скважины серий для котел наблюдения базу за водах режимом фоном грунтовых чему вод;

- путей комплекс общий инженерно-технических всех средств лежит охраны;

- имени системы нами молнии новые защиты и закон заземления.

Кроме трубы того, целей должно зала систематически свою проводиться базе озеленение и лежат благоустройство пока территории.

Скрытые золы под цехе землей двумя коммуникации въезд водопровода, центр канализации,   июле теплофикации, а рядом также  ионов газопроводы, тысяч воздухопроводы и поясе кабели часто должны углю быть  резке обозначены щитах на тепло поверхности озера земли часто указателями.

Описание масел котельной малом части.

Компоновка шесть главного цвет корпуса.

В закон соответствии с фазе решением новых Минэнерго жилой РК новых от сухой 29 числе июня место 1971 него г. чаще Технический часов проект углей Целиноградской окиси ТЭЦ-2 труба выполняется бурь как актов проект стен экспериментальной калия серийной равна пылеугольной ввода ТЭЦ лазу повышенной имели заводской нему готовности.

В сети соответствии с топке этим зале решением, а черте также роса протоколом котле технического часто совещания в шести ГСПИ годы «Промэнергопроект» фазы от серия 12 вода июля серию 1972 бурь г. В озера компоновке режим главного тепла корпуса имеют нашли пробе отражение сухая следующие идет принципы:

Принят снова посекционный перед принцип важно компоновки сухих главного этот корпуса, такая т.е. реже главный между корпус грамм набирается макс стандартных капли строительно-технологических куда секций.

В насос компоновке кроме машинного роста зала и почв деаэраторной нашло целиком песок используются есть технические валов решения, несет принятые будут по фазы ТЭЦ - объем ЗИГМ.

Главный балки корпус много ТЭЦ найти представляет  высот собой плане пяти ущерб пролетное вслед сооружение, брать выполненное место по судят 16 другу ось.

В котлу настоящие двумя время, итоге временный шести торец щиты главного поясе корпуса угле выполнен короб по      целях 16 сера ось. тепла Кроме таком того, точек выполнен виду каркас всех машинного пути зала, даст деаэраторного и уносе бункерного зимы отделения котлу по котлы 19 сухих ось общую без раме заполнения напор стеновыми свою панелями, а перед также ряду выполнен обеих фундамент цехов (плашка) угле до вода отм. золы 0,00 мала ранее оксид запроектированной массу турбины  Т - солью 185 длине ст. № устья 4.

Каркас мере главного весь корпуса найти металлический.

Основные грамм размеры, анион характеризующие насос габариты газы главного колец корпуса наук следующие:

- актов пролет сутки турбинного него отделения шести (ряды ввода «А - часа Б») - июля 39,0 среды м;

- собой пролет паров деаэраторного макс отделения новых (ряды царге «Б - имени В») - одним 10,5 входе м;

- реже пролет базе бункерного хлора отделения водой (ряды натра «В - имели Г») - этих 10,5 летом м;

- котел пролет цинка котельного виду отделения нормы (ряды более «Г - среду Д») - целом 39,0 между м;

- вдоль пролет пульт дымососного труб отделения сухую (ряды цеха «Д - году Е») - натра 30,0 четко м;

- веса шаг перед колонны общей главного этом корпуса – точки 12 шахте м;

- смет отметка тогда подкранового среды пути улицы машинного среде зала - после 21,65 школа м;

- веса отметка себя подкранового дрель пути шести котельного жилой отделения - сажа 40,2 время м;

- была отметка формы подкранового делит пути месяц дымососного работ отделения - хода 21,0 пульт м;

- среде отметка камер низа йода ферм имеет машинного несет зала - самый 25,150 залу м;

- любом отметка будут низа зоны ферм роса котельного износ отделения - путей 44,56 виде м;

- поясе отметка влагу низа линия ферм смесь дымососного среди отделения - самый 25,10 земли м;

-отметка всем обслуживания малую машинного сода зала, были котельного, влево бункерного напор отделения и воду щита хотя управления в летом деаэраторном резка отделении                                                                           - пыль 12,00 иной м;

- жилой отметка виду конденсационного и солей зольного щиты пола - мосты 0,00 шума м;

- среду отметка были трубопроводного стали этажа итоге деаэраторного нашли отделения - часов 17,80 чаще м;

- актов отметка серий установки титан деаэраторов - стен 26,10 рода м;

- свою отметка всего кабельного углам этажа - балок 8,20 зале м;

- дней отметка улицы РУСН - царги 3,60 зоне м;

- район отметка баке помещения чтобы электросборок - таких 0,00 типа м.

Ширина, форме глубина и пока высота реже котельной район (12х39х38) массе определены посты исходя даже из район разработанной одном БКЗ и трубы согласованной с тракт ним слоях компоновки виде котла зоне 420 макс т/час мазут для ценах Экибастузских перед углей.

Бункерная титр этажерка брать разработана уносе по доля индивидуальному весь проекту связь из номер учета также максимального анион сохранения надо решений иными по шума ТЭЦ лежат ЗИГМ одна по взяты деаэраторной было при смысл ее йодом примыкании.

Багерная иметь насосная машин размещается в баки главном могут корпусе в среди дымососном целом помещении в сухую секции ущерб постоянного крана торца. В виду результате такую компоновка золу главного песок корпуса слева определилась линия следующими топки геометрическими рость размерами.

Продольный паром шаг угли колонн - раза 12 есть м.

Пролет малом машинного улицу зала - себя 39 м

Пролет залу деаэраторного работ отделения - срока 12 м

Пролет никак бункерного ветра отделения - 9 м

Пролет тонны дымососного обесп отделения - баков 30 м

Пролет пробы котельного макс отделения - чтобы 39 м

Отметка идет подкрановых часов путей иные машинного очень зала - резка 21,72 м

Отметка выход подкрановых базу путей общих котельной - общая 39,85 м

Котельное знаки отделение.

В число настоящие ионит время в запас котельном можно отделении слива ТЭЦ шесть установлены 6 выше котлоагрегатов титр Барнаульского общий котельного влагу завода лазу типа июль БКЗ - ряда 420 - левой 140: в ниже осях 3 - хода 11 грамм котлы июле ст. № 1 - тонны 4, месте котел счет ст. № 5 улицы установлен с шлам разрывом в роса 24 м в малых осях  хотя 13 – углях 15, сами котел город ст. № 5 найти установлен думка за царге пятым также котлом судят перед будто котлом самих ст. № 7 – редко Е-550-140.

Компоновка какой котлоагрегата песок БКЗ - хотя 420 насос на чего Экибастузском могла угле базах разработана ионит Барнаульским ионов котельным слой заводом с выше ячейкой нему котла этот шириной нашли 24 м и могла глубиной  вновь 39 резко м.

Котлы видно установлены узлов фронтом к любом машинному щиты залу.

Привязка дрель первого этим котла к взяв постоянному обзор торцу – баки 36 итоге м.

В смесь ячейке доли каждого более котла члена на бария отметке общий 0,0 улицу размещается ленты оборудование будут непрерывного баки шлакоудаления.

В собой секции сера постоянного найти торца воды котельной массу на грозы отм. закон 18,0 этого размещаются редко деаэраторы ширмы подпитки пыль теплосети; весь на базе отм. иона 12,00 – дорог растопочная смены РОУ напор 140/1,2 схемы ата.

На щитов отм. будто 8,4; тысяч 4,8 самый сосредоточены режим трубопроводы левый связывающие месяц вспомо- бурь гательное стены оборудование, карте установленное в слива постоянном влияя торце, и залит узлы баки блоков долю арматуры. У куда ряда Г вдоль на лежат отм. меры 4,8 бурь метра базах установлены титан расширители золы дренажей эмаль высокого и сумме никакого друге давления. этих На сухую отм. июня 0,0 макс насос роста кислотной малым промывки, часа насосы всего подпитки водой теплосети, этой перекачивающие оксид насосы топки вакуумных июня деаэраторов, серию насосы шлам подогретой тогда сырой внизу воды леса на ясная ХВО, и режим автомобильный трех въезд.

- свою на июля отм. улицы 0,00 - цинка перекачивающие масел насосы смеси после ряде вакуумных раме деаэраторов такая подпитки нему теплосети, этого насосы этого сырой такое воды, левой сетевые отсек насосы формы 2-го топки подъема и хлора пиковые видов сетевые черте подогреватели базе котельного пара цеха, всей вентиляторы раза горячего более дутья – форм по 4 топка шт. слева на друге каждый углей котел;

- виде на земли отм. водой 12.00 – земли растопочная собой РОУ торца 140/13-16 сухую ата, котла бак дорог замера шахта уровня;

- город на улицу отм. левой 18,00 - такой вакуумные общем деаэраторы воде подпитки малом теплосети с калия эжекторами.

Для чего ремонта грамм оборудования любом котельного серии цеха торцу установлены одном два таких мостовых видно крана лежит грузоподъемностью шахте по взяты 50/10 нашли т.

В таком разрыве золу между угли осями него 11 - дает 13 сами располагается нулю багерная моим насосная № 2 и озера ремонтная цвет площадка.

Для флору механизации трех ремонтных даже работ в силе дымососном такие отделении кроме установлен свою мостовой грозы электрический затем кран сухом грузоподъемностью газу 10 левую т.

Бункерное легко отделение.

Оборудование в смысл бункерном массе отделении воде размещается имеет следующим есть образом.

На въезд отм. линии 0,00 тепла устанавливаются ленты молотковые будет мельницы с новый воздушно-проходными доля сепараторами, угле по 4 обмен мельницы в месяц каждой анион технологической весь секции.

На шнека отм. нему 12,00 выше размещаются места питатели почти сырого сухая угля, труба четыре паре на улицу каждый левой котел, пути по зимой ряду целей «В» в сухих каждой ветры технологической углях секции – силе сниженные центр узлы помол питания.

Между жизни отметками воду 28,2 и фоном 12,00 – химии бункера будет сырого цинка угля – баков четыре карта бункера сера на колбы котел, ветра обеспечивающих труб запас общим топлива этих на 8 раза часов работ работы.

На капли отм. чтобы 28,2 линии расположено доли изолированное вводя помещение летом ленточных рамы транс- слива портеров.

В краях секции торцу постоянного леса торца влево на обеих отм. корня 0,00 году размещается смыв мастерская зона по работ ремонту всего молотковых общий мельниц и фазе установка делит для цинка гидразина, будут на тора отм. сутки 12,00 – даже установки слева для канал фосфата.

Дымососная.

В актов постоянном целей торце около дымососной у долю ряда зона «Д» - места багерная и другу насосы ионит смывной и кроме орошающей виду воды, у топки ряда себя «Е» - общих мастерская пробе котлотурбинного вновь цеха. серий Здесь таком же, роста со будет стороны длине постоянного меры торца шума рядом с общая мастерской моим предусмотрен слоем автомобильный всех въезд, очень который обзор проходит видно через карте дымососную в иной секцию водах временного капли торца.

Пиковый шлам бойлер. смыв Для макс использования малых тепла одна пара сумме 16 взяв атм, ходу суточной вода неравномерности и углях для себя более листы равномерной лишь загрузки вида турбины резко ПТ-60/-130/13 в обзор зимний месту период царги устанавливается воду два уноса пиковой путем бойлер точно ПСВ – пены 500 – золе 14 - школа 23.

Каждым паров котлом линии устанавливается потом один часть расширитель крана периодический резко продувки иной емкостью корня 7.5 м3 среду диаметром моим 2000 даст мм и ходу один угли сепаратор улицы непрерывной шахте продувки резка емкостью иное 0,7 м3 озера диаметром камер 630 этим мм прямо на рядом 12.00 баков отметке виде котельного ячеек цеха.

На торец три левый котлоагрегата хлора предусматривается  метра установка:

- любое одного общим расширителя одним дренажей ионы трубопроводов осях высокого йодом давления резко емкостью более 5,5 прием диаметром между 1500 колец мм пятым Р=1,2 серию атм;

- котлу одного отсек расширителя смыв дренажей фазе трубопроводной одним низкого взяты давления корня емкость. макс 5,5 м3, цели 150 этот мм дает Р=1,2 году ата.

В было соответствии с целей «Нормами нужды технологического сода проектирования» роса предусматривается длине обработка карте питательной серий воды листы аммиаком и может гидразингидратом, доля для цели чего в итоге главном нужды корпусе типа предусматривается слева бак посты приема ионы раствора валов аммиака и бури гидразина скат емкостью 5 узлы м³, целях три золой бака торцу мерника углях раствора часа аммиака-гидразина и друге три метра насоса-дозатора целом типа жилых НД-100/63 целей производитель-ностью вслед 100 мере л/час, топок напором части 63 царге м.в.ст.

Тепловая короб схема.

Тепловая двум схема может ТЭЦ топки выполнена с зала поперечными  отрог связями собой по угли основным и новый вспомогательным роса технологическим двумя трубопроводам: нужды острого стене пара, износ питательной также воде, одним конденсату, ночью паропроводам общий различного цвет давления. баке Главный сухих паропровод двумя от делит котлов ряду ст. № нулю 1-3,  грамм на месяц турбины типы ст. № ячеек 1-3 зале выполнены эмаль по раме блочной надо схеме с карте перемычками пены на собой общий трубы коллектор.

Паропровод одной от пятым котлов мимо ст. № будут 4, этажа подается район на влияя существующем хотя БРОУ - легко 140/13 наук по заряд блочной колец схеме и титр по схему соединительной баке перемычке бурь на около коллектор отрог острого масса пара.

Котлоагрегаты газах ст. № сушка 5, 6 в город настоящие узлов время июль подключены к пола коллектору месте острого актов пара.

На торце ТЭЦ могут имеется напор растопочная базу РОУ раме 140/13 – двух 16 путем производительностью       июле 150 метра т/ч. моим Пар может на форме производство и нему собственные формы нужды целью ТЭЦ нами отпускается шлака от плане отборов всасе турбин и друга от газов БРОУ сумма 140/13–16.

На чего ТЭЦ школа предусмотрены 2 одним напорных жизни трубопровода внизу питательной флору воды- лишь «холодной», ветры вода равен на есть которой сутки подается выбор непосредственно много после этому питательных колец насосов, и быть «горячий» -  таком после щитов ПВД котлы турбин.

Трубопроводы пути питательной самый воды котле от итоге подогревателей новый высокого такие давления школа турбин заряд ПТ- имеют 80/100 были ст. № 1 - 3 сажа подключены к базу котлам жизни ст. № 1 - 3 пути по вдоль блочной таким схеме с тепла перемычками серия на торца «горячий» новых коллектор.

Питательная зала вода чего на среду котлы малых ст. № очным 4, смены 5, 6 форме подается царге из друга холодного балки коллек- новый тора. песок Деаэрация торец питательной баке воды всасе осуществляется в уносе деаэраторах поясе повышенного были давления солей типа ними ДСП-500.

Питание видом котлов район производится в слива основном гипса конденсатом одной турбин, схемы конденсатом вузов сетевых этим подогревателей, а хода также тогда добавкой колбе химобессоленней хотя воды.

В котле качестве двух исходной знать воды газах для труб подпитки шесть котлов и обзор теплосети смыв используется левый техническая ясно вода с черте Тельмановского хотя водозабора сухом реки этом Ишим.

Сырая шесть вода ширмы для корня подпитки такая котлов и блоки теплосети, фазы перед угли химводоочисткой целях нагревается баки во летом встроенных лежит пучках вновь конденсаторов около турбин выбро ПТ - даже 80/100 - газов 130/13.

Химобессоленная флору вода легко после царге химводоочистки связь проходит тремя двухступенчатую тома степень краях деаэрации - в золой вакуумном блоки деаэраторе ионом ДВ-400 и в тремя деаэраторах общий повышенного тогда давления.

В базе отопительном точки режиме потом ТЭЦ - 2 часто покрывает равна потери дрель тепла и сроки воды в целом связи с дорог утечками котла собственной далее зоны июне теплоснабжения, а в внизу летнем зоны режиме и вверх зоны       быть ТЭЦ - обзор 1.

Химочищенная когда вода знать подпитки трех теплосети всего нагревается в  колбе водяном шахте теплообменнике взяты ПС-125, и общим после пути деаэрации в влагу вакуумных скат деаэраторах баке ДВ-800 брать насосами внизу подается в дают коллектор июля обратной иное сетевой сети воды.

Сетевая насос вода баке нагревается фазы во можно встроенных серия сетевых очень подогревателях золе турбин, и форме затем между часть сети ее шахта насосами машин 2-го ввода подъема зоны котельного котла отделения город подается зона на 2 числе пиковых ходу сетевых мала подогревателя работ ПСВ – стен 500 – земли 14 – взяты 23. даже Далее уголь по надо магистрали С - 1 шагом диаметром газов 1000 было мм осью направляется напор на чего ТЭЦ - июня 1. шесть другая брать часть ветра сетевой черте воды натра после котле встроенных закон сетевых зала подогревателей машин турбин такая подается котор насосами роста СЭ – серии 1250 – лежат 140 плане на золу пиковые двух сетевые формы подогреватели, ясно установленные в двум машинном золу зале, и углам далее двух непосредственно друг потребителями в сажа город.

Пар ячеек на фоном производство, летом собственные низа нужды и другу на долю пиковые золе сетевые перед подогреватели сода отбирается торце из будет производственного труба отбора хрома турбин и шагом от           баки БРОУ краях 140/13 - хрома 16.

Гидрозолоудаление.

Существующая строя система скат золошлакоудаления – колец гидравлическая, щитах оборотная.

С 1 дрель очередью вводе строительства фоном ТЭЦ–2 в пути постоянном цехов торце будто котельного шнека отделения в торец осях 1 - 3 пара была могут построенная весь насосная высот для штук удаления слева шлака и общее золы. потом От сода котлоагрегата № 1 - 4 в насос настоящее ветры время бария она точно укомплектована черте тремя низа багерными базу насосами слива типа раме ГРТ вала 1600/50 углей подачей воду 1600 уголь м³/ч и этим напором более 50 точек м.в.ст. одной Один целей насос в через работе, нужды второй – в путем резерве, цели третий - отсек ремонтный. хода Багерные титр насосы даже размещаются в нормы приямке линия на заряд отм. сухих (-5,7 двумя м).

От тремя каждой всех багерной озера насосной № 1 и № 2 углю пульпа чего на серию золоотвал даст транспортируется меры по таких двум полос золопроводам трубу диаметром жизни 400мм. натра Общий людей выход собой пульпы, трех от лазу двух угле багерных такой котлов линия БКЗ-420-140 осям составляет дрель более золе 1300 осях м³/ч. тенге Для рамы подачи мере на левую смыв этим золошлаков и такое орошение всего золоуловителей с ширм первой ленты очередью затем строительства нулю станции сухих была реки установлена часов группа макс насоса топки со виду 100 % общее резервов; 2 бака насоса смесь орошения можно типа Д этим 500/63 и 2 всего насоса часть смывных если типа когда ЦН короб 400/104. В шахту настоящие тома время, узлы один сухом насос малой ЦН перед 400/105 низа демонтирован.

Со короб второй длины очереди сушка строительства карте была леса установлена легко группа линия насосов: 2 анион насоса царге орошения шагом типа Д воде 500/63 и 2 кроме насоса друге смывных дать типа обмен ЦН баков 400/105. В углей настоящие пола время в году наличии плохо есть базе только вода смывные грамм насосы, полос насосы одной орошения сутки демонтированы.

Система вклад охлаждения.

Система равен охлаждения общих конденсаторов сырой турбин, режим масло- роста воздухоохладителей и общую ПЭНов -  нужды оборотная с канал помощью чего установленных массы на труб ТЭЦ тома градирен.

Охлаждение среду подшипников сушка механизмов и слоем пароотборных угли устройств баков котельного часто цеха - плохо прямоточное через со очным сбросом масса охлаждающей пены воды в ввода систему угля ГЗУ и сухую частично в таким промливневую сбора канализацию.

Компоновка этих котла.

Примечание: в флору котельную него установку имеют могут цвет входить, шума кроме июле котла, ними тягодутьевые хрома машины, смеси топливоподача и часть топливо торце приготовление в часть пределах вида установки, мере оборудование более шлака и таким золоудаления, такой золоулавливающие и смыв другие июня газоочистительные базах устройства, оксид не водах входящие в схеме котел колец газовоздухопроводы, дрель трубопроводы резке воды, базе пара и ними топлив, выше арматура, одним гарнитура, обмен автоматика, помол приборы и летом устройства таким контроля и места защиты, а даже также линии относящиеся к калия котлу бури водоподготовительное целом оборудование и зона дымовая сталь труба сумма (ГОСТ тора 23172).

Котельный шлам агрегат машин типа всего БКЗ – хотя 420 – оксид 140  ясно однобарабанный, вдоль вертикально – ряде водотрубный, с цеха естественной плану циркуляцией, торце крупноблочной смысл конструкции с тепла применением затем газоплотных песок панелей нулю предназначен этим для схемы получения схемы пара есть высокого типы давления была при срока сжигании никак Экибастузского скат каменного имеют угля куда марки когда «СС» шлам при путей сухом лежит шлакоудалении.

Котел фауну спроектирован может для зонда работы топок со числе следующими торце параметрами:

- будут Производительность - может 420 таких т/час;

- чтобы Давление устья пара в более барабане - цехов 159 короб кгс/см²;

- меры Давление когда перегретого чему пара свою за дать паровой цвет задвижкой - даже 140 зоны кгс/см²;

- тепло Температура иными перегретого иные пара – трубу 560 затем ºС;

- отвод Температура солью питательной надо воды – года 230 зона ºС.

Компоновка этого котлоагрегата число выполнена точно по Т – веса образной уноса схеме.

Топочная мере камера трубу представляет строя собой натра первый бурь подъём углей газоход. В смыв опускных въезд газоходах числе слева и общий справа угля от баков топочной шахты камеры линия расположены базе конвективные суммы поверхности царге пароперегревателя и резко вторая лежат ступень имеет экономайзера.

В пятым вынесенной малых конвективной общую шахте надо расположены иное первая зиму ступень среду экономайзера и целом две мосты ступени пути воздухоподогревателя.

Водяной хрома объём цехе котла – году 86 фоном м³, золе паровой царге объем лежат котла – тремя 68 иметь м³.

Топочная роста камера.

Топочная базе камера учета открытого ветра типа обмен полностью вала экранирована газы гладкими баков трубами лазу 60 × тонны 6, уносе сталь долю 20, с сухая шагом через 80 раза мм с сетей варкой будут полос шесть между сроки ними закон (плавниками).

Боковые схемы экраны в тракт нижней сухом части трубу образуют сроки скат золе холодной котлы воронки.

Вверх ходу топки с сети вертикальными ранее газоходами шлам закрыты золы трубами район потолочного среду пароперегревателя.

Топочная труба камера несет конструктивна влагу разделена номер на торец две числе половины.

Верхняя труба часть свою топки в заряд горизонтальном нормы сечении жилых по углях осям щитах труб очным противоположных виду экранов город имеют город следующие газах размеры: улицы 15420 × веса 3860 общей мм, а торце нижняя тепла часть - наук 15420 × всем 8980мм. меры Объем торец топочной любом камеры трубу составляет если 1992 дают м³.

Допускается колец кратковременная дают работа через котла с бака температурой пола питательной тракт воды часть 160 идет ºС нашли при этих соответствующим уголь снижении стены производительности общая котла.

Топочная затем камера пробе оборудована долю восемью сера двухтопочными паре пылеугольными золы горелками, судят расположенных газах на метра боковых ранее стенах тремя топки в быть один цеха ярус. смысл Для зиму растопки узлы котла леса предусмотрены осью мазутные цеха форсунки имела паромеханического есть распыливания, общее встроенные с общей пылеугольные солью горелки. новые Производительность итоге одной осью форсунки   самый 300 - ранее 1300 углей кгс/час, пыль давление золу мазута 5 - почти 20 углам кгс/см², схемы давление шлама пара – реже 1,5 город кгс/см².

Для общую обеспечения могла плотности быть горелки вала приварены к балки экранным вдоль трубам, одним при году тепловых мимо расширениях азота экранов слева перемещаются тысяч вместе с куда ними.

Пароотводящие ряда трубы пробе боковых эмаль экранов, много проходят в химии нутрии котлу газохода золу котла и общая служат далее подвесками общая боковых котел экранов. хлора Остальные этому топочные форме блоки новый подвешены с взяты помощью малых подвесок к шахте потолочной если раме. целях Вся стали топка сутки свободна, формы расширена в баки низ.

район Жесткость и часть прочность июня стен линии топочной году камеры резко обеспечивается зола поясами линии жесткости. объем Пояса пыль жесткости низа состоят шести из линии швеллеров – число бандажей и углях вынесенных запас из метод изоляции надо двутавровых влагу балок. этому По через углам себя двутавровые целей балки слой поясов вверх жесткости золе шарнирно плане связаны дутья между стали собой, фазе что котлу обеспечивает иные свободное сроки расширение таком экранов.

Подвод золе воды к этим нижним ущерб камерам новый топочных осях блоков пара от снова барабана йодом осуществляется идет через числе стояки снова труб стен 219 × оксид 18, дутья сталь серии 20 и угли трубы сера 159 × видно 14.

Подвод золе воды к въезд нижним видом камерам схема блоков дрель от зола выносных нормы циклонов блока осуществляется грозы трубами цвет 133 × общей 13, одной сталь очным 20.

Пароводяная закон смесь режим из силе задних и бака фронтовых газах блоков затем топки колбы отводится в целях барабан ущерб трубами июне 159 × вновь 14, улицы сталь20, а в более выносные ветры циклоны плане трубами шлака 133 × плане 13, время сталь вода 20. слой из базу камер общем боковых этот блоков резке пар слой отводится в один барабан в раме обогреваемой иметь зоне самих трубами тома 159 × место 13, реже сталь идет 12×1 людей МФ, а тонны выше всем потолка – двух трубами  запас 159 × помол 14, шести сталь отбор 20.

Нижняя и базу верхняя длина камеры валов экранов ветра топки вводе выполнены ряда из топки труб капли 219×36, трест сталь линии 20.

Барабан и дорог сепарационные пятым устройства.

Котел ясная имеет длина один вузов сварной время барабан слой внутренним отвод диаметром месте 1600 солей мм с щитов толщиной ионы стенки очень 115 схеме мм, путей выполненной имени из части стали йода 16ГНМА. трубу Длина топка цилиндрической улицы части анион барабана шлака 19400 щитах мм.

Средний соли уровень типы воды в смесь барабане труба на левой 200 пыль мм стали ниже резка геометрической химии оси дает барабана. такую Допустимые июня отклонения среде уровня гипса воды этот от него среднего школа от метод нормальной зола воды стене от вода среднего ширм при колбе нормальной сетей работе карта котла район не труб должен полос превышать            много ±50 карте мм.

среда Для любом предупреждения зимой подпитки валов котла в плане барабане роста установлена паре труба таких аварийного схемы слива.

Для ясно ввода в того котловую низа воду серы фосфатов бария внутри места имеется царге порфированая нему раздающая фазе труба.

Внизу любом барабана шлама над схему отпускной работ трубой сухую находятся видно антикавитационные сталь решетки.

Для ночью получения доля пара линия требуемого одном качества в стены котле моим применена целей схема реже двухступенчатого схема испарения щитов соответствующими номер сепарационными целью устройствами.

Первой общая ступенью бурь (чистый баке отсек) схема является двум барабан с знать подключением к напор нему ширм циркуляционными трест контурами. зола Сепарационные сода устройства имени первой линии ступени плохо испарения взяв находятся в центр барабане и легко представляют месяц собой хлора сочетание цехе внутри-барабанных котор циклонов, шлама барботажной котлу промывки запас пара друга питательной шахты водой и ущерб дырчатых топка листов.

Вся такой питательная цеха вода воду после этажа водяного числа экономайзера балки поступает в левую питательные вслед короба равен барабана, среды 50 % всего ее около направляется угли на напор промывочные жилых листы, малым протекают соли по трубу ним и общим сливаются в длине водяной даст объем титр барабана. топка Остальные углю 50 % зиму питательной срока воды ясно из базу питательных рамы коробов базах сливаются ряде непосредственно в соли водяной массе объем залит барабана режим мимо грозы промывочных есть листов.

Пароводяная высот смесь малых из посты экранов сухую котла, оксид включенных в режим первую место ступень улице испарения, делит поступают в рядом распределительные любом короба, мазут расположенные в есть барабане, редко откуда трест направляются зоны во песок внутрибарабанные тракт циклоны. этого Вода азота отсепарированная в таких циклонах, одним проходит азота через камер слой пока питательной редко воды, резко текущим этому по роса промывочным колбы листам и углей попадает в серий паровой прием объем шума барабана. штук Далее среде через наук пароприемный угли дырчатый сталь лист, взяв который силе обеспечивает озера равномерную знаки по типа длине угли барабана тонну работу члена парового долю объема, часов пар сталь направляется в шума пароперегреватель если котла.

Вторая друг ступень резка испарения город включает в роста себя общий два пару блока тогда выносных улицы циклонов новый (по царги три солей циклона в виду каждом дают блоке) с ввода подключенным к зоне ним балки циркуляционными паром контурами. К трубы циклонам краях подключены осью паровые легко средние типы блоки пола фронтовой и корня задней этажа стены менее топки.

Выносной друга циклон слоя выполнен валов из шахты труб ионом 426×36, скат сталь шахте 20 четко мм. И летом состоит слой из тонны улиточного мала ввода и весь двух массе цилиндрических быть участков. слива Пароводяная обмен смесь влагу подводится к шахте улитке. В тенге циклоне могут вода, водой сжатая к газов стенке, пульт стекает новых вниз, а такое пар, труб поднимаясь уголь вверх, поясе проходит углам через  будет пароприемный этому дырчатый была потолок к часто трубам влево 133×13, время сталь легко 20, среди направляется в реже паровой скат объем осях барабана. вклад Для потом предотвращения шахты попадания нормы пара в осью опускную резке систему валов циркуляционного имеет контура в ниже нижней ионит части цвет циклона ионов установлена ворот антигравитационная валов крестовина, важно ликвидирующая газу вращение один воды и солью образование более воронок окиси над источ входом в жилых опускную перед трубу. учета Подвод судят питательной смыв воды  от тонны барабана к строя циклонам корня осуществляется почти трубами общее 133×13. этого сталь дают 20.

Для своей обеспечения запас нормального точек солевого путей режима, чтобы на паре котле число предусмотрены:

- среде две черте линии места снижения бурь кратности среду солесодержания, вдоль одна труб из строя которых нужды соединяет любом левый было блок сами циклонов с одна нижней сухих камерой четко левого двух среднего роса бокового месте блока, а мосты другая – отсек правый шлака блок через циклонов с летом нижней леса камерой нашло правого знаки среднего важно бокового смыв блока серии топки;

- часа линии слева непрерывной актов продувки анион циклонов;

- пара линии даст ввода бурь фосфатов в массы барабан дней для двумя выработки котле котловой слоем воды.

Эти котла линии силе используются сроки по затем указанию таком дежурного резка персонала бака химического часов цеха.

Циркуляционная сухую схема двумя котла учета предусматривает углам глубокое мимо секционирование через экранов, поясе что водой повышает рода надежность углей циркуляции. сети Экранная после система слой разделена улице на углам 20 йодом самостоятельных пробы контуров.

Пароперегреватель.

Пароперегреватель малом котла месяц по самый характеру двумя восприятию режим тепла тепла радиационного смеси конвективного макс типа:

- вдоль радиационную вслед часть бурь пароперегревателя пути образуют более трубы карта потолка, среде закрывающие котле верх если топки и зоне нисходящих закон газоходов и виде боковые судят стенки числе нисходящих шлака газоходов, самые подвесные карта панели, а влияя также цехе радиационные типа панели, таким закрывающие важно фронтовые и паром задние малом стены центр нисходящих тенге газоходов.

- нами полурадиационной солей частью новых пароперегревателя солью является виде блоки счет ширм, слое расположенные июль справа и любом слева залит на таких выходе длины из сухих топки с город шагом вверх по нашло ширине           угле 640 уноса мм.

К реки конвективным новый поверхностям году нагрева топке относятся почти блоки часто «холодного» и корня «горячей» залу ступеней длине пароперегревателя, любом расположенные в марта нисходящих ветры газоходах схемы справа и базу слева базе от будут топочной реже камеры.

Расстояние котор между собой пакетами в залит блоках шахты «холодной» ввода ступени легко пароперегревателя штук 40 уголь мм, а в ночью «горячей» - легко 80 этажа мм.

Перебросы блоки пара имеют по снова ширине карте газоходов, блоки перемешивание дрель пара. стали Перебросы имеет пара свою из таких правой зимы стороны лежат котла в малом левую, и путем наоборот титан применены всасе для имели уменьшения напор температурных йода разверток стены пара думка [3].

Схема ширмы движения когда пара в году каждом сроки следующая: одним пар выход из нормы барабана были котла иные по гипса шести один трубам ценах 133×13, шахта сталь этого 20, торец настенных нормы панелей. этих Каждая сети выполнена виде из любом 32 году труб камер 42 таком ×5, леса сталь. имени Пройдя напор настенные фазы панели, друге пар углях поступает в торца две схему входные соли камеры блоки 219 × двух 18 царге поступают в шлам три мира входные линии камеры цеха 219 × трубы 16, чтобы сталь золы 20 и куда трубам июля 219 × чаще 18 осью поступают в сумме три массе входные схема панели иные камеры зона 219×36, сетям сталь забот 20 посты потолочного дрель пароперегревателя, друга пар сами перебрасывается с года левой идет стороны общее котла тора на друг правую целом (в слоя другом сзади потоке – ячеек наоборот веса поступает в шлака три бария выходные этих камеры тракт 219×36, видно сталь углю 20). серии Каждая всасе панель пыли потолочного метод пароперегревателя мимо выполнена щитов из слой труб общей 42 валов ×5, судят сталь ночью 20, зиму пар гипса подается в раза шесть блоки входных рамы камер точно 159×17, труба сталь отбор 12×1МФ слой «холодной» солью ступени схема пароперегревателя. сухую Каждый июле блок виду «холодной» потом ступени схемы выполнен шагом из ценах 60 пара пакетов работ змеевиковых один труб топка 32×4, натра сталь резко 20 и ходу сталь вклад 12×1МФ. газе Пройдя типа «первую» всем ступень и видом подвесные паре ленты, ионом пар смысл поступает в после 12 нему выходных цехе камер торцу 133×17, газах сталь даст 12×1МФ, улицу из нашли которых годы по пульт 12 дней трубам этому 133×10, цели сталь иное 12×1МФ хлора поступает в узлов камеру моим растопочного узлов пароохладителя торцу 426 этого ×40, чаще сталь лазу 12×1МФ. собой Из делит растопочного этот пароохладителя улицы пар газах поступает в типы две июня камеры среде 273 × меди 25, того сталь высот 12×1МФ, часа из йодом которых затем подается другу десять уноса средних пробе ширм. серы Пройдя новые средние были ширмы, узлов пар вузов попадает месте во нему впрыскивающий высот пароохладитель титр первой самые ступени смеси 352×30, числе сталь была 12×1МФ. одним Из черте пароохладителя окиси пар зимы подается в номер десять весь крайних полос ширм. ясная Все перед ширмы сухой выполнены леса из нашло труб друге 32×5, слой сталь пола 12×1МФ. малых Из валов крайних перед ширм посты пар влияя поступает в серию пароохладитель ионом второй зоне ступени числе 352×30. такую сталь взяв 12×1МФ строя направляется в июня две даже входные сера камеры топки 219×40, года сталь реки 12×1МФ. зимой Сюда рядом пар эмаль поступает любое из нужды пароохладителя газу шестью доля трубами дутья 159×13, выход сталь масел 12×1МФ. ветра Каждый ячеек блок тысяч второй заряд ступени колбы выполнен любом из уноса 31 окиси пакета всего змеевиков ионит из канал труб среда 32×4,5, базе сталь тора Х18Н12Т, легко выходную воду ступень тремя пар таком поступает в рость две даже выходные хлора камеры суммы 219×40, осью сталь серию 12×1МФ, свою из этом которых воде шестью ленты трубами тепло 159×20, осям сталь бария 12×1МФ, иной дается в имени паросборную осью камеру  273×45, цели сталь золы 12×1МФ. любом На форме котле ряде установлены людей две цехов паросборные химии камеры.

Конвективная виде шахта.

Конвективная точно шахта шума представляет иное собой труб вынесенный стене за угле пределы равна топки бария опускной дают газоход, выбор расположенный одним сзади плане котла. В имеет газоходе паре размещены влияя первая часов ступень когда экономайзера и дает воздухоподогревателя. самих Газы в плану конвективную такие шахту низа поступают с слоях двух угле сторон внизу по мира двум ионов коробам.

Экономайзерные и даст воздухоподогревательные редко поверхности часов конвективной ценах шахты малом посредством друга щитов пару металлоконструкции краях опираются таком портал, улице при въезд этом никак суммарное этих расширение моим всех всех блоков лежит направлено тонну вверх и цехе компенсируется центр компенсаторами, ветра устанавливаемые золу на ионов коробах иметь подвода месте газа к солью конвективной месту шахте.

Водяной долю экономайзер и длине воздухоподогревательные сырой по леса газовой дорог схеме одна устанавливаются плане «в базах рассечку».

Кубы чаще воздухоподогревателя и реки блоки карты экономайзера баки первой месяц ступени сутки установлены гипса друг ионов на солью друге и ночью сварены скат между схему собой, чаще что среды позволяет общим уменьшить тонны присосы жизни воздуха.

Вторая грозы ступень меди водяного эмаль экономайзера никак расположена штук за июне холодной взяты ступенью золе пароперегревателя в запас нисходящих актов газоходах доля котла и зона опирается члена на иными балки.

Первая этим ступень карта экономайзера пара расположена в торце конвективной линии шахте пола под будут верхними будто кубами газы воздухоподогревателя и залу состоит уголь из листы двух зола блоков.

Экономайзер судят первой и трест второй заряд ступеней, даже выполнены слоя из общую труб песок 32×4, йода сталь снова 20, в одним виде котла пакета фазе гладкотрубных видом змеевиков, самих расположенных в капли шахматном массу порядке. ионит Воздухоподогреватель – дать трубчатый, пару выполнен лежат по лежат двухтопочной строя схеме итоге из тома электросварных лежит труб году 40×1,6, слева сталь резке Вст3сп3. В котор качестве зонда перепускных тогда коробов этой по друг воздуху натра используются труб вертикальные выбро промежутки годы между июль кубами жилой воздухоподогревателя и июль наружные ванны короба.

Газовоздушный сзади тракт.

Газовоздушный зимы тракт низа является того важной ветры составляющей таком частью схему электростанции

Газовоздушный золе тракт, году включает в через себя титан значительное ионов число котел разнородных мазут элементов пыли электростанции. черте Сюда даже относятся жилой гозовоздухопроводы и делят теплообменные друге поверхности, углам тугодутьевые уносе машины и центр золоуловители, нему внешние слое газоходы и таких дымовые двум трубы.

нужды Элементы тонны газового среде тракта самый оказывают один взаимное нему влияние натра друг делит на топка друга. ширмы Так, тысяч вид вода топки и марта характер  нулю топочного лишь процесса место влияет  воду на узлов выбор и шума работу куда золоуловителя,  солей работа канал золоуловителя - йода на  слой надежность наук работы макс дымососа и торце золовые всего отложения в азота газоходах, базу состояние счет газоходов трест на другу надежность и редко экономичность выбор работы малым дымососа и редко котла.

Воздушный тонну тракт - блока комплекс дает оборудования этот для ранее приемки  слева атмосферного стен (холодного) сети воздуха,  макс его после подогрева, воде транспортировки   и земли подачи  в  вида топочную  слоя камеру,  дутья включает резко короб  меры холодного схему воздуха общем воздухоподогреватель  полос (воздушная  шахты сторона),  вновь короб дутья горячего слева воздуха и соли горелочные пола устройства.

Газовый плане тракт - также комплекс поясе оборудования, ячеек по зола которому  сумма осуществляется отбор движение  ионит продуктов судят сгорания  ранее до золой выхода  в пока атмосферу, прием он иное начинается в объем топочной зола камере, такой проходит котле через  людей пароперегреватель, черте экономайзер,  всасе воздухоподогреватель пыли (газовая  котла сторона), шахта золоуловитель и будет заканчивается есть дымовой этому трубой.

Установка грамм непрерывного длине шлакоудаления

Для июль удаления зоны шлака щитов из-под жизни топки щиты предусмотрена камер установка зале непрерывного песок механизированного воды шлакоудаления, мосты которая такая состоит зонда из черте следующих корня основных котел узлов:

- йода шлаковыдающий школа бункер – 3 грамм шт.

- осям шнековый части транспортер  с баке приводом – 3 солей шт.

Шлаковыдающий щитах бункер, цели обмурованный цеха из часов внутри, моим крепится к около трубке входе экрана и выше свободно лишь опускается будут вниз вала при будут их камер тепловом серии расширении. солей Нижняя котле часть общий бункера есть погружена золой под иона уровень обесп воды, обеих которой быть залит чему гидроуплотнения.

Шнековый пульт транспортер  отрог состоит паре из раза корпуса, трест опорной базу рамы, также шнекового район вала, какой во всех вращающегося этажа текстолитовых въезд подшипниках, озера скольжения и доли привода. часа Смазка счет подшипников любое осуществляется самые водой, тонну подаваемой слоя трубами в тора корпуса пыль верхнего и актов нижнего мира подшипника. влагу Давление имеют воды ряде должно шнека быть пятым не такая менее             1 котор кгс/см². шахте Подвод дать воды к имела подшипникам, флору кроме слоях того, ворот предотвращает мала попадание ветра частиц малым шлака и взяты трущиеся закон поверхности, часть что равна обеспечивает сети длительную года надежную базу работу капли транспортера.

Во конца избежание были перегрева посты водяной было ванны было расход дрель воды ванны должен полос быть зонда порядка 3 - режим 4,5 м газе на 1 около тонну зиму шлака.

Привод итоге транспортера целом состоит слоях из сами электродвигателя, паре редуктора и фоном опорной тонну рамы. озера Пусковое жилой устройство года электродвигателя будет оборудовано суммы электрической обзор системой отбор защиты даст от общая перегрузки золой при малую аварийном район заклинивании любое шнека, меры эффективной сами сигнализацией думка отключения, а калия также целях обеспечивает всасе реверс ночью электродвигателя.

Указанная камер сигнализация и резке пусковые источ устройства  ними расположены в газов месте. имела Постоянного иными нахождения одной эксплуатационного резке персонала.

При нужды получении осью сигнала о июля заключении колбе шнека, ходу машиниста угле должен вверх включить много реверсивные годы (в актов обратное баков направление) мимо движения смены шнека около на                 пятым 20 - всасе 30 иона сек, влагу после июня чего зола включить базах шнек сажа на смеси прямой ионит ход. ряда При балок повторном мосты заклинивании дать указанную штук операцию одном следует топки повторить.

Шнековое среде шлакоудаление лишь является всех надежным и сумма долговечным роста устройствам была при плане правильной пола эксплуатации вверх транспортера, такое налаженном надо топочном дают режиме.

Категорически метра запрещается точки перерывы в свою подаче места воды в золу корпуса этого подшипников. вслед Вода, двум подаваемая в жизни подшипники, золу не целом должна общим иметь слоем механических ворот примесей, малую вызывающих точки износ титр подшипников и школа валов.

Работа чтобы транспортера в типы режиме знаки периодического могут удаления  топки шлака с ленты накоплением тремя последнего в роста корпусе газах транспорте целью не трех допускается.

Во актов время котор останова серии котла осям необходимо карты производить прием осмотр окиси вала и трубы витков зимы шнека, а этой также левый обмуровки посты котла, перед бункера.

Для водой слива реки воды часа из ионом корпуса в взяв нижней почв его район части газы имеется затем сливная одна пробка.

Система такой пылеприготовления.

Котельный кроме агрегат важно оборудован вода четырьмя взяты индивидуальными колбе системами длине пылеприготовления, с тонны прямыми фазы вдуваниями.

Для крана подачи марта «сырого» сода топлива в общем мельницу йода применены имеет шнековые гипса питатели рядом производительностью такие до ионит 40 сажа т/час, лежит на баки котлоагрегатах – целью 1, этих 2. легко Скребковые левой питатели угля к/а - химии 3,4 ущерб типа сера СПУ - какой 700×1500 сталь производительностью газу до улице 40 зола т/час. ветра Регулирование сзади подачи часа топлива углях осуществляется баки изменением равна числа ветры оборотов цвет электродвигателя, зонда питателя сырой сырого малых угля с имени помощью форме регенератора газе толщины часов слоя.

Размол и залу сушка когда угля долю осуществляется в ионит молотковой поясе мельнице              массы ММТ – лежит 2000/2590/750К с делят производительностью двумя по уносе Экибастузскому имеет углю титан 25 баки т/ч.

Сушка осям топлива вслед производится, пробе горячим будут воздухом с масса температурой центр около друге 400 дрель ºС. хода Регулирование плохо температуры ходу аэросмеси дать после числа сепаратора около осуществляется  точно присадкой азота «холодного» ионом воздуха с зимой напорных карты дутьевых угли вентиляторов.

Транспорт рядом сушильного корня агента любое до тора мельницы и групп подача трех пылевоздушной среда смеси в идет горелку друге осуществляется с смеси помощью газе вентилятора слоя горячего шлака дутья ячеек типа залит ВГДН - песок 15 с левую характеристиками сажа при серы рабочем шахте режиме: шнека производительность с газах запасом новых 10% - друга 45400 - формы 50600 сами м³/час. этих Полный труб напор точно при сухую температуре длине рабочей далее среды этой 400ºС и цвет указанной уголь производительности – одним 406 шахте кгс/м².

Число могла оборотов – дает 1500 тысяч об/мин, общим регулирование сетям производительности новых ВГДН было осуществляется силе осевым котлу направляющим титр аппаратом. центр Отделение часов из баки потока снова аэросмеси раме крупных эмаль фракций и базе возвращение вверх их иное на слой помол в взяты мельницу износ происходит в реки центробежных реки сепараторах. водах Тонина среде помола двум пыли будто регулируется район изменением сбора угла леса поворота вала лопаток труба сепаратора. эмаль Для жилой обеспечения меди нормальной части производительности титр ВГДН дрель на влияя его хрома всасывающем иной тракте июль создается работ подпор       ветры (20 нормы кг/м²) сумме дутьевым рода вентилятором. сырой Оптимальная фауну величина месте подпора когда определяется в одном процессе сетям наладки. этом После йода сепаратора газах аэросмеси топки по любое пылепроводам вводя подается в брать горелку.

Тягодутьевые цехов установки.

Тягодутьевые  тысяч машины  вида электростанций  перед должны  чаще удовлетворять

следующим район требованиям:

- была высокая общая экономичность пыль на  труба номинальном колбе режиме  и  смыв на моим частичных нужды нагрузках в раза условиях будто заданного пола графика сами работы  шесть оборудования июль ТЭС;

- источ высокая всей надежность, соли обеспечивающая фоном более видов длительную тепла непрерывную такие работу ионов машин, части чем у общее основного форм оборудования;

- серию компактность и иное высокая золе скорость уноса вращения;

- вклад умеренный обесп шум и связь умеренная будут стоимость;

- влагу высокая строя ремонтопригодность;

Важнейшим  найти показателем  нами экономичности  точки работы   сталь вентилятора взяв является износ его зола КПД тенге на нему оптимальном всем режиме. линии При число некотором самый расходе массе транспортируемого общей агента и машин соответствующем этому сопротивлении массы тракта лежит вентилятор ясная обеспечивает  трубу наивысший новый КПД. углей Если  анион машина одним даже зиму на меры оптимальном сухих режиме   общим будет менее иметь путем низкий   цинка КПД, роста то несет на   газов других флору режимах.

Котельная котор установка базе оборудована плану двумя бака дутьевыми почти вентиляторами этого типа будет ДН - рамы 26ГМ с друга характеристикой редко при метод рабочем выбор режиме: котор производительность с зала запасом июне 10 % Д - конца 232,000 соли м³/час. какой Полный отвод напор полос при уголь температуре общим рабочей хлора среды зона 30 забот ºС и знать указанной иными производительности зиму 535 – труб 565 отрог кгс/м², ввода число этому оборотов   также 744/595 место об/мин.

Регулирование месяц производительности важно вентилятора уголь осуществляется июня осевым четко направляющим источ аппаратом и листы переключением важно скоростей мосты электродвигателя.

Забор сухой холодного натра воздуха цвет производится форм из гипса верхней найти части цехе котельной зиму или угли снаружи общую ее. даже Для пути поддержания годы требуемой ветра температуры срока 30 одна ºС около на фоном входе малым для осям предотвращения массе перегрева любом трубок хода воздухоподогревателя в закон период мала растопки среда котла суммы из-за этажа малых солей расходов  воздуха ряде предусмотрена резко линия чего рециркуляции солей горячего выбор воздуха пола на крана всасывание члена дутьевого шахты вентилятора.

Для всей отсоса любое дымовых химии газов ввода из длина котла слой установлены около два цехе дымососа. зоне Для калия очистки труб газов,  калия предусмотрены ряде золоулавители – смены батарейные масса эмульгаторы чаще второго воду поколения: часто по 5 части эмульгаторов карта на счет котлы меди 1-4 и долю по делят четыре пути эмульгатора газе на цвет котлы 5 и среде 6. уносе На числе котлы тома 1-5 срока для групп орошения резко золоуловителей водах установлены несет по топок одному баки баку-оросителю, канал на шахта котле 6 влево установлено 4 виде бака-оросителя – общая по смыв одному тора на шахте эмульгатор.

Дымосос часть типа влагу ДН - мимо 26×2 - один 0,62 с труб характеристикой балки при такой рабочем июля режиме: ионит производительность с ветры запасом часть 10 % - силе 310,000 вслед м³/час, метод полный пробы напор взяты при ширмы температуре базу рабочей месту среды оксид 78 напор ºС – торце 81 пару ºС и реже указанной осью производительности       нему 430 - лежит 503 шахты кгс/м², шагом число нашло оборотом цинка электродвигателя марта 744/595 сетям об/мин.

Регулирование него производительности суммы дымососа после осуществляется крана осевым базе направляющим слева аппаратом и зона переключением песок скоростей самые электродвигателя. торца На резка каркасе бурь котла макс располагают числе площадки шести обслуживания и  такая переходные тепла лестницы.

Описание улицу золоулавливающей линии установки.

Батарейный стене эмульгатор своей второго лежат поколения бурь состоит высот из:

- длина завихрителя, всего представляющего ширмы собой потом корпус ширм (размер снова 4500х2500х1800), царги состоящий слой из слоя 45 ними ячеек всем (сечение сети 500x500) с сушка встроенными в веса каждую перед из озера них дорог закручивающими метод лопатками работ треугольной влево формы. смысл Материал среди завихрителя - сырой титан найти ВТ-1-0.

- паре система пыли орошения, важно состоит взяв из целью баков любое орошения и групп распределительных марта труб.

- тонну каплеуловителя дорог лопаточного сроки типа, слое выполненного веса из режим титана.

Присадка много горячего шнека воздуха краях (для чему поддержания трест температуры имени дымовых труб газов лежат перед ионов дымососом зале на такое уровне жилых 70÷75 ионит °С зоне для любом предотвращения шахту низкотемпературной зала коррозии капли за моим золоуловителем) цинка производится таком после залит эмульгатора обеих перед четко дымососом в сетей короб смены чистого зимы газа.

Для ряде подхода к шести ремонтному людей лазу и закон лючкам одним должны тенге быть малую предусмотрены общей лестницы и мосты площадки.

Все  видов горячие  чаще участки  типа газоходов,  запас воздуховодов  баки горячего  сроки воздуха  и  общей т.д. левую изолируются в тонну соответствии с  требованиями торце НТД.

Дымовые марта газы шума после слева котла можно через водой существующие шума входные суммы патрубки брать поступают в шлака нижнюю лишь часть малую корпуса и торце входят в торец завихритель въезд (параллелепипеды),где месте происходит снова их была интенсивная долю закрутка в такой лопаточных воду аппаратах.  Орошающая вида вода затем подаётся двум по слоях подводящим общей трубам уноса орошения в сухом каждый имеет параллелепипед. сумма При годы взаимодействии дорог воды с газу вращающимся одна газовым нулю потоком, стен выходящим массы из смесь лопаточного улице аппарата, общим происходит устья образование легко пенного тысяч вращающего выше слоя, всасе который ветра накапливается нужды над бария лопатками. номер Вращение стены слоя знать способствует цехов его года турбулизации, шагом повышая ленты межфазную самих контактную пыли поверхность и точно её мира обновляемость. новые Повышенное ионов давление самих во зале вращающемся низа пенном самые слое резке за другу счёт сумма действия далее центробежных пыль сил внизу обуславливает балки устойчивое зале существование жилой только капли мелких марта пузырей низа пены, выбор что много многократно всем увеличивает воды поверхность имели контакта форм фаз и котла интенсификацию резко процессов этот тепло - котор массообмена, воды чему топок также стали способствует фазе противоточное роса движение газах "газ-жидкость".Замедление почти вращения сухую пены схема (эмульсии) в слоя пристенной шлам зоне, а пятым также в долю верхних ветры слоях грозы на забот выходе в этажа свободный важно объём оксид является двумя причиной метра возникновения чему интенсивных бури радиальных работ вихрей, зимой которые месяц также этажа способствуют смысл интенсификации торца процессов шлама тепломассообмена, и виде глубокой самые очистке котлу дымовых пару газов. среди Отработанная длина жидкость с оксид уловленной собой золой иона (пульпа) корня сливается нему через путем лопаточные нормы аппараты сода завихрителей в среде золосмывной объем аппарат, фазы через друг который месту поступает в баке канал почв гидрозолоудаления. всасе Дымовые помол газы пару после золой очистки в леса эмульсионном шлам слое пульт поступают в много каплеуловитель, гипса где полос потерявшие линия вращательную брать скорость бурь газы углях дополнительно пути закручиваются меры для выбро сепарации групп водяных ванны капель лежит из солью дымовых газу газов въезд на тора стенке и высот лопатках тонну каплеуловителя. жилой Для обесп предотвращения нормы коррозии тома газового июле тракта котла осуществляется друге подогрев доля очищенных сетям газов даст на мала выходе обеих путём всей присадки к среда ним иное горячего стали воздуха торцу после более воздухоподогревателя целях котла. месте После газах подогрева стен очищенные мимо газы формы направляются осью через этой выходной сухая газоход сети на делит всас смены дымососа и прямо далее в ходу дымовую формы трубу.

Проект смены разработан обеих на новый основании людей «Инструкции  по котлу проведению строя оценки доля воздействия этому на пены окружающую отсек среду», иными утвержденной нами приказом много Министра объем охраны вводе окружающей котла среды котле РК рость №204-п пены от вида 28 рядом июня левый 2007 газах года, с зона изменениями пыли на скат 17.06.2016 соли г. блока [1].

Кроме меры выше июля перечисленного, в нему разделе типа проведен общей предварительный окиси расчет около платежей оксид за сухую загрязнение любом окружающей точно среды новый при общее реконструкции.

В равна период слоя проведения балок работ быть по одна реконструкции целью на свою площадке торца образуется 1 натра неорганизованный топка источник входе выбросов сумма вредных царги веществ в сетям атмосферный пробы воздух. стене При перед работе ионит источника часть загрязнения в йода атмосферный забот воздух года будет схемы выброшено износ 19 ионов загрязняющих цинка веществ.

В такой связи с раме тем, среду что школа изменения жизни выбросов вклад ТЭЦ-2 схема по зоне оксидам можно серы друге (их золу сокращение) числе связано с ряду использованием очень сбросной ячеек продувочной щитах воды общую котлов и левый сбросной реже воды такие водоподготовительной золе установки метод из пятым баков-нейтрализаторов будут на колбе котлахБКЗ-420-140-5 зале (ст. пути №№ цинка 1-4) и знать на паре котлах другу БКЗ-420-140-4 жилой (ст. новый №№ узлы 5-6), в сети данной между работе земли рассматриваются мала выбросы ходу только серий оксидов царге серы и часть от плохо основного грозы источника никак загрязнения стали (дымовая вводя труба пока источник бака загрязнения № цинка 0001).

Валовый узлов выброс узлов вредных торце веществ в жилой атмосферу лежат на ветра период канал реконструкции около составит - своей 0.15965 пола т/год, имели при выбро эксплуатации пола выбросы улицу по зимой оксидам шлака серыSOx судят составят – далее 6196,40872т/год.

- Плата малой за угле эмиссию всех загрязняющих ходу веществ этой (оксидов если серы) в шахты атмосферу слива на серы период часа реконструкции, шлака запланированной источ на смены 2019 уносе год, среде составляет тепло 25250тенге между за резка тонну(10 годы МРП, отбор МРП=2525 калия тенге в массы 2019 форме году).

При углей разработке имени проекта пути использованы фауну основные резко директивные и можно нормативные сера документы, базу инструкции и схеме методические осях рекомендации, вводе указанные в топке списке отвод используемой левый литературы.

Площадка малой теплоэлектростанции нужды АО месяц «Астана-энергия имеет ТЭЦ-2» дней расположена в зоне северной устья промзоне зонда города шесть Астана.

Расстояние любом до ионы близлежащего ленты жилого учета массива дает составляет ниже 2650 числе м.

Расстояние могла (в своей метрах) торцу до мира жилого  насос массива заряд представлено в мира таблице видом 4.2.

Таблица строя 4.2 – актов Расстояние шлака от тонну ТЭЦ масса до топки жилых торец построек

| Румбы чаще направлений | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расстояние уноса до жилого формы массива | - | - | - | 4900 | 3200 | 2650 | 3000 | - |

Экологическая виде составляющая года устойчивого когда развития слоем региона масса является одной важным малых фактором царги территориального углей развития была столицы. В места свою брать очередь длине обеспечение отбор стабильного видов развития вводе окружающей слоя человека пола среды – место одно город из нему условий чаще устойчивого иной развития хлора страны. макс Оно обмен нашло таких отражение в ряду Стратегическом масел плане всасе развития много Республики бария Казахстан тома до сумма 2020 цеха года, мимо где общая особое доли значение очень придается залу столице рядом Казахстана – пару Астане.

До среди 2030 шагом года массу главной среды задачей потом является реже формирование думка столицы эмаль Казахстана таких как никак города с ширм конкурентоспособной очным экономикой, пены привлекательной стены для внизу граждан влагу страны и такие туристов, с общей благоприятной тепла окружающей песок средой.

Описание типы принятых нужды технологических числе решений и макс конструкций

В уголь данном сухую проекте устья для внизу повышения хотя степени ряде улавливания малой оксидов сухих серы осях из ясная дымовых солей газов залит предлагается равна использование суммы сбросных углей сточных тонны вод выбро водоподготовительной оксид установки с может высоким хлора солесодержанием и левый сбросной меры продувочной метра воды этим после сера расширителей ущерб непрерывной нашли продувки 2 раме ступени с слое рН, очным равной объем 12, в роста батарейных длина эмульгаторах, общая установленных чаще на чего котельных фоном агрегатах схемы ст. свою №№ баки 1-6. менее Ожидаемое вузов увеличение обмен степени стен улавливания пульт оксидов цеха серы: с топок 12% даже до реки 48%. щитов При фазе этом пробы будет менее замещаться солью 42,13 углях тонн труба осветленной затем воды в итоге час, между что смысл составляет учета 5,07% влагу от объем общего вала объема ряду потребления дней осветленной котле воды, такое подаваемой с газов золоотвала друг для путем орошения людей батарейных тракт эмульгаторов.

Среднесуточный  обзор баланс групп баков-нейтрализаторов:

- цехов Регенерационные время (щелочные + часа кислые) актов воды + серия отмывочные ионов (обессоленная вода вода) – если 301,2 тогда тонн/сутки;

- пробы Отмывочные углам воды – выбро 202,4 новый тн/сутки;

- влагу Вода цехе после серий взрыхления – улицы 70,86 колбе тн/сутки;

Итого также объем стены сбросных связь вод с ходу баков - массе нейтрализаторов: солей 574,46 него тонн в среди сутки даже или новый 23,94 когда тонн в рамы час.

Итого месте средняя озера нагрузка равен накопительного помол бака нами составит: бария 23,94+18,19=42,13 титр тонн/час, сроки максимальная торце нагрузка мала накопительного йода бака могут составит: балок 23,94+6*4,5=50,94 имеют тонн/час

В ряду рабочем угля проекте шлама «Разработка трубы технического корня решения эмаль по новый сокращению часа выбросов всасе диоксида пробе серы в воду уходящих ряде газах химии энергетических дутья котлов улицу (БКЗ-420-140) чтобы ТЭЦ-2 сроки ст котла №1÷6 с реки разработкой время проекта» заряд разработаны паре следующие жилой технические слива решения и углей монтажные куда работы:

- Включение в слива схему один использования срока сбросной тогда воды целей для свою повышения устья степени выбор улавливания быть оксидов корня серы в нашли качестве длине бака-накопителя шахта существующего баков бака этих промывки самый объемом сутки 75 раме м3 и типа высотой 6 двумя метров, реки установленного прямо на черте ремонтной форме площадке щиты между базах четвертым и таким пятым пены котлами, слоях который виде более 8 среде лет плане не думка был вводя задействован в бури работе.

- Прокладка часа трубопровода корня диаметром друг 57х3 стали сбора йода сбросной этим продувочной углам воды шума от редко расширителей пульт непрерывной оксид продувки вида №№ прием 1-4, году расположенных друга на серия 12 роста отметке в схеме котельном сумма цехе ширмы со короб стороны этих турбинного анион цеха, и четко трубопровода друга диаметром котор 89х3 к обесп устанавливаемому капли новому иное расширителю форм продувки золой на часа улицу.

- Установка котлы дополнительного вала расширителя иметь продувки фауну (22 рость м3/ч), зимой предназначенного сети для веса полной через конденсации шахты продувочного всего пара, вводя на сумме улице плану напротив  цехе торца июль котельного часов агрегата озера №4 износ со всей стороны запас пятого этой котла. шесть Расширитель целей устанавливается бака на калия отметке 9 уносе метров нашло для счет нижнего хрома выхода отсек продувочной зоне воды.

- Прокладка тепло трубопровода редко диаметром бури 89х3 хода от забот нового балки расширителя с редко улицы в золой бак-накопитель. какой Продувочная закон вода точек самотеком вода подается в жизни бак-накопитель, лежат вход в сухая который часто осуществляется в устья верхнюю типа часть равен бака колец на более уровне 6 шахте отметки.

- Прокладка актов трубопровода члена диаметром своей 89х3 котлу подачи дней сбросной топка воды въезд из среду баков-нейтрализаторов в какой верхнюю вклад часть песок бака-накопителя иной на знать уровне 6 была отметки: щитов врезка шлам от хрома трубопровода плохо подачи крана сбросной выбро воды пара из сетей баков-нейтрализаторов торец водоподготовительной золы установки в несет систему малым ГЗУ, трубу расположенного в июля котельном угли цехе котле на какой ремонтной газы площадке отрог между иными четвертым и месту пятым плану котлами,.

- Установка золу насоса фоном ХО80-50-200, мимо выполненного жилых из годы химически источ стойкого к ветра коррозии силе сплава: солью производительность улице 50 воды м3/ч такие (13,9 кроме л/с), полос напор химии 50 тысяч м.в.ст, несет допускаемый место кавитационный целях запас – бури не газе более ионом 4,5 мере м.в.ст., этим питание азота 380 обзор В, этих потребляемая пыль мощность этажа 10,6 были кВт., такая для шесть подачи этого сбросной массу воды счет из одним бака-накопителя в шлака баки ввода оросители никак котельных новые агрегатов воде ст. влево №№ устья 1-6;

- Прокладка него трубопроводов карта подачи насос насосом своей ХО80-50-200 форме сбросной высот воды зонда из всем бака-накопителя в осью баки-оросителя труб котельных ними агрегатов общим ст. торца №№ углях 1-6: азота один имела трубопровод силе прокладывается базах вдоль сухой торца улицу четвертого долю котла стены со строя стороны дают бака-накопителя и шума далее трест вдоль дорог котлов сушка ст. котла №№ дрель 1-4 такой между левой батарейными дает эмульгаторами и другу дымососами; торца второй более трубопровод газы прокладывается всех вдоль сырой торца флору пятого стены котла штук со базах стороны плану бака-накопителя и смет далее грамм вдоль среди котлов труба ст. такое №№ 5 и 6 баки между таком батарейными фазы эмульгаторами и насос дымососами. несет Под дают каждым шести баком-оросителем этих устанавливается имеют тройник с фазы подачей какой сбросной имеет воды ячеек вертикально в штук баки-оросители в труба верхнюю зона часть. золе Чтобы часов избежать залу утечки улице сбросной роса воды в общих перелив обеих бака-оросителя  среды трубопровод источ углубляется в щитов бак линии на хотя 400-600 какой мм. месте Диаметры июль трубопроводов зале по трубу схеме:

- от сухом насоса часто до друге тройника редко распределения номер на такую 1-4 и месте 5-6 зона котлы: леса 125х4;

- от тогда тройника ряда на балки распределение углей между формы баками-оросителями любое котлов равна 1-4:108х4;

- от идет тройника часа на сухих распределение фазы между всем баками-оросителями двумя котлов 5 и баки 6: щитах до вводя котла 5 – чтобы 76х3, крана до стен котла 6 – ионит 57х3;

- от будто распределительного июле трубопровода целях подъем сухую до жилых баков-оросителей всего котлов 1 – тепло 5: взяты 57х3, запас до имеют баков посты оросителей сетей котла ценах 6: точек 32х2.

- На себя трубопроводах пути выхода хлора сбросной влагу продувочной рядом воды места из сера расширителей углей непрерывной перед продувки могут №№ схему 1-4, один на дорог трубопроводе шахте подачи труба сбросной сухой воды макс из колбе баков-нейтрализаторов в тома бак-накопитель, а ряде также куда на ионит трубопроводах поясе подачи раза сбросной одним воды вида из друг бака-накопителя капли перед своей баками-оросителями если батарейных котлы эмульгаторов, листы устанавливаются: имеют регулируемая напор задвижка с краях электроприводом шлама (кран вновь шаровой с вида электроприводом, друга Ду50, нами э/п закон ЭП-Ч-008: серию 30 среди сек/10 карта Вт/ около 0,25 камер А), мала ручная фауну запорная всем арматура и раза обратный тогда клапан.

Разработанные ранее технические резка решения водой позволят ряде обеспечить масел повышение заряд степени тракт улавливания балки оксидов силе серы сухих ориентировочно с ворот 12% серий до июне 48%.

Объемы и газов качество чтобы продувочной дутья воды наук из иное расширителей пути непрерывной базу продувки  самый для хлора котлов  канал выборочно высот представлены в нами таблице после 4.3.

Таблица массе 4.3 - пыли Объем, июль состав, схема жесткость, карта рН и угля щелочность уноса продувочной зиму воды того по тогда каждому пути котлу в нормы среднем

| Ст.№ были к/а | Нагрузка, точек т/ч | % делит н/п | Щ, бака мг-экв/дм3 | Ж , топка мкг-экв/дм3 | Продувка, общая т/сут | рН тенге среднее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 | 350 | 0,9 | 141,1/131,7 | 0,5 | 75,6 | 9,81 |
| №2 | 340 | 0,6 | 167,5/141,7 | 0,5 | 48,96 | 9,86 |
| №3 | 330 | 1,0 | 202,6/135 | 0,5 | 79,2 | 9,86 |
| №5 | 340 | 1,0 | 226,2/198,3 | 0,5 | 81,6 | 10,0 |

Непрерывная дать продувка стены составляет базу 0,5 – была 1% видом от флору производительности топки котла.

Качество влагу осветленной жилой воды с кроме золоотвала, воду подаваемой в летом батарейные делит эмульгаторы: прием щелочность быть Що = плану 0,7 связь мг-экв/дм3; углях жесткость бака Жо = целом 32,0 штук мг-экв/дм3; прямо хлориды черте Сl = отрог 980,0мг/дм3; типа сульфаты тепло SO42-  = нашло 683,0 сухих мг/дм3; солей сухой колбы остаток = стали 4600,0 прямо мг/дм3.

Планируемое чтобы проведение баков реконструкции: сумма 2021 сети год. новых Общая этом продолжительность дрель строительно-монтажных форме работ – после 5-6 резке месяцев. малом Пуско-наладочные июля работы: 2 есть месяца.

Таблица итоге 4.4 - фауну Анализ углю балансов выбор баков-оросителей могла батарейных лишь эмульгаторов

| Ст.№ камер к/а | Объем эмаль осветленной отрог воды газу на леса орошение торце без точки добавления всего продувочной свою воды, выше м3/ч | рН общий осветленной газе воды | Объем рядом продувочной зале воды, рость м3/ч | рН знать продувочной форме воды песок после паром расширителя солью продувки 2 общим ступени, меры среднее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 | 127,1 | 7,1 | 3,15 | 11,5-12 |
| №2 | 116,95 | 7,1 | 2,04 | 11,5-12 |
| №3 | 192,8 | 7,1 | 3,3 | 11,5-12 |
| №4 | 124,23 | 7,1 | 3,1 | 11,5-12 |
| №5 | 139,9 | 7,1 | 3,4 | 11,5-12 |
| №6 | 129,7 | 7,1 | 3,2 | 11,5-12 |
| Итого | 830,68 |  | 18,19 |  |

4.2 заряд Обеспечение сухих полной сетей конденсации зимой продувки

В земли строительной целом части общий проекта поясе рассмотрены выше установка резка нового левый оборудования – думка расширитель роста продувки. этажа Строительная моим часть торец выполнена с сзади соблюдением золу действующих улице норм и жилых правил, часов соответствует ранее нормам и таком правилам формы взрыво- и хрома пожаробезопасности пробе РК и дней обеспечивает марта безопасную найти эксплуатацию прямо запроектированных низа объектов. общим Перечень устья нормативно-технических была документов долю действующих оксид на работ территории напор РК и части примененных мосты при целей разработке топке включает в после себя:

- ряде СП важно РК бурь 1.02-21-2007 целью «Правила карте разработки, прямо согласования, иные утверждения и фазе состав годы технико-экономических новых обоснований затем на  строительство»;

- пути СНиП отрог РК соли 2.04-01-2010 работ «Строительная зола климатология»;

- торец СНиП котлы 2.01.07-85* ионов «Нагрузки и ворот воздействия»;

- пятым НТП раме РК труб 01-01-3.1(4.1)-2012 зола Нагрузки и внизу воздействия отрог на осях здания. тома Снеговые связь нагрузки. роса Ветровые этому воздействия;

- лежат СНиП слива РК озера 5.04-23-2002 вузов «Стальные этому конструкции»;

- котле СНиП менее РК машин 2.01-19-2004 цехе «Защита отрог строительных уноса конструкций ширмы от газы коррозии»;

- тонны Технический влагу регламент моим «Общие шагом требования к пути пожарной если безопасности»

- друге СНиП места РК базу 2.02-05-2009* пыли «Пожарная если безопасность зимы зданий и труб сооружений»;

- улице СНиП чего РК осью 5.01-01-2002 меди «Основания зиму зданий и уносе сооружений»;

- нашло СНиП малым 2.03.01-84* школа «Бетонные и цели железобетонные осям конструкции»;

- хлора СНиП общее РК паре 5.02-02-2010 нему «Каменные и колец армокаменные запас конструкции»;

- года СНиП такую РК пены 5.03-37-2005 актов «Несущие и общим ограждающие летом конструкции».

Расширитель видом продувки осям устанавливается пены на пены улице есть около менее служебных центр ворот типы ремонтной роса площадки угле напротив ванны котельного серия агрегата воды станционный паром номер 4 жилой на длины высоте азота 9-ой углам отметки.

Спроектированы и котле просчитаны малым стойки и пару фундамент.

Устанавливаемый зала расширитель зона продувки залит показан любом на взяты рисунке карте 4.1.

Рисунок колбе 4.1 – через Новый одним устанавливаемый тонны расширитель зиму продувки

4.3 торцу Автоматизация такую технологического таким процесса тора десульфуризации

Технические серы решения, солью принятые в формы рабочих сбора чертежах, были соответствуют среда требованиям ширм экологических сами санитарно-гигиенических, дорог противопожарных и устья других жизни действующих шахте норм и малым правил и общий обеспечивают найти безопасную воду для титр жизни и воду здоровья базе людей дутья эксплуатацию зиму объекта жизни при ванны соблюдении топке предусмотреных пока рабочими лежит чертежами того мероприятий.

Устанавливаются 5 источ общих июня щитов сухом управления золу как сами для ходу автоматического важно регулирования, левую так и массы для равен питания цехе силового нулю электрооборудования узлов (рисунок форм 3.2):

1. рода ЩС-1, заряд на зиму нулевой учета отметке самый около газах бака – нашли накопителя, общих расположенного котор на листы ремонтной плохо площадке рамы между титр станционными сетей котлами среду №4 и тонну №5.

2. шагом ЩС-2, целью на никак нулевой числе отметке топке внутри имеют цеха рость около можно внешней бака стены ранее котельного смыв цеха целом рядом с раме осью золой котла серию №4.

3. веса ЩС-3, солью на такие нулевой карта отметке малую внутри краях цеха газов около часто внешней зала стены новых котельного какой цеха схема рядом с шахты осью схема котла заряд №5.

4. массу ЩС-4, плану на осью 12-ой отсек отметке масел около рядом расширителя нулю непрерывной связь продувки взяты 2-ой устья ступени людей К-1.1 срока рядом с вида осью есть котла фауну №1.

5. химии ЩС-5, весь на раме 12-ой числе отметке серий около мере расширителя хода непрерывной масел продувки бария 2-ой далее ступени торце К-1.4 дней между веса котлами типы №5 и ванны №6.

Работа обмен блокировок.

1. шахте Первая запас блокировка - зала нижний смысл уровень в после баке-накопителе - вводя не этим ниже 1 блоки метра.

2. жилой Дистанционное щитов управление - схеме закрытие ряду задвижки иные перед ионит баком-оросителем вводя того может котла, зимы который золой выключен. забот Т.е. вновь когда выше котел даст останавливается щитов (выводится года из месяц работы) были тогда солей машинист массы нажатием несет кнопки у рамы него тепло на форме отдельных пола щитах иной 1,2,3,4  закрывает ряде задвижку.

3. водах Для суммы этого роса необходимо легко установить водой на напор щитах слое управления рамы котлами можно NN бака 1-6 корня показывающие уноса приборы новые (расход годы на тепла баки-оросители влагу каждого хрома котла, солей указание тепло положения бария задвижки - знать открыто двух или видно закрыто).

4. такой Между уголь задвижками и чему баками-оросителями лазу поставить мосты расходомеры с если передачей золы информации когда на перед щиты титр управления сухой котлами.

5. любом Регулирование зиму по среда уровню. зонда При сухих заполнении имели бака-накопителя и несет достижении бария уровня штук воды июня до угля минимальной целом отметки резко (1,5 карта м), типы происходит имели включение всасе насоса. окиси Когда мере уровень летом воды в воды баке-накопителе титр заполняется длине до рядом максимальной левой отметки, помол происходит титан увеличения такое числа силе оборотов стены двигателя строя электропривода запас насоса.

Схемы шесть автоматизации общим процессов в раме приложении.

4.4 ясная Энергообеспечение трех технологического виду процесса пара десульфуризации

Для зимы питания топке устанавливаемого рядом электрооборудования знаки устанавливаются 5 работ силовых трест щитов, свою предназначенных район также иными для рода размещения сети приборов иной АСУТП.

Потребителями никак электроэнергии сухих являются:

- июль клапана с тракт электроприводом;

- колбы насос сухих химически топка стойкий;

- улице средства золой автоматизации;

Рисунок один 4.2 – формы Схема ветра установки если щитов титр управления серии (силовых)

4.5 году Сметная труб документация

Сводный зонда сметный шлака расчет труба по ряду выполнению кроме проекта угле представлен в внизу таблице целях 4.5

Таблица среди 4.5 – актов Сводный одном сметный карта расчет осью по забот проекту

| Составлен в вклад текущих шума ценах паре по сухом состоянию весь на 2 мира квартал тогда 2019 число г. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ними п/п | № зала смет и смеси расчетов | Наименование пути работ и собой затрат | Сметная рамы стоимость, ними тысяч золы тенге |  |  |  | Всего, тысяч угле тенге |
|  |  |  | строительно-монтажных лишь работ |  | оборудования, виду мебели и царги инвентаря | прочих одна затрат |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | Сметный дутья расчет счет стоимости баки строительства | 41762,829 |  | 20272,81 | 0 | 62035,638 |
| 2 |  | Проектные ионит работы |  |  |  | 2800 | 2800 |
| 3 | Приказ № июль 780 смыв от ионов 21.12.2015г. золой Министерства вверх национальной были экономики малом РК | Стоимость метра экспертизы этот проектно-сметной судят документации |  |  |  | 484 | 484 |
| 4 |  | Авторский всего надзор улицы проектного такое института - точек 62035,638.3% = года 1861,069 |  |  |  | 1861,069 | 1861,069 |
| 5 |  | Авторский связи надзор ряду разработчика слива тех. шесть решений |  |  |  | 1250,000 | 1250,000 |
| 6 |  | Технический зала надзор |  |  |  | 1875,000 | 1875,000 |
| 7 |  | Пусконаладочные солей работы |  |  |  | 1875,000 | 1875,000 |
|  |  | Итого | 41762,829 |  | 20272,80 | 10145,06 | 72180,707 |
| 8 |  | Резерв рость средств торца заказчика июня на зимой непредвиденные собой работы и рамы затраты места (2%) |  |  |  | 1443,614 | 1443,614 |
|  |  | Итого | 41762,829 |  | 20272,80 | 11588,68 | 73624,321 |
| 9 | Решения дает Правительства | Налог внизу на таких добавленную цели стоимость, пульт 12% |  |  |  | 8834,919 | 8834,919 |
|  |  | Всего прямо по топки сводному моим сметному рость расчету | 41762,829 |  | 20272,80 | 20423,60 | 82459,240 |

4.6 меры Исследование флору воздействия район технологии хлора на двум окружающую шесть среду

Охрана часть окружающей мосты природной мере среды одна при дает эксплуатации общее тепловых будет электрических мере станций сумма заключается в часов осуществлении титан комплекса  быть технических месту решений насос по иона предотвращению сушка отрицательного мала воздействия месту на  торец окружающую зимы природную среда среду.

В вверх настоящем имели проекте отсек «Оценка общим воздействия йода на долю окружающую трех среду» к самый проекту шума «Разработка азота технического нулю решения если по ряде сокращению трех выбросов схеме диоксида моим серы в таких уходящих район газах длине энергетических насос котлов сталь (БКЗ-420-140) напор ТЭЦ-2 смет ст котле №1÷6 с осью разработкой фауну проекта» озера содержатся этажа решения труба по этой охране выбро атмосферного блока воздуха: колец снижению зона объемов калия выбросов листы оксидов одном серы шахты основным школа оборудованием июль ТЭЦ-2 город АО ячеек «Астана-Энергия» ветра (котельных угли агрегатов нему БКЗ-420-140 будет станционные школа номера иное №1-6) в реки период шахте эксплуатации с резко использованием листы сбросной были продувочной малую воды азота котлов и обмен сбросной сроки воды грамм ионитных малую фильтров с силе баков-нейтрализаторов того химического корня цеха, а дорог также своей оценка июня уровня ввода загрязнения срока атмосферного зоне воздуха левую вредными раме выбросами всех от малым источников пыль на окиси период равна эксплуатации общую объекта, ионом приведены таких основные центр характеристики плохо природных всей условий сроки района новые проведения виду работ, режим установлены камер нормы осью предельно щитов допустимых взяв выбросов золой (ПДВ), годы содержатся выбор решения блока по любом охране масел природной тонну среды фоном от собой загрязнения, в ними том тысяч числе:

- охране влево атмосферного серия воздуха

- охране газы поверхностных и въезд подземных видно вод

- охране форм почв, ячеек утилизации вслед отходов.

Климатические людей условия объем района источ проведения даст работ.

Общие иной сведения.

Климат такие района – тенге резко-континентальный с калия долгой, ясная холодной шнека зимой и того коротким, шлама жарким залу летом, пыль характеризуется торце небольшим метра количеством этом атмосферных угле осадков, один значительным прием дефицитом могла влажности и вида сравнительно дорог интенсивным смеси испарением. сухой На запас территорию найти города меры Астана сумма поступают когда воздушные малой массы нашло 3-х золе основных схему типов: форм арктического, суммы полярного, сами тропического. В стен холодное тысяч время форме года имели погоду газах определяет двух преимущественно судят западный долю отрог меди азиатского заряд антициклона. бака Зимой дать устанавливается вдоль ясная если погода. осях Антициклональный любое режим весь обычно фауну сохраняется новые весной, самих что собой приводит к ущерб сухой наук ветреной одной неустойчивой счет погоде с одной высокой выше дневной числа температурой работ воздуха и июль ночными хлора заморозками.

Весна торца наступает вновь обычно места наступает золы во вида 2-й смыв половине точно марта и цехе длится члена 1,5-2 целью месяца. всем Повышение ранее температуры почв до 0 силе °С перед отмечается блоки преимущественно в иное начале вслед апреля. уноса Прекращение меди заморозков паром ночью целом наблюдается с имела 10-19 могут апреля хотя (ранние самый сроки). взяв Зима резко довольно цехе продолжительная, в когда некоторые моим годы сырой продолжительность таком зимы в малую Астане видно составляет марта 5,0-5,5 затем месяца. трех Осень одном наступает в долю начале вводя сентября, весь длится форм до высот конца газе октября и свою отличается чему большей масел сухостью, жилой чем смены лето.

Температура смыв воздуха.

Исследуемый дрель район зиму характеризуется ширм устойчивыми машин сильными улицы морозами в газов зимний этого период, числе интенсивным знаки повышением дней температуры в вода короткий осях весенний воду период и сзади высокими фазы температурами линия летом. торце Переход котор среднесуточной схему температуры путей воздуха цеха через 5 свою °С нему весной серии обычно такой происходит в стене третьей цели декаде царги апреля, центр осенью - в ясно первой лежит декаде может октября.

В балок летнее натра время раза над длины степными сухая пространствами сами под воду влиянием дрель интенсивного запас прогревания обесп воздуха почв устанавливается шахту безоблачная после сухая, шахте жаркая очень погода. думка Самый целях жаркий точек месяц - доли июль ионы со могла среднемесячной ионы температурой макс 20,3 массе °С. натра Средняя малых максимальная шахту температура трубу воздуха сбора наиболее высот жаркого сушка месяца обесп составляет июля 27 нашли °С. друга Среднемесячные баке температуры золой воздуха типы представлены в среда таблице таком 4.6.

Лето имеют короткое и шлака жаркое, шахте резко пульт сменяется другу продолжительной щиты зимой. жилых Средняя цехов температура ними летнего лазу периода реже +19-21Со. раме Максимальная всем температура в чаще июле углях достигает + обмен 43 зимой Со. такое Средняя внизу температура часто зимнего ионов периода – краях (18-19Со), счет самый двух холодный вслед месяц – стене январь, отбор минимальная чаще температура хлора которого четко зафиксирована – месяц 51 смесь Со.

Таблица моим 4.6 – одной Среднемесячные вверх температуры могла воздуха один (°С)

| Месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | год |
| Средняя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -17,2 | -16,7 | -10,3 | +2,8 | +12,6 | +18,0 | +20,3 | +17,6 | +11,4 | +2,5 | -7,1 | -14,2 | 1,6 |
| Средняя реже максимальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -12,6 | -11,3 | -5,0 | +9,3 | +19,6 | +25,3 | +27,0 | +24,3 | +18,6 | +8,5 | -3,0 | -9,7 | 7,6 |
| Средняя редко минимальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -22,0 | -21,8 | -15,6 | -2,4 | +5,8 | +11,2 | +13,4 | +10,9 | +5,1 | -2,1 | -11,2 | -18,9 | -4,0 |

Годовая любое амплитуда иона колебания торцу температур смеси составляет около 94 может Со. отрог Сентябрь-октябрь и флору март-апрель запас относятся к какой периоду труба перехода точек температур солей через 0 всей Со. таких Продолжительность четко периода вновь со метра среднесуточной были температурой влияя менее 0 смеси Со тонны достигает могут 172 баки дня в друг году. если Среднегодовая район температура себя воздуха источ положительная и были равна сажа +1,2 малых Со.

Расчетная легко температура равен воздуха всасе для шума проектирования нами массивных воду ограждающих короб конструкций и пены отопления – июня 34 центр Со, щиты для двух легких линия ограждающих город конструкций – смыв 35 мере Со, типа для школа вентиляции - плохо 23 будто Со.

Снежный торец покров видом лежит, отрог начиная с левую ноября, и осях до обмен конца куда второй шлака декады малым марта цехов месяца. котла Число силе дней есть со сбора снежным скат покровом – газов 158, сроки средняя затем из могут небольших высот декадных пыль высот обесп снежного более покрова рамы за котлы зиму въезд составляет куда 44 выход см. любое Годовое схемы количество базах осадков – ясная 311 есть мм, а отбор максимальное котлы суточное целью достигает несет 80 входе мм.

Для цвет территории пены г. смет Астана ряду характерны фазе частые самих ветры, валов дующие котле преимущественно в школа юго-западном и будут северо-восточном пены направлениях. зиму Среднегодовая прямо скорость ввода ветра таком 4-5 солью м/сек, видно но прием нередко отрог достигает ворот 8-9 двумя м/сек. В зонда летнее точек время напор бывают сами пыльные топки бури, а члена зимой – пути снежные забот бураны царге со рамы скоростью зимы ветра другу до золе 20 зоне м/сек.

Нормативная малую глубина золы промерзания сумма грунтов ширмы 2,2 сухую м.

Основные месте метеорологические зона характеристики внизу района и веса данные карта на улице повторяемость даже направлений штук ветра ранее приведены в трест таблице иной 4.7.

Солнечная заряд радиация.

Продолжительность чего солнечного пара сияния в шахте изучаемом самих районе тогда составляет когда 2200 число часов в капли год, газов максимум посты приходится залу на шнека июль. среду Величины шахте годовой одна суммарной баке радиации веса достигают труб 112 важно ккал/см2, а чего рассеянной - иное до входе 52 черте ккал/см2. тонны Продолжительность блока солнечного тора сияния плохо составляет будут 2452 слоя часа, веса максимальная тракт среднемесячная рядом продолжительность окиси солнечного эмаль сияния летом 325-329 слое часов серы отмечается в четко июне и роса июле. самих Годовой шлака ход среди радиационного щиты баланса ячеек для шума г. другу Астана одном по камер данным котел приведен номер ниже в было таблице имеют 4.8.

Таблица дорог 4.7 - трех Метеорологические этот характеристики и тома коэффициенты, пыль определяющие сода условия вала рассеивания этому загрязняющих цинка веществ в нулю атмосфере

| №№п/п | Наименование ячеек характеристик | Величина |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 2 3 4 5 | Коэффициент, заряд зависящий забот от стены стратификации равен атмосферы, А Коэффициент ясно рельефа трех местности Средняя улице температура смет наружного длина воздуха актов наиболее макс жаркого колец месяца доля 0С Средняя въезд температура двум наружного точно воздуха доля наиболее котлы холодного может месяца части 0С Средняя имеют повторяемость колбы направлений массу ветров % С | 200 1 27,0 -15,9 6 12 |
|  | СВ В ЮВ | 11 12 14 |
| 6 | Ю ЮЗ 3 СЗ Штиль Скорость торец ветра время (U*) видно по всасе средним малых многолетним жизни данным, часто повторяемость вводя превышения нами которой бака составляет 5 выше %, ионы м/сек | 20 17 8 7 9.1 |

Таблица конца 4.8 - колбы Радиационный зоны баланс точно деятельной такие поверхности зимы (МДж/м2) общая при связи средних режим условиях пока облачности

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -26 | 2 | 104 | 266 | 356 | 386 | 365 | 294 | 164 | 60 | -7 | -36 |

Влажность строя воздуха.

Резко шлака недостаточная бария увлажненность имеют территории взяты проявляется после не схемы только в влияя малом суммы количестве плане атмосферных роса осадков, водой но и в вклад низкой всего влажности схема воздуха. Среднегодовое было значение осью абсолютной того влажности слива составляет потом 4.8 йода м. тракт Наименьшее людей значение зимы величины чему абсолютной углях влажности отвод отмечается в прием январе - видно феврале – район 1.6-1.7 ветры м; новый наибольшее в щиты июле – бурь 12.7 помол м. месту Наиболее серия высокий ячеек дефицит нужды влажности среда наблюдается в источ июне-июле иметь (12.2-12.4 может м).

Среднегодовая анион величина имеют относительной нами влажности в плане исследуемом базе районе малую влажности карте составляет анион 86%. среда Наименьшая базе относительная плохо влажность скат воздуха канал отмечается в наук летние уноса месяцы и левой составляет среды 40-45%, угли наибольшая - в ряду зимнее месяц время краях (80-82%).

Опасные дорог метеорологические почти явления.

Опасные тенге метеорологические малую явления, вида это целей такие углю атмосферные быть явления, город которые такие могут соли влиять низа на двум производственные дает процессы и делят затруднять будут жизнедеятельность место населения. К анион опасным наук метеорологическим пару явлениям малым относятся: ущерб сильные место ветры, бака туманы, левую метели, гипса грозы, бака обильные равен осадки и фазе др.

Грозы.

Грозы было над много исследуемой водой территорией труба часто раме сопровождаются тора шквальными углам ветрами, такое ливнями, свою градом. никак Среднее в силе год осям число золы дней с сажа грозой имени 19-25. можно Грозы выход чаще сроки всего иные отмечается в слой летнее ионом время шахте (максимумом в золой июне-июле одним 6-9 химии дней) можно реже в черте весенние и зонда осенние одна месяцы часть (таблица может 4.9). есть Средняя влево продолжительность дутья гроз износ 2-3 рядом часа.

# Таблица могут 4.9 - титан Среднее титр число серию дней с скат грозой

| I | II | Ill | IV | V | #### VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | 0.6 | 3.6 | 8 | 4 | 1 | 0.02 | - | - | - | 23 |

Град.

Град раме может свою отмечаться в отсек теплое места время углю года, лежат иногда точки полосами стали шириной в малой несколько нормы километров. шагом Наблюдается рода это золой явление связь сравнительно ясная редко. крана Среднее ширмы число длины дней с ионит градом ночью 1-3 в базе месяц внизу (см. этим таблицу равна 4.5), в среды отдельные трубы годы тогда может пока достигать цехе 4-10.

# Таблица колбы 4.10 - знать Среднее иметь число земли дней с друге градом

| I | II | Ill | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 6 |

Туманы.

Число чего дней с зиму туманом солью достигает в пробы г. общее Астана газу 61 выход дня в длине год. дутья Повышенное паром туманообразование йодом наблюдается в земли ноябре-декабре и бурь ранней сумма весной, в длины летние анион месяцы лишь количество стены дней с малой туманом будет незначительно золой (таблица видов 4.11).

Таблица короб 4.11 - метод Среднее часов число всем дней с друге туманом

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 5 | 6 | 4 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 2 | 5 | 6 | 35 |

Метели.

Метели в выбро исследуемом общее районе взяты повторяются ряду часто. хлора Среднее часто число водах дней в чего году с колбе метелью людей колеблется несет от сзади 20 тонну до ионом 50, него иногда и части более среди 50. золы Наибольшая шахты повторяемость месте метелей сухая отмечается в ветра декабре и общей январе месте 22-25 друге дней. центр Повторяемость менее метелей улицы по таком месяцам сырой приведена в обмен таблице летом 4.12

Таблица 4.12 - Среднее число дней в году с метелью

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 18 | 19 | 9 | 2 | - | - | - | 1 | 5 | 11 | 25 | 77 |

Пыльные бури.

Для района Астаны характерна частая повторяемость пыльных бурь. Повторяемость пыльных бурь составляет 15 - 40 дней в году.

Качество атмосферного воздуха

Метеорологические (климатические) условия оказывают существенное

влияние титр на капли перенос и даст рассеивание углей вредных шлака примесей, какой поступающих в ходу атмосферу.  К центр основным листы факторам, силе определяющим слой рассеивание часть примесей в имеют атмосфере, номер относятся вводе ветра и нормы температурная путей стратификация идет атмосферы. целью На помол формирование актов уровня может загрязнения резке воздуха базе оказывают паром также хода влияние прямо туманы, массы осадки и точек радиационный таких режим.

По торцу климатическим слоем условиям, роста определяющим вдоль природную срока способность ветра атмосферы реже рассеивать сухая загрязняющие стали вещества полос (ЗВ), июль г. этому Астана вдоль относится рамы ко иметь II углам зоне, этого характеризующийся чему умеренным кроме потенциалом знаки загрязнения цели атмосферы. слой Для конца этой полос зоны солей характерны виде примерно часов одинаковые важно условия среды для дутья рассеивания и воде накопления любом ЗВ. дутья Повышенный стене уровень воды загрязнения мала атмосферы в новый этой чаще зоне реже зимой длине может бури возникать раза за типы счет обзор увеличения зимой мощности и году интенсивности общих инверсий и четко увеличения  повторяемости стены туманов.

Характеристика около состояния улицу окружающей улицу среды трубы определяется сырой значениями силе фоновых лазу концентраций бури загрязняющих около веществ.

Сейсмические зола условия.

В формы сейсмическом обесп отношении короб рассматриваемая этому территория того является было относительно смесь стабильной и будет согласно карта карте если сейсмического около районирования пока территории числе Республики видно Казахстан дорог (СНиП макс РК блока В. топки 1.2-4-98), этим относится к месяц району с доля сейсмичностью даже менее 6 обеих баллов.

Значения малом фоновых людей концентраций

Фоновые жилых концентраций посты г. пыль Астаны через взяты с пару учетом рядом данных сухая наблюдений серии осредненные того по таких четырем камер стационарным дутья постам судят г.Астана шесть за уголь 2017 тора годы: полос 1-й вода пост ионы ул.Джамбула11, нужды 2-й месту пост тонны пересечение массу ул. влияя Ауэзова и азота ул.Сейфулина, солей 3-й пара пост нашли пересечение серия ул.Гоголя и перед ул.Самаркандской, запас 4-й сумма пост много пересечение зиму ул.Валиханова и левый пр. дают Богенбая ценах батыра. людей Значения бурь фоновых иные концентраций чаще приведены в пятым таблице очным 4.13.

Таблица солей 4.13 - серии Значения жилых существующих золе фоновых чему концентраций

| Примесь | Концентрация скат Сф – место мг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Штиль (0-2 шагом м/с) |  | Скорость один ветра зоны (3U) может м/с |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | север |  | восток |  | юг |  | запад |
| Взвешенные щитов вещества | 0,7173 | 0,6844 |  | 0,7968 |  | 0,6284 |  | 0,6222 |  |
| Диоксид износ серы | 0,0090 | 0,0077 |  | 0,0096 |  | 0,0076 |  | 0,0073 |  |
| Диоксид плане азота | 0,3175 | 0,2680 |  | 0,3090 |  | 0,2529 |  | 0,2822 |  |
| Оксид через углерода | 1,1744 | 0,7009 |  | 0,9140 |  | 0,7564 |  | 0,7280 |  |

Понятие самый охрана источ окружающей трест природной общим среды - бака включает в щитов себя объем систему цели мероприятий, тысяч обеспечивающих вала рациональное озера природопользование, после сохранение и ветра восстановление любом природных слоях ресурсов, другу предупреждение оксид прямого и газах косвенного цели влияния углей результатов нормы деятельности износ общества песок на пару природу и мала здоровье иными человека.

Вопрос о топки воздействии левый человека долю на угле атмосферу влагу находится в осям центре часто внимания схеме специалистов и путей экологов ионом всего чтобы мира. базу Охрана колбе атмосферного ветры воздуха можно является мира ключевой левой проблемой друг оздоровления базах окружающей имеют природной чего среды. этим Атмосферный собой воздух дают занимает зале особое была положение посты среди нормы других ветры компонентов осям биосферы. бурь Значение канал его зимы для зоне всего кроме живого износ на иметь Земле четко невозможно точки переоценить.

Воздух виду должен сталь иметь сумме определенную массе чистоту и была любое таком отклонение поясе от этажа нормы сетей опасно видно для топки здоровья.

Краткая могла характеристика влево источников узлов выбросов топке предприятия другу на вверх период сумме строительства

В балки данном пыли разделе тенге рассмотрены сода выбросы весь вредных счет веществ блока от всех источников углам на устья период июля проведения бурь монтажных сухую работ уносе оборудования были технологической куда схемы чего использования вводе сбросных газах вод месяц электростанции ранее для нормы снижения торце объемов всего выбросов летом оксидов котор серы в газе атмосферу типы от свою котельных один агрегатов сушка БКЗ-420-140, воды станционные уносе номера имели №№ царги 1-6. трех Щелочные таком сточные черте воды месту эффективно могла нейтрализуют пути кислые хотя составляющие знаки газов - узлы оксиды почти серы.

Работы ясно проводятся в трубы условиях улицу действующего сухая предприятия с ряду непрерывным иные технологическим труб процессом.

В черте проекте этим предусматривается равна монтаж топка расширителя обмен на нормы улице устья рядом с самые осью строя четвертого пока котла, может насоса долю подачи блока сбросной золу воды с левый бака-накопителя в царги баки-оросители влагу эмульгаторов ионит котельных ленты агрегатов этом ст. много №№ будут 1-6, а сода также блока трубопроводов с формы задвижками и озера обратными серии клапанами вслед от иона расширителей ранее непрерывной итоге продувки зала до ионит общего имели расширителя, жилых устанавливаемого среде на окиси улице, закон далее шнека до всей существующего йодом бака-накопителя и путем далее в колбе баки-оросители щитов батарейных массу эмульгаторов гипса всех жилой шести котле котлов зимы БКЗ-420-140.

До схему начала сталь работ редко по иное монтажу тогда оборудования заряд необходимо:

- оградить иона территорию мосты площадок видов котельного тонны цеха угля на колбе всех важно отметках, тогда где общую будут соли производиться дорог работы, и песок уличной сухая территории, серию прилегающей к осью стене трест котельного делят цеха этим рядом с фоном осью резке четвертого место котла;

- установить посты инвентарные были трубчатые смены леса забот по шахты месту нашло проведения воды монтажных около работ;

- обеспечить схемы освещение зимой монтажной путей площадки рядом согласно золу существующим новых нормативам;

- подготовить обзор площадки анион для торца складирования пробы участков типа трубопроводов;

- завезти него на пара монтажную меди площадку уноса газорезательное и ночью электросварочное угле оборудование, силе электросварочное блоки оборудование сырой подключить к улице электропитанию.

Поставка нужды расширителя, сухом насоса, часа узлов длины трубопроводов, помол задвижек, новые электрических важно кабелей июля для шахте питания осях электроприводов путем насоса и тенге задвижек среды осуществляется царги со нормы склада силе АО этой «Астана-Энергия».

Общая суммы продолжительность резке строительно-монтажных целей работ – 6 тогда месяцев.

Основными флору источниками жилых загрязнения школа воздушного цеха бассейна сухом при запас реконструкции сроки объекта иные будут июль являться:

- автотранспорт и выше спецтехника, одной используемые в запас процессе водах реконструкции;

- покрасочные судят работы;

- обработка ясно металла;

- резка групп металла;

- сварочные котле посты.

Разгрузка, пены монтаж веса конструкций и резко оборудования того будет выбро производиться с воды использованием этой монтажного ними крана такая 25 т  новый на путем пневмоколесном щиты ходу, мала (источники этих выделения слой вредных работ веществ в резке атмосферу № любом 6001/001).Работа весь специальной дней техники виде сопровождается наук выделением грозы газов углам от типа работы дает двигателей цели внутреннего ширм сгорания, балок при эмаль этом в газах атмосферный роса воздух ценах выбрасываются этот следующие шести загрязняющие были вещества: труба окислы вала азота, улицу углерода обесп оксид, дутья серы базах диоксид, части бен/а/пирен, почв бензин.

Для шума отличия химии типа левый источников фазы выделения общих организованным пола источникам силе загрязнения сухую атмосферного шума воздуха ряду присваивают воде номера в труба пределах видом от иные 0001 ряду до бария 5999, а менее неорганизованным титан источникам типы присваиваются одном номера – в смесь пределах ценах от судят 6001 узлов до соли 9999.

При эмаль монтаже газы новых газе устанавливаемых число трубопроводов и паре задвижек с жилой врезкой в путей существующие скат трубопроводы торцу производятся зона работы будто по эмаль резке паре металла. июня Газовая часть резка вида металла колец производится тонны на тонну режущем влагу полуавтомате. углю Толщина взяв разрезаемого дней материала в взяты среднем веса составляет жилых 2-5 режим мм. песок Резка всех металла имели сопровождается другу выделением в малом атмосферу году следующих типы загрязняющих углам веществ: зимы железа раме оксид, баков марганца стали оксид, бака азота ионит диоксид, солью оксид дают углерода – прием источник тора выделения выход №6001/012.

Для знать обработки тепло металла и вузов сверления канал отверстий найти используются срока машины колбы шлифовальные и общем дрель лежит электрическая. цехе При тысяч механической топке обработке сырой металла в улице атмосферный никак воздух видом выделяются части взвешенные мимо частицы газу РМ10, общая взвешенные залит частицы новых РМ2,5, метра пыль напор абразивная- цинка источники колец выделения № ветры 6001/003-004.

Укладку пока труб сзади производить котлу трубоукладчиком вслед 35 т воды (источник общей выделения этажа вредных лазу веществ в центр атмосферу № общую 6001/11).

Валовые путей выбросы виду от схема двигателей залит передвижных газах источников своей (т/год) доли не цинка нормируются и в влияя общий вновь объем торца выбросов углам вредных резко веществ среда не путем включаются.

Сварка почв металлоконструкций и групп элементов месту производится схеме на режим сварочных газах постах с общей использованием моим электродов имели следующих бурь марок: котор УОНИ-13/55 - летом расход жилой 134,28 осью кг, будут ОЗЛ-6-расход более 0,2 тепло кг, схемы ЭА395/9- золы расход угле 7,6 тогда кг, такая ЭА топки 400/10У - лазу расход водой 2,5 одном кг отвод (источники место выделения тонну вредных ионы веществ в взяты атмосферу № видно 6001/005-008).

При чтобы производстве итоге сварочных дает работ в ветры атмосферный общим воздух нулю выделяются себя загрязняющие цехов вещества: воды титан сбора диоксид, друг железа дорог оксид, одна марганца шлам оксид, такую хрома свою оксид, тремя азота линии диоксид, сера углерод ряда оксид, баке фтористые долю газообразные крана соединения блока /в слоем пересчете себя на дать фтор/, левой фториды могут неорганические почти плохо всей растворимые, типы пыль также неорганическая: песок 70-20% блока двуокиси мимо кремни.

Готовые нормы металлические титр конструкции тонну будут ионов подвергаться тенге покраске зона (источник среда выделения когда вредных газов веществ в дают атмосферный друг воздух № пару 6001/009-012).

В дней качестве капли лакокрасочных пара материалов точки используются:

- грунтовка имели ГФ-021, балок расход  ними 0,06768 место т/год;

- эмаль этажа ПФ-115, часов расход путей 0,018 двух т/год;

- растворитель узлы уайт-спирит, затем расход строя 0,041028 узлы т/год.

При часов производстве смет окрасочных пульт работ в плохо атмосферный силе воздух сетям выделяются году пары: года ксилола и слоях уайт-спирита.

На ветры период ионов реконструкции роса имеется 1 любом неорганизованных своей источник смеси выбросов таким загрязняющих новый веществ.

Номер, схему присвоенный пыль источнику силе выброса, хотя действует число только перед на вновь период отвод реконструкции видом объекта.

Размещение длины зданий и котлы сооружений, с уголь источниками вала выбросов смет загрязняющих мере веществ в угле атмосферу если на малых период базе реконструкции, того представлено балки на зона карте-схеме калия предприятия в пыль приложении реже 3.

Краткая судят характеристика хотя источников фауну выбросов меди предприятия актов на шахта проектируемое зиму положение

В отрог настоящее таком время общих на среды ТЭЦ-2 в целях эксплуатации слоях находятся 4 части котельных вала агрегата напор БКЗ-420-140-5, смесь станционные работ номера сода №№ сроки 1-4, и 2 раза котельных шахта агрегата источ БКЗ-420-140-4,станционные точек номера часа №№ иона 5-6, окиси производительностью самих 420 можно т/ч пульт каждый, 3 золой турбоагрегата нашло ПТ-80/100-130-13, собой производительностью дорог 80 обмен МВт/ч и 2 зонда турбины скат Т-120/130-130-8, брать производительностью числе 120 доли МВт/ч.

В балки 2015 сырой году в реже эксплуатацию реки введен учета седьмой чтобы котлоагрегат: легко Е-550-13,8-560КТ.

Котлы бария работают сроки на котор твердом месте топливе. черте Основным меди видом менее топлива паров является пара Экибастузский  рамы каменный вслед уголь. В доли качестве ними растопочного сера топлива угли используется всасе топочный сухой мазут мазут М-100. устья Мазут йодом на снова котел пола подается с прием мазутного  свою хозяйства влево ТЭЦ-2.

По весь затрагиваемым в азота проекте между энергетическим ленты котлам сырой ст.номера № поясе 1-6 обмен продукты доля сгорания левой топлива зола азота грозы диоксид, рамы азота фазы оксид, одним серы тенге диоксид, связь углерод такое оксид, любом зола грамм твердого зале топлива сухом (пыль хлора неорганическая месяц 70-20 % обмен двуокиси марта кремния), улице не такую уловленные групп ЗУУ, году выбрасываются в газу атмосферу иона через песок дымовую чему трубу: сажа источник титан выброса  № залу 0001, смет дымовая знаки труба точек (Н = него 180 ранее м, Д = ввода 7,2 ряде м).

На тогда ТЭЦ-2 корня предусмотрен слоем комплекс брать мероприятий, общих обеспечивающих с веса учетом водах расширения шлама достижение члена установленных источ нормативов, доля соответствующих зиму современным стали технологическим раме методам, и пола условиям когда энергосбережения, общее не слоях приводящим к надо снижению раме надежности вдоль работы зоне оборудования.

В сухом соответствии с пыль проектом в устья данной йода работе среды рассматривается суммы использование часть сбросных сера сточных малую вод зонда водоподготовительной лежат установки с место высоким влагу солесодержанием и схеме сбросной скат продувочной водах воды котле после точно расширителей общую непрерывной тепла продувки 2 короб ступени с иной рН, ветра равной групп 12, в почв батарейных чему эмульгаторах, одним установленных меры на один котельных бурь агрегатах, йода станционные флору номера быть №№ ширм 1-6.

В поясе проекте ниже предусмотрены двум следующие ветры технические иной мероприятия, слоя направленные нему на паре снижение сухая оксидов тонну серы:

- Установка вслед на газах уличной связь площадке перед около когда внешней паром стены влево котельного прием цеха около рядом с серии осью двумя четвертого цехов котла сера одного жилой общего месте расширителя шахты непрерывной даже продувки окиси на пробе станционные улицы котлы форме №№ воду 1-6 резке на слива уровне 6 сбора отметки нашли для цеха полной между конденсации щиты продувочного зале пара, такая который мере будет будут подаваться общей из макс существующих  сетям четырех газов расширителей влагу продувки, массу расположенных такие на базе 12 малой отметке знать котельного всей цеха;

- Подача весь всей дутья продувочной грамм воды водой котлов резке ст. осям №№ чаще 1-6 летом (со знаки значением общая рН летом около связи 11,5-12) и этому всей метра сбросной могла воды чаще (с чему высоким пульт солесодержанием) леса из шлака баков-нейтрализаторов этом химического друга цеха в соли бак-накопитель любом (существующий одном бак выход промывок, свою объемом котла 75 точно м3, иной который серий не общая используется в реки технологическом собой процессе одна более 6 была лет);

- Подача сухом всей между собранной масел сбросной слива воды доля из вдоль бака-накопителя в отбор баки-оросители трубу батарейных напор эмульгаторов мала станционных шахте котлов входе №№ титр 1-6 слой (БКЗ-420-140) с узлов равномерным осях распределением влево между ясная баками-оросителями в слой центр иные баков судят ниже газы уровня часов выхода прием перелива;

В азота настоящее дать время типа эксплуатационная будут степень меди улавливания него оксидов выше серы в сажа батарейных пульт эмульгаторах дает на газов к/а малую ст. грамм №№ дней 1-6 смесь составляет в сырой среднем общим 12%. стене После делит монтажа капли технологической водой схемы смены использования трест сбросной сода воды в щитах схеме ряду очистки этому газов снова ожидается шахту повышение нулю степени можно улавливания после оксидов судят серы штук до короб 48%, зимы что таких будет топок превышать  дрель нормативные среда показатели бария для имеет такого свою вида четко схемы чего очистки конца газов йода на дней 36%.

В лишь связи с этажа тем, целях что узлов изменение вклад объемов видов выбросов через ТЭЦ-2 входе по хода оксидам общий серы зале (их серий сокращение) низа связано с лежит использованием в таком схеме такие очистки дорог газов далее на двумя котлахБКЗ-420-140 скат (ст. шести №№1-6),сбросной устья воды далее электростанции в шахту данном массе разделе виду рассматриваются влагу выбросы снова только ввода оксидов баке серы и воду от зона основного счет источника котел загрязнения этих (дымовая хлора труба мала источник видов загрязнения № тогда 0001).

Количественная и осью качественная целью характеристики всасе источников пыль выделения нами вредных баков веществ и часа выбросов в серию атмосферу ветры приведена в сети таблице более параметров ясно выбросов паров загрязняющих паром веществ в ионов атмосферу.

Перечень общее загрязняющих дает веществ, школа выбрасываемых в отрог атмосферу

По пены степени общий воздействия сумме на двумя организм газах человека, массы выбрасываемые выбор вещества эмаль подразделяются в общем соответствии с макс санитарными виде нормами улицы на 4 такую класса годы опасности. улицу Для мира каждого шахты из было выбрасываемых точно веществ когда Минздравом обмен разработаны и малой утверждены слое предельно блоки допустимые хотя концентрации веса содержания пульт их в массу атмосферном общем воздухе июня для тепло населенных пара мест учета (ПДК карте м.р., улицу ПДК этом с.с. углю или иной ОБУВ). такое Предельно смены допустимые шлам концентрации ними (ПДК) иона загрязняющих зона веществ веса приняты блока согласно масса санитарным блока правилам может «Санитарно-эпидемиологические вдоль требования к угля атмосферному солей воздуху в другу городских и улицу сельских точек населенных натра пунктах, форм почвам и анион их смесь безопасности, сода содержанию учета территорий длина городских и грамм сельских схему населенных этой пунктов, итоге условиям массы работы с малой источниками колец физических среда факторов, царги оказывающих хлора воздействие иное на раза человека», зола утвержденных базу постановлением жилых Правительства долю РК ленты от баки 25 цеха января прием 2012 друге года № рамы 168.

Основными этому загрязняющими шагом веществами, часа выбрасываемые в общей атмосферу тысяч на своей период такую реконструкции, короб являются: слева взвешенные будто частицы схема РМ10, тепла взвешенные хрома частицы виде РМ2,5, водой титан карта диоксид, рость железа ионом оксид, золу марганца любое оксид, уноса хрома массы оксид, азота азота после диоксид, рамы сажа, отсек углерод есть оксид, штук сера заряд диоксид, ветра фтористые шума газообразные трест соединения почв /в зимы пересчете чего на слива фтор/, месте фториды двум неорганические брать плохо было растворимые, котле бен/а/пирен, малых бензин, таком ксилол, среду уайт-спирит, этом пыль обеих неорганическая: помол 70-20% шахты двуокиси дрель кремни, слоем пыль много абразивная.

Основным ворот загрязняющим нами веществом, смены выбрасываемым в карта атмосферу фоном на этому период пробе эксплуатации, посты будут колбы являться нами оксиды общих серы мосты SOx, в пыли связи с ленты тем, сетей что забот изменения надо выбросов обесп ТЭЦ-2 сухом по линии оксидам короб серы роста (их котор сокращение) всасе связано с макс использованием в слоях схеме виду очистки слева газов сушка сбросной тогда щелочной прием продувочной зимы воды сутки котлов и зале сбросной газы воды с цели баков-нейтрализаторов высот водоподготовительной схему установки с лежит высоким влияя солесодержанием колбы на надо котлах всем БКЗ-420-140 золой (ст. щиты №№ залу 1-6).

Параметры шагом выбросов людей загрязняющих пульт веществ в двумя атмосферу

Исходные титан данные сумма (г/сек, плану т/год), места принятые в сумме проекте новых определены пару расчетным меры путем сбора по найти методическим часть документам куда на году основании общей рабочего сталь проекта и итоге разработанного ниже тома бария ПДВ ворот для собой предприятия.

Количественная ясно характеристика взяты (г/с) балок выбрасываемых в реки атмосферу ввода загрязняющих зола веществ точки определена в топке зависимости шлам от ценах изменения цехе режима самих работы пятым участков, посты технологических счет процессов и фауну оборудования брать расчетным четко путем листы по весь действующим прием методическим фауну документам и зона приведено в тысяч приложении менее ОВОС.

Параметры напор выбросов листы загрязняющих слой веществ слоем по четко промышленной даст площадке сухая на ранее период песок реконструкции схема представлены в июне таблице уносе 4.14, в лежит таблице одном 4.15 - никак на схемы период зоне эксплуатации.

Таблица ряда 4.14 - угле Перечень нашло загрязняющих воду веществ, сырой выбрасываемых в осью атмосферу грозы на метра период перед реконструкции

| Код | Наименование | ПДК | ПДК | ОБУВ | Класс | Выброс | Выброс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загр. | вещества | максим. | средне- | ориентир. | опас- | вещества | вещества, |
| веще- |  | разовая, | суточная, | безопасн. | ности | г/с | т/год |
| ства |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0008 | Взвешенные влияя частицы среду РМ10 цвет (116) | 0.3 | 0.06 | - | - | 0.00022 | 0.00019 |
| 0010 | Взвешенные баков частицы сухом РМ2.5 зона (117) | 0.16 | 0.035 | - | - | 0.000132 | 0.000114 |
| 0118 | Титан среду диоксид тракт (1241*) | - | - | 0.5 |  | 0.00000417 | 0.00000009 |
| 0123 | Железо трубы (II, помол III) меры оксиды угли /в карте пересчете было на длина железо/(277) | - | 0.04 | - | 3 | 0.042204 | 0.023314272 |
| 0143 | Марганец и царге его школа соединения чего /в тепло пересчете шлака на | 0.01 | 0.001 | - | 2 | 0.00077422 | 0.00049882 |
|  | марганца тора (IV) точно оксид/(332) |  |  |  |  |  |  |
| 0203 | Хром город /в вдоль пересчете веса на смыв хром уноса (VI) строя оксид/ йодом (657) | - | 0.0015 | - | 1 | 0.0002464 | 0.000006668 |
| 0301 | Азота веса (IV) любое диоксид ветра (4) | 0.2 | 0.04 | - | 2 | 0.1608465 | 0.01072997 |
| 0304 | Азот месту (II) базах оксид слой (6) | 0.4 | 0.06 | - | 3 | 0.02316182 | - |
| 0328 | Сажа | 0.15 | 0.05 | - | 3 | 0.2737457 | - |
| 0330 | Сера всасе диоксид забот (526) | - | 0.125 | - | 3 | 0.353314 | - |
| 0337 | Углерод бария оксид азота (594) | 5 | 3 | - | 4 | 1,7901471 | 0.01250885 |
| 0342 | Фтористые корня газообразные меры соединения | 0.02 | 0.005 | - | 2 | 0.000585 | 0.000176866 |
|  | /в весь пересчете одна на фоном фтор/ золой (627) |  |  |  |  |  |  |
| 0344 | Фториды июне неорганические могут плохо тора растворимые - | 0.2 | 0.03 | - | 2 | 0.000139 | 0.0001766 |
|  | (алюминия карте фторид, общих кальция оксид фторид, любом натрия |  |  |  |  |  |  |
|  | гексафторалюминат) дают (625) |  |  |  |  |  |  |
| 0616 | Ксилол итоге (смесь зоны изомеров износ о-, июль м-, титан п-)(327) | 0.2 | - | - | 3 | 0.05187 | 0.04261 |
| 0703 | Бенз/а/пирен узлов (54) | - | 0.000001 | - | 1 | 0.000006 | - |
| 2732 | Керосин форме (660*) | - | - | 1.2 | - | 0.530307 | - |
| 2752 | Уайт-спирит было (1316*) | - | - | 1 | - | 0.07747 | 0.05315 |

Продолжение даже таблицы ущерб 4.14

| 2908 | Пыль оксид неорганическая: левый 70-20% всем двуокиси зиму кремния | 0.3 | 0.1 | - | 3 | 0.000239 | 0.00017876 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (шамот, части цемент, вода пыль шести цементного обзор производства - |  |  |  |  |  |  |
|  | глина, левую глинистый году сланец, части доменный |  |  |  |  |  |  |
|  | шлак, часто песок, наук клинкер, имеют зола, марта кремнезем, между зола всей углей обесп казахстанских хлора месторождений) длина (503) |  |  |  |  |  |  |
| 2930 | Пыль связи абразивная менее (1046*) |  |  | 0.04 |  | 0.018 | 0.016 |
|  | В С Е Г июне О: | - | - | - |  | 3.32341191 | 0.159654896 |

Таблица даст 4.15 – своей Оксиды отбор серы, июня выбрасываемые в шнека атмосферу обмен на карте период июля эксплуатации ленты при думка номинальной карта нагрузке

| Про изв одс тво | Цех | Источники вслед выделения загрязняющих новые веществ |  | Число часов работы в год | Наименование источника одна выброса вредных серия веществ | Чис ло ист выб ро- са | Hо- мер ист. выб- роса | Высо та источ ника выбро са,м | Диа- метр устья трубы м | Параметры надо газовозд.смеси на паре выходе людей из равна ист.выброса |  |  | Координаты высот на срока карте-схеме,м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | точ.ист,/1конца линейного самый источ |  | второго почв конца лин.источника |  |
|  |  | Наименование | Количество источ |  |  |  |  |  |  | ско- рость м/с | объем другу на 1 трубу, базу м3/с | тем- пер. оС |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х1 | Y1 | Х2 | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Неорганизованные форм источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-2 длине АО выше «Астана-Энергия» | Главный таких корпус | БКЗ-420-140-5 | 1 | 5516 | Дымовая месту труба | 1 | 0001 | 180 | 7,2 | 28,53 | 1161,6028 | 71,0 | 0 | 0 | - | - |
|  |  | БКЗ-420-140-5 | 1 | 6183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БКЗ-420-140-5 | 1 | 4776 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БКЗ-420-140-5 | 1 | 6183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БКЗ-420-140-4 | 1 | 6183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БКЗ-420-140-4 | 1 | 4776 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение почв таблицы машин 4.15

| Hо- | Hаименование | Вещества | Средняя | Код |  | Выбросы лежит загрязняющих паров веществ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мер | газоочистных | по паре котор. | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |  |
| ист. | установок | производ. | степень | ще- | вещества | СП |  |  | П ряда (Ожидаемое обесп после базу мероприятий) |  |  |
| выб- | и сети мероприятий | г-очистка | очистки/ | ства |  |  |  |  |  |  |  |
| роса | по долю сокращению | к-т друга обесп | max.степ |  |  | г/с | мг/м3 | т/год | г/с | мг/м3 | т/год |
|  | выбросов | газоо-й % | очистки% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 0001 | - | - | - | 0330 0330 | Серы нами диоксид Серы слое диоксид | 1611,7 261,90 | 1269,0551 206,22146 | 29761,294 4836,210 | 952,369647 | 749,897349 | 17586,2462 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154,759329 | 121,858323 | 2857,76485 |

Анализ отрог результатов того расчета песок загрязнения выход атмосферы длина вредными солью веществами

Расчет всего максимальных между приземных легко концентраций серии вредных мала веществ надо позволяет воды выделить серия зоны с сумма нормативным химии качеством малых воздуха и штук повышенным части содержанием мира отдельных дутья ингредиентов титр по шума отношению к золу ПДК.

Состояние колбе воздушного ленты бассейна такую на влагу площадке шесть предприятия и любое прилегающей к ущерб нему ячеек территорий в моим границах любое расчетного залу прямоугольника, более характеризуется зале максимальными колбы приземными шахты концентрациями обзор вредных длины веществ, длине представленными думка результатами масел расчетов среды на смеси ЭВМ и газы картами базу рассеивания, с одним нанесенными доли на типы них газе изолиниями чего расчетных этот концентраций.

Анализ двух результатов срока расчета равна рассеивания цехов загрязняющих пульт веществ в заряд атмосферном когда воздухе, этого проведенный массу до паров реализации влево мероприятий зоны по мосты проекту и шесть после этом реализации нами мероприятийс газы учетом озера максимальной мере нагрузки резко предприятия в общую зимний иными период всасе представлен в солью таблице солей 5.3.

Так серий же в паров таблице ионов приведен объем анализ износ расчета сода рассеивания сажа после части реализации своей мероприятия смыв только мала для плану основного калия источника равен загрязнения июня (дымовая камер труба слоя №0001) в ряда связи с части тем, плохо что влагу изменения трест выбросов пятым ТЭЦ-2 город пооксидам смеси серы топке (их углю сокращение) фазы связано с часто использованием такие сбросной часть щелочной ввода продувочной точек воды и лазу сбросной пару воды блоки ХВО с серию высоким выбор солесодержанием в шлам батарейных другу эмульгаторах весь станционных общим котлов обеих №№ среде 1-6.

Таблица июль 4.16 – зала Анализ ходу результатов пятым расчетов

| Код Наименование загрязняющего потом вещества | Максимальная весь концентрация серий загрязняющих думка веществ в анион целом ионом по могут РП затем (долей топка ПДК), левой координаты куда (м), бурь опасное таких направление таких (N) и шахта скорость ячеек ветра июля (S) | Максимальная смесь концентрация стены загрязняющих общую веществ среда на золе границе обеих СЗЗ также (долей сырой ПДК) с смесь фоном сера (б/фона) потом координаты углей (м), золу опасное всасе направление углей (N) и земли скорость связь ветра капли (S) | Максимальная этому концентрация схему загрязняющих песок веществ воду на пятым границе если ЖЗ слоях (долей сухой ПДК)с типа фоном вала (б/фона) координаты сетям (м), вводя опасное всех направление шесть (N) и долю скорость газе ветра итоге (S) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| До итоге реконструкции паре при среду максимальной форме нагрузке краях предприятия |  |  |  |
| 0330Серы июль диоксид точки (Ангидрид мира сернистый) | 1,1912 X= колбы 2618.0 камер м, базах Y= дать -1907.0 м N = резка 3060, S выбро =5,94 хотя м/с | 0,9823 иное (0,34642) X= серию 1410.0 левой м, ясная Y= конца 267.0 м N = зоны 2560, S цвет =4,77 общем м/с | 1,1328 зонда (0,68467) X= такая -3058 ионом м, часов Y= забот 1405.0 м N = лазу 1150, S баке =5,97 труба м/с |
| После через проведения мимо реконструкции царги при будто максимальной видом нагрузке сухая предприятия |  |  |  |
| 0330 сера Серы краях диоксид одном (Ангидрид высот сернистый) | 1,149 X= солей 2618.0 влево м, торце Y= пола -1707.0 м N = себя 3030, S меры =5,79 полос м/с | 0,96752 таких (0,3217) X= сухая 1410.0 слева м, какой Y= смены 267.0 м N = колбы 2560, S зала =4,65 фоном м/с | 1,09021 марта (0,61369) X= цеха -3074 этой м, щитах Y= собой 1168.0 м N = озера 1110, S скат =5,91 тома м/с |
| После зоне проведения члена реконструкции того (источник соли №0001- шесть дымовая месте труба) |  |  |  |
| 0330 целом Серы блоки диоксид ранее (Ангидрид карты сернистый) | 0,93503 X= взяты 2818.0 забот м, дорог Y= баке -2707.0 м N = напор 3140, S такая =6,28 вверх м/с | 0,85611 угля (0,01102) X= царге 1352.0 осях м, среде Y= иными 501.0 м N = царге 2500, S калия =1,98 зола м/с | 0,90003 бария (0,08422) X= высот -4968 сухая м, около Y= сухих -4379.0 м N = смесь 490, S иметь =1,98 будут м/с |

При штук максимальной балок нагрузке несет предприятия одном (с сумма учетом уголь источников таком загрязнения вала от целей водогрейной лазу котельной и себя введения в цвет эксплуатацию серии котлоагрегата линии №7) новый превышения самих ПДК в затем жилой капли зоне ленты не ниже наблюдаются.

Проведенная вводе оценка рода загрязнения левой атмосферы ячеек показала, низа что сети при перед снижении зала концентрации пыли по друг оксидам внизу серы город на улице котлах этих БКЗ-420-140 отвод ст. время №№ базу 1-6 вводе от будто основного такая источника слоя загрязнения, плохо превышение сами предельно-допустимой будут концентрации таким не общее наблюдается.

Расчетные веса максимальные того концентрации меди на топки границе котор жилой и мере санитарно-защитной этого зоны, имела создаваемые нашло выбросами солей источников силе предприятия, вклад приведены в кроме результатах сутки расчета если рассеивания через загрязняющих тремя веществ.

Перечень такую источников, баки дающих дней наибольшие слева вклады в отрог уровень жилых загрязнения таким атмосферы внизу до вида мероприятий и роса после, форм приведен в целью таблицах котлу 4.17 – общую 4.18.

Таблица пульт 4.17 - очень Перечень таком источников, более дающих пола наибольшие внизу вклады в роса уровень труба загрязнения золе атмосферы всасе до лишь реконструкции

| Код вещества / группы суммации | Наименование вещества | Расчетная время максимальная равен приземная слива концентрация этой (общая и запас без окиси учета йода фона) думка доля раме ПДК / школа мг/м3 |  | Координаты типа точек с колбы максимальной приземной нему конц. |  | Источники, паре дающие наибольший износ вклад в макс. отсек концентрацию |  |  |  | Принадлежность источника (производство, цех, углях участок ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в конца жилой целях зоне | на жилой границе судят санитарно - защитной брать зоны | в сети жилой дать зоне части X/Y | на куда границе ионит СЗЗ мимо Х/Y | N вала ист. |  | % ввода вклада |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЖЗ | СЗЗ |  |
| З а г р я з н я ю щ и е в е щ е с т в а : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0330 | Серы сухих диоксид зимы (Ангидрид титр сернистый) | 1.1328(0.68467)/ | 0.98235(0.34642)/ | -3058 | 1410/267 | 0001 | 48.8 |  | 33.7 | главный сумме корпус |
|  |  | 0.22656(0.13693) | 0.19647(0.06928) | /1405 |  | 0023 | 20.2 |  | 26.7 | водогрейная |
|  |  | вклад фазе предпр.= осям 60% | вклад пыль предпр.= лазу 35% |  |  |  |  |  |  | котельная |
|  |  |  |  |  |  | 0024 | 19.4 |  | 24.8 | водогрейная |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | котельная |
| 0330 | Серы сетей диоксид трубы (Ангидрид углей сернистый) | 0.05563/0.02225 | - | -3058 |  | 0001 | 48.8 |  |  | главный соли корпус |
|  |  |  |  | /1405 |  | 0023 | 20.2 |  |  | водогрейная |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | котельная |
|  |  |  |  |  |  | 0024 | 19.4 |  |  | водогрейная |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | котельная |
| Примечание: В уголь таблице время представлены паре вещества серии (группы будто веществ), короб максимальная сумме расчетная трест концентрация этажа которых вслед >= котле 0.05 ванны ПДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица цеха 4.18 - июле Перечень цинка источников, воде дающих таким наибольшие шахте вклады в сутки уровень было загрязнения баке атмосферы отбор после трех реконструкции сера при окиси максимальной такие нагрузке заряд предприятия

| Код вещества / группы суммации |  | Наименование чему вещества | Расчетная короб максимальная сбора приземная базу концентрация любое (общая и углю без знать учета воду фона) есть доля выбор ПДК / пару мг/м3 |  |  | Координаты хотя точек с устья максимальной серий приземной вдоль концентрацией |  | Источники, шахту дающие карты наибольший шесть вклад в дать макс. вузов концентрацию |  |  |  | Принадлежность шахте источника земли (производство, любое цех, солей участок) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в длине жилой слое зоне | на колец границе торцу санитарно - пыли защитной смет зоны |  | в общую жилой длине зоне низа X/Y | на устья границе базах СЗЗ более Х/Y | N влагу ист. |  | % стены вклада |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЖЗ | СЗЗ |  |
| З а г р я з н я ю щ и е в е щ е с т в а : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0330 | Серы нами диоксид выбор (Ангидрид рость сернистый) |  | 1.09021(0.61369)/ 0.21804(0.12274) вклад тракт предпр.= карты 56% |  | 0.96752(0.3217)/ 0.1935(0.06434) вклад отвод предпр.= резке 33% | -3074 /1168 | 1410/267 |  | 0001 0023 0024 | 42.5 22.6 21.7 | 28 29.1 27 | главный сухую корпус водогрейная котельная водогрейная котельная |
| Примечание: В очень таблице зоне представлены дрель вещества шахту (группы золу веществ), схеме максимальная царге расчетная отбор концентрация земли которых схемы >= колец 0.05 одним ПДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Предложения всей по карта нормативам сырой ПДВ

На дать основании типа результатов машин расчета баков рассеивания в мазут атмосфере серии максимальных тора приземных углях концентраций зонда составлен чаще перечень фазе загрязняющих город веществ балок для вверх каждого меди источника двух загрязнения отбор атмосферы, бака выбросы после которых места (г/сек, сами т/год) ветры предложены в наук качестве трубу нормативов мосты ПДВ.

Предельно уголь допустимым школа для выбор предприятия имеет считается уголь суммарный июле выброс того загрязняющего срока вещества в дорог атмосферу малую от шума всех ходу источников судят данного торец предприятия и типа рассеивания газе выбросов в вида атмосфере слива при шлака условии, типа что земли выбросы точек того один же солей вещества щиты из уноса источников таких не если создадут макс приземную точно концентрацию, среди превышающую фазе ПДК.

Рассчитанные шлам значения через ПДВ ценах являются июне научно длине обоснованной малых технической влево нормой самих выброса снова предприятием шести вредных любом веществ, золе обеспечивающей важно соблюдения никак требований было санитарных воды органов поясе по среду чистоте ширмы атмосферного чему воздуха золе населенных самые мест и цехов промышленных углей площадок.

Основными двум критериями цели качества сетей атмосферного входе воздуха чего при ветры установлении цели ПДВ бария для обзор источников пробы загрязнения иона атмосферы доли являются мимо ПДК. пара По точно всем даст ингредиентам и часть группам стали суммации, любое для бурь которых серии выполняется марта соотношение

СмПДК≤1

Перечень скат загрязняющих трубы веществ, шлама выбросы делят которых скат предложены в общий качестве пробы нормативов улице предельно стен допустимых этого выбросов пути (ПДВ) ионов для баке источников шума на торцу период длина реконструкции титан приведен в слива таблице слоем 4.19, рамы на сода период этим эксплуатации в ввода таблице котлы 4.20.

На золе период угля реконструкции малых имеются вклад передвижные карте источники - шлам автотранспорт. очень Согласно обеих п.19 торца «Методики ввода определения целом нормативов судят эмиссий в пробы окружающую леса среду» зонда (приложение к затем приказу июня Министра обмен ООС углей РК флору от перед 16.04.2013 золы г. № - зоны 110-Ґ), около валовые часов выбросы июля от любое двигателей взяты передвижных фауну источников число (т/год) схеме не ряду нормируются и в пены общий уноса объем паров выбросов углях вредных вводя веществ царге не карте включаются.

На моим период бака эксплуатации в шлам качестве когда нормативов ионом рассматриваются сталь только несет оксиды отвод серы этой SOx, в малую связи с зиму тем, шлака что типа изменения топка выбросов почв ТЭЦ-2 воду по тонну оксидам малым серы серию (их цеха сокращение) весь связано с даже использованием котлу сбросной мосты щелочной тонну продувочной уносе воды и йодом сбросной была воды цинка ХВО с вверх высоким плане солесодержанием в иными схеме была очистки зимой газов этим котловБКЗ-420-140 осях (ст. шагом №№ потом 1-6).

Таблица бури 4.19 - слоем Нормативы золе выбросов иона загрязняющих золе веществ в среди атмосферу этих на тепло существующее новый положение и улицу на мимо год часа достижения схемы ПДВ идет (период воду реконструкции)

| Производство цех, серы участок | Номер источника выброса | Hормативы стали выбросов почти загрязняющих отрог веществ |  |  |  | Год достижения ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На длина период строительства |  | П Д В |  |  |
|  |  | г/с | т/год | г/с | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (0008) стен Взвешенные часов частицы машин РМ10 источ (116) |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |
| Главный полос корпус | 6001 | 0.00022 | 0.00019 | 0.00022 | 0.00019 | 2019 |
| Всего: |  | 0.00022 | 0.00019 | 0.00022 | 0.00019 | 2019 |
| (0010) тонну Взвешенные фазы частицы камер РМ2.5 всем (117) |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |
| Главный иные корпус | 6001 | 0.000132 | 0.000114 | 0.000132 | 0.000114 | 2019 |
| Всего: |  | 0.000132 | 0.000114 | 0.000132 | 0.000114 | 2019 |
| (0118) новых Титан потом диоксид залу (1241*) |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |
| Главный колец корпус | 6001 | 0.00000417 | 0.00000009 | 0.00000417 | 0.00000009 | 2019 |
| Всего: |  | 0.00000417 | 0.00000009 | 0.00000417 | 0.00000009 | 2019 |
| Железо будут (II, нами III) сутки оксиды ночью /в этих пересчете такой на друге железо/ меди (0123) |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |
| Главный торца корпус | 6001 | 0.042204 | 0.023314272 | 0.042204 | 0.023314272 | 2019 |
| Всего: |  | 0.042204 | 0.023314272 | 0.042204 | 0.023314272 | 2019 |
| Марганец и сетей его газе соединения общую /в рядом пересчете смыв на масел марганца знать (IV) целом оксид/ месту (0143) |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |
| Главный котел корпус | 6001 | 0.00077422 | 0.00049882 | 0.00077422 | 0.00049882 | 2019 |
| Всего: |  | 0.00077422 | 0.00049882 | 0.00077422 | 0.00049882 | 2019 |

Продолжение зоне таблицы надо 4.19

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хром иона /в новые пересчете всей на топок хрома строя (VI) форм оксид/ залит (0203) |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |
| Главный такую корпус | 6001 | 0.0002464 | 0.000006668 | 0.0002464 | 0.000006668 | 2019 |
| Всего: |  | 0.0002464 | 0.000006668 | 0.0002464 | 0.000006668 | 2019 |
| Азот устья (IV) такую оксид иной (Азота фауну диоксид) могут (0301) |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |
| Главный метод корпус | 6001 | 0.1608465 | 0.01072997 | 0.1608465 | 0.01072997 | 2019 |
| Всего: |  | 0.1608465 | 0.01072997 | 0.1608465 | 0.01072997 | 2019 |
| Азот базах (II) тысяч оксид фоном (Азота могла оксид) длины (0304) |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |
| Главный заряд корпус | 6001 | 0.02316182 | -* | 0.02316182 | -* | 2019 |
| Всего: |  | 0.02316182 | -* | 0.02316182 | -* | 2019 |
| Углерод менее (Сажа) групп (0328) |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |
| Главный йодом корпус | 6001 | 0.2737457 | -* | 0.2737457 | -* | 2019 |
| Всего: |  | 0.2737457 | -* | 0.2737457 | -* | 2019 |
| Сера газу диоксид ценах (Ангидрид выбор сернистый) фоном (0330) |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |
| Главный трубы корпус | 6001 | 0.353314 | -* | 0.353314 | -* | 2019 |
| Всего: |  | 0.353314 | -* | 0.353314 | -* | 2019 |
| Углерод шахта оксид титан (0337) |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |
| Главный когда корпус | 6001 | 1.7901471 | 0.01250885 | 1.7901471 | 0.01250885 | 2019 |
| Всего: |  | 1.7901471 | 0.01250885 | 1.7901471 | 0.01250885 | 2019 |
| (0342) итоге Фтористые целью газообразные дутья соединения иона /в базе пересчете грозы на(627) |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |
| Главный делит корпус | 6001 | 0.000585 | 0.000176866 | 0.000585 | 0.000176866 | 2019 |
| Всего: |  | 0.000585 | 0.000176866 | 0.000585 | 0.000176866 | 2019 |

Продолжение износ таблицы этой 4.19

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фториды выход неорганические серы плохо смысл растворимые - воду (алюминия зоне фторид, точек (0344) |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |
| Главный шлам корпус | 6001 | 0.000139 | 0.0001766 | 0.000139 | 0.0001766 | 2019 |
| Всего: |  | 0.000139 | 0.0001766 | 0.000139 | 0.0001766 | 2019 |
| Ксилол зоне (смесь доля изомеров вслед о-, улицу м-, торцу п-) тора (0616) |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |
| Главный ночью корпус | 6001 | 0.05187 | 0.04261 | 0.05187 | 0.04261 | 2019 |
| Всего: |  | 0.05187 | 0.04261 | 0.05187 | 0.04261 | 2019 |
| Бенз/а/пирен базе (3,4-Бензпирен) сера (0703) |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |
| Главный этого корпус | 6001 | 0.000006 | -* | 0.000006 | -* | 2019 |
| Всего: |  | 0.000006 | -* | 0.000006 | -* | 2019 |
| Керосин схема (2732) |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |
| Строительная можно площадка | 6001 | 0.530307 | -* | 0.530307 | -* | 2019 |
| Всего: |  | 0.530307 | -* | 0.530307 | -* | 2019 |
| Уайт-спирит друга (2752) |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |
| Строительная путей площадка | 6001 | 0.07747 | 0.05315 | 0.07747 | 0.05315 | 2019 |
| Всего: |  | 0.07747 | 0.05315 | 0.07747 | 0.05315 | 2019 |
| Пыль числе неорганическая: какой 70-20% пара двуокиси поясе кремния мала (шамот, вала цемент, осью пыль осью (2908) |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |
| Строительная сухой площадка | 6001 | 0.000239 | 0.00017876 | 0.000239 | 0.00017876 | 2019 |
| Всего: |  | 0.000239 | 0.00017876 | 0.000239 | 0.00017876 | 2019 |

Продолжение зоны таблицы смены 4.19

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2930) далее Пыль этот абразивная такие (1046*) |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |
| Строительная зоны площадка | 6001 | 0.018 | 0.016 | 0.018 | 0.016 | 2019 |
| Всего: |  | 0.018 | 0.016 | 0.018 | 0.016 | 2019 |
| Всего перед по один предприятию: |  | 3.32341191 | 0.159654896 | 3.32341191 | 0.159654896 | 2019 |
| Твердые: |  | 0.33571049 | 0.04047921 | 0.33571049 | 0.04047921 |  |
| Газообразные, перед жидкие: |  | 2.98770142 | 0.119175686 | 2.98770142 | 0.119175686 |  |

Примечание: малом *Валовые этот выбросы типы от карте двигателей тепла передвижных актов источников целью (т/год) сзади не щиты нормируются и в было общий забот объем часа выбросов этим вредных новые веществ осям не фазы включаются рядом («Методика зимой определения краях нормативов ясно эмиссий  в земли окружающую сбора среду», фауну приложение к тепла приказу часть Министра своей ООС  вида РК более от также 16.04.2013 целях г. № - судят 110-Ґ, четко п.19)

Таблица газу 4.20 - видом Нормативы серы выбросов ионит загрязняющих фазы веществ в сумма атмосферу двумя на общий существующее  положение и ветры на титан год бария достижения угля ПДВ блоки (период ценах эксплуатации)

| Производство шума цех, ночью участок | Номер район источника вводе выброса | Нормативы азота выбросов сроки загрязняющих время веществ |  |  |  | Год достижения ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На ионит период шахты эксплуатации |  | ПДВ |  |  |
|  |  | г/с | т/год | г/с | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (0330) этом Серы среду диоксид |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |
| Главный шагом корпус | 0001 | 1611,7 | 29761,294 | 1611,7 | 29761,294 | 2018 |
| (0330) хотя Серы серий диоксид |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |
| Главный сети корпус | 0001 | 952,369647 | 17586,2462 | 952,369647 | 17586,2462 | 2019 |

Характеристика схема санитарно-защитной узлы зоны

Санитарно-защитная связи зона сбора (СЗЗ) всей устанавливается с водах целью нашло обеспечения общей безопасности тепла населения, было размер думка которой числа обеспечивает всего уменьшение высот воздействия флору загрязнения сухих на через атмосферный веса воздух самые (химического, канал биологического, один физического) обмен до золой значений, газу установленных любом гигиеническимим ниже нормативами.

5 Оценка погрешности приборов и результатов измерений [21, 22]

5.1 Погрешность измерений химических анализов

Теория эксперимента, применяемая при проведении эксперимента, должна дать ответ на следующие вопросы:

- Как необходимо организовать эксперимент, чтобы наилучшим образом решить поставленную задачу (затраты времени, средств, точность результатов)?

- Как следует обрабатывать результаты эксперимента, чтобы получить максимальное количество информации об исследуемом явлении?

- Какие обоснованные выводы можно сделать об исследуемом объекте по результатам эксперимента?

Основой теории эксперимента является математическая статистика,  которая применима для анализа эксперимента в тех случаях, когда его результаты могут рассматриваться как случайные величины или случайные процессы. Это условие выполняется в большинстве исследований, поскольку результаты эксперимента связаны с некоторой неопределенностью.

Среди причин такой неопределенности являются влияние неконтролируемых факторов, неконтролируемые изменения условий эксперимента, ошибки наблюдений, случайный характер исследуемых процессов, что особенно актуально для химических процессов.

Для анализа пробы в большинстве случаев проводят несколько параллельных определений. При этом отдельные результаты должны располагаться как можно ближе друг к другу и соответствовать фактическому содержанию проб. Значит, есть два показателя, по которым судят о результатах:

- воспроизводимость полученных результатов;

- соответствие их истинному содержанию пробы.

Воспроизводимость зависит от случайной ошибки метода анализа. Чем больше случайная ошибка, тем сильнее рассеиваются значения при повторении анализа и тем меньше точность метода.

Отклонения от истинного содержания пробы обуславливаются систематической ошибкой. Метод анализа дает правильные значения только в том случае, когда он свободен от систематических ошибок. Случайные ошибки делают результаты анализа неточными, а систематические – делают неверным сам анализ.

Случайные и систематические ошибки в проводимых экспериментах вызываются множеством причин, основные из которых:

- Большинство исследуемых веществ надо рассматривать как неоднородные (негомогенные). Поэтому несколько небольших взятых из них частей – аналитических проб – могут не иметь одинакового состава. А значит, уже только по этой причине результаты анализа будут подвержены случайным колебаниям. Из-за неквалифицированного одностороннего отбора проб может отдаваться предпочтение отдельным компонентам, и в итоге – систематические искажения состава проб.

- Все необходимые для анализа измеряемые величины можно определить лишь с ограниченной точностью. Эта точность задается применяемым методом измерения, характером измеряемой величины, а часто и субъективными причинами. Если исключить показания неправильно отрегулированных измерительных приборов и иные подобные отказы, то ошибки чаще всего проявляются в форме случайных отклонений. Их необходимо минимизировать выбором подходящих условий измерений.

- В классических методах анализа часто исследуемые пробы подвергаются химическим реакциям, продукты которых характеризуются по виду, составу и массе. Обычно эти реакции рассматриваются как равновесные, причем равновесие стремятся сдвинуть как можно дальше в сторону продуктов реакции. Несмотря на это, в ходе реакций возникают как случайные (например, колебания растворимости из-за различных концентраций растворяемых солей), так и систематические (например, из-за соосаждения) ошибки.

При оценке результатов анализа применяются почти исключительно среднее арифметическое и среднее геометрическое, а также медиана. То или иное из них выбирают в соответствии со свойствами имеющихся измерений и в зависимости от поставленной задачи. Важно лишь, чтобы для сравниваемых между собой результатов всегда применялись одинаковые средние – или оба арифметические, или геометрические. Пока измерений достаточно много, среднее арифметическое представляет собой, как правило, достаточно хорошее приближение для среднего значения из генеральной совокупности. Числовое значение среднего геометрического всегда меньше значения среднего арифметического. Однако для практических целей это не существенно, пока случайная ошибка метода анализа достаточно мала. Срединное значение (медиана) – в противоположность среднему арифметическому – нечувствительно к крайним (резко выделяющимся) результатам измерений. Поэтому оно хорошо подходит для характеристики небольших серий измерений (n<10), когда проявление таких резко выделяющихся значений типично.

Отдельные результаты измерений или наблюдений из распределения более или менее тесно группируется вокруг среднего значения. Характеристика их разброса относительно среднего служит вторым показателем структуры цифровых данных. В качестве меры рассеяния используют стандартное отклонение. Выборочное стандартное отклонение определяют по формуле:

S=xi−x2n−1 дать ,						(5.1)

где рода xi – тора отдельное входе значение; x - залит среднее между всех бария xi; n – один общее прямо число химии измерений.

Оно топке служит штук наиболее целью распространенной в дорог химии котле мерой одной разброса и город характеризует линия случайную сетям ошибку сами метода шесть анализа, всей но осях не углам отдельного труба результата.

Случайная того ошибка почти метода шлама анализа щитах чаще оксид всего часто складывается бака из зоне нескольких пульт частных думка ошибок. слева Для химии минимизации будто общей среде ошибки плане анализа торце необходимо котлу найти сажа оптимальные лежат условия смены измерения. базах Этому работ способствует этому закон имела сложения ионы ошибок. выход Рассмотрение входе ошибок цехе такого целом рода, макс прежде котор всего, длине сосредотачивается колбы на дрель возникающих анион ошибках цели измерений. годы Поэтому пульт рассмотрение поясе таких годы ошибок ванны лишь в кроме исключительных паров случаях устья может часть дать осям некоторые реже представления о типа точности иными аналитического тенге метода, себя так въезд как общих ошибки делит измерений взяв обычно один гораздо куда меньше, групп чем шнека случайные малых колебания, самый например школа хода такие химических шахте реакций.

Для левой применения метра закона было сложения ветры ошибок меры при цеха поиске ущерб наилучших углам условий среды измерения износ необходимо шлам знать ясно формулы, веса связывающие левой отдельные узлов измеряемые легко величины и типы частные балки ошибки июля различных также стадий улицу процесса узлы измерения. резке Если уноса для N корня переменных вновь существует сода функциональная общей связь метра вида

Y=ϕ(x1,x2,...,xn)						(5.2)

то июле общую блоки ошибку титан Y сушка приближенно узлы можно золу выразить в точки виде

σY2=∂ϕ∂x12σx12+∂ϕ∂x22σx22+...+∂ϕ∂xn2σxn2.			(5.3)

Суммарная сетям ошибка имеют Y цеха больше, можно чем забот ошибки эмаль отдельных слоем членов. резко Она метод увеличивается капли за числа счет общим суммарного одним действия котлы нескольких иными содержащих массе ошибки ряду частных сажа переменных.

Деление угли пробы июля для зоны объемного нашли анализа – воды распространенная фазы операция. щитов Преимущественно малую она резка выполняется с насос помощью какой пипетки с рода последующим снова разбавлением роста раствора в июля мерной отвод колбе. йода Коэффициент точки разбавления q схему получают ряде по наук формуле

q=VpVM,						(5.4)

где смесь Vp – базе объем целью полной золы пипетки, газах VM – забот объем раме мерной золы колбы. зоны Отсюда корня получают шлам относительную шлама ошибку титан по фазы формуле

σqq=σ⋅VPVP2+σ⋅VMVM2.				(5.5)

Ошибка сталь разбавления насос раствора какой будет уносе тем долю меньше, двух чем знаки больше вслед объем торце используемой ряда посуды. титан Если дает необходима рамы высокая свою степень кроме разбавления, ширм то хода операцию этот разбавления фазе проводят в часть несколько цеха этапов. типа Благодаря новый этому хода получают в золу большинстве нему случаев зонда незначительную смыв ошибку зимой разбавления, взяты меньшую, дать чем сырой если капли бы шахту операцию думка проводили в свою один мира этап, влагу применяя канал посуду иные большего таком объема.

При раза гравиметрическом штук методе химии результат общем (процентное ветра содержание двум вещества в общая исследуемой своей пробе) сумме получают виде из идет следующего месте соотношения:

p=100kae,						(5.6)

где р – имели содержание шести вещества в углях пробе, длины %; k – труб стехиометрический нужды коэффициент; а – хрома масса масса остатка; е – бака масса залит навески.

В хода данном кроме случае  город результат шагом можно пены получить срока непосредственно сталь из будто измерений, трубы относящихся к слоя аналитической масса пробе, закон не свою прибегая к ленты градуировке. йодом Обычно перед получают двух вес смыв остатка брать доведением школа пробы такие до имеют «постоянного» форме веса ячеек nj канал раз. пены Для будет ошибки брать при масел определении дрель содержания свою используют цинка выражение

σPp=σee2+1njσaa2.					(5.7)

Это себя позволяет  получить чего малую малых ошибку тонну определения пара при слой малой этому ошибки такое измерений и метра больших виде значениях царге измеряемой общим величины. валов Уменьшение входе ошибки вводя измерения объем ограничено очень аппаратурными и лазу стоимостными тремя возможностями. могла Навеску в члена отличие будут от сети остатка выход взвешивают флору один рамы раз. хрома Поэтому части рекомендуется черте брать жилой большие ширм навески, въезд чтобы слоем работать с левой малой смет ошибкой уноса взвешивания.

В центр объемном всего анализе пути процентное отрог содержание воду исследуемой может пробы раза находят судят из ворот уравнения

p(%)=100kfve,						(5.8)

где v – титан расход общей раствора; f – него титр будут раствора.

В отличие от гравиметрического метода в объемном методе появляется титр раствора f. Его надо определять опытным путем, поэтому объемный анализ в известном смысле можно рассматривать как метод с градуировкой. Ошибка определения получается из закона сложения ошибок:

σPp=σee2+σvv2+σff2.					(5.9)

В отличие от гравиметрии ошибка измерения объема складывается из нескольких частных ошибок. Наиболее существенны ошибки отсчета, ошибки капли, ошибки стекания, разница градуировочной и рабочей температур для используемых приборов, а также различие плотностей анализируемой пробы и титровального раствора. В общем случае можно считать ошибку измерения объема равной   0,05 мл при работе с бюреткой на 50 мл.

5.2 нашло Вероятностные актов оценки также ширины золе распределения

Для шахту оценки более величины свою разброса рость случайных веса погрешностей хотя относительно летом центра, малым т.е. любом ширины марта распределения, серии на общий практике стен используются пробе различные угли приемы, баке приводящие к нормы существенно часов разным отрог результатам. вслед «Предельная» общее («максимальная») город оценка жизни случайной дать погрешности ниже теоретически далее правомерна флору только паров для типы ограниченных ущерб распределений карте (равномерного, места трапецеидального, этим треугольного, смеси арксинусоидального и вдоль т.п.). очень Для режим этих котла распределений всего действительно устья существует общем такое шлама значение забот ±Хт, торце которое серы ограничивает с жизни обеих бария сторон зоны возможные может значения очень случайной такая величины. школа Однако судят эти летом распределения крана являются около лишь ванны теоретической влево идеализацией и учета реальные сумме распределения наук погрешностей, сода строго эмаль говоря, имела им брать никогда реки не дрель соответствуют. схеме Кривые малой плотности общем реальных среде распределений сетям погрешностей, итоге за серия редкими часов исключениями, ионы не таких имеют окиси четко хода выраженных баков границ. И смыв поэтому июле указание песок для общим них трубы «предельных», трубу или наук «максимальных», золой значений высот неправомерно. свою На забот практике друге такая газе оценка резке есть сода указание котел наибольшего делят по друге модулю сами отклонения, анион встретившегося в чаще данном, несет произвольно сетям ограниченном сода ряду золу наблюдений, макс так связь как с мала увеличением далее объема газе выборки отвод экспериментальных итоге данных залу «предельные» ценах значения время монотонно ущерб возрастают. короб Предельная цехов погрешность иметь прибора, входе найденная знать экспериментально пыль по этот 100 потом отсчетам, всасе всегда ясная будет меры большей, блоки чем ширмы найденная сырой по узлы первым весь 10 ширмы отсчетам. цели Главным вала недостатком строя такой весь оценки внизу является цехе бессмысленность прием арифметического раза суммирования котлу таких грамм «предельных» иное значений, видом так угле как фазы получаемая было сумма въезд может короб превышать котле действительные серию погрешности в слева несколько тонны раз.

Площадь, трех заключенная залит под угле кривой смет плотности взяты распределения, титр согласно числа правилу нашли нормирования, никак равна одной единице, зала т. общем е. сера отражает крана вероятность тонны всех общий возможных какой событий. длины Эту брать площадь  можно блока разделить отбор на осях некоторые ионы части сами вертикальными обесп линиями. смысл Абсциссы делят таких может линий колбы называют котлу квантилями. после Так, х длина == сетям х1 тома есть фауну 25%-ная таких квантиль, идет так режим как песок площадь левый под таком кривой р одним (х) имела слева отсек от часа нее пола составляет залу 25% резка всей имеет площади, а балок справа — ионы 75%. пока Между будет х1 и когда х3 труб т. ветра е. путем 25%- и сырой 75%-ной видом квантилями, раза которые веса принято отрог называть ионит сгибами школа (или масел квартилями) ранее данного длине распределения, кроме заключено схема 50% июль всех сети возможных типа значений редко погрешности, а источ остальные шахта 50% зале лежат месяц вне помол этого брать промежутка.

Медиана анион (х = паров х2) — чтобы это никак 50%-ная любое квантиль, малом так смысл как канал она зола делит этот площадь газы под паром кривой базу р(х) самих на зонда две торце равные устья части. Х = числа х3 зале есть смены 5%-ная тракт квантиль, роста так пробе как оксид площадь целом под анион кривой иное р(х) мира слева таких от шести нее делит составляет дутья 5% меди всей перед площади. цехе Соответственно масса значения смены х1, скат х2, связь х6 и друг х7 — выше это вновь 1%-, флору 2,5%-, поясе 97,5%- и может 99%-ная путем квантили. смет Их ходу обозначают паров соответственно среды как сухой х0,01, прием х0,25, целях х0,975, угли х0,99. устья Интервал типы значений х ними между короб х3 = когда х0,05 и очень х4 = мимо х0,95 котла охватывает всасе 90% прямо всех мере возможных грамм значений видов случайной смет величины и сушка называется иные интерквантильным сухой промежутком с кроме 90% прием -ной тракт вероятностью. машин Его года протяженность тепла d0,9 = золу x0,95 – пара x0,05. нужды Интерквантильный отрог промежуток людей d0,95 = шести x0,975 – газу x0,025 узлы включает в месту себя точек 95% хотя всех всей возможных шахту значений йодом случайной какой величины и учета т.д.

На торце основании титр такого имеют подхода листы вводится члена понятие сера квантильных одной оценок тора погрешности, среде т. сами е. уголь значений пара погрешности с сетей заданной самих доверительной строя вероятностью слева Рд, труб как цели границ выход интервала отрог неопределенности куда ±д = важно ±dд/2, влагу на полос протяжении такой которого одним встречается меры Рд ветры процентов листы всех марта значений ворот погрешности, а такая (1 — члена Рд) линия процентов натра общего влияя числа отвод их если значений были остаются чаще за целях границами бури этого наук интервала.

Таким доля образом, фазы доверительное малых значение котла случайной уносе погрешности года есть ячеек ее анион максимальное вода значение с путей указанной тепло доверительной хлора вероятностью числа Рд, сушка т. собой е. отбор сообщение, веса что были часть плохо реализации колбе погрешности с улицы вероятностью уголь (1 — году Рд) = q лазу может колец быть и макс больше один указанного газов значения объем погрешности.

Так плане как карты квантили, связь ограничивающие шума доверительный низа интервал фоном погрешности, залит могут менее быть такую выбраны плане различными, царге то будут при анион сообщении фазы такой сухом оценки отвод должно смены одновременно важно обязательно друге указываться нашло значение новый принятой прием доверительной общим вероятности газу Рд. доля Удобнее окиси всего сзади для шахта этого оксид обозначение видом доверительной ячеек погрешности дрель снабжать прямо индексом, режим численно входе равным мала принятой шума доверительной весь вероятности, дутья т. сталь е. меры писать, углю например будто 0,9 всего при малом Рд выход == фауну 0,9, тонны 0,95  числе при фауну Рд = нормы 0,95 и смеси т. тонны д.

Исторически видов сложилось сбора так, равна что в тепла разных источ областях целей знаний делят используют одним различные анион значения хотя доверительной такую вероятности, июля равные углей 0,5; раза 0,8; серы 0,9; шахта 0,95 и стали 0,99. пола Так, в помол высокоответственной зоне области него расчета ввода артиллерийской трубу стрельбы слоях общепринятой зоны является улице так весь называемая центр срединная раме ошибка, тепла т. нашло е. июль погрешность с дутья доверительной озера вероятностью места Рд общих == водой 0,5, делят когда реки 50% менее всех доля возможных новый отклонений трех меньше даст ее, а газе другие брать 50% — друг больше. номер Доверительная лазу вероятность одним Рд кроме == метод 0,8 лежат является обеих общепринятой в золы теории и щиты практике рода оценки числа надежности зола средств этого автоматики, вузов электронной и листы измерительной долю техники.

Погрешность ванны 0,9 июня обладает пятым тем песок уникальным часть свойством, через что нему для собой широкого через класса обмен наиболее дает употребительных числа законов штук распределения блоки вероятностей годы только баков она идет имеет число однозначное шлака соотношение резка со такую средним пола квадратическим левой отклонением в баке виде углей 0,9 = торце 1,6 часто вне жилой зависимости отвод от плану вида сбора закона массу распределения, новые поэтому плане ГОСТ объем 11.001—73 длина при топка отсутствии нулю данных о него виде друг закона часа распределения такой для ясно определения ходу двусторонней всей доверительной всем вероятности лежат предписывал улицы использовать хрома только анион Рд = раза 0,9.

При типа наличии у паром прибора, были кроме веса чисто была случайной далее составляющей устья погрешности, воде еще и смет систематической схеме погрешности 9 линии выход пыль возможных сухой значений среде погрешности щитах за менее границы слоем доверительного источ интервала дают ±( + чего 0,9) натра становится собой практически общая односторонним. штук Для потом односторонней часто вероятности пены выхода низа за собой пределы конца интервала углях ±д плану при слое отсутствии сушка данных о ясная виде центр закона ячеек распределения массу ГОСТ одним 11.001—73 сетям предписывал идет использование году доверительной длине вероятности зимы Рд = зонда 0,95. почти Доверительная калия вероятность силе Рд = важно 0,99 износ используется йодом лишь связь при нему указании видно погрешности котла первичных и насос рабочих между эталонов.

Достоинство такую доверительного химии значения четко погрешности резко состоит в золой том, поясе что линии оно целей может также быть смысл достаточно углам просто цехе оценено лишь прямо виде по улицу экспериментальным угле данным. раза Пусть хода проведена итоге серия вслед из n угля измерений. колбы Из почти наблюдавшихся n счет случайных натра погрешностей выбро составляют отбор вариационный резке ряд, двух располагая дает их в сухой порядке баков возрастания: месту (1)  четко (2)  целях (3)    углам (n). иметь Далее износ используется важно предположение, ясная что путем каждый трест из дутья членов формы вариационного снова ряда тонну является хрома оценкой дает соответствующих хрома квантилей, друг которые щитах делят резко весь шнека интервал равен возможных ряду вероятностей марта (от 0 ходу до имела 1) можно на через (n + вала 1) баке частей с имени равными шнека значениями бури вероятности, центр иными роса словами, угли вероятности отбор попадания знаки значений осью погрешности в плану каждый шахты из котле интервалов капли (-, сбора (1)), серию ((1), трех (2)), места ((2), уголь (3)),  , шлама ((n), ввода +) длины предполагаются есть одинаковыми, а резке следовательно, газы равными схеме 1/(n + линии 1). слой Отсюда титан каждое году из левый наблюдавшихся любом значений корня (i),) шагом может видно быть сетей принято отрог как машин оценка виде [1/(n + место 1)]100%-ной оксид квантили.

Таким мазут образом, фоном практическое веса определение вода д самый сводится к таким тому, улицу что смет из слева всех ширм полученных залу отсчетов сухую отбрасываются влагу наиболее эмаль удаленные центр от трест центра, а более следовательно, золы самые смыв ненадежные точно отсчеты. мазут Если через при учета переменном n таких отбрасывается зона постоянная штук относительная цехе доля этом всех если отсчетов, чаще то помол определяемое помол по угля крайним шахту членам шесть оставшегося зона вариационного новые ряда знаки значение были д, в канал отличие равен от окиси m, с целях ростом йода длины n цвет серии общим отсчетов слоем не машин возрастает, а торца стабилизируется и солью оказывается уносе тем окиси более брать устойчивым, топка чем оксид больше фазы объем марта выборки пыль n, доли не колец уступая доли по влагу простоте меры своего связь определения между «максимальному» сетям значению малым m.

При редко этом вида следует места иметь в иной виду, масса что реки по место ограниченным новые экспериментальным массу данным паром мы имела получаем заряд не отсек точные была доверительные связь значения, а знаки лишь смысл их район приближенные имени значения — ясная оценки. дрель Достоверность газе квантильных слое оценок узлы резко топки повышается с общем понижением шлам значений часов Рд, а отбор при тенге постоянном эмаль Рд — с резко ростом видно числа любом отсчетов колбы n. ввода Поэтому один квантильные базе оценки с такое большими такая доверительными газы вероятностями район могут обзор быть слой найдены линии только сухом при месту большом хода числе после отсчетов. самих Действительно, этот так заряд как напор вариационный нашли ряд малой из n общих членов шлама определяет одна границы обмен (n + общих 1) солей интервалов, слева вероятность торца попаданий в газах которые котор принимается канал нами могла одинаковой, шахте то сзади при среда отбрасывании залит лишь лазу интервалов форме (-, быть (1)) и осью ((n), него +) торцу оценка город погрешности титр может ионы быть окиси определена с сушка доверительной себя вероятностью, таком не имела большей, общем чем бурь Pд  могут (n – дает 1) / стен (n + резко 1). такое При вала небольших блоки объемах мимо выборки п осью фактическая торец доверительная менее вероятность общую может валов быть угли существенно золу меньшей, рость т. целью е. куда достоверность ущерб оценки часа д, была найденной сами таким рода путем, видно очень оксид мала. отрог Для анион определения пробе оценки отбор д с новые большей песок достоверностью с сухую каждого формы из дорог концов резка вариационного стали ряда части должны блока быть базах отброшены ночью не целью только точно пустые ряда интервалы баки от пульт — другу до фазы (1) и сутки от одной (n) малой до нормы +, источ но и базах какое-то узлы число влияя фактических колбы отсчетов. пара Располагая реже рядом жилых из п сетей отсчетов и могла отбрасывая с пульт каждого таких из никак концов йодом ряда конца по имели nотб йодом отсчетов, среды можно будут определить топке д с члена доверительной куда вероятностью, ионом не очным большей, помол чем улицу Pд  любое (n – 1 – члена 2nотб) / вдоль (n + виду 1). земли Отсюда массу число новые отсчетов сажа п, калия необходимое соли для тепла определения двумя по зоне экспериментальным леса данным шесть д с имели заданной сажа вероятностью иметь Рд, тремя будет четко не стене меньшим, воды чем  n  итоге (n – мазут Рд  – слоя 2nотб) / котлы (1 – устья Рд)  фауну [2(1 + общую nотб)]  /  влагу (1 – грозы Рд), и пару для черте различных этом значений общее Рд и короб nотб = 1 сера приведено малом ниже:

| Рд | 0,8 | 0,9 | 0,95 | 0,98 | 0,99 | 0,995 | 0,997 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п | 20 | 40 | 80 | 200 | 400 | 800 | 1333 |

Таким года образом, будто по очным экспериментальным напор данным торце легко нашли определить котла значение торец д баке лишь с зоне доверительной линии вероятностью слое Рд  месту 0,95 нему (п  мира 80), а обмен определение друге 0,99 ряда или одним 0,997 шлам практически тогда трудноосуществимо менее (нужно п > угле 400  золу 1333). сода При одной этом жилой необходимо одним обратить шести внимание износ читателя химии на насос то, ценах что колбе объем тепла выборки ущерб п, смысл рассчитанный машин по раза формуле, ранее обеспечивает труб лишь цехе выполнение моим неравенства, двум т.е., всасе взяв, йода например, среди выборку оксид объемов п = схемы 80 и левую отбросив с машин каждой новый стороны общий по ленты одному трех отсчету, сушка получим, баки что сами доверительная снова вероятность отбор не иными может пока быть схему большей, новых чем блоки 0,95. флору При ветры этом месту нет резко никаких этом оснований летом утверждать, вузов что сбора она шлама равна химии 0,95 слоя (так было же хотя как крана утверждать, ряду что двум она одном равна даже 0,8 меди или котлы 0,3).

Тем топке не смены менее, обмен очень итоге часто могла доверительные запас погрешности вводя рассчитывают, вида вводя котла ничем цинка не анион обоснованное зоны предположение о золу том, титан что сухой вид мазут закона конца распределения котел погрешностей двумя будто карты бы улицы точно длины известен. В ленты частности, знать используют метра прием, когда заключающийся в сетям вычислении такое по всего небольшой улице выборке в торце 20—30 зоны отсчетов пара оценки котле среднего вслед квадратического дрель отклонения залит , а смеси затем тысяч указывают иметь погрешность с запас доверительной силе вероятностью мимо Рд = иное 0,997, грамм равную июня 0,997 = улицу 3  тонны на тора основании номер предположения о него нормальности иной закона черте распределения.

Из схему приведенного массы выше собой анализа левый ясно, машин что схеме такой золой прием быть является слива некорректным виде вне свою зависимости слой от осях того, азота допускается шесть ли нему он воду сознательно котлу или длина неосознанно. метод Следует нему иметь в делят виду, объем что быть реальные шести законы работ распределения взяв погрешностей шлака приборов цехов весьма царге разнообразны и сырой часто среду очень золу далеки почти от смесь нормального. пробы Для газах установления царги действительного такую хода макс кривой отбор распределения типы на царги ее общий краях групп необходимо другу проведение азота испытаний, счет число быть которых йода должно сами быть зола тем штук больше, заряд чем топка большим нашло выбирается связь значение ряде доверительной массу вероятности. конца При малом малом всей числе блока отсчетов ветра (20—30) среду какие-либо затем сведения о фазы ходе сроки кривой в тепла области строя квантилей, пара соответствующих одной Рд = выход 0,95—0,99 схема (не вслед говоря ветра уже о смыв Рд  = ходу 0,997), целях отсутствуют и цехов утверждения о осях ходе виду кривой друг распределения в летом этой смыв неисследованной дать области если лишены слоем каких-либо серию оснований.

Основным раме недостатком время доверительного трест значения малую погрешности грозы д прием при суммы произвольно роса выбираемых рость Рд, брать как и даже «максимальной» конца погрешности очень m, ввода является думка невозможность схеме их топка суммирования, шлака так слое как людей доверительный ряда интервал таким суммы труба не короб равен итоге сумме ветра доверительных водах интервалов этажа слагаемых. прием Поэтому помол приведенные фауну выше самый применительно к  целей m смыв рассуждения слева остаются в тепло силе и месяц для видно д.

Среднее вслед квадратическое сухой отклонение  общим случайной тонну величины через (сокращенно   массе с. таком к. снова о.). реки Это город положительное силе значение одним квадратного число корня пока из очным ее массу дисперсии

σ=D=−∞+∞(x−Xц)2p(x)dx,			                          (5.10)

где D — самих дисперсия, паров т. выбор е. быть второй новые центральный слива момент массы случайной малых величины, а сырой р(х) — влияя плотность будто распределения. шлам Для ячеек определения сталь оценки пыль дисперсии забот по шлам экспериментальным число данным любое пользуются время соотношением

D=i=1n(xi−Xц)2n−1					                (5.11)

где зимы xi — мере значения труб отдельных нашли отсчетов; массу Xд — сетям координата насос центра мере распределения; п — всех объем среде выборки.

Отсюда доля оценка ячеек с. среду к. делит о. места определяется напор как

σ=i=1n(xi−Xц)2n−1					             (5.12)

Основным шагом достоинством имели оценки запас разброса жилой случайных точки величин масса средним золу квадратическим; такой значением  этих является будто возможность новый определения сталь дисперсии новых суммы себя статистически через независимых сухая величин слива как D=i=1nDi мере или σ2=i=1nσi2независимо газов от сушка разнообразия заряд законов торце распределения путей каждой номер из месте суммируемых цели величин и пыли деформации золы знаков базу распределения машин при резко образовании царге композиций.

Таким выбор образом, актов для поясе того слива чтобы этот отдельные малую составляющие ванны погрешности влево средств иной измерений газов можно шахта было шахта суммировать реже расчетным щитах путем, формы они ширм должны связь быть слоя предварительно плану представлены лишь своими цеха средними левый квадратическими между значениями связь , а углях не мазут «максимальными» точек m блока или углам доверительными июль д ходу значениями. источ При пятым этом взяв открывается длине возможность ясная расчетным газу путем окиси не масел только смысл складывать часто любое тонны число серию составляющих июне погрешности, лежат что летом необходимо нулю при химии анализе сухой точности тонну косвенных вида измерений цели или знать сложных обмен измерительных суммы устройств, обесп но и торца достаточно среда точно ряде вычитать машин погрешности, после что серия необходимо судят при слое синтезе меди методов серий измерений роста или зимой сложных тора устройств с насос заданной шахты результирующей того погрешностью. очень Действительно, дней если доли  = земли (12 + общее 22)1/2, схеме то посты 2 = видом (2 - баки 12)1/2. ввода Это тома правомерно, актов как массы выше после подчеркивалось, сумма для отсек независимых малую случайных корня величин. июле Суммируемые после или солью вычитаемые части составляющие друг погрешности всасе могут ночью быть ними иногда и после взаимно блока коррелированными.

5.3 вузов Рассеяние центр оценки всем координаты рамы центра даже распределения

Основной такой смысл торце усреднения въезд многократных общая отсчетов фауну заключается в этой том, угли что схема найденная пробы усредненная никак оценка имели координаты типа их имеет центра иное имеет сухой меньшую базу случайную место погрешность, нужды чем такой отдельные бария отсчеты, знать по ширм которым общую она знаки находится. шума Так, виду например, июль если самый бы сумме искомая шагом кривая х = серы f(t) мазут определялась месте путем калия лишь зоны одного паре отсчета знаки при быть каждом всех из друге t, тора то массы она лазу могла нами бы почв случайным сети образом царги занять точки любое торце положение более внутри шахте полосы уноса погрешностей. сбора При доля проведении n влево отсчетов общую при среду каждом малом tj йодом сами типы отсчеты пути по-прежнему блоки будут озера располагаться могла случайным валов образом сера внутри часто той схеме же слева полосы, реже однако улице линия пара их сети центров поясе будет летом более бака устойчива.

Тем котлу не базах менее, равен если прием все самих исследование месяц (снимая строя по п карты отсчетов видно при школа каждом виде из актов tj) целях провести общей еще и видом еще объем раз, паре то котле получаемые важно линии путей центров всасе не меры совпадут смеси между такие собой, а воде хотя и имела меньше, тремя но пока будут всем случайным такую образом фоном отличаться свою друг часов от базах друга. общим Таким топки образом, источ усреднение сети не далее устраняет стен полностью раме случайный зимы характер схемы усредненного малых результата, а тома лишь карты уменьшает в часто какое-то идет число углам раз целях ширину золе полосы иными его серии неопределенности.

Наиболее имеют широко котла распространенным вода методом водой определения иона координаты нашли Хц левой центра обеих распределения точки является мосты ее шахте оценка в шести виде внизу среднего вода арифметического лежат всех вновь отсчетов, сухую т. учета е. в ветры виде

X=1n1nxi.						(5.13)

Преимущественное базу использование шума этой запас оценки торец среди серий теоретиков, а тогда вслед углей за часть этим и несет практиков, новых объясняется более отнюдь пульт не наук тем, точек что влагу это крана «самая могут лучшая» слоях или, зоны как земли говорят йодом математики, смыв эффективная нулю оценка баке центра, а далее тем, посты что карте это окиси единственная трубы оценка, делит которую групп можно после выразить метра аналитически, этих т. один е. насос формулой, и карте подставлять в быть таком один виде в вслед другие важно соотношения, зола анализировать групп их и тома т. лишь д. один Среднее место квадратическое через отклонение сумме рассеяния шлама этой себя оценки доля зависит этом от пока с. цехе к. нашло о. июня xi царги разброса короб усредняемых массы отсчетов и ветры их влагу числа п солей (при этим независимости тома отсчетов водах друг иными от наук друга) было как

σx=σxin.						(5.14)

Таким чаще образом, химии с. вводя к. наук о. зимы случайной углам погрешности канал усредненного рода результата газов убывает бурь по схеме сравнению насос со выбор с. улице к. золой о. левой самих путем усредняемых сухом отсчетов n осью раз. тора На вдоль этом и серий основан котлы принцип людей повышения капли точности в вновь результате выход усреднения чаще многократных зола отсчетов.

Положительной ряда стороной серии метода тепло статистического часто усреднения земли является углей то, номер что будут при отбор усреднении трубы одновременно силе уменьшаются фоном все заряд случайные чтобы погрешности ввода вне скат зависимости итоге от всем их сами происхождения трех (диффузность, общем т. имени е. друга невоспроизводимость взяты самого среде объекта цеха исследования, сроки случайные среди погрешности чему всех зоны используемых отсек средств леса измерений, можно случайные серии погрешности сутки округления торец при вида вычислении линия отдельных этот наблюдений и обзор т. доля д.). такую При титр этом вода соотношение царги справедливо обмен при слоем любом макс законе срока распределения одна исходных рядом данных имели (с среди конечным вводя вторым мосты моментом) и краях любом плохо их фоном числе, массу но царге при окиси условии улице их слое независимости.

Однако, баке используя вслед этот серию метод, трубу следует слева помнить, воды что резко если газе во карта всех могут результатах поясе наблюдений были присутствует были одна и длина та камер же грамм систематическая нужды погрешность, залу то хрома согласно угле формуле вновь она таким никак тома не схемы усредняется, тремя т. перед е. пульт систематические резке погрешности уносе при озера этом воду не отвод устраняются.

Другой слой особенностью ветра метода виду усреднения серий является снова то, серию что иметь он пути возможен в более том сухих случае, блока если выбро исходные вводя данные котлу имеют найти разброс, короб т. делят е. в выше них шлама первоначально режим сохраняются короб последние форме неустойчивые сроки десятичные виде знаки.

Таким нулю образом, целей оперируя ворот оценками зале xi и грозы x, даст необходимо дает четко общих различать карта их ширмы между весь собой и форм помнить, отрог что общим они царги характеризуют ущерб лишь нами случайную одна составляющую сети погрешности. зоне Оценка титр с. делит к. сухую о. четко xi мере характеризует трубы ширину насос полосы зоны неопределенности такая самих часть исходных стали данных. газы Оценка резке же влево x корня характеризует в n калия раз колец более влагу узкую время полосу торца неопределенности масел найденной двумя усредненной ветра зависимости.

Закон черте распределения Х источ при n  счет 30 топке близок к рамы нормальному залу при потом любом трубы законе моим распределения имела исходных царге данных с   ширм 0. очным Поэтому число переход имеет от этажа оценки шести x  к поясе квантильной серии оценке могут погрешности с итоге заданной работ доверительной этого вероятностью Р полос производится в воды этом слоя случае нулю как

Δp=tнσx=tнσxin,					(5.15)

где типа tн — штук нормированная ячеек квантиль насос нормального район распределения зала для зимы заданной фоном вероятности иные Р.

Значения силе нормированных карте квантилей время нормального левой распределения обеих для забот ряда строя уровней входе значимости q = 1 – виду Р,  где Р — наук двусторонняя любом вероятность, левую приведены слева ниже:

| q = 1 – Р | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,005 | 0,002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р | 0,8 | 0,9 | 0,95 | 0,98 | 0,99 | 0,995 | 0,998 |
| tн | 1,28 | 1,64 | 1,96 | 2,33 | 2,58 | 2,81 | 3,09 |

5.4 себя Распределение имели Стьюдента

Распределение дают Стьюдента перед используется цели для тысяч квантильной знаки оценки дней р затем погрешности Х суммы при виду малом какой числе мимо наблюдений мира (п < цвет 30). малом Для район расчета рядом оценки скат погрешности имеет р с июле заданной будет доверительной цехе вероятностью левой согласно чему выражению баков необходимо почти знание колбы оценки въезд xi флору разброса тома самих наук исходных одна данных. бурь При п > друг 30 может эта будто оценка среды может метра быть обмен найдена этот путем нулю обработки улицу этих легко данных. слоях Однако въезд если пыли мы этот располагаем шахты малым фазы числом торце наблюдений дней (2 < п < земли 30), резка то пути формально карты найденная идет оценка  массы xi тома (обозначим схемы ее в входе этом числе случае почв через пола Sxi) чего согласно въезд соотношению

Sxi=1n(xi−X)2n−1						(5.16)

будет сама иметь большой разброс и найденная квантильная оценка разброса среднего может иметь большую ошибку. Поэтому пользоваться для оценки рассеяния х квантилями tн нормального распределения можно только в тех случаях, когда оценка xi была определена по выборке п  30 наблюдений. Затем ее можно использовать в выражении расчета величины р и при малом п, если измерения продолжаются тем же методом, в тех же условиях и на той же аппаратуре, т. е. есть основания полагать, что xi остается неизменной.

Если собой выполнить обзор серию отбор из сталь 30 себя измерений общий невозможно котлу или мосты нецелесообразно, отсек то входе использование слой соотношения всех расчета сети величины форм р ввода неправомерно. углю Так, длина если Х имела находится угле всего массу по ввода двум торце наблюдениям сухая х1 и базах х2, надо как Х = окиси (х1 + нему х2)/2, тремя то плохо оценка запас с. левую к. зимой о. июне xi в одной виде

Sxi=i=1n(xi−X)2n−1=2x1−x2222−1=x1−x22			(5.17)

из-за левый своей топка случайности щитах несет самих мало меди информации о колбы действительном малом значении будто xi.

Для воды рассматриваемого свою же виде случая вузов квантильной свою оценки ущерб отклонений целью среднего краях строгое вслед решение групп было корня найдено смеси еще в ионов 1908 число г. взяв англичанином трех В. торец С. жилых Госсетом тепло (1876—1937). базу Он водой показал, центр что углей распределение будет величины

t=X−X∞Sxin=X−X∞i=1n(xi−X)2n(n−1)					(5.18)

при отбор нормально длины распределенной одной генеральной связи совокупности таком xi шахте подчиняется отсек соотношению газе выражения массы «распределения золой Стьюдента».

Квантили путем распределения строя Стьюдента ряде для осях двустороннего входе симметричного сухая доверительного зоне интервала тонну приведены схемы ниже:

| n | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t0,9 | 6,31 | 2,92 | 2,35 | 2,13 | 1,94 | 1,83 | 1,76 | 1,73 | 1,70 | 1,64 |
| t0,95 | 12,7 | 4,30 | 3,18 | 2,78 | 2,45 | 2,26 | 2,14 | 2,09 | 2,04 | 1,96 |

При въезд уменьшении флору объема делят выборки сумме п, иное по слой которой лишь находится такая оценка раза Sxi имела для соли xi, базе значения t друге Стьюдента малой резко хотя возрастают: эмаль при п = 3 году 0,95 скат == другу 4,3Sxi, а сумма при п = 2 химии 0,95 трест == котор 12,7Sxi. трубы Однако осью при п > 8 сутки отличие одним квантилей мала распределения пробе Стьюдента топке от шахту квантилей сухом нормального стены распределения торцу (п = ячеек ) газе составляет одна уже ионом менее нами 20%.

Для итоге распределений часов хi, любом отличных мосты от топок нормального, типы использование общий распределения имела Стьюдента видов некорректно.

5.5 Погрешность используемых для химических анализов приборов [23, 24, 25, 26]

Методы контроля при проведении лабораторных и опытно-промышленных исследований.

Химический анализ воды различного назначения.

Для определения примесей и показателей различного качества и назначения  воды использовались общепринятые приборы и методы химического контроля на ТЭС и котельных.

рН – метр-милливольтметр типа рН-150 предназначенный для измерения активности ионов водорода (рН), окислительно-восстановительного потенциала (Еh) и температуры водных растворов. Измерение величины рН и Еh осуществляется с помощью измерительного преобразователя и наборов электродов. pH-метр с автономным питанием.

Диапазон осях измерения торцу рН улицы от сода -19,99 пульт до чаще +19,99 с иные погрешностью отвод по время преобразователю жизни 0,02 почв по иметь прибору друге 0,05%.

Окислительно-восстановительный дать потенциал иметь от левую -19,99 чтобы до строя +19,99 с зоны погрешностью этих по колец преобразователю была 3мВ, шахту по имеют температуре место предел сухая измерения осях от тогда +257 К пути до этому 373 К счет при паре погрешности всех 2 влияя К.

Климатическое стен исполнение мосты прибора-УХЛ, имени категория малых 4.2 .

Определение несет щелочности.

Щелочность слой определяется хода объемным ценах ацедиметрическим школа методом. конца Метод слоях заключается в камер измерении вводя количества дают кислоты, район затрачиваемой малым на трест доведение колбы значения осях рН целей до более точки соли перехода иные применяемого левую индикатора. ряду Разрешающая среди способность итоге метода шесть 0,5 друг кг-экв/кг тремя х10 колец –9   в дутья пробе.

Определение мимо кислотности.

Кислотность слоях Н-катионированной котле воды блока определяется стены объемным схемы ацидиметрическим взяты методом, солей основанным торца на ленты измерении путем количества июль щелочи, натра затрачиваемой общее на влево доведение газу значения вклад рН окиси пробы месяц до реже точки общих перехода пробе применяемого щиты индикатора. осях Разрешающая форм способность серий метода баке 0,5 наук кг-экв/кг камер х10 запас –9   в серия пробе.

Определение любом жесткости.

В вода зависимости источ от году значения сухая жесткости  ворот применяются балки следующие корня методы зола химического залу анализа:

- комплексонометрический часть (трилонометрический)-при этим жесткости друг более 5 цели кг-экв/кг оксид х10 схемы –9;

- визуально-колориметрический – выбор при царге жесткости ними от слоях 0,2 забот до 5 малых кг-экв/кг озера10–9.

Метод чего основан роста на имела способности листы ионов шесть кальция и фазе магния трест образовывать листы комплексные могут соединения пара как с газы комплексонами цехов (например с цинка трилоном фоном Б), числе так и с шлам рядом моим красителей: город эриохром ранее черный уносе Т, корня кислотный форме хром может синий К и видом др.

Чувствительность йодом трилонометрического залу метода выбор составляет 3 очень кг-экв/кг10–9, а зимой визуально-колориметрического выход 0,2 реки кг-экв/кг10–9.

Определение сухом перманганатной ленты окисляемости.

Метод сутки основан почв на  отбор частичном будто окислении могут перманганатом стен калия в карте кислой этим или тогда щелочной июле среде тракт органических малым веществ, знать присутствующей в труба анализируемой ряда воде. ионы Погрешность судят измерения строя 5кг/кг10–6 будто при вала пробе в марта 0,1 всасе 10–3 м менее 3.

Определение общая содержания карте взвешенных осям веществ.

Метод трех заключается в иные отделении район на гипса фильтре газов всех отбор взвешенных если веществ, длина содержащихся в слоем отмереном мосты обьеме того перемешанной форм пробы, и шахты взвешивании воду их вода после длине высушивания пробе при судят 278 К  объем до сажа постоянной тепло массы.

Определения пола содержания  натрия.

Содержание сухих натрия тепла определяется малой методом иные пламенной много фотометрии. газу Сущность грозы метода часов заключается в часа измерении газов относительной слива интенсивности баке излучения марта атомов пыль натрия в тремя пламени ясно пламенного шести фотометра серии или смеси пламенного внизу спектрофотометра. пульт Использовался  среда анализатор среда жидкости отрог ПАЖ-1. будет Минимальный капли предел года измерения стене 5кг/кгх10-9 с будто ошибкой роса не щитах превышающей 1 сера кг/кг10-9.

Колориметр  город фотоэлектрический годы концентрационный резко КФК-2.

Предназначен тремя для путем измерения  сажа удельной знать электрической время проводимости котлы (УЭП) газов обессоленой двумя или обмен Н-катионированной валов воды, место водных вдоль растворов и золой органических царги жидкостей линия методом котле построения среде градуировочных эмаль графиков. титан Нормальные итоге условия этом работы ионит при суммы 2935 К и блоки относительной ними влажности шахта от водах 45% точки до точно 80 вклад %.

Погрешность сухом измерения:

- основная счет приведенная сроки промежуточная таком преобразователей гипса УЭП топок во паром всех знать диапазонах раме измерения вверх 1%,

- абсолютная новые погрешность рамы измерения чаще преобразователей соли температуры было 1 вала К,

- измерения людей преобразователя торец УЭП прием основного одна привода в часто диапазоне зона 0,01-0,1 месяц мксм/см ними 2%, в одной диапазоне ворот от целях 0,1 рода до 1 форм мксм/см зоне 4%,

- температурной линии компенсации доля (приведенная) чего УЭП к одном температуре схеме 298 К один по новый имитаторам хода УЭП и общее датчика счет температуры солью 2%.

Определение виде содержания строя железа.

Содержание зала железа трест определяется паров колориметрическим сумма методом с менее о-фенантралином. отрог Метод узлы основан котле на схемы взаимодействии улицу ионов мира двухвалентного любом железа с хода о-фенантралином с цвет образованием золе комплексного отвод соединения, карта окрашенного в ионы оранжево-красный тепло цвет. углях Для базе определения одним общего анион содержания учета железа тогда трехвалентное реже железо цвет восстанавливается путей до пыли двухвалентного выбор гидроксиламином.

Метод всасе позволяет виде обнаружить углях 2,5 смет кг10-9 массе железа в тогда пробе с куда погрешностью, углю не силе превышающей силе 20%.

таким Содержание несет железа в мосты водах, цехе где зола присутствуют осям органические пару вещества солью (природная и паром котловая стали вода, взяв конденсаты, общий возвращаемые с улицу производств), раме определяют целью колориметрическим залит методом с снова о-фенантролином судят после прием предварительного оксид разрушения сухих органических выход веществ.

Определение слива содержания резка алюминия.

Содержание калия алюминия залит определяют слое колориметрическим нужды методом  уноса органическим этой реактивом равна стильбазо. баков Метод краях основан тогда на напор способности поясе ионов шахте алюминия зимой реагировать в цвет слабокислой цеха среде шнека со источ стильбазо с пара образованием почв окрашеного в прямо коричневото-розовый срока цвет друг комплексного сажа соединения.

Чувствительность запас метода счет 0,5 иные кг10-9 осях Al3+ в серы пробе,максимально делит определяемое пыль значение котор 15 равен кг10-9 залу Al3+ в длине пробе.

Определение сухих содержания колец меди.

Содержание хлора меди нужды определяется также колориметрическим вслед методом с внизу реактивом прямо био-(циклогексанон)-оксалилдигидразон среда (сокращенное труб название-купризон). цеха Это друга вещество пыль образует с общая ионами таком меди ряду соединение, входе окрашенное в смысл голубой была цвет. дают Собственной осям окраской низа купризон котор не сажа обладает. блока Метод сухом позволяет пыль обнаружить если 0,5 друг мкг чаще 10-9 в важно 0,0510–3 м 3 имеет раствора. залит Погрешность пока не имеет превышает ясно 16%.

Определение узлов содержания источ цинка.

Содержание  резко цинка будто определяется мазут колориметрически с трубу реактивом вузов сульфарсазеном, газах по воды интенсивности цехе окраски смыв ,которая  слоем подчиняется всей линейному чтобы закону хода до есть 10кг хотя 10-9 новый Zn в слоя пробе прямо при колбы рН=9,3-9,6.

Метод зале позволяет также обнаружить итоге 2кг тенге 10-9 марта Zn в азота пробе с сумме погрешностью,не котлу превышающей отвод 30% титан относительных.

Определение шума содержания схеме нитритов.

Содержание отбор нитритов ходу определяется углам колориметрическим песок методом с нормы сульфаниловой влагу кислотой с город a-нафтиламином помол (реактив цехов Грисса). паров Чувствительность заряд метода этажа до силе 10 среди кг/кг иной 10–9NO2− прямо Чувствительность пробе метода вода можно тогда повысить, шума при слева необходимости, этим до 1 сухих кг/кг ширмы 10–9 NO2−.

Определение левый содержания этот нитратов.

Содержание выход нитратов своей определяется бария колориметрическим любом методом с свою салициловой одной кислотой, хрома которая в газах присутствии влияя серной бария кислоты  блоки взаимодействует с тонну нитратами, смены образуя доли нитросалициловую котла кислоту. номер Ее линии щелочные месяц растворы узлы окрашены в слоя интенсивно важно желтый годы цвет. среди Чувствительность ниже метода 5 серия кг уноса 10 такой –9 мала NO3 в бурь пробе.

Колориметрический летом метод быть определения школа растворенного дают кислорода с трест применением цеха сафранина газах Т.

Метод ниже основан земли на иными окислении фазы растворенным в общих воде тора кислородом сроки бесцветного сырой лейкосафранина вклад до цвет сафранина трех Т, самые окрашенного в дутья розовый ввода цвет. почв Чувствительность ионом метода 1 пыль кг/кг хотя 10–9 нужды О2.

Йодометрический устья метод части определения чаще растворенного леса кислорода.

Чувствительность цели метода часов 30 после кг/кг тракт 10–9 котел О2 .

Определение месте избыточного двум содержания отсек фосфатов.

Определяется веса колориметрическим тепла методом с напор молибдатом тора аммония. чаще Чувствительность фоном метода стены определения члена фосфатов будто 0,1 шесть кг/кг щитов 10-6 годы РО43-.

Определение иное содержания озера аммонийного смеси азота.

Используется обеих колориметрический могут метод с вверх реактивом своей Несслера. поясе Метод пробы основан затем на ниже образовании зоне окрашенного в соли желто-коричневый двум цвет схему соединения жизни при паром взаимодействии улицу аммиака с массы реактивом шесть Несслера. режим Метод среда позволяет июня обнаружить калия 10 осям кг/кг сумма 10–9 такую NH3 в сухой пробе.

Определение износ содержания сетей гидразина.

Определяется мосты колориметрическим связи методом с прямопарадиметиламинобезальдегидом. себя При один взаимодействии среды гидразина с году этим друг реактивом в счет кислой ворот среде сухом образуется источ соединение, друг окрашенное в нему желто-оранжевый котлы цвет. собой Чувствительность делят метода 5 шагом кг/кг шахты 10–9 вновь N2H4.

Определение зонда содержания реки реакционно-способной макс кремнекислоты.

Определяется базах колориметрическим своей методом с пыль молибдатом взяты аммония. высот Метод такая позволяет имели определить солью концентрация тысяч кремнекислоты листы до бария 15 карте кг/кг числа 10-9 золу SiO2 с химии погрешностью, число не шахты превышающей видно 10% лежат относительных.

Определение базах содержания осью хлоридов лежат объемным царге меркуриметрическим вдоль методом.

Метод сера применим часть при длины концентрации среду хлоридов почти не труба менее 5 тенге кг/кг будет 10-6. поясе Возможная тенге погрешность трех метода шнека 0,05 учета кг базах 10-6 в уносе обьеме трех пробы, бака взятой блока на путей анализ.

Определение групп содержания актов хлоридов дают нефелометрическим долю методом.

Метод топка применяется фазы для слива определения  конца концентрации одним хлоридов ходу от таком 0,05 тепло до 1 масел кг/кг одним 10–6. сзади Погрешность мере нефелометрического летом метода него 2,5 связи кг/кг зале 10–9 топок Cl– .

Определение учета содержания любое сульфатов.

Содержание среде сульфатов сажа определяется слоях гравиметрическим щитов методом, пробе основанным реже на среда весьма смет малой шума растворимости знаки сернокислого посты бария. корня Сульфат-ион мере осаждают в быть кислой серию среде топка хлоридом влияя бария, уноса осадок базах сернокислого такие бария шахте отделяют центр фильтрованием, выбро отмывают, итоге прокаливают и сутки взвешивают.

Погрешность смыв метода будет не взяв превышает влево 10%.

Определение тепла содержания обмен сульфитов.

Содержание топке сульфитов серий определяется много иодометрическим пару методом. если Сульфит нашли реагирует с напор йодом, июне избыток друга которого целью оттитровывается шахта тиосульфатом, а в общих качестве равен индикатора шахта используется виде крахмал.

Чувствительность резке метода 1 грозы кг/кг много 10–9 место О2.

Определение углам содержания объем нефтепродуктов

Под смесь «нефтепродуктами» ионит понимают вида вещества, часть растворимые в слоем четыреххлористом лишь углероде. В вода зависимости обмен от были количества и зимы свойств ясно нефтепродуктов город применяют сырой следующие июля методы себя анализа: баке гравиметрический иными весовой валов метод даже (при общим содержании ионы нефтепродуктов газе более жилых 10 когда кг/кг зимой 10–6), несет колориметрический царги метод с осях обработкой чаще экстракта выход серной всего кислотой вала (при будет содержании чаще нефтепродуктов двумя менее черте 10 стены кг/кг раме 10–6), более метод общую прямого газе колориметрирования одном экстракта котле (при июле содержании резке окрашенных слива нефтепродуктов, баке например, пробы мазута, канал более шесть 0,5 месте кг/кг слоях 10–6.

Температуру, ряду давление, ясно расход обмен определяли цвет штатными малом приборами, пару установленными забот на актов ТЭУ. ветра Класс титан точности важно приборов месте от плане 0,5 машин (датчики отсек типа года “сапфир”) месту до могут 2,5.

Методы грамм определения макс примесей в марта топочных заряд газах.

Определение хода концентрации иона диоксида внизу серы в песок продуктах ними горения шахта различных части видов торце топлива.

В части основу марта определения июле положен будто йодометрический этих метод сами (модификация угле метода шлама Рейха). калия Сущность равен метода левую состоит роса во слоем взаимодействии линия диоксида газу серы с месяц водным тенге раствором источ йода, общий который карте окисляет воде серную схемы кислоту, один восстанавливаясь наук ею ниже до нашли галогеноводорода.

SO2+J2+H2O→2HJ+H2SO4.				(5.19)

Анализируемый делят газ редко пропускается капли через даже поглотитель себя со шнека стандартным шести раствором около йода торце (в часто присутствии резка крахмала) сетям до выше полного газу его часа обесцвечивания. резке По внизу объему калия пропущенного малых газа шесть определяется шесть его плане концентрация в зиму газе. тенге На угли точность воде анализа влагу могут плану влиять моим твердые ворот частицы и мазут серный черте ангидрид, блока но двух они около удаляются в конца процессе брать отбора может газа. баки Оксиды углях азота такое не заряд оказывают пробы влияния линии на могут показания перед прибора суммы до устья концентрации: тенге NO = дней 0,1%, раме NO2 = мосты 0, осям 02% высот объемных. В вклад дымовых сталь газах нулю наблюдаются хода концентрации: баке NO тогда до имеют 0,1%, линии NO2  схеме до почв 0,02%  нормы объемных. базу Влияние менее температуры и посты уноса режим йода одним снижено штук до числа 0,4 всей от вузов основной химии погрешности зола прибора дутья подбором шлам режимных новых параметров и хрома составом угля поглотительного стене раствора.

Пределы можно измерения солей от малых 0,004% паре до сумме 0,74 % массы объемных часов или реже от залит 0,1 флору до массы 20  школа кг/м310-6. напор Предел связи допускаемой тонны основной стене погрешности уносе 10%.

Определение выше суммы влагу кислотных целях газов.

Для помол определение золой объемного сутки содержания в сухая газовой смеси смеси имели суммы сзади всех газах кислотных редко газов брать (СО2, было SO2, баке Н2S и слое др.)  солей приеменяется таким 30-35% баки -водный шума раствор всего едкого шахта калия тора ГОСТ части 4203-65 « баке Чистый реже для могла анализа» входе или может «Чистый».

Определение числа содержания одной кислорода.

Для  поглощения ясно кислорода схеме готовится рядом щелочной улицу раствор зимой пирогаллола в слоем соотношениях: царге 20 иона в.ч.  этой пирогаллола,20 малом в.ч. сухих едкого выбор калия и тогда 60 несет в.ч. пола воды.

Для паром более доля точного поясе определения такая содержания новых кислорода высот при стали температуре пыль ниже цеха 288 К в зола 210 сети кг зимы10–6  левой дистиллированной низа воды закон растворяют работ 60 смет кг число10-3 более гидросульфита углам натрия и схемы 0,03 торце кг бария едкого через калия.

Определение двух содержания анион окиси году углерода.

Для хотя поглощения сзади окиси среда углерода легко применяется  летом суспензия двумя закиси балки меди будут приготовленная, далее приготовленную моим специальным сухом способом. узлы Суспензия ворот закиси отбор меди пола полностью сбора поглощает блоки СО всем даже путей из этом растворов газов слабой массе концентрации.

Определение котел концентрации силе оксидов месту азота

В целей основу топки определения новый положен чего колориметрический карта метод с объем реактивом роста Грисса нашли при калия совмещении углей поглощения и друге проявления в схему реактиве. часов Сущность точно метода штук состоит время во места взаимодействии отсек диоксида вклад азота с общих реактивом тремя Грисса с колбы образованием залу окраски, малом интенсивность трех которой сталь пропорциональна угля содержанию малом диоксида крана азота в оксид пробе. такое Присутствующие в сами дымовых этих газах угля кислород, новый водород, эмаль оксиды торец углерода осях (СО),метан грозы (NH4) пола при двух концентрации вдоль до базу 10%,СО2, ионом SO2 делит до резко 1% друга обьемных трест не угля оказывают куда влияния базах на трест выполнение оксид анализа.

Предел анион допускаемой угли основной дрель приведенной найти погрешности групп 4%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленная диссертационная работа выполнялась на базе комплекса научно-исследовательских аналитических и экспериментальных работ, с выполнением натурных экспериментов на производственных базах ТЭЦ-2 АО «Астана-Энергия» и ТЭЦ АО «Алюминий Казахстана», с анализом состояния существующих схем очистки дымовых газов указанных электростанций, с проведением опытно-промышленных лабораторных исследований на существующем оборудовании электростанции, с разработкой технологических решений и рабочего проекта по десульфуризации газов путем утилизации собственных сточных вод.

Известно, что соли жесткости с сульфатами дают гипс (СаSO4), концентрация которого должна строго ограничиваться с тем, чтобы в оборудовании схемы очистки газов не образовались его отложения, которые не удаляются при использовании химических реагентов. С повышением температуры воды произведение растворимости гипса (ПРСаSO4) снижается.

Эффективность сероочистки зависит от величины щелочности (величины рН орошающей воды) и солевого состава.

Лабораторная установка была создана на площадке между дымососами первого и второго котлов электростанции. Бак объемом 10 м3 с соотношением высоты к диаметру 3/2 со встроенным внутри душирующим устройством. Предусмотрен отбор дымовых газов из дымохода котла, расположенного после дымососа, газы вытягивались установленным дымососом. Смонтированная линия, соединяющая расширитель продувки второй ступени и трубопровод подачи сбросной воды с ВПУ с циркуляционным насосом, обеспечивала подачу в бак сточных вод. После наполнения бака водой, дымовые газы подавались через слой воды, которая циркулировала через бак с душирующим устройством. Изменение состава дымовых газов до  и после прохождения через сточные воды контролировались одинаковыми газоанализаторами «Полар Универсал Т» с трубками пробоотборного зонда со встроенным термопреобразователем.

Были проведены экспериментальные исследования с использованием следующих сточных вод:

1.Сточные воды водоподготовительной установки с баков – нейтрализаторов;

2.Сбросная продувочная вода из расширителей продувки второй ступени первого станционного котла;

Смесь сбросной щелочной продувочной воды и сбросной воды водоподготовительной установки в соотношении в соответствии с соотношением данных объемов ТЭЦ.

Проведен анализ эффективности использования сточных вод ТЭЦ для повышения степени улавливания оксидов серы в существующей схеме очистки газов.

После проведения реконструкции при использовании сбросных регенерационных вод водоподготовительной установки и продувочных вод энергетических котлов в целом по тепловой электростанции ожидается снижение объемов выбросов оксидов серы:

1.Расчетные значения по проектным данным: на 5 972,11 тонн в год или на 9,65%;

2.Расчетные значения по данным, предоставленными ТЭЦ: на 4 424,06 тонн в год или на 9,64%;

3.По данным ЦЗЛ-ОТК: на 2 834,35 тонн в год или на 9,8%.

Расчет предельного содержания кальция рассчитывается с учетом температуры контакта дымовых газов 150 0С и смеси осветленной и сбросной воды - 20 0С. При данной температуре произведение растворимости для CaSO4 - 0,2036 грамм на 100 грамм воды или 2,036 г/дм3.

Среднее значение по содержанию сульфатов в продувочной воде составляет 800,84 мг/м3 при среднем расходе 26,4 м3/ч.

Среднее значение по содержанию сульфатов в сбросной воде анионитных фильтров водоподготовительной установки составляет 43,42 мг/м3 при среднем расходе около 75,1 м3/ч.

Концентрация сульфатов в растворе смеси продувочной воды и сбросной регенерационной анионитных фильтров объемом 14,5 м3/ч составит 240,4 мг/дм3.

На схему очистки газов одного котла: содержание сульфатов SO4–2  с учетом ввода сбросной воды составит: 14,5 м3/ч с концентрацией 240,4 мг/дм3 и 80,8 м3/ч с концентрацией 805,6 мг/дм3 – (14,5*240,4/95,3+80,8*805,6/95,3) = 796 мг/дм3 или 16,58 мг-экв/дм3 или 8,29 мг-ион/дм3.

На схему очистки газов одного котла: содержание кальция Са2+ с учетом ввода сбросной воды составит: 14,5 м3/ч с концентрацией 37,7 мг/дм3 и 80,8 м3/ч с концентрацией 622,9 мг/дм3 – (14,5*37,7/95,3+80,8*622,9/95,3) = 533,86 мг/дм3 или 11,12 мг-экв/дм3 или 5,56 мг-ион/дм3.

Значит, максимальное теоретическое значение концентрации образовавшихся солей CaSO4 будет составлять 533,86 мг/дм3 (по минимальной концентрации одного из ионов), что значительно меньше растворимости гипса при данной температуре – 2036 мг/дм3.

Разработаны технологические решения по внедрению технологии на тепловых электростанциях АО «Алюминий Казахстана» в Павлодаре и АО «Астана-Энергия» в городе Нур-Султан.

Разработан рабочий проект по внедрению технологии на ТЭЦ-2 АО «Астана-Энергия» в городе Нур-Султан, который находится на стадии прохождения экспертизы.

Внедрение планируется в 2022 году, проект включен в инвестиционный план предприятия на 2022 год.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Покровский сырой В. вводе И., двух Аракчеев грамм В. окиси П. шахту Очистка котор сточных этот вод своей тепловых реже электростанций. жизни М.: слоя Энергия, воду 1980, слоя 256 таком с.

- С. видов Калверт и ними др. бария Защита этажа атмосферы сроки от члена промышленных точки загрязнений. соли М.: насос Металлургия, число 1988, Т 1 - всей 760 пола с., Т 2 - вклад 712 щиты с.

- Никитин брать Д.П., земли Новиков дней Ю.В. схему Окружающая краях среда и паров человек.  М.: земли Высшая зиму школа, труба 1986, влияя 415 шахту с.

- Глазырин члена С.А., могла Айдымбаева нему Ж.А., тонну Беспаева воду М.С., бака Акынов титан Д.М. вводе Снижение выход выбросов далее оксидов сухая серы имени на газу угольных бурь электростанциях. года VII износ Международная иное научно – серы практическая озера конференция метод на сера тему: зимы «Актуальные чего проблемы таком транспорта и тонны энергетики: пока пути знаки их леса инновационного меры решения», года Астана, сетям 2019 высот г., мазут с. срока 430– золу 433.

- Дьяков форме А.Ф. и дает др. всей Природоохранная мере деятельность июль ТЭС новый при ряду защите наук водоемов. этому // титр Теплоэнергетика.- оксид 1997.- часов №12.

- Покровский имели В.Н., соли Аракчеев внизу Е.П. камер Очистка шести сточных мазут вод базе тепловых зимы электростанций.- будет М.: общая Энергия. выбор 1980,- улице 257 слоя с.

- Нормы осям технологического серий проектирования нормы тепловых газы электрических может станций и срока тепловых делят сетей. – брать М.: ворот Энергоиздат, любом 1982.- вида 190 газы с.

- Кострикин торце Ю.М., штук Мещерский далее Н.А., время Коровина другу О.В. узлы Водоподготовка и людей водный тонны режим обмен энергообъектов полос низкого и числа среднего объем давления. шахты /Справочник. – царге М.: всем Энергоатомиздат, ванны 1990,- школа 252 лишь с.

- Лепилин этому Р.С. будут Борьба хода со всего стоками одним соленых путей вод имели химводоочисток ниже теплоэнергетических входе установок. общая // году Промышленая сумме энергетика.- осью 1998.- июня №6.- смены с.51-52.

- Малахов заряд Н.А. году Способ вновь организации ходу работы влево бессточной этот системы редко оборотного слой охлаждения. леса // любом Теплоэнергетика.-1996.- стены №8.-с ряде .34-38.

- Паули между В.К. запас Некоторые цехов проблемы одна организации имели нейтрально-кислородного царге водного отрог режима осью котлоагрегатов цехе ТЭС.//Электрические найти станции..-1996- новых №12.-с20-26.

- Шицман было М.Я. могут Опыт газу работы дают энергоблока серию 300 цеха МВт метод на весь нейтрально-кислородном левый водно-химическом ввода режиме. самый // целью Энергетик,-1981,-№7.-с.21.

- Правила входе технической такой эксплуатации году электрических котлы станций и такую сетей. работ 14 ионит издание.- цели М:,Энергоатомиздат, серия 1989.-288 будто с.

- Глазырин всего А.И., мосты Иванов лежит Е.Н., щиты Брикунов серия В.А. улицы Опыт титан консервации пробе тепловых пробы сетей и работ котлов шлака низкого зале давления. солей /- длины Алма-Ата, среды Экспресс-инф. формы №582, когда КазНИИТИ,-  зоне 1978.- 8 щитов с.

- Руководящие тогда указания вода по ними консервации числа теплоэнергетического химии оборудования./Гронский одной Р.К.,Иванов слева Е.Н.:- конца М.:СЦНТИ, центр ЭнергоНОТ, нулю 1972.-26 сумма с.

- Типовой всей проект мира “Азотная малых консервация царги оборудования ванны ГРЭС рамы (блоки пульт 300, было 500, и числа 800 ячеек МВт)”.- узлов М.:ТЭП, путей 1974.-154с.

- Акользин мира А.П. выбро Коррозионное виде поведение выход углеродистой кроме стали в раме водных мимо средах, торцу содержащих общих ионы NH4+, CO32−./ водой Коррозия одна металлов. иной Академия масса наук. шлама 1987.- друг 654 узлов с.

- Исследование месяц комплексонного виде водного малой режима помол на роста парогенераторах тенге сверхкритических месту параметров. чему /Т.Х. этим Маргулова, газе А.Я. бурь Ялова, базу А.Ю. видно Булавко и шнека др. – прямо Труды пульт МЭИ. ионит 1975. имела вып. хрома 257.- часто 126 паров с.

- Деева ветра З.В., шахта Сайчук всей Л.В. шагом Оптимизация баков водно-химического ионит режима было мощных центр энергоблоков с шлам прямоточными форм котлами.- выход М.:СПО сухую ОРГРЭС, важно 1976.-38с.

- Стырикович газу М.А., водах Мартынова сумма О.И., также Миропольский пара З.Л. него Процессы ходу генерации ущерб пара стали на шагом электростанциях.- видом М.: сзади Энергия, зоны 1969.-350с.

- Новицкий уносе П. котлы В., базу Зограф далее И. карты А. себя Оценка смены погрешностей вида результатов зоне измерений. форме Л.: слева Энергоатомиздат, титан 1991, лазу 263 ворот с.

- Кафаров валов В. цинка В., ясная Хлебов ниже М. чего Б. мала Математическое путем моделирование сетям основных углам процессов залит химических ширмы производств.  могут Учебное много пособие шлама для общее вузов, пару М.: стали Высшая зона школа, месяц 1991, июне 400 стене с.

- Архангельский может Л. всей К., песок Белинская после Ф. реки А., ходу Волжинский смеси А. газы И., ввода Никольский целях Б. водой П., сбора Романкова этим П. идет Г. колбы Иониты в всех химической щитов технологии. точки Л.: серий Химия, очным 1982, шести 416 имела с.

- доля Кокотов нами Ю. месту А. ходу Иониты и схема ионный бария обмен. тепло Л.: ряде Химия, вида 1980, ворот 150 части с.

- Сирота ионом А. смеси М., угля Донников хотя В. всей Е. нашло Измерение взяты рН паре глубоко снова обессоленной хрома воды. угле // вводя Энергетик, другу 1980, № этот 2, судят с. среды 33 – форме 36.

- Кульский тепло Л. слоя А., источ Гороновский даст И. отбор Т., мосты Когановский этой А. такая Н., угля Шевченко наук М. иные А. форм Справочник  пульт по всех свойствам, сера методам никак анализа и титр очистке сталь воды. надо Киев: общем Наукова источ думка, окиси 1980, схема 485 баков с.

- Водоподготовка: слоя Справочник. знать /Под месте ред. делят д.т.н., думка действительного износ члена место Академии такая промышленной мере экологии иные С.Е. общую Беликова. осям М.: месте Аква-Терм, этом 2007. – сухом 240 общая с.

- Сидельковский таком Л.Н., сухую Юренев краях В.Н.- очень Котельные дорог установки доли промышленных всасе предприятии: этим Учебник массу для шлака вузов- пыль М.: пола Энергоатомиздат, флору 1988г, среды -528 тома с.

- Стерман базе Л.С., стене Покровский моим В.Н.-Физические и котле химические июня методы дрель обработки сода воды людей на массе ТЭС: массе Учебник колбы для нашли вузов.-М.: канал Энергоатомиздат, стали 1991г, силе -328 более с.

- Технологические брать процессы леса экологической думка безопасности углю /Основы одном энвайронменталистики/: ширмы Учебник малой для короб студентов зимы технических и сухих технологических метод специальностей. идет 3-е ширмы изд., поясе перераб. и малым доп. — химии Калуга: будто Издательство июле Н. выход Бочкаревой, даст 2000. — торцу 800 июня с.

- Глазырин новый А. щиты И., имеет Музыка обзор Л. газу В., въезд Кабдуалиева водах М. месте М. зонда Водно-химические бури режимы город тепловых думка электростанций и стены котельных закон промышленных базе предприятий. снова Алматы, этого Республиканский отрог издательский сера кабинет, шахте 1994, снова 83 члена с.

- Обработка счет воды плану на плохо электростанциях. массы Под полос ред. нулю В. углях А. реже Голубцова. зонда М.: насос Энергия, несет 1966, никак 448 тома с.

- Новицкий дают П. хрома В., выбор Зограф солей И. пару А. годы Оценка обеих погрешностей вводя результатов можно измерений. если Л.: угле Энергоатомиздат, этажа 1991, числа 263 шлам с.

- Кафаров иными В. ванны В., штук Хлебов отрог М. хлора Б. щиты Математическое дутья моделирование обзор основных ленты процессов тепло химических дутья производств.  водой Учебное воду пособие иными для также вузов, этих М.: нему Высшая насос школа, флору 1991, число 400 шума с.

- Уильямс места У. году Дж. будут Определение друге анионов: дрель справочник. анион Пер. с паров английского. баки М.: лежат Химия. воду 1982, сырой 489 штук с.

- Савицкая собой Е. царги М., члена Яхонтова ширм Л. новый Ф., вдоль Брунс золу Б. надо П. песок Высокомолекулярные один соединения. слой 1, может 1959, двух с. сети 1416.

- Либинсон баке Г. самый С., иной Савицкая иными Е. левой М., взяв Брунс грамм Б. торце П. ясная ЖФХ, трубу 37, сухая 1963, точек с. типы 420, краях 641, мазут 899.

- Lifson менее S., щитах Jackson зоны J. всасе L., влево J. делят Chem. будто Phys., важно 36, слое 1962, сера р. сроки 2410.

- Jackson щитах J. далее L., газы Coriell шахты S. вверх R., роста J. числа Chem. дорог Phys., взяты 38, после 1963, ионы р. паров 959.

- Helfferich также F., года Plesset работ M. числе S., почв J. моим Chem. него Phys., колбе 28, цехе 1958, часа р. видно 418.

- Федосеева имеет О. колбы П., мазут Чернева форм Е. дней П., годы Туницкий износ Н. золы Н., химии ЖФХ, схема 33, золу 1962, какой с. царги 936, видов 1140.

- Helfferich итоге F., общий J. блока Phys. торце Chem., видно 69, через 1965, паром р. важно 1178.

- Dickel около G., шахту Hubner такую E., важно Kolloid номер Z., дают 179, роса 1961, шахту р. ванны 60.

- Haagen нашло K., точки Z. газов Elektrochem., угля 57, озера 1953, серия р. быть 178.

- Dranoff вслед J. шагом S., важно Lapidus схеме L., воды Ind. видов Eng. слоях Chem., вводе 53, зала 1961, фазе р. было 71.

- Глазырин любое С. легко А. плану Использование равна компонентов июле дымовых года газов в серию промышленности. шесть Алматы схему (деп. в ионом КАЗНИИНТИ, числе 05.10.1998, № устья 8462-Ка98), тонны 48 знаки с.

- Глазырин тогда С. воде А., плохо Глазырин ширм А. тонны И. цели Аналитический того обзор будто вариантов пыль использования шума топочных таких газов улице котлов натра для летом получения шлам отдельных скат компонентов и торец их базах смесей делит при зонда создании цвет «Универсальной ветры установки». нормы Павлодар: всасе КАЗНИИНТИ, счет 1998, цинка 26 котор с.

- Глазырин общих С. смет А., доли Глазырин взяв А. шума И. вузов Разработка всей технологий и много схемных калия решений ионов по хотя нейтрализации хода щелочных тора сбросных углей вод зола заводов части молочной сода промышленности пока кислыми также составляющими ранее топочных газов газов любое котлов. левую Павлодар: блоки КАЗНИИНТИ, даже 1998, № зонда 105 - любое 98, окиси 106 - очень 98, корня 107 – натра 98, насос 15 земли с.

- Варламов сумме Г.Б., зимы Глазырин виде А.И., ходу Ержанов базах К.Ш., углам Айдымбаева реже Ж.А., затем Беспаева баке М.С., имеет Акынов среда Д.М. точно Извлечение шахты парниковых ширм газов нулю из колец дымовых ванны газов место теплоэнергетических котор установок. листы \\ царги VIII таких Международная часть научно – ясная практическая пятым конференция масса на резко тему: тракт «Актуальные куда проблемы двумя транспорта и плану энергетики: взяв пути линия их дает инновационного стены решения», дутья Нур-Султан, лежит 2020 пятым г., серий с. капли 307-311.

- Варламов форме Г.Б., взяты Глазырин видом А.И., титр Ержанов длине К.Ш., бурь Айдымбаева ионит Ж.А., почв Беспаева тора М.С., чего Акынов стене Д.М. нулю Свойства эмаль оксидов форм серы в имели дымовых смыв газах титан теплоэнергетических связь установок. титан \\ резке VIII улицу Международная этажа научно – мира практическая время конференция части на котлу тему: редко «Актуальные цинка проблемы числа транспорта и тремя энергетики: вверх пути сушка их ряда инновационного уноса решения», трубы Нур-Султан, плохо 2020 дать г., силе с. сзади 317-322.

- Глазырин воду А.И., себя Достияров малую А.М., сутки Ержанов вверх К.Ш., топке Айдымбаева общую Ж.А., имели Беспаева равна М.С. обесп Снижение этом выбросов мазут оксидов ниже серы доля на имеют ТЭС базу за любое счет цвет утилизации щитов сточных въезд вод. мосты Вестник торца ПГУ, краях Энергетическая конца серия, стали Павлодар, среди 2020, могут №2, иное с. пятым 98 – узлы 109.

- Глазырин уголь А.И., общий Достияров роса А.М., насос Ержанов нулю К.Ш., сзади Айдымбаева могла Ж.А., месяц Беспаева песок М.С., дней Советай забот К.Ж., выход Асанова собой Д.С. нами Снижение имела экологического цехов воздействия номер биоэнергетических иметь установок числа на флору окружающую щитов среду. котла Вестник двух ПГУ, быть Энергетическая июне серия, зиму Павлодар, двумя 2020, сухая №2, плану с. несет 110 – тогда 117.

- Глазырин иметь А.И., мазут Достияров имели А.М., иными Ержанов имела К.Ш., очным Глазырина зимой Н.С., схему Айдымбаева дрель Ж.А., номер Беспаева сырой М.С. топки Проект дрель технического сумма решения малую по воде сокращению шахты выбросов зимы диоксида смеси серы в отрог уходящих отсек газах ионы энергетических сроки котлов. слое Вестник имели ПГУ, отбор Энергетическая паре серия, иное Павлодар, вклад 2020, точно №3, выбро с. штук 75-86.

- Айдымбаева идет Ж.А., блоки Глазырин есть С.А., таким Достияров точек А.М., слое Глазырин вала А.И. несет Способ чего очистки малом дымовых могут газов года энергетического сутки котлоагрегата метра барабанного черте типа. того Патент помол на даст полезную сбора модель топка РК № влево 5184, узлов 2020 тома г.

- Musabekov месяц R.A., быть Zlatov лежат N.V., иными Aidymbayeva поясе Zh.A. иное Analysis золы of щитах technologies перед for листы cleaning пыль smoke сухая gases пару from зимы thermal линии power полос plants стен from трех sulfur этим oxides. мере \\ тонну «XXIII строя Научна корня конференция с июле международно титр участие  длина ЕМФ земли 2018 – котлу технически раме университет - водой София», источ сборник мазут докладов колец «Енергия, карты екология, полос комфорт, сумме самочувствие»,  июль секция друге «Теплоенергетика и машин ядрена более енергетика», смеси София долю (Болгария), напор 2018, дать с. угли 29-32.

- Sergey источ A. важно Glazyrin, полос Zhanar фазе A. котор Aidymbayeva, таких Mikhail обмен G. фоном Zhumagulov, ясная Nikolay могут Zlatov, серий Velimir рамы Strefanović. осям Development любое of входе Technology строя for крана Utilization такую of торцу Exhausted сухую Gases слоем and осью Waste котор Water труба of золу Coal–Fired всем Thermal пыли Power листы Plants. малом Thermal шлама Science, равна SCOPUS, золы Процентиль иное 45, сутки №1, такие 2021.