Некоммерческое акционерное общество «Торайгыров Университет»

УДК 621.314:621.316.925 (043.3)				            На правах рукописи

АМРЕНОВА ДАНА ТЕМИРБОЛАТОВНА

Повышение надежности противоаварийной автоматики трансформаторов

6D071800 – Электроэнергетика

Диссертация на соискание степени

доктора философии (PhD)

Отечественный научный консультант

доктор технических наук,

профессор

М.Я. Клецель

Зарубежный научный консультант

доктор технических наук,

профессор

К.И. Никитин

Республика Казахстан

Павлодар, 2021

СОДЕРЖАНИЕ

| НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ………………………………………………. | 3 |
| --- | --- |
| ОПРЕДЕЛЕНИЯ…………………………………………………………….. | 4 |
| ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ………………………………............ | 5 |
| ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………… | 6 |
| 1 УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОВТОРНОГО И РЕЗЕРВНОГО ВКЛЮЧЕНИЙ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ.................................................................................. | 9 |
| 1.1 Автоматическое включение резерва.............................................................. | 9 |
| 1.2 Автоматическое повторное включение......................................................... | 14 |
| 1.3 Надежность устройств противоаварийной автоматики.............................. | 21 |
| Выводы по первому разделу................................................................................ | 25 |
| 2ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ УСТРОЙСТВ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВА ДЛЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ...................................................................................... | 26 |
| 2.1 Новый способ автоматического включения резерва для трансформаторов и алгоритм функционирования устройства его реализующего........................................................................................................ | 26 |
| 2.2 Новое устройство автоматического включения резерва трансформаторов................................................................................................... | 31 |
| 2.3 Технико-экономическое сравнение предлагаемого устройства АВР трансформаторов собственных нужд с традиционным.................................... | 34 |
| Выводы по второму разделу................................................................................. | 43 |
| 3 РАЗРАБОТКА СПОСОБОВ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОВТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ…. | 44 |
| 3.1Способы автоматического повторного включения трансформаторов с помощью разъединителей и короткозамыкателей............................................. | 44 |
| 3.2. Алгоритмы функционирования устройств АПВ по разработанным способам и их реализация..................................................................................... | 49 |
| 3.3 Способ повышения надежности передачи электроэнергии потребителям при АПВ линий............................................................................. | 55 |
| 3.4 Экономический эффект от использования предлагаемых способов АПВ трансформаторов с предохранителями и линий................................................. | 58 |
| Выводы по третьему разделу………………………………………………….... | 65 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………….. | 67 |
| Список использованных источников………………………. | 68 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ А – Расчетные связи для традиционных и предлагаемых схем с.н. блочной ТЭС и "Мостик"...................................................................... | 73 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Расчетные формулы определения значений частот расчетных аварий и среднего времени восстановления нормального режима работы традиционных и предлагаемых схем с.н. блочной ТЭС и "Мостик"................................................................................................................. | 76 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ В – Патенты............................................................................. | 79 |

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей диссертации использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р МЭК 60050-441-2012. Аппаратура коммутационная, аппаратура управления и предохранители. Термины и определения.

ГОСТ 16110-82. Трансформаторы силовые. Термины и определения.

ГОСТ 26522-85. Короткие замыкания в электроустановках. Термины и определения.

ГОСТ 27.002-2015. Надежность в технике (ССНТ). Термины и определения.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей диссертации применяют следующие термины с соответствующими определениями:

Плавкий предохранитель – устройство, которое путем разрушения одного или нескольких специально предназначенных элементов размыкает цепь, в которую оно включено, отключая ток, когда он превышает заданное значение в течение достаточного времени, и содержит все детали, которые образуют комплектное устройство [1].

Выключатель – контактный коммутационный аппарат, способный включать, проводить и отключать токи при нормальных условиях в цепи, а также включать, проводить в течение нормированного времени и отключать токи при нормированных анормальных условиях в цепи, таких как короткое замыкание[1, c. 17].

Разъединитель – Контактный коммутационный аппарат, который обеспечивает в отключенном положении изоляционный промежуток, удовлетворяющий  нормированным требованиям [1, c. 15].

Трансформатор – статическое электромагнитное устройство, имеющее две или более индуктивно связанных обмоток и предназначенное для преобразования посредством электромагнитной индукции одной или нескольких систем переменного тока в одну или несколько других систем переменного тока [2].

Короткое замыкание – непредусмотренное нормальными условиями работы системы соединение между фазами или между фазами и землей, являющееся следствием нарушения изоляции фаз. Всякое случайное или преднамеренное, не предусмотренное нормальным режимом работы, электрическое соединение различных точек электроустановки между собой или землей [3].

Надежность – свойство объекта сохранять во времени способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования [4].

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

| АВР | – автоматический ввод резерва (автоматическое включение резерва) |
| --- | --- |
| АПВ | – автоматическое повторное включение |
| ВЛ | – воздушная линия |
| КЗ | – короткое замыкание |
| ЛЭП | – линия электропередач |
| ПА | – противоаварийная автоматика |
| ПО | – пусковой орган |
| ПП | – плавкий предохранитель |
| РЗ | – релейная защита |
| СВ | – секционный выключатель |

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Анализ мировых публикаций, имеющихся в открытом доступе, показал, что все вновь разрабатываемые и выпускаемые устройства автоматического включения резерва и автоматического повторного включения, ориентированы на повышение технического совершенства. При этом вопросам обеспечения их аппаратной надежности уделяется мало внимания, хотя по данным [5] устройства автоматического включения резерва (АВР) занимают первое место по несрабатыванию среди всех устройств релейной защиты и автоматики, а устройства автоматического повторного включения (АПВ) седьмое. Наряду с отказом устройств АВР и АПВ, возможен отказ во включении выключателя резервного ввода питания (например, секционного или линии), однако, новых способов повышающих аппаратную надежность АВР и АПВ не предлагается. Поэтому их разработка актуальна. В данной работе основное внимание уделено повышению надежности противоаварийной автоматики (ПА) трансформаторов, так как они всегда принимают участие в электроснабжении потребителей.

Объект исследования – противоаварийная автоматика систем электроснабжения.

Предмет исследования – устройства АВР и АПВ трансформаторов.

Связь темы диссертации с общенаучными (государственными) программами. Работа выполнялась в соответствии с приоритетным направлением развития науки "Энергетика и машиностроение" и научными направлениями подкомитета В5 «Релейная защита и автоматика» международной организации CIGRE.

Цель работы – повышение надежности противоаварийной автоматики трансформаторов.

Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи:

1. Проанализировать публикации по АПВ и АВР на предмет надежности.

2. Разработать способ повышения надежности АВР трансформаторов.

3. Разработать способы АПВ трансформаторов с предохранителями и линий с выключателями.

4. Создать модели устройств, реализующих эти способы.

5. Дать оценку экономической эффективности предлагаемых методов повышения надежности.

Методы исследований. Для решения поставленных задач в диссертации использовались фундаментальные положения теоретических основ электротехники, релейной защиты и противоаварийной автоматики, теории надёжности, алгебры логики и теории релейных устройств.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций подтверждаются: грамотным использованием фундаментальных положений теоретических основ электротехники, релейной защиты и противоаварийной автоматики, теории надёжности, алгебры логики и теории релейных устройств, а также апробацией докладами на международных конференциях, и получением 5 авторских свидетельств Казахстана и России.

Научная новизна работы:

1. Предложен (запатентован) способ автоматического включения резерва трансформаторов, который, в отличие от существующих, заключается во введении дополнительного устройства АВР и введении дополнительного секционного выключателя в горячий резерв. Разработан алгоритм функционирования устройства, реализующего этот способ, и его модель.

2. Разработаны (запатентованы) два способа АПВ трансформаторов с предохранителями дающие возможность при перегорании заменять их автоматически с помощью разъединителей и короткозамыкателей. Предложены устройства, реализующие эти способы.

3. Разработаны (запатентованы) способ и устройство для передачи электроэнергии, при которых параллельно рабочему выключателю линии устанавливают в горячий резерв дополнительный, который автоматически включают при отказе рабочего во включении.

Новые научные результаты работы:

1. Разработан способ АВР трансформаторов, который обеспечивает перевод потребителей, потерявших питание, на другой источник при отказе и устройства АВР и секционного выключателя.

2. Впервые разработаны два способа АПВ трансформаторов с предохранителями и алгоритмы функционирования устройств их реализующих.

3. Разработаны способ и устройство АПВ линий, позволяющие снизить недоотпуск электроэнергии за счет повышения надежности их включения.

Практическая значимость научных результатов:

1. Предложенный способ АВР трансформаторов дает возможность строить схемы устройств АВР с повышенной надежностью.

2. Разработанные способы АПВ трансформаторов с предохранителями со стороны их высшего напряжения дают возможность автоматической замены перегоревших предохранителей на запасные.

3. Запись алгоритмов функционирования устройств АВР и АПВ трансформаторов в виде функций алгебры-логики позволяет выполнять их на элементах любой природы.

Практическая ценность работы:

1.Предложенный новый способ АВР трансформаторов позволяет уменьшить ущерб от ненадежности схемы АВР собственных нужд электрических станций блочного типа почти в 2 раза.

2. Способы АПВ трансформаторов с предохранителями впервые обеспечивают их автоматическую замену. Это дает возможность снизить затраты при проектировании схем АПВ трансформаторов напряжением 110 кВ мощностью 25-63 МВА на 16-37%, соответственно.

3. Разработанные способ и устройство АПВ линий напряжением 220-500 кВ могут принести экономический эффект при передаче энергии потребителям в схемах генератор-трансформатор-линия при проектировании АПВ с блоками 200 МВт, 500 МВт и 800 МВт на 23, 44 и 58%.

К защите представляются:

– новый способ АВР трансформаторов и устройство, его реализующее;

– способы и устройства АПВ трансформаторов с предохранителями;

– усовершенствованный способ АПВ линии;

– результаты расчетов экономической эффективности предложенных способов.

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались на Международной научной конференции молодых ученых, магистрантов, студентов и школьников «XX Сатпаевские чтения» (Павлодар, 2020), XXXVII Международной научно-практической конференции «Технические науки: проблемы и решения» (Москва, 2020). В полном объеме работа докладывалась на расширенном заседании кафедры Электроэнергетики НАО "Торайгыров университет".

Публикации. Результаты исследований нашли отражение в 7 научных трудах, в том числе: 2 патента Республики Казахстан и 3 патента Российской Федерации, 2 публикации в материалах международных конференций, 1 из которых зарубежная. В публикациях в соавторстве личный вклад автора составляет не менее 60%.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех разделов и заключения. Работа изложена на 72 страницах компьютерного текста, включает 17 таблиц, 17 рисунков. Список использованных источников включает 85 наименований.

1 УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОВТОРНОГО И РЕЗЕРВНОГО ВКЛЮЧЕНИЙ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

1.1 Автоматическое включение резерва

Устройства АВР входят в состав ПА вместе с устройствами релейной защиты (РЗ) и АПВ. Они получили широкое распространение для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей, в том числе и потребителей собственных нужд (с.н.) тепловых и атомных электростанций [6,7].

По назначению устройства АВР делят на: АВР трансформаторов, линий, электродвигателей (ЭД), шинок управления (оперативного тока) и т.п. По способу резервирования различают [8]: местное и сетевое АВР. Устройства АВР бывают одностороннего и двустороннего действия [9], и выполняются на переменном и постоянном оперативном токе [6, с. 363, с. 364].

К устройствам АВР предъявляются следующие основные требования [6, с. 359-360; 7, с. 282; 9, с. 46]: быстродействие; однократность; должны срабатывать только при исчезновении напряжения, выключатель основного источника питания при этом должен быть отключен; должно обеспечиваться ускорение РЗ после срабатывания АВР; устройства АВР должны приходить в действие при отключении выключателя рабочего ввода по любой причине (кроме отключения от ключа управления выключателем);

Удовлетворение требований быстродействия и чувствительности часто затруднительно, особенно при наличии синхронных ЭД. Пусковые органы (ПО), наиболее удовлетворяющие требованиям приведены ниже.

ПО минимального напряжения. Срабатывает при исчезновении или снижении напряжения на основном источнике питания. При повреждениях в цепи трансформаторов напряжения ПО может работать ложно, поэтому используют два реле минимального напряжения. ПО минимального напряжения реализуется с помощью двух реле времени типа ЭВ-235. Эти реле имеют выдержку времени, которая необходима для работы РЗ и АПВ, когда понижение напряжения происходит из-за внешних КЗ. Для блокировки работы ПО, его дополняют реле минимального тока. В том случае, когда ПО выполнено с помощью одного реле ЭВ-235, подключенного через выпрямительный мост типа ВУ-200, он срабатывает только при понижении или исчезновении напряжения во всех трех фазах. В тех случаях, когда оно исчезает из-за потери питания с высокой стороны, данный пусковой орган работает с замедлением, т.к. ЭД некоторое время поддерживают остаточное напряжение на шинах. Для более быстрого реагирования, ПО минимального напряжения рекомендуется дополнять реле понижения частоты [9, с. 51-53; 10].

ПО понижения частоты. Выполняется на реле KF понижения частоты, которое срабатывает при потере питания на рабочем источнике. Его уставка срабатывания 48-48,5 Гц. Такой ПО рекомендуется использовать при потере питания [6, с. 367; 10, с. 15].

По [6, с. 528-529] рассмотрим работу схемы (рисунок 1.1) ПО состоящего из реле KF понижения частоты и двух реле KW1 и KW1 направления мощности. При направлении мощности от источника питания к потребителям ПО срабатывать не должен. Контакты реле KW1 и KW2 замкнуты (рисунок 1.1г), когда мощность направлена от источника питания в сторону потребителя. Реле KF частоты срабатывает при достижении 48-48,5 Гц. Реле KT времени запускается, если контакты реле KW1 и KW2 разомкнутся, а контакты реле KF замкнутся. При этом задержка реле KT равна tАВР=0,3÷0,5 с. За это время отключается рабочий выключатель Q1 секции шин 1, и только после этого включается секционный выключатель Q2 (рисунок 11а). Для того чтобы уменьшить нагрузку на трансформатор напряжения и облегчить работу контактов реле мощности (рисунок 1.1г), напряжение на его обмотку подается только после снижения частоты [6, с. 528-529; 10, с. 15].

а			      б			     в			г

а – схема соединений трансформатора и выключателей; б – схема подключения последовательных обмоток реле KW1 и KW2; в – схема подключения реле КF и параллельных обмоток реле KW1 и KW2; г – цепи оперативного тока

Рисунок. 1.1 – Автоматическое включение резервного трансформатора

В [11] рассмотрен ПО, контролирующий угол δ между векторами фазных напряжений, основного и резервного источников питания, с помощью реле минимального и максимального напряжении. С помощью измерения фазных напряжений, основного и резервного источников питания, получают значение угла δ между ними. В нормальном режиме работы к обмоткам реле минимального напряжения подведены линейные напряжения, поэтому эти реле находятся в сработанном состоянии. Их контакты разомкнуты, а к реле максимального напряжения подведено малое напряжение (это напряжение обусловлено несимметрией векторов напряжений секций шин). При потере питания на секции шин реле максимального напряжения фиксирует факт достижения уставки срабатывания и замыкает свои контакты (увеличивается несимметрия между векторами напряжений секций шин), а одно из реле минимального напряжения фиксирует факт и замыкает свои контакты.

Известен также способ [12] определения угла δ, при котором для контроля синхронизации используют два двухобмоточных реле KSS1 и KSS2 контроля синхронизма типа РН-55/200. Способ реализуется с помощью устройства выполненного на релейно-контактных элементах, время его срабатывания не превосходит 0,4 с. Время возврата схемы в исходное состояние и время перерыва питания не превышают 0,4 с и 0,7 с, соответственно. В нормальном режиме работы реле KSS1 и KSS2 находятся в сработанном состоянии. Как только происходит потеря питания на какой-либо из секций шин, вследствие отпадания якоря одного из этих реле, формируется цепь подачи сигнала на отключение соответствующего выключателя ввода. Угол сдвига фаз, между напряжениями источников питания, составляет 60°. Устройство также снабжено блокировкой действия АВР при неисправностях в цепях трансформатора напряжения.

В [13] предложен ПО с контролем изменения амплитудных и фазовых характеристик напряжения рабочего источника. ПО выполнен на интегральной элементной базе, обладает простым измерительным органом и адаптируемой выдержкой времени, может быть использован как в системах электроснабжения с двигательной нагрузкой, так и при ее отсутствии.

Существует предложение [14], при котором потеря питания потребителей с двигательной нагрузкой выявляется за счет порядка поступления входных сигналов. Устройство распознает факта потери питания ЭД тогда, когда напряжения U1 и U2 первой и второй секций шин находятся в противофазе, т.е. угол срабатывания δср = 180°. ПО выполнено на интегральных элементах. Все условия срабатывания АВР записаны с помощью аппарата теории релейных устройств, это АВР рекомендуется использовать потребителям с любой нагрузкой.

В [15] предложен способ определения мгновенных значений токов (напряжений) прямой и обратной последовательностей. Для этого авторами разработан порядок определения угла φ между напряжениями и токами прямой и обратной последовательностей. Далее, по косинусу этого угла (в зависимости от его знака) определяется направление мощности. Быстродействие АВР при внешних коротких замыканиях (КЗ) достигается за счет того, что на вводах секций контролируется угол сдвига фаз между векторами токов прямой последовательности, а при потере питания – угол сдвига фаз между векторами напряжений обратной последовательности. Все измеряется в реальном времени, шаг измерений 1 мс.

Имеется предложение [16], при котором совершенствуется ПО направления мощности. Селективная работа обеспечивается посредством запоминания мгновенных значений напряжений прямой последовательности предшествующего периода. Реле направления мощности срабатывает при угле φм.ч. =60°. При трехфазных КЗ во внешней сети рассматриваемый ПО реагирует за время 0,001 с.

В работе [17] предложен ПО, измеряющий сопротивление изоляции кабеля основного источника питания. После достижения уставки срабатывания ПО посылает сигнал на включение выключателя резервного источника питания и, затем, на отключение выключателя основного источника.

ПО [18] срабатывает на основе данных о направлении измеряемых мощностей (Ta, Tb, Tc) на вводах распределительного устройства. Факт нарушения нормального режима работы определяется двумя способами. В первом находится произведение векторов напряжений прямой последовательности на вектор противоположного фазного тока, который учитывает φм.ч. =450, во втором – определяется знак мощностей.

Принцип работы ПО [19] основан на сравнении действительной скорости снижения частоты с образцовой характеристикой изменения частоты. Устройство состоит из блока преобразования "частота-напряжение", схемы сравнения, реализованной на поляризованном реле и элементе "ПАМЯТЬ". Когда частота снижается медленно ПО не срабатывает. Если же, например, при выбеге ЭД, понижающаяся быстро частота достигает уставки срабатывания, то поляризованное реле сработает из-за разницы входных сигналов, т.е. произойдет пуск АВР.

Известен [20] способ быстродействующего включения резервного электропитания и устройство для его осуществления (рисунок 1.2) содержащее: вводы 1-2 основного и резервного питания; выключатели 3-4 основного и резервного вводов; секционный выключатель 5; шины 6-7; трехфазный трансформатор тока 8 ввода 1; трансформаторы 9-10 напряжения подключенные к шинам 6-7, соответственно; пусковое устройство 11, блок 12 управления выключателями. В пусковое устройство 11 входят: релейный блок 13 минимального напряжения; элемент 14 задержки; релейные блоки 15-17 определения угла между векторами напряжений прямой последовательности вводов 1-2; релейный блок 18 максимального напряжения; логические элементы ИЛИ 19, 20 и И 21; блоки 22-24 определения направления фазной мощности [10, с. 16].

Устройство [20, с. 10] работает следующим образом. При возникновении двух- или трехфазных КЗ на вводе 1, из-за изменения направления фазной мощности, на выходе логического элемента ИЛИ 20 появляется логическая "1". Если при этом на вводе 1 напряжение прямой последовательности ниже допустимого значения или угол между напряжениями прямой последовательности вводов 1 и 2 превышает допустимое значение, то на выходе блока 13 или на выходе одного из блоков 15-17, появляется логическая "1". При этом контролируется значение напряжения прямой последовательности на вводе 2, и, если оно выше заданного, то на выходе блока 18 появляется логическая "1". После срабатывания элемента 14 задержки на выходе элемента ИЛИ 21 появляется логическая "1", которая поступает на вход блока 12. Блок 12 отключает выключатель 3 и включает выключатель 5, тем самым переводит потребителей на резервный ввод 2 питания [10, с. 17]. Если за время задержки установленной в блоках 22-24 факт изменения мощности не обнаруживается, то работа пускового устройства 11 блокируется до восстановления напряжения основного ввода 1 [20, с. 11].

Рисунок 1.2 – Схема устройства быстродействующего включения резервного электропитания

В 2012 году в Германии представителями фирмы «Siemens» запатентован способ и устройство быстродействующего АВР [21]. Способ включает следующие этапы: 1) вычисление амплитуды разности векторов напряжения между основным и резервным источником питания и угла сдвига фаз между ними; 2) переключение на резервный источник происходит только тогда, когда эта амплитуда ниже ее предельного значения, и когда этот угол меньше 90°. Устройство содержит модули: обнаружения; расчета; сравнения и переключения [10, с. 17].

В 2015 году компания ABB TECHNOLOGY LTD предложила способ [22] синхронизации и подключения первой секции шин ко второй. С использованием интеллектуального электронного устройства (ИЭУ) и, хотя бы, одного коммутационного устройства. ИЭУ контролирует параметры источника питания: амплитуду напряжения, фазу и другие параметры (разность напряжений и фаз в первой и второй секции шин). Это позволяет определить, когда обе секции шин имеют приемлемые различия по амплитуде и фазе. ИЭУ выполняет предварительную коррекцию фазового сдвига и/или амплитуды напряжения, чтобы синхронизировать источники питания.

Известно микропроцессорное устройство быстродействующего АВР [23], состоящее из 12 блоков формирующих комплексные значения измеряемых входных сигналов, блока определения направления мощности, пороговых органов напряжения и тока, блока определения угла между напряжениями секций и блока логики. Представлен алгоритм работы блока логики. Последний постоянно контролирует значения входных сигналов, поступающих от других блоков, и принимает решение о переключении на резервный источник питания.

Работа быстродействующего АВР [24] основана на измерении фазных токов и напряжений на первом и втором вводах секций шин, которые преобразуются в действующие значения прямой последовательности, и программной обработке измеренных величин. Для предотвращения ложной работы контролируется направление мощности прямой последовательности. При изменении направления мощности (от потребителей к источнику питания), и соответствующем снижении напряжения на шинах потребителей или достижении угла δ, между напряжениями первой и второй секции шин, уставки срабатывания, отключается выключатель ввода и включается секционный выключатель. Это устройство АВР состоит из микропроцессорного ПО и быстродействующих вакуумных выключателей оснащенных IGBT-транзисторами.

В работе [25] авторами предложен ПО который измеряет напряжение прямой последовательности на шинах, питаемых от основного и резервного источников, угла δ между этими напряжениями, определении направления активной составляющей мощности основного источника питания, посредством измерения линейных напряжений и противоположных фазных токов. При этом учитывается угол φм.ч., контролирует изменение фазных токов на вводе. Они сравниваются с эталонными значениями тока. ПО срабатывает, если токи в фазах ввода меньше чем эталонные, а токи в фазах резервного ввода больше. При этом мощность, хотя бы одной из фаз основного ввода, имеет отрицательное значение, а все мощности резервного положительны.

В [26] предложен ПО, контролирующий комплексные составляющие напряжения прямой последовательности, на основной и резервной шинах питания, угол δ между этими напряжениями, направление активной мощности, на вводе основного источника, а также минимальное значение тока, на вводах основного и резервного источников. ПО срабатывает, когда комплексная составляющая напряжения прямой последовательности достигает уставки срабатывания или при увеличении значения угла δ сверх заданного, и изменении направления активной мощности от нагрузки к источнику питания или при превышении минимального тока.

1.2Автоматическое повторное включение

На линиях электропередач (ЛЭП) часто возникают неустойчивые повреждения, которые самоликвидируются после отключения выключателя от релейной защиты (РЗ). Для восстановления электроснабжения в таких случаях используются устройства автоматического повторного включения (АПВ), они включают выключатель в работу [6, с. 339; 7, с. 280; 27].

Устройствами АПВ должны оснащаться практически все элементы энергосистем напряжением выше 1 кВ [28].

Процент успешных АПВ на линиях электропередач может достигать следующих значений [9, с. 13]: на воздушных линиях (ВЛ) 110-220 кВ 75-80%; на ВЛ 330 кВ 65-70%; на ВЛ 500-750 кВ 50%, а на трансформаторах до 40%.

К устройствам АПВ предъявляются следующие требования [6, с. 339-340; 29]: они должны срабатывать (с заданной кратностью и временем срабатывания) когда находившийся в работе выключатель отключился вследствие аварий; не должны срабатывать, если выключатель отключен от КУ, выключатель, включенный оперативными персоналом, отключился от РЗ; после действия АПВ его схема должна возвращаться в исходное состояние.

Устройства АПВ могут воздействовать как на одну (ОАПВ), так и на три (ТАПВ) фазы выключателя. ОАПВ, как правило, применяются на выключателях напряжением 500 кВ и выше [7, с. 280].

Предприятием ОАО «ЧЭАЗ» (Россия) длительное время выпускалось реле типа РПВ-358 (схема представлена во всех учебниках и поэтому здесь не рассматривается), оно и сейчас используется в схемах АПВ [7, с. 284; 30].

Устройства АПВ могут быть быстродействующими (БАПВ). Для их реализации можно использовать реле РПВ-358, при этом его реле времени КТ будет запускаться без выдержки [6, с. 349].

Современные устройства АПВ типа РПВ-01 и РПВ-02 общепринятой конструкции выполнены на микроэлектронной базе с интегральными микросхемами [6, с. 351; 7, с. 284; 30, с. 99].

Рассмотрим схему РПВ-01 (рисунок 1.3), она состоит из элементов: БАПВ; УАПВ; ПД (элемент, подготавливающий к новому действию); ЭВ (измерения времени); ЭОД (элемент, соблюдающий кратность); ЭУ (управляющий реле KL2); ИЭ (информации) [6, с. 352; 7, с. 284]. На входы устройства РПВ-01 (рисунок 1.3) поступают сигналы о состоянии выключателя. Если положение КУ не соответствует положению выключателя, то контакт KL1 подает сигнал (элемент ЭП). В элементе ЗД формируется запрещающий сигнал при отключении выключателя, включенного оперативными дежурными от РЗ. Когда схема АПВ готова к новому действию, т.е. когда выключатель включен, в элементе РВ формируется сигнал, разрешающий подготовку к включению [6, с. 352; 7, с. 284]. Выше перечисленные элементы выполняют также функции взаимодействия с логическими элементами (интегральными микросхемами) (И - НЕ), (НЕ), (И) и (ЗАПРЕТ), реализующими логические операции [6, с. 352; 7, с. 284-286].Устройство (рисунок 1.3) в режиме БАПВ работает следующим образом (при этом накладка SX замкнута). Как указывалось выше, если появляется несоответствие КУ и положения выключателя, то контакт KL1 подает сигнал (ЭП), с его выхода сигнал поступает на вход БАПВ, с выхода которого сигнал поступает на второй вход логического элемента DX2 (ЭУ). На первый вход логического элемента DX2 сигнал поступает с выхода элемента ЭП. Транзистор VT переходит в открытое состояние (ток протекает через эмиттер), что приводит к срабатыванию выходного реле KL2. Последнее сработав, подает сигнал в цепи управления выключателем ЛЭП, выключатель включается [6, с. 352; 7, с. 284-286].

Рисунок 1.3 – Функциональная схема реле РПВ-01

На вход S записи триггера SТ (ЭОД) поступает сигнал с выхода элемента DX1, после чего БАПВ переключает триггер SТ. На выходе ЭОД напряжение появляется с небольшой задержкой  и поступает на инверсный вход DX1 (БАПВ). Вследствие этого сигнал на выходе БАПВ исчезает, тем самым обеспечивается однократность действия [6, с. 352; 7, с. 284-286].

На ЛЭП, подключенной к двум источникам питания, АПВ имеет ряд особенностей [9, с. 33]. Для того чтобы произошла деионизация воздуха в поврежденном месте, прежде чем производить АПВ, линию необходимо отключить с обеих сторон. Из-за наличия напряжения на обоих концах линии, включение ее в транзит может повлечь за собой значительные толчки тока и активной мощности [9, с. 33-34]. В тех случаях, когда восстановление межсистемной связи реализуется через одну единственную ЛЭП, каждое ее включение, после отключения РЗ, может сопровождаться нарушением синхронизма [9, с. 35]. Чтобы этого не происходило, УАПВ дополняют двумя реле, одно из них контролирует наличие напряжения на линии (реле напряжения), а другое угол сдвига фаз между напряжениями источников питания (реле контроля синхронизма) [6, с. 346]. В этом случае применяются УАПВ с ожиданием (АПВОС) и с улавливанием (АПВУС) синхронизма [6, с. 354]. Также, при осуществлении АПВ линии питающейся от двух источников, необходимо чтобы УАПВ были установлены на выключателях с обеих сторон.

Для реализации АПВОС можно использовать реле РПВ-358, для этого в цепь реле времени KT вводят контакты реле KSS контроля синхронизма и реле KSV контроля наличия напряжения на линии [6, с. 355]. Реле KSS сравнивает напряжения на обоих концах линии, и срабатывает, когда угол δ между ними не превышает допустимых значений. В противном случае, реле KSS запрещает работу АПВОС [6, с. 356].

Если межсистемные связи реализованы несколькими ЛЭП, отключение одной из нескольких ЛЭП связывающих две части энергосистемы не приводит к нарушению синхронизма, т.е. во время АПВ больших толчков уравнительного тока не будет [9, с. 34]. В этих случаях используют несинхронное АПВ (НАПВ). Схема НАПВ аналогична схеме устройства АПВ однократного действия для линий с односторонним питанием. При НАПВ, с поочередным включением выключателей линии, схема устройства, на одной из сторон линии, дополняется реле KSV [6, с. 352].

Протяженные ЛЭП часто секционируют с помощью выключателей, и делят их на участки. Для повышения надежности электроснабжения этих участков предложен алгоритм [31] дистанционного контроля успешного АПВ секционного выключателя. Данный алгоритм основан на способе [32], при котором контролируют возникновение тока IKЗ короткого замыкания (КЗ), измеряют время срабатывания РЗ этого выключателя. Если в течение этого времени ток КЗ исчезает, то фиксируют факт отключения СВ. После отключения СВ отсчитывают время tАПВ выдержки АПВ, если за это время появляется ток значение которого выше номинального Iном, но ниже тока IКЗ, то фиксируют факт успешного АПВ [30, с.100].

С целью расширения функциональных возможностей предложен способ [33] успешного АПВ линии, при котором контролируют наличие или отсутствие тока КЗ с помощью зондирующих импульсов, которые посылают для определения параметров линии, и включают ее выключатель только тогда, когда эти параметры будут соответствовать нормальному режиму. В противном случае АПВ запрещается [30, с.100].

АПВ трансформаторов предусматривается на однотрансформаторных подстанциях с выключателями. Как известно [6, с. 518; 34, 35], часто для защиты одиночных трансформаторов напряжением 6 (10) кВ применяются плавкие предохранители (ПП). Именно с помощью ПП можно реализовать наиболее примитивную и недорогую защиту трансформаторной подстанции (ТП) [6, с. 519; 34, с. 45]. При защите ТП предохранителями нет необходимости в установке дорогостоящих по сравнению с ними коммутационных устройств (короткозамыкатели с автоматическими отделителями или выключатели) и трансформаторов тока, а также в проведении монтажных и наладочных работ АУРЗ [34, с.45].

Рассмотрим устройство и работу плавких предохранителей. Предохранители – это широко используемые электрические аппараты, их применяют для защиты силовых и измерительных трансформаторов, ЭД, ЛЭП и т.д.

Плавкий предохранитель – это устройство, применяемое для отключения защищаемого участка электрической цепи с помощью расплавления электротеплового элемента (плавкой вставки) под влиянием электрического тока, превосходящего установленное значение [6, с. 183; 36-39]. Промышленностью освоен выпуск двух основных видов предохранителей:

– предохранители кварцевые серии ПКТ, которые имеют токоограничивающий эффект, и выпускаются на номинальные напряжения 3, 6, 10 и 35 кВ и номинальные токи 40 ... 400 А [36, с. 235];

– предохранители выхлопные серии ПВТ, гашение дуги у них происходит за счет сильного продольно-поперечного дутья вдоль дуги, выпускаются на номинальные напряжения 10, 35 и 110 кВ [6, с. 189; 36, с. 236].

Принцип работы и устройство плавких предохранителей типа ПКТ. Патрон предохранителя (рисунок 1.4а) состоит из заполненной кварцевым песком фарфоровой трубки 1, которая закрыта колпачками 2, внутри нее устанавливают плавкие вставки 3, их изготавливают из медной проволоки покрытой серебром. При необходимости (например, при значительных токах) устанавливают большее количество плавких вставок. При срабатывании предохранителя, указатель срабатывания 4 выкидывается из трубки 1 [6, с. 188].

Принцип работы и устройство плавких предохранителей типа ПВТ. В соответствии с [6, с. 189;36, с. 236] вместо стреляющих предохранителей типа ПС (не выпускаются) производятся выхлопные предохранители следующих типов: ПВТ 104-10-100-5У1; ПВТ 104-35-100-3.2У1; ПВТ 104-110-50-2.5У1. Заменяемый элемент предохранителей ПВТ выполнен по разработкам НИИ ПО «Уралэлектротяжмаш» и Ульяновского государственного технического университета (Россия).

На рисунке 1.4б показан общий вид предохранителя ПВТ 104-35-100-3.2У1 реализованного на основе разработок Ульяновского государственного технического университета [6, с. 189]. Патрон предохранителя (рисунок 1.3б) выполнен из винипластовой трубки, являющийся дугогасительной камерой 1 (выделяющей газ), внутри нее расположен заменяемый элемент, поперечное дутье создает патрубок 2. Патрон предохранителя установлен на опорных изоляторах 3. После перегорания плавкой вставки контактный нож 4 высвобождается, откидываясь из-за воздействия его пружины, и гибкий проводник 5 выбрасывается из патрона. Под воздействием дуги, создавшейся после того как перегорел заменяемый элемент, внутри винипластовой трубки усиленно выделяется газ. Образовавшаяся дуга гасится с помощью, созданного при высоком давлении (10-20 МПа) в патроне, продольно-поперечного дутья из выделенного в винипластовой трубке потока газа [6, с. 189].

С целью повышения технического совершенства защит с помощью предохранителей, а именно, для того, чтобы добиться согласованной работы РЗ и предохранителей велись работы по созданию управляемых предохранителей. Идея управляемых предохранителей возникла в СССР в середине 60-х годов [40]. Она была предложена знаменитым советским ученым В.Л. Фабрикантом. Затем труды по созданию подобных устройств осуществлял коллектив кафедры «Электроснабжение» в Ульяновском государственном техническом университете под руководством д.т.н., проф. В.А. Андреева.

По сути, управляемые предохранители являются выключателями действующими однократно. Они имеют различные виды конструктивного исполнения, однако принцип действия у всех одинаков, и основан на прерывании протекания тока по токоведущим частям предохранителя, т.е. посредством механического воздействия на них. Операцию отключения управляемых предохранителей можно производить автоматически (от сигнала РЗ) и вручную, для этого применяется трехфазный электромеханический привод [6, с. 192; 35, с 12]. Проведенные исследования позволили создать опытные и промышленные образцы управляемых предохранителей на напряжение 35 кВ. В дальнейшем промышленностью СССР, для защиты понижающих трансформаторов 35/6(10) кВ мощностью 6,3 MBА, был освоен выпуск аппарата УПС-35У1 [41]. Недостатком этого аппарата является то, что механическая часть привода неидеальна и массивна, это усложняет его монтаж и дальнейшее использование [35, с 12].

а					б

а – патрон предохранителя типа ПКТ; б – общий вид предохранителя ПВТ 104-35-100-3.2У1

Рисунок 1.4 – Устройство плавких предохранителей напряжением выше 1 кВ

Для замены сработавших предохранителей необходимо продолжительное время, эту операцию еще никто не смог автоматизировать [34, с. 47].

В [42] предложена конструкция АПВ предохранителей на линиях с предохранителями. Предполагалось, что эта конструкция позволит автоматически заменять предохранители на линиях 6-10 кВ [30, с. 100].

На рисунке 1.5 показан общий вид конструкции для АПВ предохранителей. Для того чтобы обеспечить отключение двух- и трехфазных КЗ устройство устанавливают только в двух фазах. В каждой из этих фаз устанавливаются два предохранителя 1 и 2. Предохранитель 1 нормально подключен, а предохранитель 2 отключен от цепи тока. Когда плавкая вставка предохранителя 1 перегорает, под воздействием толчка его указателя 3 срабатывания, расцепляется пусковой рычаг 4 со своей защелкой 5. Далее, под действием пружины 6, контакт 7 поворачивается на угол 90о, и подключает второй предохранитель 2 к цепи тока [42, с. 22].

Рисунок 1.5 – Общий вид конструкции для АПВ предохранителей

Рассмотренная выше конструкция [42, с 20-22] была предложена 1957 году, однако, применения не нашла. Использовать эту конструкцию, в электрических сетях напряжением выше 1 кВ, не представляется возможным, так как не учитываются переходные процессы, возникающие при обрыве электрической цепи, а также механическая часть конструкции сложна и ненадежна [30, с. 100].

Новым направлением в электроаппаратостроении являются исследования, связанные с созданием жидкометаллических самовосстанавливающихся предохранителей (ЖСП). В1971-1975 гг. появились первые публикации об опытных образцах ЖСП. Японские фирмы «Mitsubishi», «Тarasaki», американская «General electric» и фирмы других стран разработали первые конструкции ЖСП [43].

АПВ предохранителей можно было бы производить с помощью ЖСП. Возможность выполнять АПВ и многократно самовосстанавливаться – очевидные преимущества ЖСП перед обыкновенным плавким предохранителем [6, с. 198]. Однако, увеличение диаметра канала диэлектрической втулки, при многократных срабатываниях предохранителя, является значительным недостатком ЖСП, так как при этом нужно увеличивать сечение плавкой вставки [44]. Зарубежом ЖСП используется вместе с другими коммутационными аппаратами как токоограничивающее устройство [45].

В работе [46] предложено АПВ промышленных электроустановок с помощью автоматических выключателей. В данном устройстве предлагается использование дополнительного автомата, точно такого же типа, как и автомат который установлен в ЭУ. При самопроизвольном отключении автоматического выключателя запускается таймер отсчитывающий время до окончания переходных процессов, и только после этого производится АПВ с помощью дополнительного автоматического выключателя.

Из рассмотренных выше устройств и способов можно выделить АПВ выключателей и предохранителей. Основным недостатком устройств АПВ выключателей является прекращение передачи электроэнергии при отказе во включении рабочего выключателя или отказе в срабатывании самого устройства АПВ (может отказать любой элементы схемы, например, резистор R обеспечивающий термическую стойкость реле KT времени), с помощью которых производится повторное включение. Предложенная конструкция [42, с. 20-22] АПВ предохранителей требует доработки, так как использование такой конструкции может повлечь за собой возмущения в электрической сети, связанные с переходными процессами, возникающими при перегорании предохранителя.

1.3 Надежность устройств противоаварийной автоматики

Согласно [47] под надежностью понимают способность объекта осуществлять заданные функции, не теряя во времени значений определенных эксплуатационных показателей в заданных границах, отвечающих заданным режимам и обстоятельствам применения, технического сервиса, ремонтов, хранения и транспортирования.

В [48] под термином «объект» подразумевается любой элемент или любая электроэнергетическая система.

Свойства устройств релейной защиты и автоматики (РЗиА) можно разделить на такие понятия как техническое совершенство и надежность функционирования (эксплуатационная надежность) [49].

Техническое совершенство включает в себя такие понятия как селективность и устойчивость функционирования [49, с. 5; 50].

В процессе работы органов РЗА могут возникнуть нарушения связанные с выполнением заложенных в них функций (отказы функционирования), т.е. возникают отказы срабатывании и отказы не срабатывания [49, с. 6]. Это означает, что надежность функционирования РЗ основывается на надежном срабатывании (когда требуется срабатывание) и надежном не срабатывании (когда требуется несрабатывание) [47, с. 26].

РЗ неизменно подвергается воздействию различных факторов, все они, в отдельности или совместно, могут вызвать ее отказ (неверное действие). Первая группа факторов связана с повреждениями элементов (аппаратов) РЗ, которые связаны с аппаратной (элементной) надежностью [49, с 29; 51]. Вторая группа воздействий связана с внешними факторами независящими от элементной базы (это помехи в измерительных цепях, неверно выбранные уставки, изменение режимов работы схемы и т.д.). На надежность функционирования влияют и те и другие факторы [49, с 29; 51, с. 17].

Таким образом, можно выделить два вида надежности устройств РЗА:

1) аппаратная надежность – надежность устройства, при анализе которой рассматривают только повреждения его элементов [49, с. 29], она не зависит от характеристик объекта, на котором установлено устройство [5, с. 79];

2) надежность функционирования – вид надежности, зависящий от выполнения функций, заложенных в само устройство, и его аппаратной надежности [5, с. 79; 49, с. 29].

При этом заданные функции зависят от элементов устройства реализующих техническое совершенство, аппаратная же база устройства предназначена для реализации данных функций [52]. Следовательно, надежность функционирования напрямую зависит от аппаратной, которая обусловлена степенью надежности комплектующих элементов [53].

Надежность, будучи сложным свойством, может состоять из последовательности отдельных свойств, которые зависят от назначения объекта и обстоятельств его эксплуатации [48, с. 145-146; 54]. Можно выделить основные свойства надежности:

– безотказность – свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки [4, с. 10; 48, с. 146; 49, с. 32];

– долговечность – свойство объекта сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта [4, с 10; 48, с. 146; 49, с. 32];

– ремонтопригодность – свойство объекта, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта [4, с 10; 48, с. 146; 49, с. 32];

– сохраняемость – свойство объекта сохранять в заданных пределах значения параметров, характеризующих способности объекта выполнять требуемые функции, в течение и после хранения и (или) транспортирования [4, с 10; 48, с. 146; 49, с. 32];

– живучесть – способность противодействовать возмущениям, не допуская их каскадного развития с масштабным нарушением питания потребителей [48, с. 146; 49, с. 32; 55];

– безопасность – предотвращение ситуаций, небезопасных для людей и окружающей среды [48, с. 146; 49, с. 32; 55, с. 14].

Надежность можно охарактеризовать состояниями объектов: работоспособное состояние при котором объект может полностью или частично осуществлять все или часть заданных функций; рабочее состояние при котором объект полностью или частично осуществляет все или часть заданных функций [48, с. 146; 56].

Одним из основных понятий в теории надежности является отказ [56, с. 19]. Существует два вида отказов: отказ работоспособности – изменение (понижение) уровня работоспособности и отказ функционирования – изменение (понижение) уровня функционирования [48, с. 146-147; 56, с. 19].

Различают следующие виды отказов работоспособности [48, с. 146]: зависимые и независимые отказы, т.е. это отказы, связанные и не связанные с отказами других объектов, соответственно; устойчивые и неустойчивые, это отказы, при которых для возобновления работоспособности необходим ремонт и отказы, при которых для возобновления работоспособности в ремонте необходимости нет.

Отказы функционирования включают в себя [48, с. 146; 49, с. 40]: отказы срабатывания; ложные и излишние срабатывания.

В теории надежности в зависимости от количества свойств надежности объекта различают единичные и комплексные показатели надежности [48, с. 149; 54, с. 23]. К одним из важных характеристик надежности объекта относятся: длительность его работы называемая наработкой; время восстановления – промежуток времени отсчитываемый с того момента когда происходит снижение степени работоспособности или относительной степени функционирования до момента восстановления; срок службы – календарная длительность эксплуатации объекта после достижения которой его эксплуатация должна быть прекращена [48, с. 149].

К единичным показателям надежности относятся: вероятность безотказной работы P(t); средняя наработка до отказа To.cp; интенсивность отказов λ(t); среднее время восстановления TB; параметр потока отказов ω(t); интенсивность восстановления μ(t) [48, с. 149; 54, с. 24-30].

К комплексным показателям надежности относятся: коэффициент готовности kг; коэффициент неготовности kнг; коэффициент технического использования kти [48, с. 149, 160-161; 49, с. 70-72; 54, с. 24-30].

Согласно [48, с. 172] различают методы расчета надежности: аналитические, статистического моделирования и основанные на обработке статистических данных. Аналитические методы и методы статистического моделирования подразумевают получение значений показателей надежности посредством расчета. Третий метод, основанный на обработке статистических данных, анализирует данные о работе объекта.

Остановимся подробнее на некоторых из аналитических методов расчета надежности.

Логико-вероятностный метод (ЛВМ) оценки надежности ЭЭС и электроэнергетических установок описывает структурную модель посредством математической логики с помощью теории вероятности. ЛВМ решает задачи связанные с определением пропускной способности всевозможных перемычек в системах электроснабжения, а также задачи связанные с выбором рационального варианта схемы распределения электроэнергии и обоснованием установки коммутационной аппаратуры [57].

Таблично-логический метод расчета надежности применяется при большом количестве различных отказов рассматриваемого объекта, когда нет возможности определить, какими авариями будут сопровождаться возникающие в рассматриваемой системе возмущения. С помощью этого метода можно определить все предполагаемые виды аварий, которые появляются при наложении отказов элементов схемы во время ремонтных и эксплуатационных режимов. Также, можно обнаружить все виды аварий, когда отказы в указанных режимах работы возникают вследствие отказов в срабатывании коммутационной аппаратуры и устройств РЗ и ПА. В итоге, при помощи полученных результатов расчетов можно определить снижение выработки электроэнергии ЭС и условный недоотпуск энергии потребителям, это дает возможность оценить математическое ожидание ущерба [58].

Метод, основанный на анализе дерева отказов, представляет собой регулярный анализ тех событий, которые имеют возможность возбудить отказ системы, охватывая отказы подсистем и элементов, которые являются  основной причиной отказов системы. В итоге анализа строится дерево отказов, структура дерева отказов дает возможность установить алгоритмы, с помощью которых можно вычислить вероятность отказа системы [59].

Существуют различные методы, применяемые для повышения надежности, одним из этих методов является резервирование (введение избыточности) которое подразделяется на [49, c 47-51; 55, с. 17]:

– структурная (схемная) избыточность – введение избыточных элементов в построение объекта. Нередко применяется в РЗ и ПА, резервирование их отдельных элементов обширно используется при повышении надежности и срабатывания и не срабатывания;

– функциональная избыточность – основывается на использовании дополнительных функций элементов, повреждения элементов при таком резервировании не приводят к ложному срабатыванию защиты;

– временная избыточность – введение избыточного времени;

– информационная избыточность – введение избыточной информации по дополнительным каналам.

Рассмотрим более подробно структурное резервирование элементов. Различают однофункциональное и комплексное резервирование. При использовании однофункционального резервирования по срабатыванию подразумевается, что используются несколько элементов работающих параллельно и соединенных по схеме ИЛИ. Этот вид резервирования улучшает функции срабатывания элементов, но ухудшает функции несрабатывания и увеличивает риск появления ложных и излишних срабатываний элементов. Однофункциональное резервирование элементов соединенных по схеме И (последовательно) улучшает функции несрабатывания и ухудшает функции срабатывания элементов. Комплексное резервирование (например, с помощью мажоритарного способа работающего по принципу голосования) улучшает и те и другие функции элементов [48, с. 181-182].

В настоящее время все большее внимание уделяется вопросам надежности функционирования устройств РЗА. С этой целью рекомендуется [53, с. 4] разработка и внедрение микропроцессорных (МП) устройств РЗА. Устройства АПВ также как и устройства АВР, входят в состав МП устройств защиты. На рынке электротехнического оборудования лидирующие позиции по производству МП устройств АПВ занимают компаний ОАО «ЧЭАЗ», НТЦ «Механотроника», НПК «Промир», ABB TECHNOLOGY LTD, «Арева», «Beckwith Electric Co.», «Siemens», «Радиус Автоматика» и др. [30, с. 99]. Считается [53, с. 3], что применение МП устройств РЗА (исходя из зарубежного опыта) может существенно повысить надежность функционирования за счет высокой аппаратной надежности МП устройств. Но в соответствии с [52, с. 110], аппаратная надежность не зависит от функций разрабатываемого устройства и от самого разработчика, т.к. в выпускаемых комплектующих элементах (аппаратной основе) она уже задана. Более того, пока опыт эксплуатации МП устройств РЗиА показал, что их надежность не выше электронных устройств [60]. Достоинствами МП устройств защиты и автоматики являются компактность и малые габариты, к их достоинствам можно было бы отнести и многофункциональность, однако, как считает автор этой публикации [61], усложнение устройств защиты и увеличение сконцентрированных в одном терминале защитных функций ведет к снижению надежности устройств РЗиА [30, с.99].

Как известно, УРЗ тесно связаны и практически неотделимы от устройств ПА [62], однако, если для УРЗ существуют конкретные показатели оценки технического совершенства (селективность, чувствительность, быстродействие), то для устройств ПА они отсутствуют [52, с. 108; 63].

Выводы по первому разделу

1. АВР является неотъемлемой частью устройств противоаварийной автоматики трансформаторов. Хотя устройства АВР разрабатываются и совершенствуются уже 80 лет, они по прежнему занимают первое место по отказам в срабатывании среди всех устройств ПА включая релейную защиту (РЗ). Аналогичная ситуация и с АПВ линий. Поэтому разработка способов и устройств АПВ и АВР является актуальной.

2. Для включения, отключения и защиты трансформаторов от коротких замыканий, в ряде случаев более экономично использовать предохранители, чем выключатели и специальные устройства РЗ. При этом их главным недостатком является продолжительный перерыв в электроснабжении потребителей, вследствие длительного времени замены перегоревших предохранителей, так как этот процесс не автоматизирован. Поэтому актуальна разработка способов и устройств АПВ трансформаторов с предохранителями.

3. Повысить аппаратную надежность можно путем введения избыточности, например, дублированием элементов устройства. Чтобы использовать новые способы повышения надежности АПВ и АВР, необходимо определить их экономическую целесообразность. Для этого можно использовать таблично-логический метод [58, с. 87-97] расчета надежности схем электроснабжения, поскольку он наиболее апробирован и позволяет произвести их технико-экономическое сравнение.

2 ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ УСТРОЙСТВ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВА ДЛЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ

2.1 Новый способ автоматического включения резерва для трансформаторов и алгоритм функционирования устройства его реализующего

Как было отмечено в выводах первого раздела, среди всех устройств РЗ и ПА устройства АВР находятся на первом месте по несрабатыванию [5, с. 79], все вновь разрабатываемые устройства АВР и их ПО ориентированы на повышение технического совершенства. Не обнаружено публикаций, где бы исследовались возможности повышения надежности устройств АВР путем резервирования, том числе и секционного выключателя (СВ), который иногда отказывает во включении. В этом параграфе предложен способ, в котором сделана попытка восполнить этот пробел.

Предлагаемый способ АВР заключается в следующем. Способ [64], при котором измеряют напряжение UШ на шинах потребителей и ток  на выключателе ввода питания, с помощью которого шины подключены к рабочему источнику питания. Постоянно контролируют положение выключателя ввода питания с помощью первого и второго реле его положения. Определяют характеризующий потерю питания потребителями угол φ между напряжением UШ и током IВП. Сравнивают напряжение UШ, ток IВП и угол φ с заданными эталонными величинами, и если они превышают их, то подают сигнал на отключение выключателя ввода питания. Затем после его отключения с помощью первого или второго реле положения выключателя ввода питания включают первый СВ. Сразу после момента включения первого СВ измеряют ток IФСВ1 в его фазах и определяют отношение Z1=UШ/IФСВ1. Сравнивают ток IФСВ1 с заданной эталонной величиной тока IЭ и отношение Z1=UШ/IФСВ1 с эталонной величиной ZЭ, и, если IФСВ1≥IЭ или Z1≤ZЭ, то через выдержку времени t1 подают сигнал на отключение первого СВ. Если IФСВ1<IЭ и Z1>ZЭ, то переключают выдержку времени на t2>t1. Далее, если через время t3>t1 после включения первого СВ окажется, что IФСВ1≥IЭ или Z1≤ZЭ, то через время t2 после момента увеличения тока IФСВ1 в фазах первого СВ до IЭ или уменьшения Z1 до ZЭ подают сигнал на отключение первого СВ. Дополнительно вводят второй СВ в горячий резерв. Дополнительно с измерением напряжения UШ измеряют ток IВП на выключателе ввода питания и угол φ между напряжением UШ и током IВП, характеризующий потерю питания потребителями. Дополнительно контролируют положение выключателя ввода питания с помощью второго реле его положения, и, если значения тока IВП, и угла φ выходят за заданные пределы, то подают сигнал на отключение выключателя ввода питания. Если после подачи сигналов на отключение выключателя ввода питания он отключился, а первый СВ включился, то дополнительно одновременно с измерением тока IФСВ1 на первом СВ определяют отношение Z1=UШ/IФСВ1. Сравнивают Z1=UШ/IФСВ1 с эталонной величиной ZЭ, и, если Z1≤ZЭ, то через выдержку времени t1 подают сигнал на отключение первого СВ. Если Z1>ZЭ, то переключают выдержку времени на t2, далее, если через время t3 после включения первого СВ окажется, что Z1≤ZЭ, то через время t2 после момента уменьшения отношения Z1 до ZЭ подают сигнал на отключение первого СВ. Если после подачи сигналов на отключение выключателя ввода питания он отключился, и есть сигнал от первого или второго реле положения выключателя ввода питания и первый СВ не включился, то включают второй СВ. Сразу после момента включения второго СВ дополнительно измеряют ток IФСВ2 в его фазах и определяют отношение Z2=UШ/IФСВ2, сравнивают ток IФСВ2 с заданной эталонной величиной тока IЭ и отношение Z2=UШ/IФСВ2 с эталонной величиной ZЭ. Если IФСВ2≥IЭ или Z2≤ZЭ, то через выдержку времени t1 подают сигнал на отключение второго СВ, если IФСВ2<IЭ и Z2>ZЭ, то переключают выдержку времени на t2. Если через время t3 после включения второго СВ окажется, что IФСВ2≥IЭ или Z2≤ZЭ, то через время t2 после момента увеличения тока IФСВ2 в фазах второго СВ до IЭ или уменьшения Z2 до ZЭ подают сигнал на отключение второго СВ.

Принцип работы устройства, реализующего способ автоматического включения резерва. На рисунке 2.1 приведена блок-схема устройства для реализации способа [64, с.7] которая содержит: первый 1 и второй 2 блоки измерений; первый 3 и второй 4 блоки логики; блоки 5, 6 релейной защиты первого и второго секционных выключателей, соответственно; выключатель 7 ввода питания; блок 8 команды включения секционных выключателей; первый 9 и второй 10 секционные выключатели [64, с. 7].

При потере питания на шинах потребителей, подключенных с помощью выключателя 7 к рабочему источнику питания (на рисунке 2.1 не указано), блок 1 измеряет напряжения UШ на шинах потребителей, и подает сигналы о величине напряжения в блок 3. В блоке 3 напряжение UШ сравнивается с заданной эталонной величиной напряжения UЭ, и, если UШ≤UЭ, то блок 3, с помощью первого реле положения (на рисунке 2.1 не указано) выключателя 7, подаст сигнал на отключение последнего. Одновременно с измерением напряжения UШ блок 2 измеряет ток IВП на выключателе 7. Блоки 1 и 2 подают сигналы на блок 4. В блоке 4, ток IВП и угол φ между напряжением UШ и током IВП, сравниваются с эталонными величинами, и, если значения тока IВП и угла φ выходят за заданные пределы, то блок 4, с помощью второго реле положения (на рисунке 2.1 не указано) выключателя 7, подаст сигнал на отключение последнего [64, с. 8].

После подачи сигналов на отключение выключателя 7 он отключится, а блок 8 команды включения СВ с помощью первого или второго реле положения выключателя 7 подаст сигнал на включение СВ 9 [64, с. 8].

Если СВ 9 включился, то сразу после момента включения в блок 5 поступают сигналы о величине тока IФСВ1 и величине UШ. В блоке 5 определяют отношение Z1=UШ/IФСВ1, затем сравнивают ток IФСВ1 с заданной эталонной величиной тока IЭ и отношение Z1 с эталонной величиной ZЭ, и, если IФСВ1≥IЭ или Z1≤ZЭ, то через выдержку времени t1 подают сигнал на отключение первого СВ 9. Если IФСВ1<IЭ и Z1>ZЭ, то переключают выдержку времени на t2>t1. Далее, если через время t3>t1 после включения СВ 9 окажется, что IФСВ1≥IЭ или Z1≤ZЭ, то через время t2 после момента увеличения тока IФСВ1 в фазах СВ 9 до IЭ или уменьшения Z1 до ZЭ подают сигнал на отключение СВ 9 [64, с. 9].

Рисунок 2.1 – Блок-схема предлагаемого устройства реализующего способ АВР

Если после подачи сигналов на отключение выключателя 7 он отключился, и есть сигнал от первого или второго реле положения выключателя 7 и первый СВ 9 не включился, то блок 8 подаст сигнал на включение второго СВ 10, последний включится. Далее, сразу после момента включения СВ 10 в блок 6 поступают сигналы о величине тока IФСВ2 и величине UШ. В блоке 6 определяют отношение Z2=UШ/IФСВ2, затем сравнивают ток IФСВ2 с заданной эталонной величиной тока IЭ и отношение Z2 с эталонной величиной ZЭ, и, если IФСВ2≥IЭ или Z2≤ZЭ, то через выдержку времени t1 подают сигнал на отключение СВ 10. Если IФСВ2<IЭ и Z2>ZЭ, то переключают выдержку времени на t2. Далее, если через время t3 после включения СВ 10 окажется, что IФСВ2≥IЭ или Z2≤ZЭ, то через время t2 после момента увеличения тока IФСВ2 до IЭ или уменьшения Z2 до ZЭ подают сигнал на отключение СВ 10 [64, с. 9].

Для реализации выше описанного способа [64, с. 1] разработан алгоритм предлагаемого устройства АВР. При составлении алгоритмов с помощью словесного описания и символов булевой алгебры, использовалась методика [65].

Алгоритм действия автоматики. На рисунке 2.2 представлена схема подключения реле положения "Включено" и "Отключено", и реле однократности включения, на рисунке 2.3 – схема алгоритма функционирования устройства, реализующего предлагаемый способ АВР.

Сигнал OQ1 на отключение выключателя Q1 ввода, подается, если есть сигнал Ucp.min о срабатывании реле KV1 минимального напряжения (фиксируемого на шинах потребителей), если Ucp.min≤Uном.∙(0,65÷0,75) И есть задержка (оператор Dt1↑) сигнала OQ1 на время t1 (где t1=0,5 с.) ИЛИ есть сигнал M1 о срабатывании реле KW направления мощности И есть сигнал F1 о срабатывании реле KF понижения частоты, если f=48÷48,5 Гц И есть задержка (оператор Dt2↑) сигнала OQ1 на время t2 (где t2=0,3 с.).

Рисунок 2.2 – Схема подключения реле положения "Включено" и "Отключено", и реле однократности включения

Рисунок 2.3 –Схема алгоритма функционирования устройства, реализующего предлагаемый способ АВР

Сформулированное условие выразим при помощи булевой алгебры:

OQ1=Ucp.min∙Dt1↑+M1∙F1∙Dt1↑.				(2.1)

Сигнал BQ2 на включение первого СВ Q2 подается, если есть сигнал QQ1KQT1 о срабатывании первого реле KQT1 положения "Отключено" выключателя Q1 ввода ИЛИ есть сигнал QQ1KQT2 о срабатывании второго реле KQT2 выключателя Q1 ввода И есть сигнал Ucp.max о срабатывании реле KV2 максимального напряжения, фиксирующего наличие номинального напряжения на шинах потребителей, И есть сигнал PQ2 о замкнутом положении контактов промежуточного реле KL1 однократности включения первого СВ (Q2) И нет сигнала К об отключении выключателя Q1 ввода от ключа управления (КУ).

BQ2=QQ1KQT1+QQ1KQT2∙Ucp.max∙PQ2∙K.			(2.2)

Сигнал BQ3 на включение второго СВ Q3 подается, если есть сигнал BQ2 на включение первого СВ Q2 И есть сигнал QQ2KQT3 о срабатывании реле KQT3 первого СВ Q2 И есть сигнал PQ3 о замкнутом положении контактов промежуточного реле KL2 однократности включения Q3 И есть задержка (оператор Dt3↑) сигнала BQ3 на время t3 (где t3=0,2 с.).

BQ3=BQ2∙QQ2KQT3∙PQ3∙Dt3↑.				(2.3)

Сигнал OQ2 на отключение первого СВ Q2 должен быть послан, если есть сигнал TQ2 о срабатывании максимальной токовой защиты (МТЗ) первого СВ ИЛИ есть сигнал Z1 о срабатывании дистанционной защиты (ДЗ) установленной на выключателе Q2 при КЗ на шинах 1 И есть сигнал QQ2KQC1 о срабатывании реле KQC1 положения "Включено" первого СВ Q2 И есть сигнал PQ2 ИЛИ есть сигнал QQ2KQC1 И нет сигнала PQ2 И есть задержка (оператор Dt4↑) сигнала OQ2 на время t4 (где t4=0,5÷1 с.).

OQ2=TQ2+Z1∙QQ2KQC1+PQ2+QQ2KQC1+PQ2∙Dt4↑.		(2.4)

Сигнал OQ3 на отключение Q3 подается, если есть сигнал TQ3 о срабатывании МТЗ второго СВ ИЛИ есть сигнал Z2 о срабатывании ДЗ установленной на Q3 при КЗ на шинах 1 И есть сигнал QQ3KQC2 о срабатывании реле KQC2 И есть сигнал PQ3 от реле KL2 ИЛИ есть сигнал QQ3KQC2 И нет сигнала PQ3 И есть задержка (оператор Dt4↑) сигнала OQ3 на время t4.

OQ3=TQ3+Z2∙QQ3KQC2+PQ3+QQ3KQC2+PQ3∙Dt4↑.		(2.5)

2.2 Новое устройство автоматического включения резерва трансформаторов

Ниже (рисунок 2.4) дан пример реализации (построенного на основе алгоритма описанного в параграфе 2.1) предлагаемого устройства автоматического включения резерва.

Рисунок 2.4 – Схема предлагаемого устройства АВР

Схема (рисунок 2.4) содержит: ввод 1 питания; выключатель 2 ввода; первое реле 3 положения «Отключено» выключателя 2 ввода; первый СВ 4; реле 5 положения «Отключено» и реле 6 положения "Включено" первого СВ 4; второе реле 7 положения «Отключено» выключателя 2 ввода; шины 8 и 9 основного и резервного источников питания, соответственно; второй СВ 10 и его реле 11 положения "Включено"; релейный блок 12 максимального напряжения; трансформатор 13 напряжения; релейный блок 14 минимального напряжения; трансформатор 15 напряжения; блок 16 определения направления мощности; трансформатор 17 тока; элементы выдержки времени 18-22; элементы ИЛИ 23-28; элементы И 29-35; реле 36 понижения частоты; трансформаторы 37, 38 тока; токовые реле 39, 40; реле 41, 42 измерения сопротивления; промежуточные реле 43-49 (промежуточное реле 44 и 45 обеспечивают однократность включения СВ 4 и 10, соответственно).

Устройство автоматического включения резерва работает следующим образом. В нормальном режиме питание шин 8 осуществляется от ввода 1, через выключатель 2, при этом выключатель 2 включен, а первый 4 и второй 10 СВ отключены. Блок 14 получает информацию от трансформатора 15, напряжение на шинах 8 равно Uном., а уставка срабатывания блока 14 равна Ucp.min≤Uном.∙(0,65÷0,75). Реле 36 получает информацию от трансформатора 15, и срабатывает только при понижении частоты до f=48÷48,5 Гц, а блок 16 – от трансформаторов 15 и 17, и срабатывает только при изменении направления активной мощности (от шин 8 к вводу 1). Следовательно, на выходе реле 36 и блоков 14, 16 сигналы отсутствуют, элементы 18 и 19 не запускаются. Устройство АВР не приходит в действие.

При исчезновении напряжения на шинах 8 (по любой причине), срабатывает релейный блок 14 и запускает элемент 18. В это же время срабатывает реле 36, т.к. частота снизилась до значения f=48÷48,5 Гц, и, если направление активной мощности меняется от шин 8 к вводу 1, то срабатывает блок 16. С выходов блока 16 и реле 36 сигналы поступают на входы элемента И 29. Сигнал с выхода последнего запускает элемент 19. Элементы 18 и 19 имеют выдержку времени tBB1=0,5 c. и tBB2=0,3 с., соответственно. Если за время tBB1 или tBB2 на выходах блока 14 или элемента И 29 все еще есть сигнал, то после окончания отсчета времени элементы 18 или 19 посылают сигналы на входы элемента ИЛИ 23. С его выхода сигнал поступает на вход реле 43, которое посылает сигнал в цепи отключения выключателя 2.

После отключения выключателя 2 с выхода реле 3 или с выхода реле 7 сигналы поступают на входы элемента ИЛИ 24. С выхода последнего сигнал поступает на первый вход элемента И 30, на его второй вход сигнал поступает с блока 12, т.к. напряжение на шинах 9 равно номинальному значению, а на третий – с выхода реле 42, т.к. при отключенном положении СВ 4 промежуточное реле 44 обтекается током, и его контакты замкнуты (эти контакты имеют выдержку времени t1=0,5 с.на размыкание [9, с. 60]). На инверсный вход элемента И 30 сигнал от КУ выключателем 2 не поступает. Следовательно, на выходе элемента И 30 есть сигнал, который поступает на вход реле 46. Сигнал с выхода реле 46 поступает в цепи включения СВ4.

Если после отключения выключателя 2 первое реле 3 откажет в срабатывании, то срабатывает второе реле 7, и наоборот, таким образом, сигнал поступает в цепи включения СВ 4.

Если выключатель 2 был отключен от КУ, то последний посылает сигнал на инверсный вход элемента И 30. В этом случае на выходе элемента И 30 сигнал будет отсутствовать, т.е. не будет сигнала на включение СВ4.

После того как СВ 4 включился, контакты реле 44 разомкнутся через время t1, и на выходе реле 44 сигнал будет отсутствовать. Следовательно, на выходе элемента И 30 сигнала не будет, тем самым выполняется однократность включения СВ 4.

Во включенном положении СВ4 на вход реле 39 поступает информация о токе IФ1 от трансформатора 37, а на вход реле 41 – о токе IФ1 от трансформатора 37 и напряжении UШ от трансформатора 15. Реле 39 сравнивает IФ1с заданной эталонной величиной тока IЭ, а реле 41 определяет отношение Z1=UШ/IФ1 и сравнивает Z1 с эталонной величиной ZЭ.

Если IФ1≥IЭ или Z1≤ZЭ, например, при включении на КЗ на шинах, то на входы элемента ИЛИ 25 поступают сигналы с выхода реле 39 или с выхода реле 41. С выхода элемента ИЛИ 25 сигнал поступает на первые входы элементов И 32 и 33, на вторые входы которых сигнал поступает с выхода реле 6. На третий вход элемента И 32 и на инверсный вход элемента И 33 сигнал поступает с выхода реле 44 (его контакты еще замкнуты). Следовательно, на выходе элемента И 32 есть сигнал который поступает на вход элемента ИЛИ 27, а на выходе элемента И 33 сигнал будет отсутствовать. С выхода элемента ИЛИ 27 сигнал поступает на вход реле 48, с его выхода сигнал поступает в цепи отключения СВ 4.

Если в течение выдержки времени t1 ток IФ1 меньше IЭ, а отношение Z1 больше ZЭ, то на выходе элемента ИЛИ 25 сигнал будет отсутствовать. Следовательно, не будет сигнала на отключение СВ 4. Реле 39 продолжает сравнивать ток IФ1 с эталонной величиной тока IЭ, а реле 41 продолжает сравнивать Z1 с эталонной величиной ZЭ.

Если через время t2 после включения СВ 4 окажется, что IФ1≥IЭ или Z1≤ZЭ, например, произойдет КЗ через время t2=1, то на входы элемента ИЛИ 25 поступают сигналы с выхода реле 39 или с выхода реле 41. С выхода элемента ИЛИ 25 сигнал поступает на первые входы элементов И 32 и 33, на вторые входы которых поступает сигнал с выхода реле 6. На третий вход элемента И 31 и на инверсный вход элемента И 32 сигнал с выхода реле 44 (его контакты разомкнуты) не поступает. Следовательно, на выходе элемента И 33 есть сигнал который запускает элемент 21, а на выходе элемента И 32 сигнал будет отсутствовать. Выдержка времени элемента 21 находится в пределах tBB3=0,5÷1 с. После окончания отсчета времени tBB3 элемент 21 посылает сигнал на вход элемента ИЛИ 27, с его выхода сигнал поступает на вход реле 48, последний подает сигнал в цепи отключения первого СВ 4.

Если СВ 4 не включился, после подачи сигнала на включение, то на входы элемента И 31 поступают сигналы с выхода элемента И 30, выхода реле 5 и выхода реле 45 (это реле обтекается током тогда, когда второй СВ 10 отключен, после включения последнего контакты реле 45 размыкаются с выдержкой времени t1). Сигнал с выхода элемента И 31 запускает элемент 20, который имеет выдержку времени tBB4=0,2 с. Если за время tBB4 СВ 4 включился, то элемент 20 прекращает отсчет времени, сигнал на вход реле 47 не поступает. Если за время tBB4 СВ4 не включился, то c выхода элемента 20 сигнал поступает на вход реле 47, которое посылает сигнал в цепи включения СВ 10.

После того как СВ 10 включился, контакты реле 45 разомкнутся после истечения времени t1, на выходе реле 45 сигнал будет отсутствовать. Следовательно, на выходе элемента И 31 сигнала не будет, тем самым выполняется однократность включения СВ 10.

После включения СВ10 на входы реле 40 поступает информация о токе IФ2 от трансформатора 38, реле 42 – о токе IФ2 и напряжении UШ на шинах 8. Реле 40 сравнивает IФ2 с заданной эталонной величиной тока IЭ, а реле 42 определяет отношение Z2=UШ/IФ2 и сравнивает Z2 с эталонной величиной ZЭ.

Если IФ2≥IЭ или Z2≤ZЭ, например, при включении на КЗ на шинах, то на входы элемента ИЛИ 26 поступают сигналы с выходов реле 40 или 42. С выхода элемента ИЛИ 26 сигнал поступает на первые входы элементов И 34 и 35, на вторые входы которых сигнал поступает с выхода реле 11. На третий вход элемента И34 и инверсный вход элемента И 35 сигнал поступает с выхода реле 45 (его контакты еще замкнуты). Следовательно, на выходе элемента И 34 есть сигнал, который поступает на вход элемента ИЛИ 28, а на выходе элемента И 35 сигнал будет отсутствовать. Сигнал с выхода элемента ИЛИ 28 поступает на вход реле 49, которое посылает сигнал в цепи отключения СВ 10.

Если в течение выдержки времени t1 ток IФ2 меньше IЭ, а отношение Z2 больше ZЭ, то на выходе элемента ИЛИ 26 сигнал будет отсутствовать, т.е. не будет сигнала на отключение СВ 10. Реле 40 продолжает сравнивать ток IФ2 с эталонной величиной тока IЭ, а реле 42 продолжает сравнивать Z2 с эталонной величиной ZЭ.

Если через время t2 после включения СВ 10 окажется, что IФ2≥IЭ или Z2≤ZЭ, то на выходе элемента ИЛИ 26 будет сигнал, который поступает на первые входы элементов И 34 и И 35, на вторые входы которых сигнал поступает с выхода реле 11. На третий вход элемента И 34 и на инверсный вход элемента И 35 сигнал с выхода реле 45 (его контакты разомкнуты) не поступает. Следовательно, на выходе элемента И 35 есть сигнал, который запускает элемент 22, а на выходе элемента И 34 сигнал будет отсутствовать. Выдержка времени элемента 22 равна tBB3. После окончания отсчета времени tBB3, элемент 22 посылает сигнал на вход элемента ИЛИ 28, с его выхода сигнал поступает на вход реле 49, которое посылает сигнал в цепи отключения СВ 10.

2.3 Технико-экономическое сравнение предлагаемого устройства АВР трансформаторов собственных нужд с традиционным

Как указывалось в выводах раздела 1, вопросам аппаратной надежности устройств АВР до сих пор уделялось мало внимания. Не учитывалась и возможность отказа самого выключателя во включении. В данном параграфе сделана попытка восполнить этот пробел.

В данной работе используется простое дублирование самого устройства АВР и ввод в горячий резерв дополнительного СВ параллельно рабочему. Нас интересует надежность срабатывания и того и другого. Пусковой орган АВР действует на отключение выключателя рабочего ввода питания точно также, как защита питающего элемента, но без исправности включения при включении невозможно выполнить функции АВР, т.е. его срабатывания. Поэтому в качестве коэффициента отказа в срабатывании СВ мы будем использовать частоту его отказов во включении.

Для технико-экономического сравнения предлагаемого способа АВР с известным, произведем расчет надежности традиционной и предлагаемой схемы (рисунок 2.5а) СН блочной ТЭС [9, с. 54] с блоками мощностью 300, 500 и 800 МВт и схемы (рисунок 2.5б) "Мостик" [66], по известному таблично - логическому методу, описанному в [58, с. 87-97]. В итоге, сравним полученные результаты расчета надежности традиционной и предлагаемой схемы. Для предлагаемых схем в традиционные (рисунок 2.5) вновь введены устройство АВР и СВ, связи с ними обозначены штрихпунктирной линией.

Схема (рисунок 2.5а) содержит: блок 1 мощностью 300 (500, 800) МВт; выбранный в соответствии с [36, с. 369] трансформатор с.н. 2 (ТСН) мощностью 25, (40, 63) МВА (для пыле-угольной ТЭС) типа ТРДНС 25000 (40000, 63000)/35 [67]; секцию шин 3 напряжением 10 кВ; элегазовый выключатель 4; первый 5 и второй 6 элегазовые СВ; резервную магистраль 7; первое АВР 1 и второе АВР 2 устройства АВР. Будем считать, что одна секция шин 3 имеет 8 присоединений, потребляемая мощность секции 11 (18, 28) МВт, что составляет половину активной мощности ТСН 2.

Схема (рисунок 2.5б) содержит: ЛЭП 1-2 напряжением 110 кВ (длина линии принята равной 50 км); элегазовые выключатели линии 3-4; элегазовый выключатель 5 перемычки (нормально отключен); элегазовые выключатели 6-7 с высокой стороны трансформаторов 7-8 (условная нагрузка потребителей питающихся от шин 10 кВ принята равной 60 МВт); элегазовые выключатели 10-11 с низкой стороны трансформаторов 7-8, соответственно; первый 12 и второй 13 элегазовые СВ; шины 14 и 15 напряжением 10 кВ; первое АВР 1 и второе АВР 2 устройства АВР. По [67, с 146] выбираем трансформатор типа ТД - 40000/110.

Так как статистические данные по надежности элегазовых выключателей напряжением 10 кВ отсутствуют, принимаем, что надежность этих выключателей в 1,5-2 раза лучше, чем у масляных, у которых (по [69]) λ=0,01 год-1. Для определения вероятности отказа qCB во включении элегазового выключателя 10 кВ по [58, с. 62] находим его вероятность отказа в течение 1 года:

Q(t)=1-P(t)=1-e-λ∙t=0,005,				(2.6)

где P(t) – вероятность безотказной работы; λ=0,005 год-1.

В литературе [68] вероятность отказа во включении масляного секционного выключателя 6 кВ qCB=0,1∙Q(t). Поэтому для элегазового выключателя qCB=0,005. По данным приведенным в [5, с. 79], величина qАBР частоты отказов в срабатывании устройства АВР равна qАBР=117∙10-3. Мы воспользовались данными этих авторов [5, с. 79] поскольку они в течение нескольких десятилетий занимались статистикой надежности устройств автоматики и РЗ. В эту цифру (qАBР=117∙10-3) обязательно входит частота отказов выключателя ввода в отключении, т.к. СВ включается только после его отключения, а наше предложение, по дублированию самого УАВР и введению в горячий резерв дополнительного СВ, не влияет на отказ в отключении выключателя ввода. Вероятность Q(t) отказа элегазового выключателя 10 кВ в течение 1 года (найденная по формуле (2.6)) Q(t)=0,005, тогда частота отказов устройства АРВ будет равна qАBР=0,117-0,005=0,112.

а							б

а –схема с.н. блочной ТЭС; б – схема "Мостик"

Рисунок 2.5 – Схема АВР трансформаторов

Заполним таблицы 2.1, 2.2 исходных данных, где: λ– интенсивность отказов элемента схемы, год-1; τ – интенсивность восстановления элемента схемы, год; qпл.– вероятность нахождения в плановом простое; qАBР – вероятность отказа в срабатывании устройства АВР; qCB– вероятность отказа СВ во включении.

Таблица 2.1 – Исходные данные

| Элемент схемы | Номер элемента на схеме | λ,год-1 | τ, год | qпл. | qCB | qАBР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блок 300 МВт | 1 | 6 | 0,01 | 0,07 |  |  |
| Блок 500 МВт | 1 | 8 | 0,011 | 0,091 | – | – |
| Блок 800 МВт | 1 | 10 | 0,013 | 0,13 | – | – |
| ТСН 35 кВ | 2 | 0,01 | 0,006 | 0,006 | – | – |
| Секция шин 10 кВ | 3 | 0,24 | 0,001 | 9·10-5 | – | – |
| Выключатель 10 кВ | 4, 5, 6 | 0,005 | 0,001 | 0,002 | 0,0005 | – |
| Устройство АВР | – | – | – | – | – | 0,112 |
| Примечание – Составлено по источникам [5, с. 79; 69, с. 37-38; 70] |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.2 – Исходные данные

| Элемент схемы | Номер элемента на схеме | λ,год-1 | τ, год | qпл. | qCB | qАBР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Линия 110 кВ | 1, 2 | 0,55 | 0,001 | 0,007 | – | – |
| Выключатель 110 кВ | 3, 4, 5, 6, 7 | 0,06 | 0,005 | 0,003 | – | – |
| Трансформатор 110 кВ | 8, 9 | 0,02 | 0,011 | 0,009 | – | – |
| Выключатель 10 кВ | 10, 11, 12, 13 | 0,005 | 0,001 | 0,002 | 0,0005 | – |
| Шины 10кВ | 14, 15 | 0,24 | 0,001 | 9·10-5 | – | – |
| Устройство АВР | – | – | – | – | – | 0,112 |
| Примечание – Составлено по источникам [5, с. 79; 69, с. 37, 40; 70, с. 270; 71] |  |  |  |  |  |  |

Для схемы (рисунок 2.5а) с.н. блочной ТЭС рассматриваем следующие режимы работы: j=0 – нормальный режим, без ремонтов; j=1 – ремонт блока генератор-трансформатор 1, ТСН 2, секции шин 3 и выключателя 4.

Рассматриваемые режимы работы в схеме (рисунок 2.5б) "Мостик"следующие: j=0; j=1 – ремонт линии 1 и выключателя 3; j=2 – ремонт линии 2 и выключателя 4; j=3 – ремонт выключателя 6, трансформатора 8 и выключателя 10; j=4 – ремонт выключателя 7, трансформатора 9 и выключателя 11; j=5 – ремонт выключателя 5; j=6 – ремонт СВ 12.

Относительная вероятность qj расчетных режимов и q0 нормального определяется по формулам (2.7) [58, с. 92]:

qj=λi∙τi+qпл.; q0=1-i=1mqi                                         (2.7)

Используя данные таблицы 2.1, 2.2 по формуле (2.7) определим qj расчетного режима (j) каждого элемента (i номер элемента соответствующий нижнему индексу) традиционной схемы (рисунок 2.5а): q1=λ1∙τ1+λ2∙τ2++λ3∙τ4+qпл.1. Значение q1 расчетного режима j=1, для традиционной схемы с.н. с мощностью блоков 300 (500, 800) МВт будет равно q1=0,13 (q1=0,18, q1=0,26). Для традиционной схемы (рисунок 2.5б) "Мостик": q1=q2=6∙10-3; q3=q4=5∙10-3; q3=3∙10-2; q6=2∙10-3.

Для режима j=0, традиционной схемы (рисунок 2.5а) Рбл=300, (500, 800) МВт q0=0,87 (q0=0,82, q0=0,74), для схемы (рисунок 2.5б)  q0=0,97

Критерием выбора оптимального варианта (с учетом надежности) схемы выдачи электроэнергии является критерий минимума приведенных затрат [72]. Затраты для традиционной схемы определяются следующим образом:

Зтр.=Е+а+b∙Ктр.+Утр.,				(2.8)

где Ктр. – капитальные вложения традиционной схемы, тенге;

Е=0,12 – нормативный коэффициент эффективности капиталовложений, год-1;

а=0,064– норма амортизационных отчислений, год-1;

b=0,03– норма отчислений на обслуживание электрооборудования РУ напряжением до 150 кВ (для РУ U≥220 кВ b=0,02), год-1;

Утр. – суммарное математическое ожидание ущерба от ненадежности комплектов РЗиА и элементов традиционной схемы, тнг/год.

Величина Ктр. определяется следующим образом:

Ктр.=nВтр.∙СВтр.+nПАтр.∙СПАтр.+nВтр.∙nЗтр.∙СЗ,		(2.9)

где nВтр. и СВтр.– количество выключателей (nВтр.=2, выключатели 4 и 5 на рисунке 2.5а и nВтр.=3, выключатели 10,11 и 12 на рисунке 2.5б) и стоимость одного элегазового выключателя напряжением 10 кВ на 2021 год, СВтр.=4810 тыс.тнг [73];

nПАтр. и СПАтр.– количество устройств АВР (nПАтр.=1) и рыночная стоимость одного устройства АВР на 2021год СПАтр.=1000 тыс.тнг;

nЗтр. и СЗ – количество земли (м2), необходимой для установки выключателя, при напряжении 10 кВ nЗтр.=1 м2 [74] и стоимости земли, тнг/м2.

В соответствии с [75] средняя величина СЗ стоимости земли (в РФ) на 2001 год равна 35 руб./м2, по [76] коэффициент инфляции с января 2001 г. по декабрь 2020 г. составил 471%. Тогда примерная стоимость кв. метра земли будет равна СЗ=35∙471100=165 руб./м2, (в соответствии с текущим курсом рубля к тенге, принимаем, 5,72 тенге за 1 рубль) в тенге СЗ=165∙5,72=943≈1000 тнг/м2. Величину суммарного математического ожидания ущерба от ненадежности элементов традиционной схемы и комплектов РЗиА находим так [72, с. 97]:

Утр.=у0∙∆Wтр.,					(2.10)

где у0 – удельный ущерб, у0=175 руб./кВт·ч, т.е. 1000 тнг/кВт·ч [77];

∆Wтр. – суммарный аварийный недоотпуск электроэнергии традиционной схемы, кВт·ч/год, определяется по следующей формуле(2.11) [58, с. 94]:

∆Wтр.=8760∙kΛkо.п.∙∆Рkо.п.∙τkо.п.+∆Рkв.р.∙τkв.р.-∆Рkо.п.++8760∙Λkо.с.∙τkо.с.+∆Рkо.с.,(2.11)

где Λkо.п./kв.р., Λkо.с. – частоты расчетных аварий, год-1;

∆Рkо.п., ∆Рkв.р. и ∆Рkо.с. – значения теряемых мощностей при авариях, Вт;

τkв.р., τkо.п. и τkо.с. – среднее время восстановления нормального режима выдачи мощности при безотказной работе устройств ПА и при отказе коммутационной аппаратуры, год.

В нашем случае, надежность работы, СВ и устройств АВР, учитывается посредством условной вероятности qo.c. отказов в срабатывании, поэтому частоты Λ расчетных аварий и среднее время τ восстановления нормального режима работы определяются по следующим выражениям [58, с. 90]:

Λkо.с.=j=0mi=1nk=1uqj∙λij∙qo.c.∙L(j,i,s,ko.c.),                      (2.12)

где L(j,i,s,ko.c.)=1 если j∩i∩s=ko.c., L(j,i,s,ko.c.)=0 если j∩i∩s=ko.c..

τkо.с.=j=0mi=1nk=1uqj∙λij∙qo.c.∙τ(j,i,s,ko.c.)∙L(j,i,s,ko.c.)/Λkо.с..   (2.13)

Приведенные затраты для предлагаемой схемы определяются так:

Зпр.=Е+а+b∙Кпр.+Упр.=Е+а+b∙(Ктр.+СΣ)+Упр.,		(2.14)

где СΣ – суммарная стоимость введенного оборудования и земли, тнг;

Упр. – суммарное математическое ожидание ущерба от ненадежности комплектов РЗиА и элементов предлагаемой схемы, тнг/год:

СΣ=nВпр.∙СВпр.+nПАпр.∙СПАпр.+nВпр.∙nЗпр.∙СЗ; Упр.=у0∙∆Wпр., (2.15)

где nВпр. – количество вводимых выключателей, nВпр.=1; СВпр.=СВтр.; nПАпр.=nПАтр.; СПАпр.=СПАпр.; nЗпр.=nЗтр..

∆Wпр. – суммарный аварийный недоотпуск электроэнергии предлагаемой схемы, кВт·ч/год, величина ∆Wпр. определяется аналогично величине ∆Wтр..

Разница в затратах при проектировании:

∆З=Зтр.-Зтр.Зтр.∙100%=Утр.-Упр.-Е+а+b∙СΣЕ+а+b∙Ктр.+Утр.∙100%   (2.16)

Разница в ущербах при реконструировании:

∆У=Утр.-Упр.-СΣУтр.∙100%                               (2.17)

По [68, с. 102; 69, с 18, 21] срок окупаемости дополнительных капитальных вложений, за счет экономии издержек производства:

T=∆К∆И+∆У=Кпр.-Ктр.Итр.-Ипр.+Утр.-Упр.≤1Е=Тн,    (2.18)

где Итр. и Ипр. – годовые издержки традиционной и предлагаемой схемы;

Тн=8 – нормативный срок окупаемости, лет.

Издержки определяются по формуле (2.19) [69, с 18; 72, с. 76]:

Итр.(пр.)=Иа+Ио+Утр.(пр.)=а∙Ктр.(пр.)+b∙Ктр.(пр.)+β∙∆Wпот.  (2.19)

где β – удельные затраты на возмещение потерь, тнг/кВт·ч;

∆Wпот. – годовые потери энергии, кВт·ч/год, согласно [72, с. 158], при определении приведенных затрат, принимают ∆Wпот.=0.

В данном примере, под недоотпуском электроэнергии ∆W мы подразумеваем энергию недополученную потребителями секции шин 10 кВ. Важно отметить, что при составлении таблицы расчетных связей будут учитываться только те режимы работы схемы, а соответственно, и значения теряемой мощности, к которым могли привести только отказы в срабатывании (во включении) резервируемых нами элементов (СВ и устройств АВР) схемы. Рассмотрим режимы работы традиционной схемы (рисунок 2.5а) с.н. блочной ТЭС. При повреждении на блоке 1 или на ТСН 2, от сработавшего устройства АВР 1 (так как напряжение на секции шин 3 понизиться) должен отключиться выключатель 4 ввода, а затем включится СВ 5, что необходимо для нормального останова блока [78]. В том случае, когда устройство АВР 1 сработало, а СВ 5 отказал во включении, на время ремонта СВ 5 (10 часов), секция шин 3 теряет питание. Если в этом случае произойдет отказ в срабатывании устройства АВР 1, то дежурный персонал ЭС обязан произвести все операции по переводу секции шин 3 на резервное питание вручную [79], в этом случае питание секций шин 3 теряется на время оперативных переключений [58, с. 91]. Если в случае повреждения на секции шин 3 (например, при самоустранившемся КЗ), устройство АВР 1 сработало, но СВ 5 отказал во включении, то ответственные механизмы собственных нужд (дутьевые вентиляторы, дымососы и др.) теряют питание, что приводит к снижению нагрузки блока 1 на 40-50% [80], а в случае отказа в срабатывании устройства АВР, питание секции шин 3 теряется на время оперативных переключений. Длительность оперативных переключений принимаем tо.п=0,5 час.

Далее, рассмотрим работу схемы (рисунок 2.5б) "Мостик". Будем считать, что на данной подстанции оперативный персонал отсутствует. Если в нормальном режиме работы (без ремонтов) традиционной схемы, произойдет КЗ на линии 1, то от работы РЗ отключится выключатель 3, при этом от действия устройства АВР 1 должен включится СВ 12. В случае отказа в срабатывании устройства АВР 1 или отказа во включении СВ 12, на время (принято равным времени ремонта СВ 12) необходимое для подготовки оперативным персоналом ремонтной схемы (необходимо включить выключатель 5 перемычки и выяснить причину отказа АВР 1 или СВ 12) теряется мощность ΔР=12 МВт. Такая же мощность будет теряться при аварийных режимах (с учетом наложения отказов в срабатывании устройства АВР 1 или во включении СВ 12) на элементах 7 ÷ 9. В режиме, когда линия 1 (2) и выключатель 3 (4) находятся в ремонте, при этом выключатель 5 перемычки включен, повреждения на элементах 6 (7), 8, 9, 14 и 15, сопровождающиеся отказами в срабатывании устройства АВР 1 или во включении СВ 12, будут приводить к тем же потерям мощности равным 12 МВт. В том случае, когда мы считаем, что на данной ПС есть постоянный оперативный персонал (ОП), потери мощности связанные с отказом в срабатывании устройства АВР 1 будут кратковременными, т.е. их длительность будет равна длительности оперативных переключений (tо.п.=0,5 ч).

Режимы работы предлагаемых схем (рисунок 2.5) будут аналогичны традиционным, однако, в предлагаемой схеме считаем, что могут отказать, как рабочий СВ, так и дополнительно введенный. Это же касается и устройств АВР. Таким образом, для того чтобы учесть теряемую мощность, необходимо использовать произведение вероятностей qo.c..

Составим таблицы А.1 и А.2, А.3 (Приложение А) расчетных связей j∩i∩s=ko.c. (где ∩ – знак пересечения) для каждой из расчетных аварий, традиционных и предлагаемых схем (рисунок 2.5а, 2.5б). Индекс –/ΔР означает отсутствие кратковременной потери мощности (прочерк в числителе) и длительный характер аварии, ΔР – теряемая мощность (11 для схемы с.н. с блоками мощностью 300 МВт, 18 – 500 МВт; 28 – 800 МВт).

Используя таблицы 2.1 и А.1, 2.2 и А.2, А.3, а также формулы (2.12) и (2.13), получаем расчетные формулы определения значений Λ и τ для традиционных и предлагаемых схем, полученные формулы приведены в таблицах Б.1, Б.2 и Б.3 (Приложение Б). Значения, полученные по формулам таблиц Б.1 и Б.2, Б.3, сводим в таблицу 2.3.

Величины ΔWтр. и ΔWпр. находим по формуле (2.11). По формуле (2.8) ÷ (2.10) определяем затраты Зтр., суммарные капитальные вложения Ктр. и ущерб Утр. для традиционной схемы, а по формулам (2.14) ÷ (2.15) определяем затраты Зпр., величину С∑, а также ущерб Упр. для предлагаемой схемы. По формулам (2.16) и (2.17) находим значения ΔЗ и ΔУ. По формуле (2.18) находим срок окупаемости дополнительных капитальных вложений. Значения, полученные по формулам (2.9) ÷ (2.12), (2.15) ÷ (2.18) сводим в таблицу 2.4.

Из таблицы 2.4 видно, что предлагаемая нами схема (рисунок 2.5а) с.н. блочной ТЭС экономически эффективна при проектировании, а при реконструкции только в схемах с мощностью блоков 500 и 800 МВт. Схема (рисунок 2.5б) "Мостик" без наличия постоянного оперативного персонала экономически эффективна и в том, и в другом случае, а в схеме с наличием постоянного оперативного персонала экономический эффект отсутствует.

Таблица 2.3 – Значения частот Λ расчетных аварий и среднего времени τ восстановления нормального режима работы

| Показатель | Традиционная схема с.н. блочной ТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РБл.=300 МВт |  |  |  | РБл.=500 МВт |  |  |  |  |  |  | РБл.=800 МВт |  |  |  |  |  |
|  | Элементы схемы отказавшие во включении (в срабатывании) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СВ 5 |  | АВР 1 |  |  | СВ 5 |  |  |  | АВР 1 |  | СВ 5 |  |  |  |  | АВР 1 |
| ΔР, МВт | 11 | 150 | 11 |  |  | 18 |  | 250 |  | 18 |  | 28 |  | 400 |  |  | 28 |
| Λ, год-1 | 3·10-3 | 10·10-5 | 61·10-2 |  |  | 3·10-3 |  | 10·10-5 |  | 75·10-2 |  | 4·10-3 |  | 9·10-5 |  |  | 85·10-2 |
| τв.р, год | 11·10-4 | 11·10-4 | – |  |  | 11·10-4 |  | 11·10-4 |  | – |  | 11·10-4 |  | 11·10-4 |  |  | – |
| τо.п, год | – | – | 6·10-5 |  |  | – |  | – |  | 6·10-5 |  | – |  | – |  |  | 6·10-5 |
| Показатель | Предлагаемая схема с.н. блочной ТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РБл.=300 МВт |  |  |  |  |  | РБл.=500 МВт |  |  |  |  | РБл.=800 МВт |  |  |  |  |  |
|  | СВ 5 и 6 |  | АВР 1 и 2 |  |  |  | СВ 5 и 6 |  |  | АВР 1 и 2 |  | СВ 5 и 6 |  |  |  | АВР 1 и 2 |  |
| ΔР, МВт | 11 | 150 | 11 |  |  |  | 18 |  | 250 | 18 |  | 28 | 400 |  |  | 28 |  |
| Λ, год-1 | 13·10-7 | 5·10-8 | 7·10-2 |  |  |  | 16·10-7 |  | 5·10-8 | 8·10-2 |  | 2·10-6 | 4·10-8 |  |  | 9·10-2 |  |
| τв.р, год | 11·10-4 | 11·10-4 | – |  |  |  | 11·10-4 |  | 11·10-4 | – |  | 11·10-4 | 11·10-4 |  |  | – |  |
| τо.п, год | – | – | 6·10-5 |  |  |  | – |  | – | 6·10-5 |  | – | – |  |  | 6·10-5 |  |
| Показатель | Традиционная схема "Мостик" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Без постоянного ОП |  |  |  |  |  |  | С постоянным ОП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СВ 12 |  |  | АВР 1 |  |  |  | СВ 12 |  |  |  |  |  |  | АВР 1 |  |  |
| ΔР, МВт | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |
| Λ, год-1 | 9·10-4 |  |  | 20·10-2 |  |  |  | 8·10-4 |  |  | 13·10-5 |  |  |  | 20·10-2 |  |  |
| τв.р, год | 11·10-4 |  |  | 11·10-4 |  |  |  | – |  |  | 11·10-4 |  |  |  | – |  |  |
| τо.п, год | – |  |  | – |  |  |  | 6·10-5 |  |  | – |  |  |  | 6·10-5 |  |  |
| Показатель | Предлагаемая схема "Мостик" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СВ 12 и 13 |  |  | АВР 1 и 2 |  |  |  | СВ 12 и 13 |  |  |  |  |  |  | АВР 1 и 2 |  |  |
| ΔР, МВт | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |
| Λ, год-1 | 5·10-7 |  |  | 2·10-2 |  |  |  | 3·10-7 |  |  | 18·10-8 |  |  |  | 2·10-2 |  |  |
| τв.р, год | 11·10-4 |  |  | 11·10-4 |  |  |  | – |  |  | 9·10-4 |  |  |  | – |  |  |
| τо.п, год | – |  |  | – |  |  |  | 6·10-5 |  |  | – |  |  |  | 6·10-5 |  |  |

Таблица 2.4 – Результаты анализа расчетов ущерба при реконструкции и затрат при проектировании традиционной и предлагаемой схем

| РБл.,МВт | Традиционная с.н. блочной ТЭС |  |  |  | Предлагаемая с.н. блочной ТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΔWтр. кВт∙чгод | Утр., тыс.тнггод | Ктр., тыс.тнг | Зтр., тыс.тнггод | ΔWпр. кВт∙чгод |  | Упр., тыс.тнггод | С∑, тыс.тнг | Зпр., тыс.тнггод | ΔУ, % |  | ΔЗ, % | Т, лет |
| 300 | 3790 | 3790 | 10622 | 6060 | 375 |  | 375 | 5811 | 3890 | – |  | 36 | 2 |
| 500 | 7630 | 7630 | 10622 | 9900 | 761 |  | 761 | 5811 | 4280 | 14 |  | 57 | 0,92 |
| 800 | 13280 | 13280 | 10622 | 15550 | 1332 |  | 1332 | 5811 | 4850 | 46 |  | 69 | 0,5 |
| Ртр., МВт | Традиционная "Мостик" |  |  |  | Предлагаемая "Мостик" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Схема без наличия постоянного оперативного персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 22742 | 22742 | 15430 | 26050 | 2535 | 2535 |  | 5811 | 7082 | 68 | 73 |  | 0,2 |
| Схема с наличием постоянного оперативного персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 1244 | 1244 | 15430 | 4550 | 137 | 137 |  | 5811 | 4680 | – | – |  | 1,2 |

Выводы по второму разделу

1. Предложенный нами, запатентованный в России, способ АВР для трансформаторов, дает возможность, при отказе во включении рабочего СВ или отказе в срабатывании устройства АВР, обеспечить подключение потребителей к резервному источнику питания.

2. Алгоритм функционирования построенного по этому способу устройства, благодаря использованию алгебры-логики, может быть реализован как на микропроцессорной, так и на традиционной элементной базе.

3. Разработанный способ [64, с.1] дает возможность уменьшить ущерб при реконструкции и затраты при проектировании схемы АВР: 1) на с.н. ТЭС мощностью блоков 500 и 800 МВт, на 14, 57 и 46, 69%, соответственно; 2) в схеме "Мостик" с трансформаторами мощностью 40 МВА, без наличия постоянного оперативного персонала, на 79 и 81%. Срок окупаемости, дополнительных капитальных вложении в эти схемы, не превышает 11 месяцев. Экономический эффект в схеме АВР с.н. ТЭС мощностью блоков 300 МВт будет только при проектировании, ΔЗ=36%, а в схеме "Мостик" с наличием постоянного оперативного персонала эффект отсутствует.

3 РАЗРАБОТКА СПОСОБОВ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОВТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ

3.1 Способы автоматического повторного включения трансформаторов с помощью разъединителей и короткозамыкателей

Как указывалось в выводах первой главы главным недостатком защит с помощью предохранителей, является продолжительный перерыв в электроснабжении потребителей вследствие длительного времени замены перегоревших предохранителей. В данном параграфе мы попытались исключить этот недостаток, и предлагаем к рассмотрению запатентованные нами два способа [81, 82].

В первом [81, с. 5] с помощью рабочих предохранителей подключают трансформатор к шинам питания без напряжения, включают выключатель ЭУ, (например линии) с устройством АПВ, подающей напряжение на эти шины, постоянно контролируют положение этого выключателя и затем подключают потребителей к трансформатору. До включения выключателя ЭУ в работу параллельно каждому рабочему предохранителю устанавливают в горячий резерв запасной предохранитель с отключенным разъединителем. Включают выключатель, после включения постоянно измеряют токи в каждой фазе ЭУ и трансформатора. Как только ток в одной или в нескольких фазах трансформатора становится меньше тока Ix.x. его холостого хода и при этом выключатель ЭУ включен, и ток хотя бы в одной из фаз ЭУ больше тока ее холостого хода начинают отсчет эталонного времени t1=tРЗЭУ+tотк.В+tАПВ (где tРЗЭУ – время работы релейной защиты ЭУ, tотк.В – время отключения выключателя ЭУ, tАПВ – выдержка времени устройства АПВ выключателя ЭУ). Если при отсчете времени t1 выключатель ЭУ отключился, то отсчет прекращается. Если выключатель включен, то продолжают отсчет до истечения времени t1. Сразу после истечения времени t1 фиксируют факт окончания первого отсчета и отключают выключатель ЭУ. После отключения выключателя ЭУ включают разъединитель запасного предохранителя, той фазы трансформатора, в которой ток меньше тока Ix.x., подключая запасной предохранитель в работу. Затем от АПВ включают выключатель ЭУ. Если сразу или через время t2 после включения ЭУ ток в любой из фаз трансформатора опять станет меньше Ix.x., снова отсчитывают время t1. Фиксируют окончание отсчета второй раз и после этого отключают выключатель ЭУ. Затем после отключения выключателя ЭУ отключают все включенные разъединители, в том числе и разъединители трансформатора. После их отключения включают выключатель ЭУ [81, с. 6].

На рисунке 3.1 показана структурная схема устройства, реализующего способ, с помощью которого происходит электроснабжение потребителей через трехфазный трансформатор 1, со стороны высшего напряжения подключенный к питающим шинам 2 с помощью рабочих предохранителей 3, 4, 5, со своими разъединителями 6, 7, 8 (оснащенными блоками управления), установленными в фазах A, B, C трансформатора 1, соответственно. Со стороны низшего напряжения трансформатор 1 подключен к шинам 9, от которых питаются потребители (на схеме непоказано). Шины 2 подключены к питающей линии 10 с помощью выключателя 11 [81, с. 6].

Рисунок 3.1 – Схема устройства, реализующего способ электроснабжения потребителей

Рисунок 3.1 (схема) устройства, реализующего способ, содержит: блок 12 контроля тока в фазах трансформатора 1; блок 13 прекращающий действие устройства, когда ЭУ (линия 10) отключена с противоположной стороны; блок 14 контроля положения выключателя 11; блок 15 контроля положения разъединителей; блок 16 логики; блок 17 включения и блок 18 отключения (нумерация входов и выходов идет сверху вниз и на схеме не показана); трансформаторы 19-21 тока, установленные в фазах силового трансформатора 1; трансформаторы 22-24 тока питающей линии; блоки 25-27 управления разъединителями; запасные предохранители 28-30. Блоки 13-15 подключены к положительному полюсу (плюсу) источника оперативного тока, а блоки 17-18 – к отрицательному полюсу (минусу) [81, с. 6].

Устройство, реализующее способ, работает следующим образом. После подключения трансформатора 1 и включения выключателя 11 начинают измерять токи в каждой фазе трансформатора 1 и токи в каждой фазе линии 10. Если токи I в фазах трансформатора 1 больше токов Ix.x. его холостого хода, то сигналы c выходов блока 12 контроля тока в фазах трансформатора 1 не поступают. Устройство не запускается и не выдает сигнал на отключение выключателя 11 и на включение разъединителей 25-27 [81, с. 7].

Как только ток в одной или в нескольких фазах трансформатора 1 становится меньше тока Ix.x. его холостого хода (при перегорании одного или нескольких рабочих предохранителей), например, если перегорел предохранитель 3 в фазе А, то на первый вход блока 12 поступает информация с трансформатора 19, блок 12 посылает сигнал на первый вход блока 16 логики и на первый вход блока 17 включения. Если при этом выключатель 11включен и ток хотя бы в одной из фаз линии больше тока Ix.x. ее холостого хода, то на четвертый вход блока 16 сигнал с выхода блока 13 не поступает, а на его пятый вход сигнал поступает с первого выхода блока 14. Блок 16 начинает отсчет эталонного времени t1. После истечения времени t1 блок 16 фиксирует факт окончания первого отсчета и со своих первого и второго выходов посылает сигналы на четвертый вход блока 17 и второй вход блока 18. Блок 18 со своего третьего выхода посылает сигнал на катушку отключения выключателя 11. После отключения выключателя 11 на пятый вход блока 17 поступает сигнал со второго выхода блока 14. Блок 17 перерабатывает всю информацию и с первого выхода подает сигнал на блок 25, подключая запасной предохранитель 28 в работу, затем от устройства АПВ включают выключатель 11 [81, с. 7].

Если сразу или через какое-то время t2 после включения выключателя 11 ток в любой из фаз трансформатора опять станет меньше Ix.x., и при этом выключатель 11 включен и ток хотя бы в одной из фаз ЭУ больше тока Ix.x., то на несколько или на один вход блока 12 поступают сигналы с трансформаторов 19-21 тока. С выходов блока 12 сигналы поступают на первый, второй и третий входы блоков 16 и 17. На пятый вход блока 16 поступает сигнал с первого выхода блока 14, а на его четвертый вход, сигнал с блока 13 не поступает. Блок 16 снова начинает отсчет времени t1 и фиксирует окончание отсчета второй раз. Сразу после окончания отсчета времени t1 блок 16 со своего второго выхода посылает сигнал на второй вход блока 18. В это же время на третий вход блока 18 поступает сигнал с первого выхода блока 15 контроля положения разъединителей (включен разъединитель 25 запасного предохранителя 28 в фазе А трансформатора 1). Блок 18 с третьего выхода посылает сигнал на катушку отключения выключателя 11. После отключения выключателя 11 на первый вход блока 18 поступает сигнал со второго выхода блока 14. Далее с первого и второго выхода блока 18 сигналы поступают на блоки 6-8, 25-27 и отключают включенные разъединители, в том числе и разъединители с высшей стороны трансформатора 1 (на схеме не показано). Затем от устройства АПВ включают выключатель 11 [81, с. 8].

Если выключатель 11 включен, и ток хотя бы в одной из фаз ЭУ больше тока ее холостого хода, и при этом ток в одной или в нескольких фазах трансформатора 1 стал меньше Ix.x., то на входы блока 12 поступает информация от одного или нескольких трансформаторов 19-21. С выходов блока 12 сигналы поступают на первый, второй и третий входы блока 16, на его пятый вход сигнал поступает с первого выхода блока 14, а на четвертый – сигнал с выхода блока 13 не поступает. Блок 16 начинает отсчет эталонного времени t1. Если во время отсчета времени t1 выключатель 11 отключился, то отсчет прекращается, и предлагаемое устройство не работает [81, с. 8].

Если выключатель 11 включен, и ток хотя бы в одной из фаз ЭУ меньше тока ее холостого хода, то на четвертый вход блока 16 поступает сигнал с выхода блока 13, предлагаемое устройство не работает [81, с. 8].

Второй способ [82, с. 1], позволяет осуществить быструю замену перегоревшего предохранителя ТП при помощи короткозамыкателя (КРЗ). Главным его отличием, от рассмотренного выше [81, с. 1], является использование короткозамыкателей. Он [82, с. 1] может быть применен на ТП напряжением 35-110 кВ, в то время как способ [81] только на ТП напряжением 6-10 кВ. Это связано с конструктивными особенностями разъединителя и короткозамыкателя.

В этом способе [82, с.2] с помощью рабочих предохранителей подключают трансформатор к шинам питания без напряжения, включают выключатель линии, подающей напряжение на эти шины, и затем подключают потребителей к трансформатору. До включения выключателя линии в работу параллельно каждому рабочему предохранителю устанавливают в горячий резерв запасной предохранитель с КРЗ. После включения линии постоянно измеряют междуфазные напряжения UAB, UBC, UCA на шинах питания и ток  в каждой фазе трансформатора. Сравнивают I и эти напряжения с соответствующими эталонными величинами UЭ=0,5∙Uном. и Ix.x. (где UЭ – значение эталонной величины междуфазного напряжения; Uном. – номинальное напряжение). Когда токи  в любых двух фазах становятся меньше Ix.x. и при этом междуфазные напряжения UAB≥UЭ, UBC≥UЭ, UCA≥UЭ, то через выдержку времени t1 (где t1 – время необходимое для определения величины междуфазных напряжений) включают короткозамыкатели тех фаз, в которых I<Ix.x.. Далее сигнализируют об их включении и продолжают измерять токи в фазах и междуфазные напряжения UAB, UBC, UCA. Когда через какое-то время t1 токи  в каких-то двух фазах снова становятся меньше Ix.x. и при этом междуфазные напряжения UAB≥UЭ, UBC≥UЭ, UCA≥UЭ, то через выдержку времени t1 сигнализируют об отключении трансформатора.

На рисунке 3.2 показана структурная схема устройства, реализующего способ, с помощью которого происходит передача энергии потребителям через трехфазный трансформатор 1, со стороны высшего напряжения подключенный к питающим шинам 2 с помощью рабочих предохранителей 3, 4, 5, установленных в фазах A, B, C трансформатора 1, соответственно, а со стороны низшего напряжения – к шинам 6. Шины 2 подключены к питающей линии 7 с помощью выключателя 8 (Q) [82, с. 2].

Схема устройства (рисунок 3.2), реализующего способ, содержит: блок 9 контроля напряжений; трансформатор 10 напряжения; блок 11 определения повреждений; блоки 12, 13, 14 контроля тока I в фазах A, B, C; трансформаторы 15, 16, 17 тока; блок 18 задержки; блок 19 выбора поврежденных фаз; электромагниты включения 20, 21, 22 короткозамыкателей; запасные предохранители 23, 24, 25; блок 26 сигнализации. О включенном и отключенном положении короткозамыкателей свидетельствуют сигналы с выходов электромагнитов 20, 21, 22 [82, с. 2].

Рисунок 3.2 – Схема устройства, реализующего способ передачи энергии потребителям

Устройство, реализующее способ [82, с. 2], работает следующим образом. После подключения трансформатора 1 и включения выключателя 8 в блоке 9 измеряются междуфазные напряжения UAB, UBC, UCA на шинах 2 и сравниваются с UЭ=0,5∙Uном., блоки 12, 13 и 14 измеряют токи в фазах трансформатора 1 и сравнивают с эталонной величиной Ix.x.. Если токи больше Ix.x., то сигналы на входа блока 11 от блоков 12, 13, 14 не поступают. Устройство не выдает сигнал на электромагниты включения 20, 21, 22 [82, с. 3].

Если, в случае короткого замыкания между фазами трансформатора 1, перегорают два рабочих предохранителя, например, 3 в фазе А и 4 в фазе В трансформатора, то на входы блока 11 поступают сигналы с выходов блоков 12 и 13, так как ток I в фазах А и В трансформатора 1 принимает значение I<Iх.х. В это же время блок 9 измеряет междуфазные напряжения UAB, UBC, UCA на шинах 2, и, если они соответствуют значениям UAB≥UЭ, UBC≥UЭ, UCA≥UЭ, то с выхода блока 9 на вход блока 11 также поступает сигнал. С выхода последнего сигнал поступает на вход блока 18. Блок 18, через выдержку времени t1, выдает сигнал на первый вход блока 19. На его второй и третий входы сигналы поступают с выходов блоков 12 и 13. Тогда с первого и второго выходов блока 19 сигналы поступают на электромагниты 20, 21 включения короткозамыкателей, которые включают запасные предохранители 23 и 24, соответственно [82, с. 3].

После включения короткозамыкателей реле их положения  выдают соответствующие сигналы в блок 26, и на первом его выходе появляется сигнал о включенном положении короткозамыкателей. Затем, если через какое-то время t2 после подключения запасных предохранителей ток I<Ix.x., и междуфазные напряжения UAB≥UЭ, UBC≥UЭ, UCA≥UЭ, то через выдержку времени t1 сигнал с блока 18 поступает в блок 26. В результате последний со своего второго выхода выдает сигнал об отключении трансформатора 1 [82, с. 3].

Передача энергии потребителям осуществляется в тех случаях, когда короткие замыкания в трансформаторе после перегорания его рабочих предохранителей исчезают. Они, как известно, составляют 40 % от всех коротких замыканий. Таким образом, включение трансформатора в работу по предложенному способу, позволяет продолжать передачу энергии потребителям [82, с. 3].

3.2 Алгоритмы функционирования устройств АПВ по разработанным способам и их реализация

Алгоритм функционирования устройства АПВ трансформаторов с предохранителями (при помощи разъединителей) (по способу [81, с. 1]). Ниже представлено аналитическое решение (с помощью булевой алгебры) работы устройства для бесперебойного электроснабжения потребителей, питающихся от трансформаторов напряжением 6 ÷ 10 кВ, защищенных со стороны высокого напряжения плавкими предохранителями.

Сигнал ОВ на отключение выключателя питающей ЭУ (например, линии) к которой с помощью рабочих предохранителей подключен трансформатор, будет подан, если есть сигнал ITA о том, что значение тока в фазе А трансформатора меньше чем ток Ix.x. ИЛИ есть сигнал ITB о том, что значение тока в фазе В трансформатора меньше чем ток Ix.x. ИЛИ есть сигнал ITC о том что значение тока в фазе С трансформатора меньше чем ток Ix.x. И есть сигналы IЭУA И IЭУВ И IЭУС о том, что токи в фазах А, В, С ЭУ больше чем ток Ix.x. линии И есть сигнал QВKQС о включенном положении выключателя ЭУ И нет сигнала ОРA,В,С(запомненного элементом ПАМЯТЬ П↑) на отключении всех запасных разъединителей И нет сигнала Qзап. запрещающего отключение выключателя ЭУ от газовой или дифференциальной защит трансформатора И есть задержка (оператор Dt1↑) сигнала ОВ на время t1=tРЗЭУ+tотк.В+tАПВ+∆t (где tРЗЭУ – время работы релейной защиты ЭУ, tотк.В – время отключения выключателя ЭУ, tАПВ – выдержка времени устройства АПВ выключателя ЭУ; ∆t – время запаса).

Запишем сформулированное условие с помощью булевой алгебры:

ОВ=ITA+ITB+ITC∙IЭУA∙IЭУВ∙IЭУС∙QВKQС∙ОРA,В,С∙П↑∙Qзап.∙Dt1↑.	(3.1)

Если выключатель ЭУ был успешно отключен, то это означает что можно посылать сигналы на включение запасных разъединителей тех фаз, в которых было зафиксировано отсутствие тока.

Сигнал BPA на включение запасного разъединителя трансформатора в фазе А появится тогда, когда есть сигнал ITA И нет сигнала QPA о включенном положении запасного разъединителя трансформатора в фазе А И есть сигнал ОВ И есть элемент ПАМЯТЬ Пt2 на время t2=tвкл.P+∆t (где tвкл.P – время включения разъединителя) И нет сигнала QВKQС.

BPA=ITA∙QPA∙ОВ∙Пt2∙QВKQС.			(3.2)

Сигналы BPВ и BPС на включение запасных разъединителей трансформатора в фазах В и С, соответственно, записываются аналогично (с учетом замены индекса А на В и С для соответствующей фазы трансформатора).

После включения соответствующих разъединителей дается сигнал на включение выключателя ЭУ.

Сигнал ОРA,В,С на отключение запасных разъединителей формируется если через некоторое время после включения запасного разъединителя какой-либо из фаз А, В, С трансформатора и выключателя ЭУ, снова появился сигнал ITA И есть сигнал QPA ИЛИ есть сигнал ITB И есть сигнал QPВ о включенном положении запасного разъединителя фазы В ИЛИ есть ITC И есть сигнал QPС о включенном положении запасного разъединителя фазы С И есть сигнал QВKQС И есть сигнал ОВ И есть запоминающий сигнал Пt3 на время t3=t1+tотк.В+tотк.Р+∆t (где tотк.Р – время отключения разъединителя) И есть сигнал QВKQТ.

ОРA,В,С=ITA∙QPA+ITB∙QPВ+ITC∙QPС∙QВKQС∙ОВ∙Пt3∙QВKQТ.	(3.3)

Реализация предлагаемого способа АПВ трансформаторов с предохранителями (при помощи разъединителей). Принцип действия автоматики основывается на контроле наличия токов в каждой фазе трансформатора и выявлении поврежденной фазы. Замена предохранителя осуществляется только в той фазе трансформатора, в которой перегорел предохранитель.

На рисунке 3.3 представлена, построенная по формулам (3.1) ÷ (3.3), схема алгоритма функционирования устройства АПВ предохранителей с помощью разъединителей, которая содержит элементы: ИЛИ 1-2, И 3-20, ВРЕМЯ 21, ПАМЯТЬ 22-26.

Рисунок 3.3 – Схема алгоритма функционирования устройства АПВ трансформаторов с предохранителями (при помощи разъединителей)

Анализ работы схемы. В нормальном режиме работы схемы (рисунок 3.3) на первый, второй и третий входы элемента ИЛИ 1 сигналы ITA, ITB, ITC о том что токи в фазах А, В, С трансформатора стали меньше, чем значение тока Ix.x. его холостого хода не поступают, на выходе элемента И 3 сигнал будет отсутствовать. Устройство не запускается и не выдает сигнал ОВ на отключение выключателя.

При перегорании одного из предохранителей в фазах А, В, С трансформатора, например, в фазе А, на первый вход элемента ИЛИ 1 поступает сигнал ITA, сигнал с выхода элемента ИЛИ 1 поступает на второй вход элемента И 3, на первый вход которого поступает сигнал QВKQС, на его третий вход сигнал поступает с выхода элемента И 5, т.к. на входы последнего поступают сигналы IЭУA, IЭУВ, IЭУС о том, что значения токов в фазах А, В, С ЭУ больше чем ток Ix.x..холостого хода. На инверсный вход элемента И 3 сигнал не поступает, т.к. нет сигнала ОРA,В,С на отключение всех запасных разъединителей, запомненного с помощью элемента ПАМЯТЬ 22. Сигнал с выхода элемента И 3 поступает на вход элемента И 4, на инверсный вход которого не поступает сигнал Qзап.. С выхода элемента И 4 сигнал поступает на вход элемента ВРЕМЯ 21 и запускает его, последний отсчитывает время t1=tРЗЭУ+tотк.В+tАПВ+∆t. После окончания отсчета элемент ВРЕМЯ 21 подает сформированный сигнал ОВ в цепи отключения выключателя ЭУ.

Одновременно с формированием сигнала ОВ формируется сигнал BPA на включение запасного разъединителя фазы А трансформатора. На вход элемента И 6 поступает сигнал ITA, а на его инверсный вход сигнал QPA о включенном положении запасного разъединителя фазы А трансформатора не поступает. С выхода элемента И 6 сигнал поступает на второй вход элемента И 7, на первый вход которого поступает сигнал ОВ. Сигнал с выхода последнего поступает на вход элемента ПАМЯТЬ 23, который запоминает этот сигнал на время t2=tвкл.P+∆t и на вход элемента И 12. На инверсный вход последнего сигнал QВKQСне поступает, т.е. на его выходе есть сигнал BPA на включение запасного разъединителя фазы А. На выходе элементов И 8 и И 10 сигналов не будет, т.к. на их первые входы не поступают сигналы ITB, ITC, соответственно. Сигналы BPВ и BPС на включение запасных разъединителей трансформатора в фазах В и С, соответственно, формируются аналогично.

После включения и отключения соответствующих разъединителей подается сигнал на включение выключателя ЭУ. Для того чтобы предотвратить ложное отключение выключателя ЭУ (после отключения запасных разъединителей и включения выключателя ЭУ) сигнал ОРA,В,Споступает на записывающий вход элемента ПАМЯТЬ 22, с его выхода сигнал поступает на инверсный вход элемента И 3, тем самым блокируя повторное отключение выключателя ЭУ. Сигнал с элемента ПАМЯТЬ 22 снимается тогда, когда на его стирающий вход поступает сигнал с выхода элемента И 20, для этого на вход последнего должны поступать сигналы QPA, QPВ и QPС.

Работа схемы (рисунок 3.3) при перегорании предохранителей во всех трех или в каких-либо двух фазах А, В, С трансформатора аналогична ее работе при перегорании предохранителя в одной фазе трансформатора.

В том случае, когда при формировании сигнала ОВ элемент ВРЕМЯ 21 прекращает отсчет времени t1 (выключатель ЭУ отключился), то сигнал ОВ не формируется, дальнейшая работа устройства прекращается.

Перегорание плавких предохранителей в нескольких фазах трансформатора может происходить с некоторым отставанием друг от друга, предположим, что предохранитель в фазе А трансформатора перегорел несколько позже, чем предохранитель в фазе В. Если сигнал ITA появился на входе элемента И 6 и элемент ПАМЯТЬ 23 успел зафиксировать факт перегорания предохранителя в фазе А, то формируется сигнал BPA. трансформатора, далее схема работает аналогично рассмотренному выше алгоритму.

В том случае, когда на инверсный вход элемента И 4 поступает сигнал Qзап. сигнал ОВ не формируется, работа устройства будет запрещена.

Алгоритм функционирования устройства АПВ трансформаторов с предохранителями (при помощи короткозамыкателей) (по способу [82, с. 1]). Сигнал BКРЗA на включение короткозамыкателя фазы А трансформатора, будет подан, если есть сигналы ITA о том, что значение токов в фазе А трансформатора меньше, чем ток Ix.x. его холостого ходаИ есть сигналы UШAB И UШВС И UШСА о том, что междуфазные напряжения на шинах питания больше значения                UЭ=0,5∙Uном. И есть сигналы QKQTA об отключенном положении короткозамыкателя фазы А трансформатора И нет сигнала Qзап. запрещающего отключение выключателя ЭУ от газовой или дифференциальной защит трансформатора И есть задержка (оператор Dt1↑) сигнала BКРЗA на время t1 (где t1 – время необходимое для определения величины междуфазных напряжений).

BКРЗA=UШAB ∙ UШВС ∙ UШСА∙ITA∙QKQTA∙Qзап.∙Dt1↑.		(3.4)

Сигнал BКРЗB на включение короткозамыкателя фазы В трансформатора подается если есть сигнал ITВ о том, что ток в фазе В трансформатора меньше, чем ток Ix.x. И есть сигналы UШAB И UШВС И UШСА И есть сигналы QKQTB об отключенном положении этого короткозамыкателя И нет сигнала Qзап. И есть задержка (оператор Dt1↑) сигнала BКРЗB на время t1.

BКРЗB=UШAB ∙ UШВС ∙ UШСА∙ITB∙QKQTB∙Qзап.∙Dt1↑.		(3.5)

Сигнал BКРЗC на включение короткозамыкателя фазы С трансформатора подается если есть сигнал ITС о том, что ток в фазе C меньше, чем ток Ix.x. И есть сигналы UШAB И UШВС И UШСА И есть сигналы QKQTC об отключенном положении этого короткозамыкателя И нет сигнала Qзап. И задержка (оператор Dt1↑) сигнала BКРЗC на время t1.

BКРЗC=UШAB ∙ UШВС ∙ UШСА∙ITC∙QKQTC∙Qзап.∙Dt1↑.		(3.6)

Сигнал OT на отключение трансформатора формируется, если сигналITAИ есть сигналы UШAB И UШВС И UШСА И нет сигнала QKQTA ИЛИ есть сигнал ITВ И есть сигналы UШAB И UШВС И UШСА И нет сигнала QKQTB ИЛИ есть сигнал ITС И есть сигналы UШAB И UШВС И UШСА И нет сигнала QKQTC И есть задержка (оператор Dt1↑) сигнала OT на время t1.

В символах булевой алгебры эти условия записываются так:

OT=ITA∙UШAB ∙ UШВС ∙ UШСА∙QKQTA++ITВ∙UШAB ∙ UШВС ∙ UШСА∙QKQTB++ITС∙UШAB ∙ UШВС ∙ UШСА∙QKQTC∙Dt1↑.			(3.7)

Реализация предлагаемого способа АПВ трансформаторов с предохранителями (с помощью короткозамыкателей). Принцип действия автоматики основан на контроле наличия токов в каждой фазе трансформатора и междуфазных напряжений на питающем его шинах. Замена предохранителя осуществляется только в тех фазах трансформатора, в которых они перегорели.

Построенная по формулам (3.4) ÷ (3.7) схема алгоритма функционирования устройства АПВ предохранителей (с помощью короткозамыкателей), содержит (рисунок 3.4) элементы: И 1-10, ИЛИ 11, ВРЕМЯ 12-15.

Рисунок 3.4 – Схема алгоритма функционирования устройства АПВ трансформаторов с предохранителями (при помощи короткозамыкателей)

Анализ работы схемы. В нормальном режиме работы трансформатора на вторые входы элементов И 2-4 сигналы ITA, ITВ, ITС не поступают. На выходе элементов И 2-7 сигналы отсутствуют, элементы ВРЕМЯ 12-15 не запускаются, нет сигналов на включение короткозамыкателей.

При перегорании предохранителя, например, в фазе А трансформатора, на первый вход элемента И 2 поступает сигнал с выхода элемента И 1, т.к. есть сигналы UШAB И UШВС И UШСА. На второй вход элемента И 2 поступает сигнал ITA. Сигнал с выхода элемента И 2 поступает на первый вход элемента И 5, на второй вход которого поступает сигнал QKQTA, на инверсный вход элемента И 5 сигнал Qзап. не поступает. Сигнал с выхода элемента И 5 запускает элемент ВРЕМЯ 12, который отсчитывает время t1. После окончания отсчета элемент ВРЕМЯ 12 подает сигнал BКРЗA на включение короткозамыкателя в фазе А трансформатора. В том случае, когда на инверсный вход элемента И 5 поступает сигнал Qзап. сигнал BКРЗA не формируется, устройство работать не будет.

Сигналы BКРЗB и BКРЗC на включение короткозамыкателей в соответствующих фазах В и С трансформатора формируются аналогично.

Если через какое-то время t2 после подключения запасных предохранителей ток в любой фазе трансформатора (например, в фазе А) снова становится меньше Ix.x., и при этом междуфазные напряжения UШAB≥UЭ, UШВС≥UЭ, UШСА≥UЭ, то на вход элемента И 8 поступает сигнал с выхода элемента И 2. На инверсный вход элемента И 8 сигнал QKQTA не поступает. Сигнал с выхода элемента И 8 поступает на вход элемента ИЛИ 11, сигнал с выхода последнего запускает элемент ВРЕМЯ 15, который по истечении выдержки времени t1 выдает сигнал OT на отключение трансформатора.

В случае перегорания нескольких предохранителей, например, во всех трех фазах или в каких-либо двух фазах трансформатора, работа схемы будет аналогична рассмотренной.

3.3 Способ повышения надежности передачи электроэнергии потребителям при АПВ линий

Как было отмечено во введении, в соответствии с данными указанными в [5, с. 79], устройства АПВ занимают седьмое место по частоте отказов среди всех устройств РЗиА. Нет публикаций связанных с повышением аппаратной надежности УАПВ, а также и выключателей, включающих отключенную РЗ линию в работу. Учитывая широчайшее распространение УАПВ, в данном разделе сделана попытка повысить их надежность.

В работе [83] нами предложен способ передачи электроэнергии, этот способ заключается во вводе дополнительного выключателя, который находиться в горячем резерве и подключается параллельно рабочему выключателю. Если при АПВ рабочий выключатель, по каким-либо причинам, откажет во включении, то автоматически подключается дополнительный.

Способ [83, с. 1] при котором с помощью рабочих выключателей включают линию в работу, контролируют их положение. Контролируют положение КУ рабочим выключателем, выходных реле защиты от КЗ на линии, параметры напряжения на линии и угол φ1 между напряжениями, соединяемых этим выключателем систем. Когда положение рабочего выключателя становится не соответствующим положению КУ или сработала РЗ (изменили положение выходные реле защиты), и при этом параметры напряжения на линии соответствуют заданным и φ1≤φ2 (где φ2– заданный допустимый угол между напряжениями соединяемых рабочим выключателем линии систем), запускают устройство повторного включения линии. До включения линии в работу устанавливают в горячий резерв запасной выключатель, постоянно контролируют его положение. Когда после включения рабочего выключателя линии в работу, как только возникает несоответствие положения его КУ положению выключателя или сработала РЗ, начинают измерять время tизм. от момента отключения выключателя линии до заданного момента его включения. Когда tизм. становится равным заданной эталонной величине tизм.=tАПВ+tвкл.+∆t. (где tАПВ – выдержка времени устройства автоматического повторного включения выключателя линии; tвкл. – время включения выключателя линии; ∆t – время запаса) и при этом параметры напряжения и угол  находятся в заданных пределах, и отключены рабочий выключатель линии и запасной выключатель, включают запасной выключатель.

На рисунке 3.5 показана структурная схема устройства, реализующего способ и связи устройства с аппаратурой управления рабочим выключателем линии, по которой происходит передача энергии.

Рисунок 3.5 – Схема устройства, реализующего способ передачи электроэнергии

Способ [83, с. 6] передачи электроэнергии может быт осуществлен с помощью устройства (рисунок 3.5), которое содержит: блок 1 измерения времени; реле 2 положения «Отключено» рабочего выключателя 3; устройство 4 АПВ; линию 5; шины 6 питания; релейную защиту 7; трансформатор 8 тока; блок 9 логики; блок 10 контроля напряжения; трансформатора 11 напряжения; реле 12 положения «Отключено» запасного выключателя 13; исполнительный орган 14.

Устройство работает следующим образом. При КЗ на линии 5 релейная защита 7 отключает рабочий выключатель 3. Появляется несоответствие между положением выключателя и его ключом управления (КУ). Реле 2 подает сигнал на блок 1 и блок 9, в это время с выхода устройства 4 должен поступать сигнал на рабочий выключатель 3. Если устройство 4 сработало, то выключатель 3 включился в работу. Контакты реле 2 вернулись в исходное положение. В результате сигнал от реле 2 на блок 9 не поступает, и исполнительный орган 14 не работает [83, с. 7].

Если устройство 4 не сработало или рабочий выключатель 3 отказал во включении, то на входы блоков 1 и 9 продолжает поступать сигнал от реле 2. На входы блока 9 поступают сигналы от реле 12 и с выхода блока 10. Если параметры напряжения на линии соответствуют заданным параметрам напряжения и φ1≤φ2, а также есть сигнал, поступающий с выхода блока 1 после истечения выдержки времени tизм., то блок 9 со своего выхода подает сигнал на исполнительный орган 14. Последний подает сигнал в цепь включения запасного выключателя 13 [83, с. 7].

В работе [84] нами предложено устройство для передачи электроэнергии, которое осуществляет АПВ линий при отказе ее рабочего выключателя во включении, а также при отказе в срабатывании самого устройства АПВ.

Устройство [84, с. 3] содержит: линию 1 электропередач (рисунок 3.6а), рабочий выключатель 2, питающие шины 3, ключ 4управления выключателем 2, реле 5 положения выключателя 2, реле 6 контроля синхронизма напряжений, трансформаторы 7-8 напряжения, резервный выключатель 9, контакт 10 реле положения (само реле положения на схеме не показано) выключателя 9 (рисунок 3.6б), реле времени 11-12, элемент ПАМЯТЬ 13, логический элемент И 14, контакт 15 реле 5, вход 16 элемента И 17 и его входы 18-20, контакт 21 реле 6, промежуточное реле 22, контакт 23 промежуточного реле 22, контактор 24 включения резервного выключателя [84, с. 4].

Устройство [84, с. 4] работает следующим образом. В нормальном режиме положение КУ 4 соответствует положению рабочего выключателя 2: Выключатель 2 включен – КУ находится в положении "Включено", выключатель 2 отключен – КУ находится в положении "Отключено". Поэтому контакты 15 реле положения выключателя 2 разомкнуты и на выходе И 14 нет сигнала. Элемент 13 не срабатывает, вследствие этого на выходе реле 12, элемента И 17 и реле 22 нет сигналов. Схема не выдает сигнал на включение резервного выключателя 9.

При отключении рабочего выключателя, от РЗ или самопроизвольном, возникает несоответствие между положением ключа 4 управления и положением рабочего выключателя 2 линии. Тогда в результате отключения выключателя 2 сработает реле 5 и замкнет свой контакт 15. Через контакты ключа 4 управления и контакт 15 на входы первого логического элемента И 14 подается "плюс" оперативного тока, сигнал с первого логического элемента И 14 поступает на вход элемента ПАМЯТЬ 13. Элемент ПАМЯТЬ 13 запоминает сигнал на время t1=t2+tB2+∆t1 (где t2 – время, устанавливаемое на реле 12 времени; tB2 – время включения резервного выключателя линии; ∆t1– время запаса, учитывающее возможные погрешности в отсчете времени реле 12 и погрешности во времени включения резервного выключателя 9). С выхода элемента ПАМЯТЬ 13 сигнал поступает на вход второго реле 12. По истечении установленной выдержки времени, которая равна t2=tАПВ+tВ1+tPPЗ+tО1+∆t2 (где tАПВ – выдержка времени устройства автоматического повторного включения рабочего выключателя 2; tВ1 – время включения рабочего выключателя 2 линии; tPPЗ – время работы резервной релейной защиты линии; tО1 – собственное время отключения рабочего выключателя линии; ∆t2 – время запаса, учитывающее возможные отклонения от заданных в этом выражении величин при выставлении уставок) с выхода реле 12 на первый 16 вход второго логического элемента И 17 поступает сигнал. Если за время t<t2. выключатель 2 включился в работу и контакты реле 5 вернулись в исходное положение, то с выхода логического элемента И 17 на вход реле 22 сигнал не поступает, вследствие чего контактор 24 не сработает [84, с. 4].

а						б

а – схема подключения рабочего и резервного выключателей; б – функциональная схема устройства

Рисунок 3.6 – Схема устройства, реализующего способ передачи электроэнергии

Если за время t=t2 выключатель 2 не включился в работу, то на входы 18, 19 и 20 элемента И 17 поступают сигналы от реле 12, а также через замкнутый контакт 15 реле 5 положения рабочего выключателя (который отключен), контакт 10 реле положения резервного выключателя, контакт 21 реле 6 контроля синхронизма напряжений, соответственно. Тогда с выхода элемента И 17 сигнал поступает на вход промежуточного реле 22. Реле 22, сработав, замыкает свой контакт 23, и контактор 24 резервного выключателя 9 включает его [84, с. 4].

3.4 Экономический эффект от использования предлагаемых способов АПВ трансформаторов с предохранителями и линий

Для того чтобы оценить экономическую эффективность способов (ПРИЛОЖЕНИЕ В) [81, с. 1-10; 82, с. 1-4; 83, с. 1-8] и устройства [84, с. 1-5], описанных в диссертации, произведем расчет затрат и ущербов от ненадежности предлагаемых и традиционных схем АПВ по таблично логическому методу. Рассмотрим схему (рисунок 3.7а) ТП 6/0,4 (35 (110)/10) кВ и схему [70, с. 51] генератор-трансформатор-линия (ГТЛ) (рисунок 3.9б) с мощностью блоков РБЛ=200 МВт, РБЛ=500 МВт и РБЛ=800 МВт, по методике [58, с.87-97].

На рисунке 3.7а представлена схема ТП 6/0,4 (35(110)/10) кВ. Она содержит: линию 1; выключатель 2 линии; шины 3; предохранители 4 ÷ 6; трансформатор 7 мощностью 2,5 (16 (25÷63) МВА; шины 8; дополнительно введенные и обозначенные штрихпунктирной линией запасные предохранители 9 ÷ 11; разъединители однополюсные (для ТП 35(110)/10 кВ введены короткозамыкатели) 12 ÷ 14; ЭП 15 ÷18 и блок 18 автоматики.

Традиционная и предлагаемая схемы АПВ трансформаторов в ТП отличаются количеством предохранителей, разъединителей (короткозамыкателей), электроприводов (ЭП) и блоков автоматики, поэтому при определении Ктр. капитальных вложений в традиционную схему будем учитывать лишь количество и стоимость предохранителей. При нахождении  учитывается количество и стоимость вновь вводимого оборудования и земли.

Величина Ктр. для схемы ТП (рисунок 3.7а) определяется так:

Ктр.=nПтр.∙СПтр.					(3.8)

где nПтр. и СПтр. – количество предохранителей в традиционной схеме (nПтр.=3) и рыночная стоимость одного предохранителя напряжением 6 (35, 110) кВ на 2021 год, СПтр.=10 (25, 50) тыс.тнг.

Стоимость вводимого оборудования в схему ТП (рисунок 3.7а) находим по выражению:

СΣ=nПпр.∙СПпр.+nЭПпр.∙СЭПпр.+nАпр.∙САпр.+nР(К)пр.∙СР(К)пр.+nЗпр.∙СЗ	(3.9)

где nПпр.=nПтр.;

СПпр.=СПтр.;

nЭПпр.=nЭПпр. и СЭПпр.=СЭПтр. – количество вводимых ЭП (nЭПпр.=3) и приблизительная рыночная стоимость одного ЭП на 2021 год, СЭПпр.≈300 тыс.тнг;

nАпр. и САпр. – количество блоков автоматики (nАпр.=1) и приблизительная стоимость автоматики (зависит от элементной базы), САпр.=100 тыс.тнг;

nР(К)пр. и СР(К)пр. – количество разъединителей (короткозамыкателей), nР(К)пр.=3 и рыночная стоимость одного полюса разъединителя 10 кВ (короткозамыкателя 35, 110 кВ) на 2021 год, СР(К)пр.=16 (300, 400) тыс.тнг;

nЗпр. – количество земли (м2), необходимой для установки дополнительного оборудования в ТП 6/0,4 (35(110)/10) кВ, nЗпр.=2 (54) м2 [85].

Рисунок 3.7б (схема) содержит: генератор 1; выключатель 2; трансформатор 3; элегазовый выключатель 4; вновь введенный в традиционную схему элегазовый выключатель 5; ЛЭП 6 220 (500) кВ (приблизительная длина 100 км); устройства АПВ 1 и вновь введенное устройство АПВ 2.

а				б

а – схема трансформаторной подстанции 6/0,4 (35(110)/10) кВ; б – схема ГТЛ.

Рисунок 3.7 –Схемы электрических соединений ТП и ГТЛ

Так как по своему составу традиционная и предложенная схемы отличаются только количеством выключателей и устройств АПВ, то при определении Ктр. и СΣ будем учитывать лишь стоимость выключателя, устройства АПВ и постоянного отвода земли под ячейку выключателя.

Тогда Ктр. определяется следующим образом:

Ктр.=nВтр.∙СВтр.+nПАтр.∙СПАтр.+nВтр.∙nЗтр.∙СЗ		(3.10)

где nВтр. и СВтр. – количество выключателей (nВтр.=1) и стоимость одного элегазового выключателя напряжением 220 и 500 кВ СВтр.=84000 тыс.тнг и СВтр.=165000 тыс.тнг [73, с. 59];

nПАтр. и СПАтр. – количество устройств АПВ (nПАтр.=1) и рыночная стоимость одного УАПВ на 2021 год, СПАтр.=1000 тыс.тнг;

nЗтр. – количество земли (м2) для установки выключателя, для ячейки ОРУ 220 кВ nЗтр.=16 тыс.м2, для ячейки ОРУ 500 кВ nЗтр.=25 тыс.м2 [73, с. 59];

Стоимость вводимого оборудования в схему ГТЛ (рисунок 3.7а) находим по формуле (3.13):

СΣ=nВпр.∙СВпр.+nПАпр.∙СПАпр.+nВпр.∙nЗпр.∙СЗ,		(3.11)

где nВпр.=nВтр.;

СВпр.=СВтр.;

nПАпр.=nПАтр.;

СПАпр.=СПАтр.;

nЗтр.=nЗпр.

Так как данные о вероятности qB отказа во включении элегазовых выключателей напряжением 500 кВ отсутствуют, то находим вероятность отказа Q(t) этого выключателя в течение 1 года по формуле (2.6). Величину qB для выключателя 220 (500) кВ возьмем равной 10 % от Q(t). Тогда для элегазового выключателя 220 кВ qB=0,005, а для 500 кВ – qB=0,014.

Заполним таблицы 3.1, 3.2 исходных данных.

Таблица 3.1 – Исходные данные

| Элемент схемы | Номер элемента на схеме | λ,год-1 | τ, год | qпл. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трансформатор 6 кВ | 7 | 0,014 | 0,005 | 0,0002 |
| Трансформатор 35 кВ | 7 | 0,01 | 0,006 | 0,006 |
| Трансформатор 110 кВ | 7 | 0,02 | 0,011 | 0,008 |
| Примечание – Составлено по источнику [69, с. 37; 70, с. 270] |  |  |  |  |

Таблица 3.2 – Исходные данные

| Элемент схемы | Номер элемента на схеме | λ,год-1 | τ, год | qпл. | qB | qАПВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Генератор 200 МВт | 1 | 4 | 0,007 | 0,06 | – | – |
| Генератор 500 МВт | 1 | 8 | 0,011 | 0,09 | – | – |
| Генератор 800 МВт | 1 | 10 | 0,013 | 0,13 | – | – |
| Трансформатор 220 кВ | 3 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |  |  |
| Трансформатор 500 кВ | 3 | 0,03 | 0,06 | 0,01 | – | – |
| Выключатель 220 кВ | 4, 5 | 0,05 | 0,007 | 0,004 | 0,005 | – |
| Выключатель 500 кВ | 4, 5 | 0,14 | 0,005 | 0,008 | 0,014 | – |
| ЛЭП 220 кВ | 6 | 0,54 | 0,001 | 0,007 | – | – |
| ЛЭП 500 кВ | 6 | 0,36 | 0,002 | 0,01 | – | – |
| Устройство АПВ | – | – | – | – | – | 7,2·10-3 |
| Примечание – Составлено по источнику [5, с. 79; 69, с. 37, 40; 71, с. 95-96] |  |  |  |  |  |  |

Величина интенсивности отказов линии 220 (500) кВ, по [69, с. 40], λ=0,6 (0,4) год-1 на 100 км. Это значение характеризует только устойчивые отказы. Действительное число повреждений, приводящих к отключению ЛЭП, в 3-4 раза больше. Большинство из них самоустраняются действием УАПВ, т.к. являются неустойчивыми [69, с. 39]. В соответствии с [6, с. 339] АПВ успешно в 75%. Однако, двухфазные замыкания на ЛЭП составляют 30% [51, с. 206]. Исходя из сказанного, величину λ находим следующим образом: для ЛЭП 220 кВ λ=0,6∙4∙0,3∙0,75=0,54 год-1; для ЛЭП 500 кВ λ=0,4∙4∙0,3∙0,75=0,36 год-1.

Рассматриваем следующие режимы работы: j=0 – нормальный режим, без ремонтов; j=1 – ремонт трансформатора 6 (рисунок 3.7а), j=1 – ремонт генератора 1, трансформатора 2, выключателя 4 (5) и линии 6 (рисунок 3.7б).

Используя данные таблицы 3.1, по формуле (2.7) определяем qj традиционной схемы ТП (рисунок 3.7а) q1=λ7∙τ7+qпл.7. Тогда, значения q1 и q0 расчетных режимов j=1 и j=0, для традиционных схем ТП: 6/0,4 кВ будет q1=0,0002; 35/10 кВ q1=0,006; 110/10 кВ – q1=0,008; q0=0,99.

По формуле (2.7) и данным таблицы 3.2 определяем qj традиционной схемы ГТЛ (рисунок 3.7б): q1=λ1∙τ1+λ3∙τ3+λ4∙τ4+λ6∙τ6+qпл.1. Значения q1 и q0 расчетных режимов j=1 и j=0, для традиционной и предлагаемой схемы ГТЛ с блоками мощностью 200 МВт, 500 МВт и 800МВт: q1=0,08, q1=0,18 и q1=0,26; q0=0,91, q0=0,81 и q0=0,74, соответственно.

Для составления таблицы расчетных связей, для традиционной схемы   ТП 6/0,4(110/10) кВ необходимо рассмотреть ее работу без дополнительно введенного оборудования (рисунок 3.7а). В нормальном режиме работы схемы выключатель 2 включен, ТП работает нормально. При повреждениях в трансформаторе 7 ТП теряет питание на время (tз.п.=10 час.) замены перегоревших предохранителей, так как, перегорают (какие-либо или все) предохранители 4 ÷ 6.

Потери мощности предлагаемой нами схемы будут отсутствовать, т.к. дополнительно введенные предохранители 9÷11 будут подключаться автоматически с помощью разъединителей (короткозамыкателей) 12÷14, приводов 15÷17 воздействующих на разъединители (короткозамыкатели) и блока 18 автоматики. Тем самым исключается время необходимое для замены перегоревших предохранителей. Однако, т.к. в предлагаемой нами схеме перегоревший предохранитель заменить автоматически можно только в одном из двух случаев, то будем считать, что в предлагаемой схеме теряемая мощность ΔР будет в 2 раза меньше.

По [27, с. 291, с. 353] АПВ трансформаторов является успешным в 60% случаев, однако, для гарантии, в связи с тем, что большинство трансформаторов в период с 90-х годов устарели и дорабатывают свой срок, вместо 60% с запасом примем 40%.

Для составления таблицы расчетных связей необходимо рассмотреть работу традиционной схемы ГТЛ (рисунок 3.7б). Важно отметить, что при составлении таблицы расчетных связей будет учитываться только тот режим работы схемы, а соответственно, и дефицит мощности, к которому мог привести отказ во включении резервируемого нами выключателя 4. В нормальном режиме работы схемы, блок генератор-трансформатор выдает в систему запланированную мощность, выключатель 4 включен. Если при неустойчивом КЗ на линии 6, от сработавшего устройства АПВ 1 не включится выключатель 4, то в системе возникает дефицит мощности ΔР равный выдаваемой блоком генератор-трансформатор, продолжительность такого режима определяется временем ремонта выключателя 4. В случае отказа устройства АПВ 1 в срабатывании, длительность возникающего дефицита мощности ΔР будет равна времени оперативных переключений.

В предлагаемой нами схеме ГТЛ дефицит мощности, связанный с описанными выше режимами, будет аналогичным, однако, в этом случае мы будем учитывать одновременный отказ во включении двух выключателей 4 и 5 или двух устройства АПВ 1 и 2. Составим таблицу 3.3 расчетных связей.

Используя таблицы 3.1, 3.2, 3.3, и формулы (2.12) и (2.13), записываем расчетные формулы определения значений Λ и τ для традиционных и предлагаемых схем (рисунок 3.7), полученные формулы сведены в таблицу 3.4.

Таблица 3.3 –Расчетные связи для традиционных и предлагаемых схем

| Традиционная схема ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер отказ. элемента схемы | Код аварии в режиме |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6/0,4 кВ | 35/10 кВ | 110/10 кВ |  |  |  |  |  |
| 7 | –/2 | –/12 | –/19 |  | –/24 | –/30 |  | –/50 |
| Предлагаемая схема |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | –/1 | –/6 | –/9,5 |  | –/12 | –/15 |  | –/25 |
| Традиционная схема ГТЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер отказ. элемента схемы | РБл.=200 МВт |  |  | РБл.=500 МВт |  |  | РБл.=800 МВт |  |
| 6 | 180/– |  |  | 450/– |  |  | 750/– |  |
| qB(4) | –/180 |  |  | –/450 |  |  | –/750 |  |
| qАПВ(1) | 180/– |  |  | 450/– |  |  | 750/– |  |
| Предлагаемая схема ГТЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 180/– |  |  | 450/– |  |  | 750/– |  |
| qB(4,5) | –/180 |  |  | –/450 |  |  | –/750 |  |
| qАПВ(1,2) | 180/– |  |  | 450/– |  |  | 750/– |  |

Таблица 3.4 – Расчетные формулы определения значений частот расчетных аварий и среднего времени восстановления нормального режима работы

| Отказ.элемент схемы | Традиционная схема ТП 6/0,4 (35 (110)/10) кВ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Λ, год-1 | τ, год |
| 7 | Λо.с.–/ΔРтр.=q0∙λ7∙0,4 | τо.с.–/ΔРтр.=q0∙λ7∙τ7∙0,4q0∙λ7∙0,4 |
| Отказ.элемент схемы | Предлагаемая схема ТП 6/0,4 (110/10) кВ |  |
| 7 | Λо.с.–/ΔР2пр.=q0∙λ7∙0,4 | τо.с.–/ΔР2пр.=q0∙λ7∙τ7∙0,4q0∙λ7∙0,4 |
| Элемент схемы отказ.во вкл. (в сраб.) | Традиционная схема ГТЛ |  |
|  | Λ, год-1 | τ, год |
| 4 | Λо.с.–/ΔРтр.=qВ∙q0∙λ6 | τо.с.–/ΔРтр.=qВ∙q0∙λ6∙τ4qВ∙q0∙λ6 |
| АПВ 1 | Λо.с.–/ΔРтр.=qАПВ∙q0∙λ6 | τо.с.–/ΔРтр.=0,58760 |
| Элемент схемы отказ.во вкл. (в сраб.) | Предлагаемая схема ГТЛ |  |
| 4 и 5 | Λо.с.–/ΔРпр.=qВ2∙q0∙λ6 | τо.с.–/ΔРпр.=qВ2∙q0∙λ6∙τ4qВ2∙q0∙λ6 |
| АПВ 1 и 2 | Λо.с.–/ΔРпр.=qАПВ2∙q0∙λ6 | τо.с.–/ΔРпр.=0,58760 |

В таблице 3.5 приведены числовые значения Λ и τ, полученные по формулам таблицы 3.4.

Таблица 3.5 – Значения частот Λ расчетных аварий и среднего времени τ восстановления нормального режима работы

| Традиционная схема ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Номер отказавшего элемента схемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 7 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uном, кВ | 6/0,4 кВ | 35/10 кВ |  | 110/10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΔР, кВт | 2000 | 12000 |  | 19000 |  |  | 24000 |  | 30000 |  | 50000 |  |
| Λ, год-1 | 6·10-3 | 4·10-3 |  | 8·10-3 |  |  | 8·10-3 |  | 8·10-3 |  | 8·10-3 |  |
| τв.р, год | 11·10-4 | 11·10-4 |  | 11·10-4 |  |  | 11·10-4 |  | 11·10-4 |  | 11·10-4 |  |
| Показатель | Предлагаемая схема ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6/0,4 кВ | 35/10 кВ |  | 110/10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΔР, кВт | 1000 | 6000 |  | 9500 |  |  | 12000 |  | 15000 |  | 25000 |  |
| Λ, год-1 | 6·10-3 | 4·10-3 |  | 8·10-3 |  |  | 8·10-3 |  | 8·10-3 |  | 8·10-3 |  |
| τв.р, год | 11·10-4 | 11·10-4 |  | 11·10-4 |  |  | 11·10-4 |  | 11·10-4 |  | 11·10-4 |  |
| Традиционная схема ГТЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | РБл.=200 МВт |  |  |  | РБл.=500 МВт |  |  |  |  | РБл.=500 МВт |  |  |
|  | Номер элемента схемы, отказавшего во включении (в срабатывании) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 и 5 |  | АПВ 1 и 2 |  |  | 4 и 5 |  | АПВ 1 и 2 |  | 4 и 5 |  | АПВ 1 и 2 |
| Uном, кВ | 220 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
| ΔР, МВт | 180 |  |  |  |  | 460 |  |  |  | 750 |  |  |
| Λ, год-1 | 25·10-4 |  | 35·10-4 |  |  | 4·10-3 |  | 2·10-3 |  | 37·10-4 |  | 2·10-3 |
| τв.р, год | 7·10-3 |  | – |  |  | 55·10-4 |  | – |  | 55·10-4 |  | – |
| τо.п, год | – |  | 6·10-5 |  |  | – |  | 6·10-5 |  | – |  | 6·10-5 |
| Показатель | Предлагаемая схема ГТЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 и 5 |  | АПВ 1 и 2 |  | 4 и 5 |  |  | АПВ 1 и 2 |  | 4 и 5 |  | АПВ 1 и 2 |
| ΔР, МВт | 180 |  |  |  | 460 |  |  |  |  | 750 |  |  |
| Λ, год-1 | 12·10-6 |  | 25·10-6 |  |  | 57·10-6 |  | 15·10-6 |  | 52·10-6 |  | 14·10-6 |
| τв.р, год | 7·10-3 |  | – |  |  | 55·10-4 |  | – |  | 55·10-4 |  | – |
| τо.п, год | – |  | 6·10-5 |  |  | – |  | 6·10-5 |  | – |  | 6·10-5 |

Величины ΔWтр. и ΔWпр. находим по формуле (2.11). Значение Ктр находим по формулам (3.8) и (3.10), ущерб Утр. по (2.10), а затраты Зтр по (2.8). Величину С∑ рассчитываем по формулам (3.9) и (3.11), по (2.14) определяем затраты Зпр., а по (2.15) ущерб Упр. для предлагаемых схем ТП и ГТЛ. По формулам (2.16), (2.17) и (2.18) находим значения ΔЗ, ΔУ и срока окупаемости Т. Полученные значения сводим в таблицы 3.6 и 3.7.

Из таблиц 3.6 и 3.7 видно, что предлагаемые нами схемы дают экономический эффект только при проектировании. Дополнительные капитальные вложения в схему ГТЛ окупаются за 1-3 года, а в схему ТП 110/10 кВ за 1,2-3,2 года, что является меньше нормативного срока окупаемости Тн.

Таблица 3.6 – Результаты анализа расчетов ущерба при реконструкции и затрат при проектировании традиционной и предлагаемой схем ТП 6/0,4, 35/10 и 110/10 кВ

| РТП.,МВт | Традиционная |  |  |  | Предлагаемая |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΔWтр. кВт∙чгод | Утр., тыс.тнггод | Ктр., тыс.тнг | Зтр., тыс.тнггод | ΔWпр. кВт∙чгод | Упр., тыс.тнггод | С∑, тыс.тнг | Зпр., тыс.тнггод | ΔУ, % | ΔЗ, % | Т, лет |
| 2 | 112 | 112 | 30 | 118 | 56 | 56 | 1080 | 293 | – | – | 6 |
| 12 | 477 | 477 | 75 | 517 | 239 | 239 | 2030 | 689 | – | – | 2,7 |
| 19 | 1507 | 1507 | 150 | 1539 | 753 | 753 | 2404 | 1300 | – | 16 | 3,2 |
| 24 | 1903 | 1903 | 150 | 1935 | 952 | 952 | 2204 | 1500 | – | 23 | 2,6 |
| 30 | 2380 | 2380 | 150 | 2410 | 1190 | 1190 | 2404 | 1740 | – | 28 | 2 |
| 50 | 3965 | 3965 | 150 | 3997 | 1982 | 1982 | 2204 | 2530 | – | 37 | 1,2 |

Таблица 3.7 – Результаты анализа расчетов ущерба при реконструкции и затрат при проектировании традиционной и предлагаемой схемы ГТЛ

| РБл.,МВт | Традиционная |  |  |  |  | Предлагаемая |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΔWтр. кВт∙чгод | Утр., тыс.тнггод | Ктр., тыс.тнг | Зтр., тыс.тнггод | ΔWпр. кВт∙чгод | Упр., тыс.тнггод | С∑, тыс.тнг | Зпр., тыс.тнггод | ΔУ, % | ΔЗ, % | Т, лет |
| 200 | 28150 | 28150 | 86600 | 45817 | 141 | 141 | 86600 | 35470 | – | 23 | 3 |
| 500 | 91660 | 91660 | 168500 | 126000 | 1280 | 1280 | 168500 | 70030 | – | 44 | 2 |
| 800 | 135190 | 135190 | 168500 | 169600 | 1890 | 1890 | 168500 | 70640 | – | 58 | 1 |

Выводы по третьему разделу

1. Предложенные и запатентованные нами способы автоматического повторного включения трансформаторов с предохранителями при помощи разъединителей и короткозамыкателей, дают возможность производить автоматическую замену перегоревших предохранителей (на ТП напряжением 6-110 кВ) путем подключения запасного параллельно рабочему.

2. Использование алгебры логики при построении алгоритмов функционирования устройств по этим способам, позволяют реализовать их на микропроцессорах и элементах любой природы.

3. Предложенный (запатентованный) способ АПВ линий обеспечивает передачу электроэнергии при отказе во включении рабочего выключателя или устройства АПВ, за счет установленного параллельно рабочему запасного, находящегося в горячем резерве. Это позволяет повысить надежность повторного включения. Запатентованное устройство, реализующее этот способ, выполняется очень просто.

4. По результатам расчетов (по таблично-логическому методу) можно утверждать, что в предлагаемых нами схемах АПВ трансформаторов с предохранителями и линий при реконструкции традиционной схемы достичь экономического эффекта не удается. При проектировании способы АПВ трансформаторов с предохранителями и линий дают возможность уменьшить затраты в схемах: 1. ТП 110/10 кВ мощностью трансформаторов 25, 32, 40 и 63 МВА, на 16, 23, 28 и 37%, соответственно. 2. ГТЛ с блоками мощностью 200, 500 и 800 МВт, на 23, 44, 58%, соответственно. Срок окупаемости дополнительных капиталовложений не превышает 3,2 года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В диссертации решена научно-техническая задача создания новых способов и устройств автоматического повторного и резервного включения трансформаторов повышающих надёжность электроснабжения потребителей. Разработанные четыре способа и устройство запатентованы в Казахстане и России. Проведённые исследования позволяют сделать следующие основные выводы:

1 Предложен способ автоматического включения резерва (АВР) трансформаторов, обеспечевающий переключение потребителей, потерявших питание, на резервный источник при отказе в срабатывании устройств АВР и отказе во включении секционного выключателя. Это достигается за счет подключения дополнительного устройства АВР параллельно традиционному и вводом в горячий резерв дополнительного секциоционного выключателя. Расчет по таблично-логическому методу показал, что этот способ дает возможность уменьшить затраты при проектировании и ущерб при реконструкции в схемах собственных нужд электростанций с мощностью блоков 500 (800) МВт на 57 (69%) и 14 (46%), соответственно, а в схеме "Мостик" (без наличия оперативного персонала) на 81 и 79%.

2. Предложены способ [83, с. 1] и устройство [84, с. 1] автоматического повторного включения (АПВ) линий. Экономический эффект от их использования при проектировании блоков генератор-трансформатор-линия (ГТЛ) мощностью 200, 500 и 800 МВт достигает 23, 44, 58%.

3. Впервые разработаны способы и устройства АПВ трансформаторов с предохранителями позволяющие при перегорании заменять их автоматически. Экономический эффект при проектировании АПВ трансформаторов 110/10 кВ мощностью 25-63 МВА 12 - 67%, соответственно.

4. Алгоритм функционирования всех разработанных устройств, благодаря использованию при их построении алгебры-логики, позволяет реализовать эти устройства на логических элементах любой природы.

5. К внедрению рекомендуются: 1) способ АВР трансформаторов в схеме с.н. электростанций мощностью блоков 500 МВт и более и в схеме "Мостик" с трансформаторами 40 МВА; 2) АПВ трансформаторов 40÷63 МВА с предохранителями при напряжении 110/10 кВ и АПВ линий в схемах генератор-трансформатор-линия с блоками 500 и 800 МВт.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- ГОСТ Р МЭК 60050-441-2012. Аппаратура коммутационная, аппаратура управления и предохранители. – Введ. 2013-07-01. – М.: Стандартинформ, 2013. – 99 с.

- ГОСТ 16110-82. Трансформаторы силовые. Термины и определения. – Введ. 1982-07-01. – М.: Стандартинформ, 2005. – 77 с.

- ГОСТ 26522-85. Короткие замыкания в электроустановках. Термины и определения. – Введ. 1986-07-01. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2005. – 33 с.

- ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике (ССНТ). Основные понятия. Термины и определения. – Введ. 1990-07-01. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2002. – 71 с.

- Конюхова Е.А., Киреева Э.А. Надежность электроснабжения промышленных предприятий. – М.: НТФ "Энергопрогресс", "Энергетик", 2001. – 92 с.

- Андреев В.А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения. – М.: Высшая школа, 2006. – 639 с.

- Овчаренко Н.И. Автоматика энергосистем: учеб.– М.: Издательский дом МЭИ, 2016. – 476 с.

- Филатов А.А. Филатов А.А. Переключения в электроустановках 0,4-10 кВ распределительных сетей. – М.: Энергоиздат, 1991. – 112 с.

- Беркович М.А. Автоматика энергосистем. – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 240 с.

- Амренова Д.Т. Анализ устройств автоматического включения резерва // Матер. междунар. науч. конф. молодых ученых, магистрантов, студентов и школьников «XX Сатпаевские чтения». – Павлодар, 2020. – Т. 18. – С. 14-19.

- Сивкобыленко В.Ф., Гребченко Н.Ф. Пусковой орган быстродействующего АВР // Пром. энергетика. –1982.–№10.–С. 21-23.

- Клецель М.Я., Поляков В.Е., Бороденко В.А. Пуск АВР по порядку чередования фаз напряжений // Пром. энергетика. –1979. –№7.–С. 19-20.

- Бороденко В.А., Клецель М.Я., Поляков В.Е. Синтез информационно-логической части устройств АВР // Известия ВУЗов. – 1980. – №12. – C. 28-33.

- Бороденко В.А., Поляков В.Е. Пусковой орган автоматического ввода резерва для комплексной нагрузки // Электричество. – 1982. – №5. – C. 13-18.

- Сивокобыленко В.Ф., Деркачев С.В. Совершенствование пусковых органов БАВР в системах электроснабжения с двигательной нагрузкой // Електротехніка та електроенергетика. –2014. – №1 – C. 61-67.

- Сивокобыленко В.Ф., Деркачёв С.В. Пусковой орган автоматизированного управления переключением на резервный источник  питания двигательной нагрузки // Информатика и кибернетика. – 2019. – №2. – С. 5-12.

- Горюнов В.Н., Никитин К.И., Сарычев М.М. Опережающий автоматический ввод резерва собственных нужд электрических станций и подстанций // Вестник ОМГТУ. – 2011. – №3 – С. 211-213.

- Гамазин С.И,. Цырук С.А., Куликов А.И. и др. Устройство быстродействующего микропроцессорного автоматического включения  резерва нового поколения// Вестник МЭИ. – 2012. – №3. – С. 43-47.

- Бороденко В.А. Пусковой орган АВР для подстанций с электродвигателями // Энергетик. – 1981. – №5. – С. 21-22.

- Пат. 2398338 РФ. Способ быстродействующего включения резервного электропитания и устройство для его осуществления / Данилов Н.В., Данилов Р.Н. и др.; опубл. 26.07.18, Бюл. №21. – 15 с.

- Pat. PCT/EP2012/053329. Fast bus transfer method and device / L. Ming et al.; publ. 07.09.12, Bul. 7.– 12 p.

- Pat. PCT/EP2015/2904680. A method and a system for a fast bus transfer in an electrical power system / T. Anil et al.;publ. 12.08.15, Bul. 5.– 10 p.

- Сивокобыленко В.Ф., Деркачев С.В. Разработка микропроцессорного устройства для подачи резервного питания при нарушениях электроснабжения ответственных потребителей // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – 2016. – №1 – C. 97-103.

- Гамазин С.И., Битиев А.В., Гумиров Д.Т. и др. Микропроцессорный быстродействующий АВР как средство повышения надежности электроснабжения ответственных потребителей // Проблемы энергетики. – 2006.– №11-12. – С. 7-12.

- Пат. 2447565 РФ. Способ автоматического включения резервного электропитания потребителей и устройство для его осуществления / Гамазин С.И., Жуков В.А. и др.; опубл. 17.02.2011, Бюл. №10. – 15 с.

- Пат. 2326481 РФ. Способ автоматического включения резервного электропитания потребителей и устройство для его осуществления / Цырук С.А., Гамазин С.И. и др.; опубл. 17.02.2008, Бюл. №16. – 15 с.

- Барзам А.Б. Системная автоматика. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 446 с.

- Приказ Министра энергетики Республики Казахстан. Правила устройства электроустановок: утв. 20 марта 2015 года, №230.

- Алексеев О.П., Козис В.Л., Кривенков В.В. и др. Автоматизация электроэнергетических систем. – М.: Энергоатомиздат, 1994. – 448 с.

- Амренова Д.Т. Анализ устройств автоматического повторного включения в системах электроснабжения // Технические науки: проблемы и решения: сб. ст. по матер. 37-й междунар. науч.-практ. конф. – М.: Интернаука, 2020. – С. 98-102.

- Фомин И.Н., Зелюкин В.И., Беликов Р.П. Алгоритм и структурная схема дистанционного контроля успешного автоматического повторного включения секционирующего выключателя ЛЭП // Науковий вісник НУБіП України. – 2015. – №209-2. – С. 100-105.

- Пат. 2337453 РФ. Способ контроля отключения и успешного автоматического повторного включения секционирующего выключателя в линии кольцевой сети / Суров Л.Д., Фомин И.Н., Шумарин В.Ф.; опубл. 27.10.2008, Бюл. №30. – 7 с.

- Пат. 2543073 РФ. Способ Л.Д. Сурова контроля успешного автоматического повторного включения головного выключателя линии без промежуточных включений на короткие замыкания / Суров Л.Д.; опубл. 27.02.15, Бюл. №6. – 5 с.

- Шабад М.А. Защита трансформаторов распределительных сетей – Л.: Энергоиздат, 1981. – 136 с.

- Андреев В.А., Бондаренко Е.В., Шишкин В.Ф. Пути совершенствования защиты электрических сетей с изолированной нейтралью. – Ульяновск: УлГТУ, 2002. – 147 с.

- Рожкова Л.Д., Карнеева Л.К., Чиркова Т.В. Электрооборудование электрических станций и подстанций – М.: Академия, 2007. – 448 с.

- Алиев И.И., Абрамов М.Б. Электрические аппараты: справ. – М.: РадиоСофт, 2004. – 255 с.

- Чунихин А.А. Электрические аппараты: общий курс. – М: Энергоатомиздат, 1988. – 720 с.

- Шабад М.А. Защита трансформаторов 10кВ. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 144 с.

- Фабрикант В.Л. Андреев В.А. и др. О целесообразности применения управляемых предохранителей // Электричество.– 1968.– №8.– С. 66-69.

- А.с. 266887 СССР, МКИ3 Н01 Н33/76. Высоковольтный автогазовый выключатель/ В.А. Андреев А.Я. Зотов; опубл. 01.04.70, Бюл. №12. –4 с.

- Рационализаторские предложения / ОРГРЭС.– М: Госэнергоиздат, 1957. – Вып. 113. – 39 с.

- Turner H.W., Turner C. Japan Chases Exports and the Permanent Fuse // Electrical Times. – 1977. – Vol. 4435(12). – P. 2-10.

- Андреев В.А., Кузнецов А.В. Основные проблемы создания жидкометаллических самовосстанавливающихся предохранителей и возможная область их применения // Известия вузов СССР. – 1987. – №6.– С.42-44.

- Джезбицки С, Вальчук Е. Токоограничивающие выключатели переменного тока / пер. с пол. – Л.: Энергоиздат, 1982. –116 с.

- Гуревич В. И. Автоматическое повторное включение промышленных электроустановок // Промышленная энергетика. – 2005. – №8.– С. 8-10.

- Фигурнов Е.П. Релейная защита. – Изд. 3-е, перер. и доп. – М., 2009. – Ч. 1. – 415 с.

- Федосеев А.М. Релейная защита электроэнергетических систем. Релейная защита сетей. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 520 с.

- Шалин А.И. Надежность и диагностика релейной защиты энергосистем. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2003. – 384 с.

- Федосеев А.М. Федосеев М.А. Релейная защита электроэнергетических систем: учеб.– Изд. 2-е, перер. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1992. – 528 с.

- Фигурнов Е.П. Релейная защита: учебник для студентов электротехнических и электромеханических специальностей транспортных и других вузов. – Киев: Транспорт Украины, 2004. – 565 с.

- Бороденко В.А. Дискретные устройства автоматики: монография. – Павлодар: Кереку, 2013. – 136 с.

- Белотелов А.К. Пути повышения надежности функционирования устройств релейной защиты и автоматики // Электричество. – 1999. – №5. – C. 2-4.

- Остерейковский В.А. Теория надежности: учеб. – М.: Высш. шк., 2003. – 463 с.

- Китушин В.Г. Надежность энергетических систем: учеб. пос. – М.: Высш. шк., 1984. – 256 с.

- Зорин В.В., Тисленко В.В., Клеппель Ф., Адлер Г., Надежность систем электроснабжения. – Киев: Вища шк. Головное из-во, 1984. – 192 с.

- Трубицын В.И. Надежность электростанций: учеб. – М.: Энергоатомиздат, 1997. – 240 с.

- Гук Ю.Б. Анализ надежности электроэнергетических установок. – Л.: Энергоатомиздат, 1988. – 224 с.

- Эндрени Дж. Моделирование при расчетах надежности в электроэнергетических системах /пер. с англ. – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 336 с.

- Гуревич В. Надежность микропроцессорных устройств релейной защиты: мифы и реальность // Engineer IT. – 2008. – №5, ч. 1.– С. 55-59.

- Гуревич В.И. Технический прогресс в релейной защите. Опасные тенденции развития РЗА // Новости электротехники. – 2011.– №5. – С. 38-40.

- Овчаренко Н.И. Автоматика электрических станций и электроэнергетических систем: учеб.– М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2000. – 504 с.

- Бороденко В.А. Эволюция принципов оценки надежности средств автоматики энергосистем // Вестник ПГУ. – 2010. – №3. – С. 13-16.

- Пат. 2725423 РФ. Способ автоматического включения резерва / Полищук В.И., Баратова К.В., Клецель М.Я., Амренова Д.Т. и др.; опубл. 02.07.20, Бюл. №19. – 11 с.

- Поляков В.Е. и др. Теоретические основы построения логической части релейной защиты и автоматики энергосистем. – М.: Энергия, 1979. – 238 с.

- СТО 56947007-29.240.30.010-2008 Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 35-750 кв. Типовые решения. – Введ. 20.12.07. – М., 2007. – 33 с.

- Неклепаев Б.Н., Крючков И.П. Электрическая часть электростанций и подстанций. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 608 с.

- Гук Ю.Б. Теория надежности в электроэнергетике – Л.: Энергоатомиздат, 1990.– 208 с.

- Балаков Ю.Н., Мисриханов М.Ш., Шунтов А.В. Проектирование схем электроустановок. – Изд. 2-е, стерео. – М.: Издательский дом МЭИ, 2006.–288с.

- Герасимов В.Г. Электротехнический справочник – М.: Издательство МЭИ, 2004. – 964 с.

- Абдурахманов А.М., Мисриханов М.Ш., Федоров В.Е. и др. О надежности ячеек элегазовых выключателей 110–750 кв подстанций // Матер.междунар. науч. семинара им. Ю.Н. Руденко «Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики». – Иркутск: ИСЭМ СО РАН, 2011. – С. 93-98.

- Околович М.Н. Проектирование электрических станций. – М.: Энергоатомиздат, 1982. – 400 с.

- Укрупненные стоимостные показатели линий электропередачи и подстанций напряжением 35-750 кВ / ОАО «ФСК ЕЭС». – М., 2013. – 74 с.

- Справочник мастера / ОАО "Московская объединенная электросетевая компания". – М., 2005. – 199с.

- Справочник по проектированию электрических сетей / под ред. Д.Л. Файбисовича. – Изд. 3-е. – М.: ЭНАС, 2009. – 392 с.

- Инфляционные калькуляторы //https://уровень-инфляции.рф/инфляционные-калькуляторы. 25.06.2020

- СТО 56947007-29.240.01.271-2019 Методические указания по технико-экономическому обоснованию электросетевых объектов. Эталоны обоснований. – Введ. 24.07.19. – М., 2019 – 33 с.

- Грудинский П.Г. Мандрыкин С.А. Улицкий М.С. Техническая эксплуатация основного электрооборудования станций и подстанций. – М.: Энергия, 1974. – 575 с.

- РД 34.20.561-92. Типовая инструкция по предотвращению и ликвидации аварий в электрической части энергосистем. – Введ.1992-10-22.– М.: СПО ОРГРЭС, 1992. – 100 с.

- Аббасова Э.М., Голоднов Ю.М., Зильберман В.А. и др. Собственные нужды тепловых электростанций. – М: Энергоатомиздат, 1991 – 272 с.

- Пат. 2710589 РФ. Способ электроснабжения потребителей / Никитин К.И., Клецель М.Я., Амренова Д.Т.; опубл. 30.12.19, Бюл. №1. – 10 с.

- Пат. 34408 РК. H02B 5/02. Способ передачи энергии потребителям / М.Я. Клецель, Д.Т. Амренова. 19.06.20, Бюл. № 24. – 4 с.

- Пат. 2710152 РФ. Способ передачи электроэнергии / Никитин К.И., Клецель М.Я., Амренова Д.Т.; опубл. 25.12.19, Бюл. №36. – 8 с.

- Пат. 34804 РК. H02H 3/05. Устройство для передачи электроэнергии / Амренова Д.Т., Клецель М.Я., Токомбаев М.Т.; опубл.25.12.20, Бюл. №52.– 5 с.

- Чугреев А.В. Подстанции без выключателей на стороне высшего напряжения. – М.: Энергия, 1968. – 72 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Расчетные связи для традиционных и предлагаемых схем с.н. блочной ТЭС и "Мостик"

Таблица А.1 – Расчетные связи для традиционной и предлагаемой схем с.н. блочной ТЭС

| Традиционная схема |  |  |  | Предлагаемая схема |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер отказ. элемента схемы | Код аварии в режиме |  |  | Номер отказ. элемента схемы | Код аварии в режиме |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1 | –/300 | –/500 | –/800 | 1 | –/300 | –/500 | –/800 |
| qСВ5 | –/11 | –/18 | –/28 | q(СВ 5 и 6) | –/11 | –/18 | –/28 |
| qАВР1 | 11/– | 18/– | 28/– | q(АВР 1и2) | 11/– | 18/– | 28/– |
| 2 | –/300 | –/500 | –/800 | 2 | –/300 | –/500 | –/800 |
| qСВ5 | –/11 | –/18 | –/28 | q(СВ 5 и 6) | –/11 | –/18 | –/28 |
| qАВР1 | 11/– | 18/– | 28/– | q(АВР 1и2) | 11/– | 18/– | 28/– |
| 3 | – | – | – | 3 | – | – | – |
| qСВ5 | –/150 | –/250 | –/400 | q(СВ 5 и 6) | –/150 | –/250 | –/400 |
| qАВР1 | 11/– | 18/– | 28/– | q(АВР 1и2) | 11/– | 18/– | 28/– |

Таблица А.2 – Расчетные связи для традиционной схемы "Мостик"

| Традиционная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Без постоянного оперативного персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С постоянным оперативным персоналом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер отказ. элемента схемы |  | Код аварии в режиме |  |  |  |  |  |  |  | Номер отказ. элемента схемы |  | Код аварии в режиме |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 5 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 5 |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| 1 |  | –/18 |  | – |  | – |  | –/18 |  | 1 |  | –/18 |  | – |  | – |  | –/18 |
| qСВ12 |  | –/12 |  | – |  | – |  | –/12 |  | qСВ12 |  | 12/– |  | – |  | – |  | –/12 |
| qАВР1 |  | –/12 |  | – |  | – |  | –/12 |  | qАВР1 |  | 12/– |  | – |  | – |  | 12/– |
| 2 |  | –/18 |  | – |  | – |  | –/18 |  | 2 |  | –/18 |  | – |  | – |  | –/18 |
| qСВ12 |  | –/12 |  | – |  | – |  | –/12 |  | qСВ12 |  | 12/– |  | – |  | – |  | –/12 |
| qАВР1 |  | –/12 |  | – |  | – |  | –/12 |  | qАВР1 |  | 12/– |  | – |  | – |  | 12/– |
| 3 |  | –/18 |  | – |  | –/60 |  | –/18 |  | 3 |  | –/18 |  | – |  | –/60 |  | –/18 |
| qСВ12 |  | –/12 |  | – |  | – |  | –/12 |  | qСВ12 |  | –/12 |  | – |  | – |  | –/12 |
| qАВР1 |  | –/12 |  | – |  | – |  | –/12 |  | qАВР1 |  | 12/– |  | – |  | – |  | 12/– |
| 4 |  | –/18 |  | –/60 |  | – |  | –/18 |  | 4 |  | –/18 |  | –/60 |  | – |  | –/18 |
| qСВ12 |  | –/12 |  | – |  | – |  | –/12 |  | qСВ12 |  | –/12 |  | – |  | – |  | –/12 |
| qАВР1 |  | –/12 |  | – |  | – |  | –/12 |  | qАВР1 |  | 12/– |  | – |  | – |  | 12/– |
| 5 |  | – |  | –/60 |  | –/60 |  | – |  | 5 |  | – |  | –/60 |  | –/60 |  | – |
| qСВ12 |  | – |  | – |  | – |  | – |  | qСВ12 |  | – |  | – |  | – |  | – |
| qАВР1 |  | – |  | – |  | – |  | – |  | qАВР1 |  | – |  | – |  | – |  | – |
| 6 |  | –/18 |  | –/18 |  | –/60 |  | –/18 |  | 6 |  | –/18 |  | –/18 |  | –/60 |  | –/18 |
| qСВ12 |  | –/12 |  | –/12 |  | – |  | –/12 |  | qСВ12 |  | –/12 |  | –/12 |  | – |  | –/12 |
| qАВР1 |  | –/12 |  | –/12 |  | – |  | –/12 |  | qАВР1 |  | 12/– |  | 12/– |  | – |  | 12/– |
| Продолжение таблицы А.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| 7 | –/18 |  | –/60 |  | –/18 |  | –/18 |  | 7 |  | –/18 |  | –/60 |  | –/18 |  | –/18 |  |
| qСВ12 | –/12 |  | – |  | –/12 |  | –/12 |  | qСВ12 |  | –/12 |  | – |  | –/12 |  | –/12 |  |
| qАВР1 | –/12 |  | – |  | –/12 |  | –/12 |  | qАВР1 |  | 12/– |  | – |  | 12/– |  | 12/– |  |
| 8 | –/18 |  | –/18 |  | –/18 |  | –/18 |  | 8 |  | –/18 |  | –/18 |  | –/18 |  | –/18 |  |
| qСВ12 | –/12 |  | –/12 |  | –/12 |  | –/12 |  | qСВ12 |  | –/12 |  | –/12 |  | –/12 |  | –/12 |  |
| qАВР1 | –/12 |  | –/12 |  | –/12 |  | –/12 |  | qАВР1 |  | 12/– |  | 12/– |  | 12/– |  | 12/– |  |
| 9 | –/18 |  | –/18 |  | –/18 |  | –/18 |  | 9 |  | –/18 |  | –/18 |  | –/18 |  | –/18 |  |
| qСВ12 | –/12 |  | –/12 |  | –/12 |  | –/12 |  | qСВ12 |  | –/12 |  | –/12 |  | –/12 |  | –/12 |  |
| qАВР1 | –/12 |  | –/12 |  | –/12 |  | –/12 |  | qАВР1 |  | 12/– |  | 12/– |  | 12/– |  | 12/– |  |
| 14 | –/18 |  | –/18 |  | –/18 |  | –/18 |  | 14 |  | –/18 |  | –/18 |  | –/18 |  | –/18 |  |
| qСВ12 | –/12 |  | –/12 |  | –/12 |  | –/12 |  | qСВ12 |  | 12/– |  | 12/– |  | 12/– |  | 12/– |  |
| qАВР1 | –/12 |  | –/12 |  | –/12 |  | –/12 |  | qАВР1 |  | 12/– |  | 12/– |  | 12/– |  | 12/– |  |
| 15 | –/18 |  | –/18 |  | –/18 |  | –/18 |  | 15 |  | –/18 |  | –/18 |  | –/18 |  | –/18 |  |
| qСВ12 | –/12 |  | –/12 |  | –/12 |  | –/12 |  | qСВ12 |  | 12/– |  | 12/– |  | 12/– |  | 12/– |  |
| qАВР1 | –/12 |  | –/12 |  | –/12 |  | –/12 |  | qАВР1 |  | 12/– |  | 12/– |  | 12/– |  | 12/– |  |

Таблица А.3 – Расчетные связи для предлагаемой схемы "Мостик"

| Предлагаемая схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Без постоянного оперативного персонала |  |  |  |  |  |  |  | С постоянным оперативным персоналом |  |  |  |  |  |
| Номер отказ. элемента схемы | Код аварии в режиме |  |  |  |  |  |  |  | Номер отказ. элемента схемы | Код аварии в режиме |  |  |  |
|  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 5 |  |  | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | –/18 |  | – |  | – |  | –/18 |  | 1 | –/18 | – | – | –/18 |
| q(СВ 12 и 13) | –/12 |  | – |  | – |  | –/12 |  | q(СВ 12 и 13) | 12/– | – | – | –/12 |
| q(АВР 1и2) | –/12 |  | – |  | – |  | –/12 |  | q(АВР 1и2) | 12/– | – | – | 12/– |
| 2 | –/18 |  | – |  | – |  | –/18 |  | 2 | –/18 | – | – | –/18 |
| q(СВ 12 и 13) | –/12 |  | – |  | – |  | –/12 |  | q(СВ 12 и 13) | 12/– | – | – | –/12 |
| q(АВР 1и2) | –/12 |  | – |  | – |  | –/12 |  | q(АВР 1и2) | 12/– | – | – | 12/– |
| 3 | –/18 |  | – |  | –/60 |  | –/18 |  | 3 | –/18 | – | –/60 | –/18 |
| q(СВ 12 и 13) | –/12 |  | – |  | – |  | –/12 |  | q(СВ 12 и 13) | –/12 | – | – | –/12 |
| q(АВР 1и2) | –/12 |  | – |  | – |  | –/12 |  | q(АВР 1и2) | 12/– | – | – | 12/– |
| 4 | –/18 |  | –/60 |  | – |  | –/18 |  | 4 | –/18 | –/60 | – | –/18 |
| q(СВ 12 и 13) | –/12 |  | – |  | – |  | –/12 |  | q(СВ 12 и 13) | –/12 | – | – | –/12 |
| q(АВР 1и2) | –/12 |  | – |  | – |  | –/12 |  | q(АВР 1и2) | 12/– | – | – | 12/– |
| 5 | – |  | –/60 |  | –/60 |  | – |  | 5 | – | –/60 | –/60 | – |
| q(СВ 12 и 13) | – |  | – |  | – |  | – |  | q(СВ 12 и 13) | – | – | – | – |
| q(АВР 1и2) |  |  | – |  | – |  | – |  | q(АВР 1и2) | – | – | – | – |
| 6 | –/18 |  | –/30 |  | –/60 |  | –/18 |  | 6 | –/18 | –/18 | –/60 | –/18 |
| q(СВ 12 и 13) | –/12 |  | –/12 |  | – |  | –/12 |  | q(СВ 12 и 13) | –/12 | –/12 | – | –/12 |
| q(АВР 1и2) | –/12 |  | –/12 |  | – |  | –/12 |  | q(АВР 1и2) | 12/– | 12/– | – | 20/– |
| 7 | –/18 |  | –/60 |  | –/18 |  | –/18 |  | 7 | –/18 | –/60 | –/18 | –/18 |
| q(СВ 12 и 13) | –/12 |  | – |  | –/12 |  | –/12 |  | q(СВ 12 и 13) | –/12 | – | –/12 | –/12 |
| Продолжение таблицы А.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| q(АВР 1и2) | –/12 | – |  | –/12 |  | –/12 |  |  | q(АВР 1и2) | 12/– | – | 12/– | 12/– |
| 8 | –/18 | –/18 |  | –/18 |  | –/18 |  |  | 8 | –/18 | –/18 | –/18 | –/18 |
| q(СВ 12 и 13) | –/12 | –/12 |  | –/12 |  | –/12 |  |  | q(СВ 12 и 13) | –/12 | –/12 | –/12 | –/12 |
| q(АВР 1и2) | –/12 | –/12 |  | –/12 |  | –/12 |  |  | q(АВР 1и2) | 12/– | 12/– | 12/– | 12/– |
| 9 | –/18 | –/18 |  | –/18 |  | –/18 |  |  | 9 | –/18 | –/18 | –/18 | –/18 |
| q(СВ 12 и 13) | –/12 | –/12 |  | –/12 |  | –/12 |  |  | q(СВ 12 и 13) | –/12 | –/12 | –/12 | –/12 |
| q(АВР 1и2) | –/12 | –/12 |  | –/12 |  | –/12 |  |  | q(АВР 1и2) | 12/– | 12/– | 12/– | 12/– |
| 14 | –/18 | –/18 |  | –/18 |  | –/18 |  |  | 14 | –/18 | –/18 | –/18 | –/18 |
| q(СВ 12 и 13) | –/12 | –/12 |  | –/12 |  | –/12 |  |  | q(СВ 12 и 13) | 12/– | 12/– | 12/– | 12/– |
| q(АВР 1и2) | –/12 | –/12 |  | –/12 |  | –/12 |  |  | q(АВР 1и2) | 12/– | 12/– | 12/– | 12/– |
| 15 | –/18 | –/18 |  | –/18 |  | –/18 |  |  | 15 | –/18 | –/18 | –/18 | –/18 |
| q(СВ 12 и 13) | –/12 | –/12 |  | –/12 |  | –/12 |  |  | q(СВ 12 и 13) | 12/– | 12/– | 12/– | 12/– |
| q(АВР 1и2) | –/12 | –/12 |  | –/12 |  | –/12 |  |  | q(АВР 1и2) | 12/– | 12/– | 12/– | 12/– |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Расчетные формулы определения значений частот расчетных аварий и среднего времени  восстановления нормального режима работы традиционных и предлагаемых схем с.н. блочной ТЭС и "Мостик"

Таблица В.1 – Расчетные формулы определения значений частот расчетных аварий и среднего времени восстановления нормального режима работы схемы с.н. блочной ТЭС

| Элемент схемы отказ. во вкл. (в сраб.) | Традиционная схема с.н. блочной ТЭС |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Λ, год-1 |  | τ, год |
| СВ 5 | Λо.с.–/ΔРтр.=qСВ∙q0∙(λ1+λ2) | τо.с.–/ΔРтр.=qСВ∙q0∙(λ1∙τ5+λ2∙τ5)qСВ∙q0∙(λ1+λ2) |  |
|  | Λо.с.–/ΔРтр.=qСВ∙q0∙λ3 | τо.с.–/ΔРтр.=qСВ∙q0∙λ3∙τ5qСВ∙q0∙λ3 |  |
| АВР 1 | Λо.с.–/ΔРтр.=qАВР∙q0∙(λ1+λ2+λ3) | τо.с.–/ΔРтр.=0,58760 |  |
| Элемент схемы отказ. во вкл. (в сраб.) | Предлагаемая схема с.н. блочной ТЭС |  |  |
|  | Λ, год-1 |  | τ, год |
| СВ 5 и 6 | Λо.с.–/ΔРпр.=qСВ2∙q0∙(λ1+λ2) | τо.с.–/ΔРпр.=qСВ2∙q0∙(λ1∙τ5+λ2∙τ5)qСВ2∙q0∙(λ1+λ2) |  |
|  | Λо.с.–/ΔРпр.=qСВ2∙q0∙λ3 | τо.с.–/ΔРпр.=qСВ2∙q0∙λ3∙τ5qСВ2∙q0∙λ3 |  |
| АВР 1 и 2 | Λо.с.–/ΔРпр.=qАВР2∙q0∙(λ1+λ2+λ3) | τо.с.–/ΔРпр.=0,58760 |  |

Таблица В.2 – Расчетные формулы определения значений частот расчетных аварий и среднего времени восстановления нормального режима работы традиционной схемы "Мостик" без постоянного оперативного персонала

| Элемент схемы отказ. во вкл. (в сраб.) | Традиционная схема "Мостик" |  |
| --- | --- | --- |
|  | Λ, год-1 | τ, год |
| 1 | 2 | 3 |
| СВ 12 | Λо.с.–/12тр.=qСВ∙q0∙(λ1∙2+λ3∙4+λ8∙2+λ14∙2)++2∙q1∙(λ6+λ8∙2+λ14∙2)++q5∙(λ1∙2+λ3∙4+λ8∙2+λ14∙2) | τо.с.–/ΔРтр.=qСВ∙q0∙(λ1∙τ5∙2+λ3∙τ5∙4+λ8∙τ5∙2+λ14∙τ14∙2)++2∙q1∙(λ6∙τ5+λ8∙τ5∙2+λ14∙τ14∙2)++q5∙(λ1∙τ5∙2+λ3∙τ5∙4+λ8∙τ5∙2+λ14∙τ14∙2)Λо.с.–/12тр. |
| АВР 1 | Λо.с.–/12тр.=qАВР∙q0∙(λ1∙2+λ3∙4+λ8∙2+λ14∙2)++2∙q1∙(λ6+λ8∙2+λ14∙2)++q5∙(λ1∙2+λ3∙4+λ8∙2+λ14∙2) | τо.с.–/12тр.=qАВР∙q0∙(λ1∙τ5∙2+λ3∙τ5∙4+λ8∙τ5∙2+λ14∙τ14∙2)++2∙q1∙(λ6∙τ5+λ8∙τ5∙2+λ14∙τ14∙2)++q5∙(λ1∙τ5∙2+λ3∙τ5∙4+λ8∙τ5∙2+λ14∙τ14∙2)Λо.с.–/12тр. |
| Элемент схемы отказ. во вкл.(в сраб.) | Предлагаемая схема "Мостик" |  |
|  | Λ, год-1 | τ, год |
| СВ 12 и 13 | Λо.с.–/12пр.=qСВ2∙q0∙(λ1∙2+λ3∙4+λ8∙2+λ14∙2)++2∙q1∙(λ6+λ8∙2+λ14∙2)++q5∙(λ1∙2+λ3∙4+λ8∙2+λ14∙2) | τо.с.–/12пр.=qСВ2∙q0∙(λ1∙τ5∙2+λ3∙τ5∙4+λ8∙τ5∙2+λ14∙τ14∙2)++2∙q1∙(λ6∙τ5+λ8∙τ5∙2+λ14∙τ14∙2)++q5∙(λ1∙τ5∙2+λ3∙τ5∙4+λ8∙τ5∙2+λ14∙τ14∙2)Λо.с.–/12пр. |
| АВР 1 и 2 | Λо.с.–/12пр.=qАВР2∙q0∙(λ1∙2+λ3∙4+λ8∙2+λ14∙2)++2∙q1∙(λ6+λ8∙2+λ14∙2)++q5∙(λ1∙2+λ3∙4+λ8∙2+λ14∙2) | τо.с.–/12пр.=qАВР2∙q0∙(λ1∙τ5∙2+λ3∙τ5∙4+λ8∙τ5∙2+λ14∙τ14∙2)++2∙q1∙(λ6∙τ5+λ8∙τ5∙2+λ14∙τ14∙2)++q5∙(λ1∙τ5∙2+λ3∙τ5∙4+λ8∙τ5∙2+λ14∙τ14∙2)Λо.с.–/12пр. |

Таблица В.3 – Расчетные формулы определения значений частот расчетных аварий и среднего времени восстановления нормального режима работы традиционной схемы "Мостик" с постоянным оперативным персоналом

| Элемент схемы отказ. во вкл. (в сраб.) | Традиционная схема "Мостик" |  |
| --- | --- | --- |
|  | Λ, год-1 | τ, год |
| СВ 12 | Λо.с.–/12тр.=qСВ∙q0∙(λ3∙4+λ8∙2)++2∙q1∙(λ6+λ8∙2)++q5∙(λ1∙2+λ3∙4+λ8∙2) | τо.с.–/ΔРтр.=qСВ∙q0∙(λ3∙τ5∙4+λ8∙τ5∙2)++2∙q1∙(λ6∙τ5+λ8∙τ5∙2)++q5∙(λ1∙τ5∙2+λ3∙τ5∙4+λ8∙τ5∙2)Λо.с.–/12тр. |
|  | Λо.с.12/–тр.=qСВ∙q0∙(λ1∙2+λ14∙2)+2∙q1∙λ14∙2+q5∙λ14∙2 | τо.с.12/–тр.=0,58760 |
| АВР 1 | Λо.с.12/–тр.=qАВР∙q0∙(λ1∙2+λ3∙4+λ8∙2+λ14∙2)++2∙q1∙(λ6+λ8∙2+λ14∙2)++q5∙(λ1∙2+λ3∙4+λ8∙2+λ14∙2) | τо.с.12/–тр.=0,58760 |
| Элемент схемы отказ. во вкл.(в сраб.) | Предлагаемая схема "Мостик" |  |
|  | Λ, год-1 | τ, год |
| СВ 12 и 13 | Λо.с.–/12пр.=qСВ2∙q0∙(λ3∙4+λ8∙2)++2∙q1∙(λ6+λ8∙2)++q5∙(λ1∙2+λ3∙4+λ8∙2) | τо.с.–/ΔРпр.=qСВ2∙q0∙(λ3∙τ5∙4+λ8∙τ5∙2)++2∙q1∙(λ6∙τ5+λ8∙τ5∙2)++q5∙(λ1∙τ5∙2+λ3∙τ5∙4+λ8∙τ5∙2)Λо.с.–/12пр. |
|  | Λо.с.12/–пр.=qСВ2∙q0∙(λ1∙2+λ14∙2)+2∙q1∙λ14∙2+q5∙λ14∙2 | τо.с.12/–пр.=0,58760 |
| АВР 1 и 2 | Λо.с.12/–пр.=qАВР2∙q0∙(λ1∙2+λ3∙4+λ8∙2+λ14∙2)++2∙q1∙(λ6+λ8∙2+λ14∙2)++q5∙(λ1∙2+λ3∙4+λ8∙2+λ14∙2) | τо.с.12/–пр.=0,58760 |

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Патенты