Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

ӘОЖ 621.31:004.89(043.3) 						Қолжазба ретінде

АНСАБЕКОВА ГУЛБАКЫТ НУРЛЫБЕККЫЗЫ

Нейро-анық емес технологиялар негізінде электр жүйелері объектілерінің қорғанысы және автоматикасы үшін интеллектуалды басқару жүйелерін әзірлеу

8D07107– Техникалық жүйелерді басқару

(D100 – Автоматтандыру және басқару)

Философия докторы (PhD) дәрежесін алуға арналған диссертация

Ғылыми кеңесшісі:

PhD докторы, қауымдастырылған

профессор Сарсикеев Е.Ж.

Шетелдік ғылыми кеңесшілері:

техника ғылымдарының докторы,

профессор Лукутин Б.В.

техника ғылымдарының докторы,

профессор Манусов В.З.

Қазақстан Республикасы

Астана, 2025

МАЗМҰНЫ

| НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР | 4 |
| --- | --- |
| АНЫҚТАМАЛАР | 5 |
| БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР | 6 |
| КІРІСПЕ | 8 |
| 1 ЭЛЕКТР ЖҮЙЕЛЕРІ ОБЪЕКТІЛЕРІНІҢ ҚОЛДАНЫСТАҒЫ ҚОРҒАНЫС ЖӘНЕ АВТОМАТИКА ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫНА ӘСЕР ЕТЕТІН ӨЗЕКТІ ФАКТОРЛАРЫН ТАЛДАУ | 15 |
| 1.1 Электр жүйелерінің жұмыс режимдері. Қалыпты емес режим және олардың басқару объектілері мен жұмысына әсері | 15 |
| 1.2 Электр жүйелері объектілерінің зақымдануын талдау | 17 |
| 1.3 Электр жүйелері объектілерінің қорғанысы және автоматикасы үшін қолданыстағы басқару жүйесінің артықшылықтары мен кемшіліктері | 21 |
| 1.4 ЭБЖ-дегі қысқа тұйықталудан қорғаудың қолданыстағы әдістері мен құралдары | 32 |
| 1.5 Электрберіліс желілеріндегі ток қорғаныстарының жұмыс принципі | 38 |
| Бірінші тарау бойынша қорытынды | 42 |
| 2 АНАЛИТИКАЛЫҚ ЕСЕПТЕУ ЖӘНЕ ЭЛЕКТР ЖҮЙЕСІНІҢ МАТЕМАТИКАЛЫҚ МОДЕЛІ | 45 |
| 2.1 Электр жүйелері параметрлерін аналитикалық есептеу | 45 |
| 2.2 Электр жүйесінің математикалық модельдеу нәтижелерін талдау және талқылау | 53 |
| 2.3 Электр жүйенің компьютерлік моделі және параметрлерді есептеу | 57 |
| 2.4 Микропроцессорлық қорғаныс құрылғылары көмегімен нақты объект бойынша алынған эксперименттік деректер | 62 |
| Екінші тарау бойынша қорытынды | 66 |
| 3 НЕЙРО-АЙҚЫН ЕМЕС ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ ЭЛЕМЕНТТЕРІ: ЭЖ ОБЪЕКТІЛЕРІН ҚОРҒАУ ЖӘНЕ АВТОМАТТЫ БАСҚАРУ ҮШІН ОЛАРДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ МЕН МҮМКІНДІКТЕРІ | 68 |
| 3.1 Есептерді шешуде айқын емес логикалық тұжырымның қолданылуын талдау | 68 |
| 3.2 Айқын емес жиындармен операциялар. Mamdani алгоритмі | 78 |
| 3.3 Нейрондық желілер | 81 |
| 3.4 Python тілінде нейро-айқын емес технологиялар элементтерін пайдалана отырып, ЭЖ объектілерін қорғау және автоматты басқару жүйесі | 83 |
| Үшінші тарау бойынша қорытынды | 102 |
| 4 «Нейро-айқын емес технологиялар, сондай-ақ кластерлік және ансамбльдік тәсілдер негізінде 110 кВ әуе электр беру желісіндегі қысқа тұйықталу түрлерін анықтау үшін гибридті модель мен алгоритм әзірлеу» | 104 |
| 4.1 Гибридті модельдің сипаттамасы және 110 кВ ЭБЖ ҚТ түрлерін анықтау алгоритмі | 104 |
| 4.2 Машиналық оқыту моделінің математикалық формулалары және олардың сипаттамасы | 108 |
| 4.3 KMeans кластерлеуді қолдану | 116 |
| 4.4 Алгоритм және оқыту нәтижелері | 118 |
| Төртінші таурау бойынша қорытынды | 125 |
| Қорғаныс және автоматика үшін алгоритмді қолдану бойынша ұсыныстар | 126 |
| ҚОРЫТЫНДЫ | 128 |
| ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ | 129 |
| ҚОСЫМША А – Авторлық куәлік | 135 |
| ҚОСЫМША Ә – Оқу үрдісіне енгізу туралы акт | 136 |
| ҚОСЫМША Б– Өндіріске енгізу туралы акт | 137 |
| ҚОСЫМША В – Басылымға шыққан ғылыми еңбектер тізімі | 138 |

НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР

Диссертациялық жұмыста  келесі стандарттарға сілтемелер пайдаланылды:

ҚР БҒМ ЖАК. Диссертация мен рефератты ресімдеу жөніндегі Нұсқаулық: 2004 жылғы 28 қыркүйек, №377-3ж.

МЕСТ 7.32-2001. Ғылыми-зерттеу жұмысы туралы есеп. Құрылымы және рәсімдеу ережелері.

МЕСТ 7.1-2003. Библиографиялық жазба. Библиографиялық сипаттама. Құрастырудың жалпы талаптары мен ережелері.

МЕСТ 21.408-2013. Технологиялық процестерді автоматтандырудың жұмыс құжаттамасын орындау қағидалары.

ҚЫСҚАРТУЛАР МЕН БЕЛГІЛЕНУЛЕР

АБЖ (АСУ) – автоматтандырылған басқару жүйесі

АСТ (АЦП) –аналогтық-сандық түрлендіргіш

ЭЖ – электрлік жүйе

ҚжАҚ (УЗиА) – қорғаныс және автоматика құрылғылары

ЭБЖ  – электрберіліс желісі

ҚТ – қысқа тұйықталу

ҚС – қосалқы станция

АеЛ (НЛ) – айқын емес логика

НЖ (НС) –нейрондық желілер

ЖНЖ (ИНС) – жасанды нейрондық желілер

ҚК (ИП) – қорек көздері

АЭ (ИЭ) – атқарушы элемент

ЛБ (ЛЧ) – логикалық бөлім

ӨБ (ИО) – өлшеуіш бөлік

ШО (ВО) – шықпа орган

МҚҚ (МУРЗ) – микропроцессорлық қорғаныс құрылғылары

ТК (ТО) – токтық кесу

АҚҚ (УАПВ) – автоматты қайта қосу құрылғылары

РАҚ (УАВР) – резервті автоматты қосу құрылғылары

АНЫҚТАМАЛАР

Осы диссертацияда анықтамалары бар мынадай терминдер қолданылады:

Автоматтандырылған басқару жүйесі - объектіні басқару бойынша шешімдер қабылдау үшін қажетті ақпаратты автоматтандырылған жинау мен өңдеуді жүзеге асыратын адам-машина жүйесі.

Объектіні анықтау - эксперименттік мәліметтер бойынша кіріс және шығыс айнымалылары арасындағы байланысты орнататын оның математикалық моделін құру.

Интеллектуалды жүйе - дәстүрлі түрде шығармашылық деп саналатын, белгілі бір пәндік салаға жататын, білімі осындай жүйенің жадында сақталатын мәселелерді шешуге қабілетті бағдарламалық-техникалық жүйе. Интеллектуалды жүйенің құрылымы үш негізгі блокты қамтиды – білім базасы, шығару механизмі және интеллектуалды интерфейс.

Айқын емес логика - бұл классикалық логика мен жиынтық теориясының жалпылауы болып табылатын математиканың бөлімі, алғаш рет Л.Заде енгізген айқын емес жиынтық ұғымына негізделген, элементтің жиынтыққа жату функциясы бар объект ретінде, тек 0 немесе 1 емес, [0, 1] интервалында кез келген мәндерді қабылдайды.

Айқын емес логикалық контроллер - айқын емес логикаға негізделген контроллер (реттеуші).

Кластерлеу - топтастыру міндеті көптеген объектілер ішкі жиынға (кластерлер) бір кластердегі объектілер қандай да бір критерий бойынша басқа кластерлердегі объектілерге қарағанда бір-біріне ұқсас болатындай етіп.

Нейрондық желі – биологиялық нейрондық желілерді-тірі организмнің жүйке жасушаларының желілерін ұйымдастыру және жұмыс істеу принципі бойынша құрылған математикалық модель. Бұл ұғым мидағы процестерді зерттеу кезінде пайда болды.

Ситуациялық басқару - ЭЖ басқару объектісі және оны басқару әдістері туралы білімді логикалық-лингвистикалық модельдер деңгейінде ұсыну, оқыту мен жалпылауды ағымдағы жағдайларды басқару процедурасын құруда негізгі процедуралар ретінде пайдалану.

Басқару объектісіндегі толық жағдай - қазіргі жағдайдан, қазіргі кездегі басқару жүйесінің жағдайы туралы білімдерден және басқару технологиясы туралы білімдерден тұратын жиынтық.

Басқару объектісіндегі ағымдағы жағдай - басқару объектісінің құрылымы және оның қазіргі уақытта жұмыс істеуі туралы барлық мәліметтер жиынтығы.

Басқару - объектінің немесе процестің күйін анықтайтын айнымалылардың сапалық және сандық өзгеруіне әкелетін басқару объектісіне немесе процеске мақсатты әсер ету.

Эксперимент - бұл белгілі бір (берілген), қайталанатын жағдайларда олардың бақыланатын өзгеруі арқылы нақты объективті шындықтың құбылыстарын зерттейтін ғылыми таным әдісі.

Сараптамалық жүйе - белгілі бір әлсіз құрылымдалған және рәсімделуі қиын тар домен туралы білімді қамтитын және пайдаланушыға ақылға қонымды шешімдерді ұсынуға және түсіндіруге қабілетті жасанды интеллект жүйесі.

Электрлік жүйесі - бұл электр энергиясын өндіру, түрлендіру, беру және тұтыну жүзеге асырылатын Электр энергетикасы жүйесінің шартты түрде бөлінген бөлігі. Бұл электр жүйесінің барлық элементтері (генераторлар, трансформаторлар, электр беру желілері, электр машиналары және т.б.) қатысатын күрделі біртұтас процесс.

Қорғаныс және автоматика - бүкіл жүйенің қалыпты жұмысын қамтамасыз ету мақсатында апаттық жағдайларда осы электр энергетикалық жүйенің зақымдалған объектілерін электр энергетикалық жүйесінен (ЭЭЖ) тез, автоматты түрде (зақымдалған кезде) анықтауға және ажыратуға арналған құрылғылар кешені.

Электрберіліс желісі (ЭБЖ) - электр энергиясын ашық ауада орналасқан және траверстердің (кронштейндердің), оқшаулатқыштар мен арматуралардың көмегімен тіректерге немесе басқа құрылыстарға (көпірлерге, жол өтпелеріне) бекітілген сымдар арқылы беруге немесе таратуға арналған электр қондырғысы.

Күштік трансформаторы - электрмагниттік индукция арқылы айнымалы кернеу мен токтың бір шамасын ауыспалы кернеу мен токтың басқа шамасына, оның берілетін қуатын өзгертпестен бірдей жиілікке түрлендіретін екі немесе одан да көп орамасы бар электртехникалық құрылғы.

Қысқа тұйықталу - бұл электр тізбегінің екі нүктесінің әртүрлі потенциалдармен қосылуы, тізбектің қалыпты жұмысында қарастырылмаған зақымдану.

Python - тиімділігімен, қарапайымдылығымен және қолданудың әмбебаптығымен ерекшеленетін жоғары деңгейлі бағдарламалау тілі. Ол веб-қосымшалар мен қолданбалы бағдарламалық жасақтаманы әзірлеуде, сондай-ақ машиналық оқыту мен үлкен деректерді өңдеуде кеңінен қолданылады.

КІРІСПЕ

Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Бүгінгі таңда электр жүйесіндегі ауыр апаттардың негізгі себептерінің бірі электр жүйесі объектілерінің зақымдануы болып табылады. Зақымданудың негізгі және ең қауіпті түрі-қысқа тұйықталу (ҚТ). Электр жүйесінде қолданылатын объектілер қымбат, сондықтан оларды қысқа тұйықталу токтарынан (ҚТТ) қорғау және автоматика үшін сенімді басқару жүйесімен қамтамасыз ету өте маңызды [1,2]. Олардың істен шығуы тек техникалық жағынан ғана қауіпті емес, сонымен қатар экономикалық шығындарға әкеледі, бұл жаңа объектіні сатып алуға немесе бүлінген объектіні ауыстыруға кететін шығындармен, тіпті соңғы тұтынушы үшін электрмен жабдықтау үзілістерінің болуымен де байланысты.

Электр жүйелеріндегі зақымдану себептерін талдау нәтижелері бойынша электр жүйелері объектілерін қорғау мен автоматтандырудың бірқатар кемшіліктерін анықтауға болады. Бұл [3]:

- қорғаныс түрлерінің өзара іс-қимылын іске асырудың күрделілігі;

- қысқа тұйықталу түрлерін анықтау бойынша жылдамдықтың төмендеуі;

- ҚТ түрі дұрыс анықталмаған кезде болатын қорғаныстың жалған әрекет етуі;

- себебі анықталмаған зақымданулардың үлкен үлесі.

Қолданыстағы қорғаныс және автоматика схемалары көптеген қорғаныс түрлерімен өзара байланысты, бұл олардың өнімділігі мен сенімділігін төмендетеді.

Қазақстанда барлық энергетикалық объектілер микропроцессорлық қорғаныс және автоматика құрылғыларымен (МҚҚ) жабдықталмаған, олардың кейбіреулері әлі күнге дейін электрмеханикалық элементтер базасында жұмыс істейді. Электрмеханикалық элементтер базасындағы ток қорғанысының жұмыс істеу принципіне тәуелділік - схеманың параметрлерін анықтау, жабдықты таңдау және оны конфигурациялау үшін көптеген алдын-ала есептеулерді тудыратыны түсінікті. Бұл ретте әртүрлі принциптер бойынша жұмыс істейтін қорғаныстың басқа түрлерін баптау және келістіру қажет. Айта кету керек, МҚҚ-ның артықшылықтарымен қатар бірқатар кемшіліктері бар.

Микропроцессорлық құрылғылардың электрмагниттік үйлесімділігі мен сезімталдығына қатысты мәселелер қосымша жұмыс жағдайларын қажет етеді. Микропроцессорлық емес, электрмеханикалық қорғаныспен жобаланған және салынған ескі қосалқы станциялардың көпшілігінде электрмагниттік жағдайдың қанағаттанарлықсыз күйіне байланысты МҚҚ-ның жұмысында көптеген ақаулар бар [4]. Сонымен қатар, Қазақстанның солтүстік аймағында төмен температураның салдарынан сұйық кристалды дисплейлер оқылмайтын жағдайлар көп. Микропроцессорлық жүйелерді жөндеу қиын және өндірушіден техникалық қызмет көрсетуді қажет етеді. Осы факторлардың барлығы объектілерді қорғауды қиындатады және жаңа шешімдерді қажет етеді [5].

Бұл мәселені зерттеуге отандық және шетелдік ғалымдардың еңбектері негіз болды. [6-14] еңбектерінде қосымша зерттеулер мен жетілдіруді қажет ететін кемшіліктер мен ақаулықтар келтірілген. Олар: микропроцессорлық қорғаныс құрылғыларының ақауларының едәуір бөлігі (барлық жағдайлардың шамамен 23%) жалпы қорғаныс құрылғыларының шамамен 10% құрайды. Бұл, әрине, МҚҚ-ның сенімділігін арттыру үшін арнайы шаралар қабылдау қажеттілігін анықтайтын маңызды факторлардың бірі; барған сайын күрделене түсетін микропроцессорлық құрылғылардың негізінде құрылған қорғаныс жүйелерінің сенімділігінің төмендеу үрдісі; МҚҚ бағдарламалау кезінде уставкалардың шамадан тыс санын енгізуге байланысты бағдарламалық интерфейстің күрделілігі; бір микропроцессорлық терминалда іске асырылатын функциялар санын шектеу қажеттілігі; МҚҚ-ға көшумен қорғанысқа қызмет көрсететін персонал жұмысының күрделілік деңгейін күрт арттыру; МҚҚ-ның аппараттық бөлігіне және бағдарламалық жасақтамаға әмбебап қатаң талаптардың болмауы және соның салдарынан бір электр жүйесінде қолданылатын МҚҚ-ға енгізілген бағдарламалар мен алгоритмдердің тым көп болуы, бұл пайдалану кезінде проблемаларға және осы құрылғылардың жалған жұмыс істеу ықтималдығының артуына әкеледі.

Жоғарыда аталған мәселелер оларды жаңа технологиялық деңгейде шешу қажеттілігін анықтайды, өйткені қазіргі қолданыстағы қорғаныстың жұмыс істеуінің негізгі принципі уставкамен белгіленген мәнге жеткенде іске қосу болып табылады.

Сондықтан жұмыстың идеясы - нақты мәндерге жету үшін емес, нейро-айқын емес технологиялардың элементтерін қолдана отырып, қорғалатын объектінің күйін көрсететін шамалардың өзгеру сипаты бойынша қорғау жүйесін құру болып табылады.

Әр түрлі салаларда айқын емес логика мен нейрондық желілерді қолданудың зерттелген мысалдарына сүйене отырып, электр жүйесінің объектілерін қорғау және автоматтандыру үшін интеллектуалды басқару жүйелерін құру үшін нейро-айқын емес технология элементтерін қолданудың орындылығы мен мүмкіндігі туралы болжам жасауға болады.

Соңғы бірнеше жылда айқын емес логиканы қолдана отырып, көбірек зерттеулер жүргізілді [15-25]. Қолдану саласы күнделікті мәселелерді шешуден бастап, өндірістік процестерді басқаруға және шешімдерді қолдау жүйелеріне дейін қарастырылған, қорғаныс және автоматика мәселелері де талқылануда. Айқын емес жиындар теориясының кең қолданылуын осы тақырыптағы жарияланымдардың көбеюінен де байқауға болады. Ғалымдар нейро-айқын емес технологиялардың элементтерін қолдану мүмкіндігін дәлелдеп, қарастырылып отырған мәселенің жұмысын жақсарту мүмкіндігін зерттеуде.

[26-34] еңбектерде айқын емес логика элементтерін іс жүзінде қолдана отырып, тарифтердің төмендеуіне қол жеткізуге және ағымдағы жоспарлау мен ЭЖ жұмыс режимдерін жедел басқару мәселелерін тез шешуге мүмкіндік беретін электр энергиясының жоғалуы туралы өте дәл және сенімді болжамдарға қол жеткізуге болатындығы туралы мысалдар келтірілген. Олар: бағдарламаланатын автоматтандыруды қолдана отырып, айқын емес логикаға негізделген тарату желісіндегі ақауларды анықтау және ұлттық аспаптық қайта конфигурацияланатын енгізу/шығару құрылғыларына (КРИО) негізделген басқару элементтері, күштік трансформаторын қорғау үшін микроконтроллер жасау, сондай-ақ трансформаторларды диагностикалау процесін автоматтандыру мен айтарлықтай жеделдету және оны нақты уақыт режимінде шығару.

Жоғары рейтингті журналдарда [35-39] жарияланған ғалымдардың еңбектерін зерттей отырып, электр жүйелерінің элементтеріндегі ақауларды анықтау үшін электр энергетикалық жүйелерінің объектілерін қорғау үшін айқын емес логика принциптерін қолдану гипотезасын жүзеге асыру мүмкіндігі туралы айтуға болады.

Алайда, осы тақырыпқа арналған жұмыстар қосымша зерттеулерді қажет етеді.

Осыған байланысты электр объектілерінің қорғанысы және автоматикасы үшін нейро-айқын емес технологияларға негізделген интеллектуалды басқару жүйелерін әзірлеу өзекті болып табылады.

Тақырыптың даму дәрежесі. Соңғы жылдары нейро-айқын емес технологиялардың элементтерін қолдана отырып, қорғаныс және автоматика саласындағы тақырыпты дамытумен келесі зерттеушілер айналысады: О. О. Ахмедова, К. Н. Бахтиаров, Е. И. Кирюхина, А. А. Шилин және т. б.

Шетелдік әдебиеттерде тиісті тақырыптағы зерттеулер келесі авторлардың жарияланымдарында қарастырылған: Huan V. P., Hung L. K., Viet N. H., Coban M., Tezcan S. S., Shuma Adhikari, Nidul Sinha, Thingam Dorendrajit, Chanda D, Kishore NK, Sinha AK., Jamil M, Sharma SK, Singh R, Kalu O.O., Madueme T.C., Nguyen T, Liao Y. және т. б.

Жұмыстың идеясы:  қысқа тұйықталу түрлерін анықтау үшін ток пен кернеудің лездік мәндері бойынша өтпелі процесті талдау мақсатында автоматтандыру және басқару үшін нейро-анық емес технология элементтерін қолдану.

Зерттеу объектісі  - кернеуі 110 кВ бір жақты қорек көзі бар тупиктік әуе электрберіліс желілері.

Зерттеу пәні - нейтралі жерге тікелей тұйықталған электр тораптарында пайда болатын қысқа тұйықталу түрлерін анықтау әдістері.

Жұмыстың мақсаты - электр жүйелері объектілерінің қорғаныс және автоматика құрылғыларының дұрыс емес жұмыс жасауын азайту үшін нейро-анық емес технологиялар негізінде қысқа тұйықталу түрлерін анықтау моделі мен алгоритмін әзірлеу.

Зерттеу әдістері. Жұмыста қойылған ғылыми міндеттерді шешу үшін зерттеудің теориялық және эксперименталды әдістері қолданылды, атап айтқанда: техникалық пәндер бойынша ғылыми жұмыстарды жазу кезінде ақпарат көздерін талдау әдістері; электротехниканы есептеудің классикалық әдістері және Mathcad автоматтандырылған жобалау ортасында қысқа тұйықталу токтарын есептеу алгоритмі; деректерді талдаудың статистикалық және тәжірибелік деректерді өңдеу әдістері; 	MatLab Simulink бағдарламалау ортасын қолдана отырып математикалық және компьютерлік модельдеу әдістері; желінің зақымдануы кезінде электр параметрлерін және релелік қорғаныс қондырғыларын есептеуге арналған АРМ СРЗА бағдарламалар кешені; Fuzzy Logic Toolbox-та деректерді рәсімдеуге және ережелер базасын құруға арналған анық емес жиындар аппараты (Mamdani операторы); жасанды нейрондық желілер теориясы және машиналық оқыту әдістері (Python бағдарламалау тілі, VSCode орындау ортасы, пайдаланылған кітапханалар: Pandas Numpy Matplotlib Sklearn Skfuzzy).

Практикалық деректермен зерттеу нәтижелерінің дұрыстығын бағалау үшін Алматы қаласы «KEGOC» АҚ филиалының микропроцессорлық қорғаныс және автоматика құрылғыларымен (МҚҚ) бекітілген кернеуі 110 кВ ЭБЖ қысқа тұйықталудың эксперименттік мәндері пайдаланылды.

Диссертацияда алынған теориялық нәтижелердің дұрыстығы мен шынайылығы және олардың негізінде жасалған тұжырымдар автоматты реттеу теориясы, айқын емес логика, сәйкестендіру теориясы, шешім қабылдау теориясы және ситуациялық басқару әдістеріне негізделген математикалық есептеулердің қатаңдығымен қамтамасыз етіледі.

Жұмыстың ғылыми жаңалығы:

Ғылыми жаңалығы бар диссертацияның негізгі нәтижелері:

1. Математикалық және компьютерлік модельдеу әдістерімен бастапқы жұмыс режимінен тәуелсіз ҚТ түрлерін анықтауға мүмкіндік беретін электр жүйе объектісінің параметрлері анықталды (Sсорus базасында индекстелетін мәліметтер базасына кіретін мақаламен расталған, процентиль – 66, Q2, International Journal of electric and Computer Engineering (IJECE) Vol 14, No.1, February 2024).

2. Екі фазалы қысқа тұйықталуды жерге екі фазалы қысқа тұйықталудан ажырату мақсатында қысқа тұйықталу токтарының еселігі анықталды (АЭжБУ жаршысында басылымға шыққан мақаламен расталған, 4(59)2024).

3. Айқын емес логика элементтер негізінде және машиналық оқыту әдістерінің базасында кернеуі 110 кВ электрберіліс желісіндегі қысқа тұйықталу түрлерін анықтау алгоритмі мен бағдарламасы әзірленді (№42030 авторлық куәлікпен расталған, 15.01.2024).

4. Нейро-айқын емес технологиялар, сондай-ақ кластерлік және boosting тәсілдері негізінде ЭЖ-дегі өтпелі процесті талдау мақсатында кернеуі 110 кВ электрберіліс желісіндегі зақымдану түрлерін анықтау үшін гибридті моделі мен алгоритмі әзірленді.

Зерттеудің тәжірибелік маңыздылығы:

1. Кернеуі 110 кВ қарапайым электр жүйесінде ҚТТ есептеу және токтар мен кернеулердің векторлық диаграммаларын алу үшін Mathcad автоматтандырылған жобалау ортасында бағдарламалық әдіс жасалды.

2. "Электр энергетикасындағы өтпелі процестер" пәні бойынша зертханалық жұмыстарды жүргізу үшін қысқа тұйықталу түрлерін имитациялау мақсатында MATLAB Simulink бағдарламасында кернеуі 110 кВ электр жүйесінің моделі құрылды  (университеттің оқу процесіне енгізу актісімен расталған).

3. ЭЕМ үшін әзірленген алгоритм және бағдарлама қысқа тұйықталу түрін және зақымдалған фазаны нақты анықтауға мүмкіндік беретін электр жүйелері объектілерінің қорғаныс және автоматика мәселелерінде шешімдер қабылдау үшін қосымша әдіс ретінде пайдаланылуы мүмкін ("Ақтөбе жүйеаралық электр желілері" "KEGOC" АҚ филиалында диссертациялық жұмыс нәтижелерін енгізу актісімен расталған).

Қорғауға шығарылатын негізгі ережелер:

- Кернеуі 110 кВ электрберіліс желілерінің қорғаныс және автоматика жүйесіне қысқа тұйықталу түрлерін дәл анықтайтын әдіс ұсынылды;

-  MatLab Simulink есептеу жүйесінде құрылған электр жүйесінің моделін электр жүйесінің күйін және оның объектілерінің параметрлерін анықтау мақсатында оқу үрдісінде қолдану;

- нейро-айқын емес технологиялар негізінде құрылған жеке және гибридті модельдердің болжам нәтижелерін шығару уақыты және дәлдік (Аccuracy) көмегімен жобалау сапасы бағаланды.

Автордың жеке қосқан үлесі. Диссертацияда көрсетілген барлық зерттеу нәтижелері автордың тәжірибелер нәтижелерін өңдеу, эксперименттік зерттеуге қатысуымен алынған.

Нәтижелерді енгізу. Диссертациялық жұмыстың зерттеу нәтижелері  С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университетінің 6В07103 – «Электртехникалық инженерия» білім беру бағдарламасының студенттері үшін «Электр энергетикасындағы өтпелі процестер» пәні бойынша зертханалық сабақтар өткізу үшін оқу процесіне енгізілді (Ә қосымшасы). Сондай-ақ, диссертациялық жұмыстың нәтижелері «KEGOC» АҚ «Ақтөбе жүйеаралық электр желілері» филиалында (Б қосымшасы) пайдаланылды, атап айтқанда:

- фазалық токтар (IA, IB, IC,) және кернеулер (UA, UB, UC,), сондай-ақ олардың МҚҚ көмегімен бекітілген симметриялы құраушылары бойынша салыстырмалы түрде қысқа тұйықталу кезінде желінің күйін нақты уақыт режимінде талдау үшін пайдалануға болады;

- қысқа тұйықталу түрін қалыптан тыс режимде сенімді түрде анықтауға және зақымдалған фазаны орнатуға мүмкіндік береді, оны электр жүйелерінің объектілерін қорғау және автоматика мәселелерінде шешім қабылдаудың қосымша әдісі ретінде пайдалануға болады.

Диссертация нәтижелерін апробациялау:

Зерттеу жұмысының негізгі кезеңдері төмендегі Халықаралық ғылыми конференцияларда  баяндалды және талқыланды: Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 17: «Қазіргі заманғы аграрлық ғылым: цифрлық трансформация» халықаралық ғылыми – теориялық конференциясы. 2021ж., Астана қ., Қазақстан; «Innovation Management and Technology in the Era of Globalization» IX Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы, 05-07 қаңтар 2022ж., Эдинбург қ., Ұлыбритания; «Бутаков оқулары» II Бүкілресейлік халықаралық жастар конференциясы, еңбектер жинағы, 13-15 желтоқсан 2022ж., Томск қ., Ресей; «IEEE International Conference on Information Science and Communications technologies-Aplications, trends and Opportunities» халықаралық ғылыми Скопус конференциясы (ICISCT-2023), 2023 жылғы 28-30 қыркүйек, Ташкент қ., Өзбекстан.

Жарияланымдар. Диссертацияның тақырыбы бойынша 9 ғылыми еңбек жарияланды, оның ішінде  Scopus (процентиль 66) деректер базасына кіретін ғылыми журналда 1 мақала, ҚР Білім және Ғылым министрлігінің  Білім және ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті ұсынатын ғылыми басылымдар журналдарында 3 мақала, Халықаралық және шетелдік ғылыми-практикалық конференциялар материалдарында 4 мақала (оның ішінде 1 мақала Scopus конференциясында), 1 - авторлық құқықпен қорғалатын объектілерге құқықтардың мемлекеттік тізілімге мәліметтерді енгізу туралы куәлік.

Жұмыс құрылымы мен көлемі. Диссертациялық жұмыс  кіріспеден, анықтамалардан, белгілеулерден және қысқартулардан, төрт бөлімнен, қорытындыдан, пайдаланылған әдебиеттер тізімінен және қосымшалардан, 70 атаудағы библиографиялық тізімнен тұрады және 136 беттен, 72 сурет пен 17 кестеден тұрады.

Кіріспе зерттеу тақырыбы бойынша анықталған мәселелерді және таңдалған тақырыптың өзектілігін қамтиды. Зерттеудің мақсаты мен міндеттерін қою, жұмыстың ғылыми жаңалығы, сенімділігі, автордың жеке үлесі, мақалалар және зерттеу нәтижелерін сынақтан өткізу ұсынылған.

Бірінші тарау электр жүйелері объектілерінің зақымдануына, сондай-ақ қолданыстағы қорғаныс және автоматика құрылғыларына талдау жұмыстары жасалған. Талдаулар негізінде зерттеу объектісі ретінде кернеуі 110 кВ электрберіліс желісі анықталған. Электр жүйелерінің объектілерін қорғау және автоматтандыру үшін қолданыстағы басқару жүйесінің артықшылықтары мен кемшіліктері, атап айтқанда кернеуі 110 кВ ЭБЖ қысқа тұйықталудан.

Екінші тарауда зерттеу тапсырмасының тұжырымы сипатталған. Тапсырманы шешу үшін аналитикалық есептеу жүргізіліп, электр жүйесінің компьютерлік моделі құрылды, онда электр беру желілерінің басында, ортасында, соңында бейсимметриялық қысқа тұйықталу түрлері басталды. Эксперименттік деректерді теориялық мәліметтермен салыстыру келтірілген, соның негізінде токтар мен кернеулердің өзгеру тенденциялары, сондай-ақ олардың симметриялы құраушылары анықталды. Осциллограммалар, векторлық диаграммалар салынған. Модельдеу нәтижелерінің сенімділігін арттыру үшін электр жүйесінің элементтеріндегі қысқа тұйықталу түрлері бойынша дәл осы эксперименттер ұлттық зерттеу политехникалық университетінде (Томск қ., Ресей) АРМ СРЗА бағдарламалық жасақтамасында (желі зақымданған кезде электр шамаларын есептеуге арналған бағдарламалық жасақтама және релелік қорғаныс қондырғылары) жүргізілді. «БРИЗ» ӨК, Новосибирск қ. № 2011618568 ЭЕМ үшін бағдарламаны мемлекеттік тіркеу туралы куәлік).

Үшінші тарауда Автоматтандыру және объектілерді басқару саласында нейро-айқын емес технологиялардың элементтерін қолдану әдістері қарастырылған. Тапсырманы орындау үшін модель Mamdani типін айқын емес сәйкестендіру және жіктеу тапсырмаларына әкеледі. Бұл тарауда әуе электр желісіндегі қысқа тұйықталу түрлерін анықтау ережелері тұжырымдалған және нейрондық желілер мен Рython бағдарламалық жасақтамасын қолдана отырып, оларды шешу алгоритмдері келтірілген.

Төртінші тарау нейро-айқын емес технологияларға, сондай-ақ кластерлік және ансамбльдік тәсілдерге негізделген 110 кВ әуе электр желісіндегі қысқа тұйықталу түрлерін жіктеуге арналған гибридті модель мен алгоритмді әзірлеу мәселесіне арналған. ҚТ түрлерін анықтау бойынша эксперименттік зерттеулердің нәтижелері келтірілген. Автор авторлық куәлік алған жаңа техникалық шешімдер баяндалды.

Қорытындыда диссертациялық жұмыс бойынша негізгі нәтижелер мен қорытындылар көрсетілген.

1 ЭЛЕКТР ЖҮЙЕЛЕРІ ОБЪЕКТІЛЕРІНІҢ ҚОЛДАНЫСТАҒЫ ҚОРҒАНЫС ЖӘНЕ АВТОМАТИКА ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫНА ӘСЕР ЕТЕТІН ӨЗЕКТІ ФАКТОРЛАРЫН  ТАЛДАУ

1.1 Электр жүйелерінің жұмыс режимдері. Қалыпты емес режим және олардың басқару объектілері мен жұмысына әсері

Жұмыста басқару объектісі (БО) ретінде электр жүйесі қарастырылады. Электр жүйесі басқару объектісі ретінде электр энергиясын өндіру, түрлендіру, беру және тұтыну процестері жүзеге асырылатын электр энергетикасы жүйесінің шартты түрде бөлінген бөлігі болып табылады. Бұл электр жүйесінің барлық элементтері (генераторлар, трансформаторлар, электр беру желілері, электр машиналары және т.б.) қатысатын күрделі біртұтас процесс. Қарастырылып отырған БО процесінің негізгі ерекшеліктері - тербелістердің бір кезеңі 0,02 с аралығындағы құбылыстардың өтпелілігі және сыртқы факторлардың әсерінен басқару объектісі элементтерінде әртүрлі сипаттағы зақымданулардың болуы (1.1-сурет).

f(x)

БО

Сыртқы

факторлар

Кірме параметрлер

(шамалар, мәндер)

Шықпа параметрлер

(шамалар, мәндер)

ЭЖ

Сурет 1.1 - Басқару объектісінің схемасы

Электр энергиясын өндіру және жеткізу процесі соншалықты динамикалық және үнемі ішкі, сыртқы әсерлерге ұшырайды, сондықтан автоматты басқарусыз оның жұмыс істеуі мүмкін емес. Оның өндірілетін және кездейсоқ өзгеретін жүктеме қуатының әр сәтіндегі тепе-теңдігі, мезгіл-мезгіл пайда болатын қысқа тұйықталу (ҚТ), электрмагниттік және электрмеханикалық өтпелі процестердің жоғары өтпелілігі сияқты ерекшеліктері электр энергетикасы қалыптасуының алғашқы кезеңінде автоматты басқарудың техникалық құралдарының дамуына әкелді. Автоматты деп адамның тікелей қатысуынсыз жалпы электр энергиясын өндіру, беру және тұтыну процесін басқару түсініледі. Қазіргі кезеңде автоматты басқару жекелеген электр энергетикалық объектілермен және олардың өзара әрекеттесетін жиынтықтарымен жүзеге асырылады. Тұтастай алғанда электр энергиясын өндіру және беру процесін басқару әлі де адамның кейбір араласуымен ғана мүмкін болады, мысалы, электр жүйесінің (ЭЖ) диспетчері. Мұндай басқару автоматтандырылған деп аталады. Ол диспетчерлік басқарудың автоматтандырылған жүйесімен жүзеге асырылады, оның ең маңызды бөлігі ЭЖ диспетчерлік пунктінде орналасқан басқару есептеу кешені болып табылады [2].

Автоматты басқару (АБ) басқарылатын электр объектілерінің қасиеттері, олардың күйлері мен жұмыс режимдері туралы, режимдік параметрлермен сипатталатын және ЭЖ-дегі жағымсыз әсерлер нәтижесінде пайда болатын жағдайлар туралы ақпаратты өңдеу негізінде жүзеге асырылады [3].

Электр жүйелерінің режимдерінің үш негізгі түрі бар:

1. Жүйенің барлық элементтері номиналды параметрлерінде жұмыс істейтін қалыпты режим. Бұл ретте басқару жүйесі берілген қорғаныс және автоматика шектеріндегі шамалы (рұқсат етілген) ішкі бұзылулар мен ауытқуларды ескере отырып, қажетті (қалыпты) режимде жұмыс істейді.

2. Жүйенің параметрлері мен конфигурациясының табиғи (жоспарланған, күтілетін) өзгерістері кезінде, сондай-ақ жүйенің жекелеген элементтерінің және/немесе оның конфигурациясының параметрлерінің күтпеген (кенеттен) өзгерістері кезіндегі өтпелі режим. Бұл жағдайда жүйе бір күйден екінші күйге, яғни апаттық немесе бастапқы күйге ауысады. Процестердің уақыт константасы (өтпелілігі) салыстырмалы түрде жоғары және шамамен 0,001с. құрайды. Күтпеген апаттар болған жағдайда, көбінесе зақымдалған учаске ЭЖ құрамынан ажыратылады.

3. Апаттан кейінгі тұрақты режим жүйенің кез-келген элементін немесе бірқатар элементтерді апаттық түрде өшіргеннен кейін пайда болады (бұл режимде жүйе және сәйкесінше желі біршама нашарланған техникалық-экономикалық сипаттамаларға ие болуы мүмкін).

Электр энергиясын өндіру және беру процесін автоматты басқарудың техникалық құралдары автоматты құрылғыларға бөлінеді - ЭЖ қалыпты жұмыс режимдерін басқару автоматикасы және апатқа қарсы басқарудың автоматты құрылғылары - қорғанысты өшіру автоматикасы және апатқа қарсы автоматика. Жалпы, олар қорғаныс және автоматика құрылғылары деп аталады.

Қалыпты ЭЖ режимдерін басқару автоматикасы мыналарды қамтамасыз етеді [4, 7]:

- турбина-генератордың электр энергетикалық блоктарын автоматты түрде іске қосу және синхронды генератордың параллель жұмысына қосу, яғни оны синхрондау;

- электр станцияларының шиналарындағы кернеуді және синхронды генераторлардың реактивті қуатын берілген деңгейде автоматты түрде ұстап тұру;

- кернеу (U), ток (I) және реактивті қуат (Q) бойынша ЭЖ режимдерін автоматты басқару;

- синхронды жұмыс істейтін генераторлардың айналу жиілігін (f) тұрақты деңгейде автоматты түрде ұстау;

- электр станциялары мен электр станцияларының электр энергетикалық блоктары арасында кездейсоқ өзгеретін ЭЖ электр жүктемесін оңтайлы (шартты отын шығынының салыстырмалы өсімінің сипаттамалары бойынша) бөлу.

Апатқа қарсы басқару автоматикасының мақсаты [4, 5] жедел және нақты ЭЖ мәселесін шешу болып табылады - электр желілерімен байланысқан көптеген қуатты электр станцияларының бірлескен жұмысын (синхронды тұрақтылықты) қамтамасыз ету, соның ішінде қысқа тұйықталу түріндегі үлкен зақымданулар жағдайында. Бұл ретте өндірілетін қуаттың артық немесе жетіспеуімен ЭЖ жұмысының апаттық режимі пайда болады, ол тұрақтылықтың бұзылуымен және тұтынушыларды электрмен жабдықтаудың тоқтатылуымен жалпы жүйелік апаттың дамуына қауіп төндіреді.

Апатқа қарсы автоматика, ең алдымен, зақымдану орнын анықтап, сол арқылы селективтілікті қамтамасыз етіп, зақымдану түрін және оны жою тәсілдерін анықтауы керек. Алайда, көбінесе қысқа тұйықталу токтарының (ҚТТ) салдарын жою зақымдалған аймақты ажырату болып табылады. Мұны автоматты қорғаныс және автоматика құрылғылары жасайды.

Соңғы уақытта микропроцессорлар мен цифрлық компьютерлер негізінде автоматты басқару құрылғыларын кеңінен енгізуге байланысты ЭЖ объектілерінің жұмыс режимдерін басқарудың кешенді (интеграцияланған) автоматты жүйелері әзірленуде.

ЭЖ жұмысының бұзылуы электр энергиясының жеткіліксіз жеткізілуіне және зақымдануға әкеледі, бұл жаңа элементті сатып алуға немесе зақымдалған элементті қалпына келтіруге кететін шығындармен де, сонымен қатар тұтынушы үшін электрмен жабдықтау үзілістерінің болуымен байланысты.

Осылайша, электр жүйелерінің элементтерінің сенімді және үнемді жұмыс істеуі оларды кеңінен автоматтандыру кезінде ғана мүмкін болады. Ол үшін қалыпты, өтпелі және апаттан кейінгі жұмыс режимін автоматты басқару үшін автоматты құрылғылар кешені қолданылады.

Жоғарыда айтылғандарға сүйене отырып, ең қауіпті режим - бұл жеке ЭЖ элементтерінің параметрлерінде күтпеген (кенеттен) өзгерістер болған кезде пайда болатын өтпелі процесс деп айтуға болады. Процестердің өтімділігі шамамен 0,001 с болатындығын ескерсек, объектіні автоматты басқару жүйесінің жылдамдығы көрсетілген уақыт деңгейінде болуы керек.

1.2 Электр жүйелері объектілерінің зақымдануын талдау

Электр жүйелерінің объектілері ретінде кернеуі 110 кВ күштік трансформаторлар мен электрберіліс желілері (ЭБЖ) қарастырылады. Зерттеу нысанын таңдау үшін олардың зақымдануы қарастырылады және олардың салдарына талдау жасалады.

Күштік трансформаторлары мен электрберіліс желілері ЭЖ-нің ең қымбат элементтері болып табылады. Қазіргі уақытта Қазақстанда күштік трансформаторлардың басым бөлігі 25 жылдан астам жұмыс жасап келеді [1]. Күштік трансформаторларына зақым келтірмеу үшін жылдам әрекет ететін қорғаныс жүйелері қажет. Қорғаныс қалыпты емес режимді сенімді және таңдамалы түрде бекітіп, токтың және/немесе кернеудің өзгеруіне негізделген зақымдалған аймақты өшіруі керек.

Кернеуі 110 кВ күштік трансформаторларының зақымдануын талдау 1.1-кестеде келтірілген [51, б445-446].

Кесте 1.1 - Кернеуі 110 кВ күштік трансформаторларындағы зақымданулар бойынша статистикалық деректер

| Зақымдалған түйін | Саны | % |
| --- | --- | --- |
| Орамдардың оқшауламасы (қысқа тұйықталу кезіндегі динамикалық күштер) | 10 | 22,23 |
| Кірмелер | 8 | 17,77 |
| Орамалар және оқшаулама (орамдық қысқа тұйықталу кезіндегі динамикалық әсерге байланыстылығы) | 7 | 15,5 |
| Тармақ ауыстырып қосқыштары | 6 | 13,3 |
| Тоқ өткізгіш бөліктер | 3 | 6,66 |
| Бак | 3 | 6,66 |
| Фазааралық оқшаулама | 2 | 4,45 |
| Активті болат | 1 | 2,23 |
| Радиаторлар | 1 | 2,23 |
| Шықпалар | 1 | 2,23 |
| Басқалар | 3 | 6,66 |
| Барлығы | 45 | 100 |

1.1-кестеден орамдардың оқшауламасы жиі зақымдалады деген қорытынды жасауға болады: 10 жағдайда (22%) ақаулықтың себебі қысқа тұйықталу кезіндегі динамикалық күштер, оқшауламаның ескіруі және тұрақты шамадан тыс жүктемелер әсерінен туындап тұр.

Төмендеткіш трансформаторларда қысқа тұйықталу жоғары кернеулі орамдарда, яғни қуат жағынан да, төмен кернеулі орамдарда немесе трансформатордан кейін де болуы мүмкін. Орамаларға механикалық тұрғыдан әсер ететін қысқа тұйықталу токтары орамалардың деформациясын және оқшауламаның тесілуін тудырады. Бұл токтар трансформатордың номиналды тогынан әлдеқайда жоғары және төмендеткіш трансформатордың қорғанысы мұндай сыртқы зақымдарға жауап бермеуі үшін арнайы шаралар қабылдау қажет. Көбінесе ол - трансформаторлардың орамаларын үшбұрышқа қосу болып табылады.

Келесі орында кірмелердің зақымдануы - 8 жағдай (17%), негізгі ақаулар герметикалық емес кірмелердің оқшауламаларының ылғалдануымен және ластануымен байланысты, бұл оқшауламаның жылулық және электрлік тесілуіне алып әкеледі.

Сондай – ақ, зақымданудың едәуір бөлігі орамалар мен оқшауламаның ақауларына байланысты: 7 жағдай (15%), олар үшін байланыс қосылыстарының жеткіліксіздігі мен орамдардағы қысқа тұйықталулар салдарынан туындайды.

Зақымдану себептері арасында келесі орынды пайдалану мерзімінің екінші жартысында басталатын коммутациялық құрылғылардың кемшіліктері алады. Коммутациялық құрылғылардың зақымдануының ең көп саны трансформаторларды пайдаланудың 15-23 жылдар аралығында болады. Ақаулар жанасудың болмауына және жанасу бетінің еруіне байланысты.

Өтпелі оқшауламаның, бактың, сүзгілердің, радиаторлардың ақаулары, салқындату жүйесінің бұзылулары да болады, бірақ олар сирек кездеседі.

ЭБЖ-нің істен шығуы оның зақымдануы кезінде кез келген мәжбүрлі ажыратуды білдіреді. Қалалық желілерде өшірулердің шамамен 85% - ы ЭБЖ үлесіне жатады, ал ауылдық желілерде 90-95% - ға дейін жетеді [2]. Өтпелі режимдердің пайда болу себептері табиғи жағдайлар, сондай-ақ адами фактор, соның ішінде оперативті персоналдың қателіктерінен болуы мүмкін.

Электр желілерінің зақымдануының негізгі түріне мыналар жатады:

- қатты жел;

- найзағай разряды;

- сымдардағы мұз;

- құстар;

- оқшаулатқыштардың ластануы;

- желіге рұқсатсыз қосылу.

2015-2023 ж.ж. кернеуі 110-220 кВ электр жүйелерінің (ЭБЖ, ҚС) объектілері бойынша технологиялық бұзылулардың (зақымданудың) пайда болуына талдау жүргізілді (1.2-сурет). ЭЖ объектілерінің зақымдануын талдау нәтижелері 1.2-кестеде келтірілген.

Кесте 1.2 - ЭЖ объектілерінің зақымдануын талдау

| ЭЖ объектілері | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭБЖ | 30 | 34 | 38 | 33 | 32 | 34 | 48 | 41 | 53 |
| ҚС | 17 | 7 | 14 | 16 | 10 | 14 | 26 | 12 | 12 |
| барлығы | 47 | 41 | 52 | 49 | 42 | 48 | 74 | 53 | 65 |
| Берілмей қалған э/э (мың.кВт‧сағ) | 126 | 56,7 | 246,7 | 274,18 | 132,1 | 1368,87 | 1176,95 | 316,93 | 987,83 |

Сурет 1.2- Кернеуі 110-220 кВ электр жүйелерінің (ЭБЖ, ҚС) объектілері бойынша технологиялық бұзылулардың (зақымданудың) пайда болуы

1.2-кестеде келтірілген талдау нәтижелері және 1.3-сурет бойынша зақымданулардың 82%-ы ЭБЖ-де болады. Сонымен, зақымдануға ең сезімтал, яғни электр жүйесінің ең сенімсіз объектісі - электрберіліс желілері. Бұл олардың үлкен ұзындығына және оларға әсер ететін көптеген сыртқы факторларға байланысты.

Сондықтан зерттеу объектісі ретінде жерге тұйықталған бейтараппен жұмыс істейтін кернеуі 110 кВ электрберіліс желілері (ЭБЖ) болып таңдалды.

Сурет 1.3- Кернеуі 110 кВ электр ЭЖ объектілері бойынша және ЭБЖ-дегі зақымдану себептерін талдау нәтижелері

Сонымен қатар, кернеуі 110 кВ ЭБЖ-де пайда болатын зақымдануларды талдау нәтижесінде зақымданулардың 99,9%-ы қысқа тұйықталу салдарынан болатындығы анықталды, оның 83%-ы бір фазалы қысқа тұйықталуға жатады (1.3-кесте). Сонымен қатар, зақымдану түрлерін дұрыс анықтау маңызды техникалық міндет болып табылады, өйткені қорғаныс және автоматика құрылғыларының дұрыс емес жұмыс жасауының көп бөлігі зақымдану (қысқа тұйықталу)  түрін дұрыс анықтамау болып табылады.

Сондықтан зақымдану, яғни кернеуі 110 кВ ЭБЖ-дегі қысқа тұйықталу түрін дұрыс және тез анықтау өте маңызды. Осылай апаттың алдын алуға болады. Сол себепті, зерттеу пәні ретінде кернеуі 110 кВ ЭБЖ-де ҚТ түрлерін сәйкестендіру болып қабылданды.

Бұл жағдайлардың барлығын толығымен болдырмау мүмкін емес. Әсіресе, адамдардың іс-әрекеттеріне тәуелді емес табиғи құбылыстардың әсерінен туындайтын апаттар. Сонымен қатар, электрберіліс желілерінің зақымдалуына байланысты адамдарды ток соғу қаупі бар, бұл адам денсаулығына қауіпті. Сондықтан ЭБЖ үшін қысқа тұйықталудан қорғау және автоматика құрылғыларын қамтамасыз ету өте маңызды.

Ең жиі кездесетіні - бір фазалы қысқа тұйықталу (ҚТ), апаттық жағдайлардың жартысынан көбін құрайды. Зақымданудың даму процесінде зақымданудың бір түрінің екіншісіне ауысуы мүмкін, яғни бір фазалы қысқа тұйықталу екі фазалы қысқа тұйықталуға, екі фазалы жерге тұйықталуға және үш фазалы тұйықталуға ұласып кетуі әбден мүмкін.

Үш фазалы ҚТ - ең үлкен қысқа тұйықталу токтарының пайда болуына әкелетін зақымданудың ең ауыр түрі. Сондықтан үш фазалы қысқа тұйықталу максималды қысқа тұйықталу тогын анықтауда есептік болып табылады. Электрберіліс желілерінде ҚТ пайда болу ықтималдығы 1.3-кестеде келтірілген [2].

Кесте 1.3- ЭЖ элементтерінде ҚТ пайда болу ықтималдығы

| ҚТ түрлері және олардың белгіленуі | Кернеудің әр түрлі класындағы желілерде қысқа тұйықталудың салыстырмалы ықтималдығы (%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6...20 | 35 | 110 | 220 | 500 |
| Бір фазалы қысқа тұйықталу К(1) | 61 | 67 | 83 | 88 | 95 |
| Екі фазалы қысқа тұйықталу К(2) | 17 | 18 | 5 | 3 | 2 |
| Екі фазалы жерге қысқа тұйықталу К(1,1) | 11 | 7 | 8 | 7 | 2 |
| Үш фазалы қысқа тұйықталу К(3) | 11 | 8 | 4 | 2 | 1 |

Кернеуі 110 кВ ЭБЖ қысқа тұйықталу ықтималдығы әртүрлі зақымданулар бойынша былайша бөлінеді: зақымданудың 4%-ын үш фазалы ҚТ, 8%-ын екі фазалы жерге ҚТ, 5%-ын екі фазалы ҚТ, ал  83%-ын бір фазалы қысқа құрайды [51, б445].

Зақымдану талдауы көрсеткендей, электр жүйелерінің ең сенімсіз элементі (объектісі) - электрберіліс желілері, өйткені бұл олардың үлкен ұзындығына және оларға әсер ететін көптеген сыртқы факторларға байланысты. Кернеуі 110 кВ электр жүйелеріндегі зақымданудың ең көп тараған түрі қысқа тұйықталу болып табылады, оның ішінде зақымданудың 83% бір фазалы қысқа тұйықталуға жатады. Сондықтан, бұл жұмыста негізінен бір фазалы қысқа тұйықталу талданады, сонымен қатар екі фазалы қысқа тұйықталу және жерге екі фазалы қысқа тұйықталу қарастырылады.

1.3 Электр жүйелері объектілерінің қорғанысы және автоматикасы үшін қолданыстағы басқару жүйесінің артықшылықтары мен кемшіліктері

Зақымдануды анықтау және өшіру өте тез жүргізілуі қажет – көп жағдайда ол секундтың жүзден, оннан бір бөлігін құрауы мүмкін. Бұл процесс тек автоматика құрылғыларымен іске асырылады. Осыған байланысты ЭЖ және оның объектілерін зақымданудың қауіпті зардаптарынан және қалыпты емес режимдерден қорғайтын автоматты құрылғыларды құру және қолдану қажеттілігі туындады. Бастапқыда мұндай автоматика (қорғаныс) ретінде балқымалы сақтандырғыштар қолданылды. Кейіннен электр автоматтары көмегімен орындалатын қорғаныс және автоматика (ҚжА) құрылғылары - реле құрылды.

Қазіргі уақытта «реле» термині сирек қолданылады, өйткені қорғаныс тек электрмеханикалық емес, сонымен қатар микропроцессорлық элементтер базасында жүзеге асырылады. Сондықтан олардың атауы «қорғаныс және автоматика құрылғыларына» (ҚжА) ауысады.

Қолданыстағы қорғаныс және автоматика құрылғылары уставкамен белгіленген шектерде жұмыс істейді (контактілі, микропроцессор).

Қорғаныс және автоматика құрылғылары ЭЖ барлық объектілерінің күйін үздіксіз бақылауды жүзеге асырады және зақымданулар мен қалыпты емес режимдер туындаған сәтте әрекет етеді. Егер зақымдану пайда болса, ҚжА құрылғылары зақымдалған аймақты анықтап, зақымдану токтарын ажыратуға арналған арнайы күштік ажыратқыштарға әсер ету арқылы сол учаскені ЭЖ-нен сөндіру керек [50, б.40].

Қорғаныс және автоматиканың классикалық сұлбасын 1.4-суретте келтірілген жалпыланған сұлба түрінде көрсетуге болады.

Сурет 1.4 - Қорғаныс және автоматиканың құрылымдық сұлбасы

Объектінің күйі туралы ақпаратты  көрсететін бақыланатын параметрлер ретінде әдетте ток пен кернеу таңдалады, олар өлшеуіш түрлендіргіштердің көмегімен (ӨТ) әрі қарай өңдеуге ыңғайлы және қызмет көрсетуші персонал үшін қауіпсіз түрге түрлендіріледі. Өлшеуіш түрлендіргіштер  ретінде ток пен кернеу трансформаторлары қолданылады. Өлшеуіш органдары (ӨО), кейде оларды іске қосу аппараттары деп атайды, олар қорғалатын нысанның  күйі мен жұмыс режимін үздіксіз бақылайды. Қорғаныстың логикалық бөлігі (ЛБ) өлшеуіш элементтерден алынған мәліметтерді өңдейді және атқарушы элементтері (АЭ) арқылы коммутациялық аппаратураға, дыбыстық және жарық сигнализациясына басқару әсерін қалыптастырады. Сигнал беру органы (СО) қорғаныстың тұтастай немесе оның жеке блоктарының іске қосылуын тіркейді [3].

Қолданыстағы қорғаныс және автоматика құрылғыларын талдау

Қазіргі уақытта электрэнергетика объектілері қорғанысының келесі түрлері кеңінен қолданылады [50, б.40]:

- тоқтық қорғаныс;

- тоқтық бағытталған қорғаныс;

- қашықтықтан қорғау;

-дифференциалды қорғаныс;

-сүзгі қорғаныстары;

- жоғары жиілікті қорғаныс.

Белгілі бір қорғанысты таңдау электрмен жабдықтау сенімділігінің талаптарына байланысты.

Микропроцессорлық қорғаныс және автоматика құрылғыларын (МҚжАҚ) қолданғанға дейін қорғаныс аналогтық реле негізінде орындалды. Бұл қорғаныс көлемді, сондай-ақ өлшеуіш ток трансформаторлары мен кернеу трансформаторларынан қуатты үлкен көлемде тұтынады (2-сурет). Мұндай құрылғылардың релелері  іске қосу параметрлері бойынша үлкен дисперсияларға ие, бұл өз алдына қорғаныстың әрекет ету дәлдігін айтарлықтай төмендетеді. Осы қорғаныс құрылғысының жалпыланған құрылымы 1.5-суретте келтірілген [3].

TV1-кернеуді өлшеу трансформаторы; TA1-токты өлшеу трансформаторы; Q1-ажыратқыш; SQ1-ажыратқыш түйреуіш; YAT1-Ажыратқышты өшіру катушкасы; ЅА1-басқару кілті.

Сурет 1.5 - Қорғаныс құрылғысының жалпыланған құрылымы

Қорғаныс және автоматиканың сандық құрылғылары шамамен жиырма жыл бұрын шетелде кеңінен қолданыла бастады. Осы уақыт ішінде реленің аппараттық бөлігін құрудың оңтайлы құрылымы анықталды, көптеген техникалық шешімдер типтік болды. Нәтижесінде, қазіргі заманғы сандық релелер, тіпті әртүрлі фирмалар шығарған, көптеген ұқсастықтарға ие және олардың сипаттамалары бір-біріне өте жақын. Сонымен, ток және кернеу өлшеуіш трансформаторларынан тұтынылатын қуат (0,1...0,6) ВА деңгейінде; аппараттық қателік – (2...5)% шегінде; ал өлшеуіш органдарының қайтару коэффициенті (0,96...0,97) шамасын құрайды. Басқа параметрлер де бір-біріне осылай жақын. Қорғаныс және автоматика құрылғыларында ақпаратты өңдеудің сандық принциптеріне көшу электр қондырғыларын қорғауды құрудың жаңа принциптерінің пайда болуына әкелмеді, бірақ реленің эксплуатациялық қасиеттерін едәуір жақсартты. Реленің эксплуатациялық қасиеттерінің жақсаруы сандық құрылғыларды қорғаныс және автоматика нарығында бәсекеге қабілетті етеді, алайда оларды енгізу кезінде бірқатар қиындықтар туындайды. Жалпы жағдайда, дәстүрлі құрылғылармен салыстырғанда қорғаныстың сандық құрылғыларының кең функционалды мүмкіндіктері бола тұра, моральдық тұрғыдан ескірген іргелес жүйелердің (ескірген басқару, бақылау жүйелері және т.б.) әсерінен туындайтын шектеулер қазіргі таңда негізгі кемшіліктердің бірі болып тұр. Қорғаныстың сандық құрылғысының құрылымдық сұлбасы 1.6-суретте көрсетілген [50, б.42].

Сурет  1.6 – Қорғаныстың сандық құрылғысының құрылымдық  сұлбасы

Барлық сандық релелер үшін кіріс түрлендіргіштері, аналогтық-сандық түрлендіргіштері (АСТ), келіп түскен ақпаратты өңдеуге арналған бір немесе бірнеше микропроцессорлар, клавиатура (перне тақтасы), дисплей, қуат көзі және шығыс блогы ортақ болып табылады. Сондықтан іс жүзінде сандық релелердің іске қосылуының өзіндік уақыты электрмеханикалық аналогтармен бірдей болып қалды. Қуат көзі қоректендіруші торапта болатын өзгерістеріне қарамастан, барлық реле түйіндерін тұрақтандырылған кернеумен қамтамасыз етуге арналған. Қуат көзі тұрақты немесе айнымалы токпен жұмыс істей алады. Кіріс түрлендіргіштері реле сұлбасының сыртқы тізбектерден гальваникалық ажыратылуын қамтамасыз етеді, кіріс сигналын қалыпқа келтіреді және оның алдын-ала сүзгіден өтуін орындайды.

АСТ кіріс сигналының лездік мәнін оған пропорционалды сандық мәнге түрлендіреді. Аналогтық сигналдан дискретті сигналға өту процесі сигналды кванттау деп аталады. Кванттау әрқашан ақпараттың белгілі бір жоғалуымен жүреді, өйткені бастапқы сигналды оның дискретті көрінісінен дәл қалпына келтіру үшін іріктеу жиілігі кіріс сигналының ең жоғары жиілікті гармоникалық құраушысынан кем дегенде екі есе көп болуы керек және сәйкесінше кіріс сигналынан барлық гармоникаларды кванттау жиілігінен жоғары жиілікпен алып тастау керек. Қорғаныс және автоматика құрылғыларында іріктеу жиілігі 600-ден 2000 Гц-ке дейінгі АСТ қолданылады [50, б.42].

Дисплей мен клавиатура операторға құрылғыдан ақпарат алуға, оның жұмыс режимін өзгертуге, релеге ақпаратты енгізуге мүмкіндік береді. Сандық реледе дисплей мен клавиатура барынша жеңілдетілген түрде жүзеге асырылады: дисплей – сандыәріптік, бір жолақтық; клавиатура – бірнеше түймелер. Кіріс блогы қорғалатын нысанға коммутацияланушы тізбектердің гальваникалық ажыратылу бар дискретті басқару сигналын түзеді. Микропроцессор реленің басқарушы және шешуші блогы болып табылады. Оның жұмыс бағдарламасы тұрақты еске сақтау құрылғысында (ТеСҚ) жинақталады. Есептеудің аралық нәтижелерін сақтау үшін оперативті сақтау құрылғысы (ОеСҚ) қолданылады.

Мұндай алгоритм қорғаныстың әр түрін жеке конфигурациялауды, сонымен қатар туынды өлшеудің дәлсіздігінен, қандай да бір кедергілердің болуынан бірнеше үлгілерді орташаландыруды талап етеді, нәтижесінде қорғаныстың тез әрекет ету уақытының нақты өсуіне қол жеткізу мүмкін емес. [3,8] жұмыстарында қолданыстағы қорғаныс және автоматика құрылғыларына талдау жасалды, олардың кемшіліктері де атап өтілді.

Барлық сандық релелер үшін жалпы болып кіріс түрлендіргіштері, аналогтық-сандық түрлендіргіштер (АСТ), келіп түскен ақпаратты өңдеуге арналған бір немесе бірнеше микропроцессорлар, пернетақта, дисплей, қуат көзі және шығыс блогы болып табылады. Сондықтан цифрлық релелердің өзіндік жұмыс уақыты электромеханикалық аналогтарымен бірдей болып қалды, шамамен 40-60 мс.

Осылайша, қазіргі заманғы құрылымдық реле тәжірибесінде элементтік негіздердің үш түрі қолданылады:

- электрмеханикалық, РҚ барлық функционалды бөліктері мен мүшелерін жүзеге асыру үшін электрмеханикалық реле түрінде пайдалануға болады;

- жартылай өткізгіш, ол жартылай өткізгіш элементтер, аналогтық және цифрлық чиптер түрінде барлық функционалды бөліктер мен РҚ органдарын жүзеге асыру үшін пайдаланылуы мүмкін;

- микропроцессорлық, ол негізгі элементі микропроцессорлар болып табылатын микроэлектронды есептеу машинасы немесе көппроцессорлық жүйелер негізінде қорғаныстың өлшеуіш және логикалық бөліктерін жүзеге асыру үшін пайдаланылуы мүмкін.

Электрмеханикалық релелердің негізгі кемшіліктері:

- әдетте бастапқы өлшеу түрлендіргіштерінен (ТА және TV) тұтынылатын үлкен қуаттар, электрмеханикалық релелердің үлкен өлшемдері, үлкен қуатты ТА және TV қолдану қажеттілігі;

- магниттік жүйелер мен түйіспелердегі жылжымалы элементтердің болуы, пайдалану кезінде, қалпына келтіру жұмыстарын жүргізбей реленің жұмыс істеу мерзімін шектейтін және қорғаныстың жұмыс істеу сенімділігіне әсер ететін талаптарды қажет етуі;

- өлшеуіш және кейбір логикалық органдардың дірілге салыстырмалы төмен төзімділігі, мысалы, уақыт ұстанымы.

Цифрлық схемалар, атап айтқанда, интегралды микроэлектроника негізінде жасалған заманауи қорғаныс құрылғыларының логикалық бөлігін жүзеге асыру үшін қолданылады. Жартылай өткізгіш интегралды чиптерде (ИМС) жасалған құрылғыларда электрмеханикалық құрылғыларға қарағанда үздіксіз немесе сынақ бақылауын орындау оңайырақ. Бұл кейбір жағдайларда қорғаныс және автоматика құрылғыларына техникалық қызмет көрсетуді және пайдалануды жеңілдетеді. ИМС-тегі сандық қорғаныс құрылғысының құрылымы 1.7-суретте көрсетілген.

Сурет 1.7 - ИМС-тегі сандық қорғаныс құрылғысының құрылымы

ИМС қорғаныс құрылғыларының негізгі кемшіліктері:

- әр түрлі қорғаныс функцияларын орындау үшін қажетті әртүрлі типтегі түйіндер мен блоктардың саны өте көп;

- операциялық күшейткіштегі және логикалық ИМС-тегі интеграцияның салыстырмалы түрде аз дәрежесіне байланысты тізбек элементтері санының көптігі.

Интеграцияның жоғары дәрежесі бар заманауи цифрлық интегралды микросхемалар күрделі құрылғылар болуы мүмкін, олардың көмегімен есептеу құрылғыларының барлық блоктары мен түйіндері жүзеге асырылады. Олар цифрлық сигналдарды өте тиімді өңдеуге мүмкіндік беретін микропроцессорларды құруға негіз болды. Қорғау техникасында микропроцессорлар оның дамуының жаңа перспективалық бағытын-бағдарламалық жасақтаманы құруды анықтады.

Мұндай алгоритм қорғаныстың әр түрін жеке конфигурациялауды, сонымен қатар туынды өлшеудің дәлсіздігіне, кедергілердің болуына байланысты бірнеше үлгілерді орташаландыруды талап етеді, нәтижесінде жылдам әрекет етудің нақты өсуіне қол жеткізу мүмкін емес. [5, 7] жұмысында қолданыстағы қорғаныс және автоматика құрылғыларына талдау жасалды, олардың кемшіліктері де атап өтілді.

Микропроцессорлық қорғаныс құрылғылары. Бүгінгі таңда дәстүрлі қорғаныс құрылғылары қорғаныс, автоматика, басқару және дабыл функцияларын біріктіретін заманауи цифрлық құрылғылармен алмастырылуда. Цифрлық терминалдарды пайдалану қорғаныстың сезімталдығын арттыруға және олардың іске қосылу уақытын едәуір азайтуға мүмкіндік береді, бұл жоғары сенімділікпен бірге электрмен жабдықтаудағы үзілістерден болатын шығын мөлшерін едәуір азайтуға мүмкіндік береді.

Сонымен қатар, осы терминалдар негізінде қосалқы станциялардың технологиялық процесін басқарудың автоматтандырылған жүйесін құру және оны жоғарғы деңгейдегі ҚС БАЖ-мен біріктіру мүмкіндігі бар. Осыған сүйене отырып, цифрлық терминалдарды электр жүйелерінің қорғанысы мен автоматикасының негізгі құрылғылары ретінде пайдалануға көшудің болашағы туралы айтуға болады. Микропроцессорлық қорғаныс құрылғыларының құрылымдық схемасы 1.8-суретте көрсетілген [4].

Микропроцессорлық қорғаныс құрылғыларының артықшылықтары:

- уақыт бойынша үлкен диапазон, іске қосу мөлшері;

- белгілеуді таңдаудағы икемділік;

- қорғаудың іске қосылуын және іске қосылуын тіркеу;

- апаттық режимдердегі аналогтық сигналдарды сандық осциллографтау.

Алайда, бүгінде кейбір мамандар-ғалымдар микропроцессорлық қорғаныс құрылғыларының өз тәжірибесіне сүйене отырып, олардың кемшіліктері атап өтіледі.

Қорғау техникасының дамуымен оның элементтік базасы айтарлықтай өзгерістерге ұшырайтынын атап өткен жөн. Микропроцессорлық қорғаныс және автоматика құрылғыларының пайда болуымен олардың тиімділігі мен сенімділігі мәселесі әлі де өзекті болып қала береді және жетілдіруді қажет етеді. Осы процестің басында байқалған мырзаға көшумен байланысты қорғаныс және автоматика құрылғыларының сенімділігінің төмендеу тенденциясы әлі де байқалады. Бұл туралы отандық және шетелдік ғалымдар өз жұмыстарында баяндайды.

1- ішкі ток және кернеу трансформаторлары; 2 - антиалиазингтік сүзгілер; 3 - іріктеу және есте сақтау тізбектері (үлгі және ұстау тізбегі);  4 -мультиплексор; 5 - аналогтық-цифрлық түрлендіргіш (АЦП); 6 -микропроцессор; 7 - таймер; 8 - электрмен өшірілетін қайта бағдарламаланатын сақтау құрылғысы (EEPROM); 9 - жедел жад (RAM); 10 - тұрақты сақтау құрылғысы (ROM); 11 - логикалық кірістер мен шығыстар; 12 – пернетақта және дисплей; 13– сериялық порт; 14 – оптрондар; 15 – шығыс релесі.

Сурет 1.8 - Микропроцессорлық қорғаныс құрылғыларының құрылымдық схемасы

[4] жұмыста В.И. Пуляев қорғаныс ақауларының едәуір бөлігі микропроцессорлық құрылғыларда (барлық жағдайлардың шамамен 23%) болатынын атап өтті, бұл жалпы қорғаныс құрылғыларының шамамен 10% құрайды. Бұл, әрине, микропроцессорлық қорғаныс құрылғыларының сенімділігін арттыру үшін арнайы шаралар қабылдау қажеттілігін анықтайтын маңызды факторлардың бірі.

[3] жұмыста B. Morris, R. Moxley, C. Kusch барған сайын күрделене түсетін микропроцессорлық құрылғылардың негізінде құрылған қорғаныс жүйелерінің сенімділігінің төмендеу тенденциясы туралы мәліметтер келтіреді.

[6] мақалада Ashok Kumar Tiwari B. E. бір микропроцессорлық терминалда көптеген функцияларды біріктіру қорғаныс сенімділігін күрт төмендететінін атап өтті, өйткені бұл терминал істен шыққан кезде бірден көптеген функциялар жоғалады. Мұндай болмас үшін функциялар бір емес бірнеше жеке терминалдарға бөлінуі қажет, онда терминалдар саны көбейеді. Бұл фактор да қорғаныс жіне автоматика құрылғыларының сенімділігін төмендетеді.

МҚҚ-ның бір терминалында жүзеге асырылатын функциялардың санын шектеу қажеттілігі туралы өз баяндамасында В.А. Ефремов пен С. В. Иванов («Бреслер» ИО), Д. В. Шабанов (Ресей БЭЖ ФСК) атап кетті [8].

Сондай-ақ, D. Rayworth және M. A. Rahim (PB Power, UK) электр жүйелеріндегі ауыр апаттардың себебі ретінде микропроцессорлық қорғаныс құрылғыларына көшумен қорғанысқа қызмет көрсететін персонал жұмысының күрделілік деңгейінің күрт артуы туралы жазды [6].

Бағдарламалық интерфейстің күрделілігі және МҚҚ бағдарламалау кезінде белгілердің шамадан тыс санын енгізу қажеттілігін А.Беляев, В. Широков және А. Емьянцев атап өтті [8].

Микропроцессорлық емес, электрмеханикалық қорғаныспен жобаланған және салынған ескі қосалқы станциялардың көпшілігінде электрмагниттік жағдайдың қанағаттанарлықсыз жағдайы туралы және осыған байланысты МҚҚ-ның жұмысындағы көптеген ақаулар туралы А. М. Бордачев, М. Матвеев және М. Кузнецов, Р. Борисов және басқа мамандар айтты [7]. Олар микропроцессорлық элементтер базасындағы қорғаныс құрылғыларының электрмагниттік кедергілеріне сезімталдығы олардың дәстүрлі электрмеханикалық аналогтарына қарағанда бірнеше реттік жоғары екенін, сондықтан екінші тізбектердің электрмагниттік үйлесімділігін (ЭМС) қамтамасыз ету үшін олардың электрмагниттік қорғаныс деңгейін күрт арттыру қажет екенін атап өтті. ЭМС қамтамасыз ету бойынша жұмыстар кешенін жүргізбестен МҚҚ-ның сенімділігінің қолайлы сипаттамаларына қол жеткізу мүмкін емес.

А. Федосов, Е. Пусенков МҚҚ-ның аппараттық және бағдарламалық жасақтамаға әмбебап қатаң талаптардың жоқтығын және соның салдарынан бір электр жүйесінде қолданылатын микропроцессорлық қорғаныс құрылғыларына енгізілген бағдарламалар мен алгоритмдердің тым көп болуын атап өтті, бұл пайдалану кезінде проблемаларға және осы құрылғылардың жалған жұмыс істеу ықтималдығының артуына әкеледі [7].

Бүгінгі таңда электр жүйелері объектілерінің қорғаныс және автоматикасының барлық құрылғылары бір элементтік базада жұмыс істемейді, яғни кейбіреулері әлі күнге дейін электрмеханикалық, екіншісі жартылай өткізгіш және үшіншісі микропроцессорлық негізде жұмыс істейді. Қазақстан Республикасы бойынша кернеуі 35-500 кВ ЭЖ-дегі цифрлық және электромеханикалық ҚжА құрылғыларының үлесі 1.9-суретте келтірілген.

Қазіргі заманғы қорғаныстар цифрлық элементтік базада жобаланады, сондай-ақ аналогтық базада салынған қолданыстағы қорғаныстарды жаңғырту жүргізілуде.

Алайда, бүгінгі таңда Қазақстанның электр жүйелерінде цифрландырылған қорғаныстардың үлесі шамамен 23% ғана құрайды.

Электр жүйелерінің әр объектісінде әдетте негізгі және резервтік қорғаныс орнатылады. Пайдалану жағдайында қорғаныс берілген функцияларды орындай алмауы мүмкін: қорғалатын элементтің шегінде зақымданған кезде жұмыс істемеу; сыртқы қысқа тұйықталу кезінде (шамадан тыс іске қосу) және жүйеде зақым болмаған кезде (жалған іске қосу) іске қосу фактілері орын алады. Осы қате әрекеттердің барлығы қорғаныс жұмысының сәтсіз әрекет етуі деп аталады.

Сурет 1.9- Кернеуі 35-500 кВ ЭЖ-дегі релелік қорғау және автоматиканың сандық және электрмеханикалық құрылғыларының үлесі

Жүйелік оператордың мәліметтері бойынша, 2022-2023 жылдардағы деректерді талдау қорғаныс және автоматика құрылғыларының тиісті жылдардағы 99,5% және 99,7%-ға тең дұрыс жұмыс істеу пайызын анықтады [7, 8]. ҚжА құрылғыларының жылдар бойынша дұрыс және бұрыс әрекеттерінің саны диаграммада көрсетілген (1.10-сурет).

Сурет 1.10- Қолданыстағы қорғаныс және автоматика құрылғыларының «дұрыс емес» жұмыс жасауы

Айта кету керек, 2022-2023 жылдар аралығында қорғаныс және автоматика құрылғыларының дұрыс жұмыс істеу пайызы артты, бірақ МҚҚ-ның шамадан тыс іске қосылуы мен істен шығу саны артты. Бұл ескі қорғаныстарды жаңа микропроцессорлық қорғаныспен ауыстыруға байланысты болуы мүмкін. Қазіргі заманғы қорғаныс және автоматика панельдері мен шкафтарының дұрыс жұмыс істемеу жиілігі электрмеханикалық элементтер базасына негізделген ескі қорғаныс жүйелеріндегі ток қорғанысынан жиі асып түсетінін ескеру қажет [9, 10]. Қорғаныс және автоматика жүйесінің жұмыс сапасы электр энергиясының толық жеткізілмеуін азайтуда маңызды болып табылады. Қорғаныстың шамадан тыс іске қосылуы, селективті емес, жалған іске қосылуы, сондай-ақ істен шығулар электр энергиясының мың.кВт‧сағ. шамасында жеткізілмеуіне және шығындарға себеп болып табылады.

Мұндай ақаулықтарды шектеу үшін электр жүйелері объектілеріннің қорғанысы және автоматикасы барлық қорғаныс құрылғыларына қойылатын талаптарға сай болуы керек. Олар: жылдам әрекет ету, селективтілік, сенімділік және сезімталдық.

Бүгінгі таңда қорғаныс және автоматика (ҚжА) жүйесінде келесі мәселелер орын алуда:

- ЭЖ объектілеріндегі әртүрлі қорғаныс түрлерінің күрделілігі;

- қорғаныс түрлерінің өзара тәуелділігі және тұтастай алғанда қорғаныс және автоматика жүйесінің жылдамдығы мен сенімділігінің төмендеуі;

- элемент базасының түріне тәуелділік.

1.4-кестеде технологиялық зақымдануларды есепке алу журналының мәліметтері келтірілген, онда қолданыстағы қорғаныс және автоматика құрылғыларының жоғарыда аталған кемшіліктерін көруге болады. Деректер KEGOC веб-сайтынан алынды [11].

Кесте 1.4 - Технологиялық зақымданулар туралы мәліметтер

| № | Зақымдалудың қысқаша сипаттамасы | Жеткі зілмеу (мың. кВт. сағ.) | Электр энергиясының жеткізілмеуіне әкеп соққан істен шығу уақыты (тұтынушылар дың қосылуы тоқтап қалған уақыт) (мин) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Газдық қорғаныстың жалған жұмысы | жоқ | жоқ |
| 2 | ЭБЖ ажыратылған кезде дифференциалдық қорғаныстың (ДЗШ) шамадан тыс іске қосылуы | жоқ | жоқ |
| 3 | Ажырату себебі аппаратураның элементтік базасының ескіруі, қорек көзі параметрлерінің бұзылуы, осының барлығы жабдықтың бағдарламалық жасақтамасының істен шығуына және ЭБЖ өшіруге жалған команданың қалыптасуына әкелді | жоқ | жоқ |
| 4 | РПН газдық қорғаныстың жалған әрекет етуі | 0,6 | 216 |
| 5 | ДЗТ-1 қорғанысының артық жұмысы (шамадан тыс әрекет етуі) | жоқ | жоқ |
| 6 | Қорғаныс және автоматика құрылғыларының артық жұмысы (шамадан тыс әрекет етуі) | жоқ | 1 |  |
| 7 | АТ-4 РПН газдық қорғаныстың жалған әрекет етуі | жоқ | 49 |  |
| 8 | Сыртқы қысқа тұйықталуды сөндіру кезінде 110 кВ СШ ІІ ДЗШ қорғанысының артық іске қосылуы | 19 | 0,5 |  |
| 9 | ҚжАҚ жаңғырту жобасы бойынша ҚС-ға енгізілген «Siemens» микропроцессорлық қорғаныс құрылғыларының және ҚС-дағы релелік қорғаныстың электрмеханикалық құрылғыларының жылдам әрекет ету уақыты бойынша сәйкес келмеуі | жоқ | 0,5 |

1.4-кестеде келтірілген мәліметтерге сәйкес, қорғаныс және автоматика құрылғыларының дұрыс жұмыс істемеуінің негізгі себептерін атап өтуге болады, мысалы:

- газдық қорғаныстың жалған жұмысы;

- аппаратураның элементтік базасының ескіруі, бұл жабдықтың бағдарламалық қамтамасыз етуінің бұзылуына және ЭБЖ ажыратуға жалған команда қалыптастыруға әкелді;

- ұзақ пайдалану нәтижесінде элементтердің зақымдануы;

- микропроцессорлық қорғаныс құрылғылары мен релелік қорғаныстың электрмеханикалық құрылғыларының жұмыс уақытының сәйкес келмеуі.

Электр жүйелеріндегі технологиялық зақымданулардың (бұзылулардың) себептерін талдау нәтижелері бойынша ЭЖ объектілерінің, атап айтқанда,  күштік трансформаторлар мен электрберіліс желілерінің қорғаныс және автоматикасының бірқатар кемшіліктерін атап кетуге болады, ол - ҚжАҚ-ның жылдам әрекет ету уақытын арттырады.

Микропроцессорлық ҚжАҚ қолдану селективтілік сатысының төмендеуін білдіреді, бірақ бұл мәселені реттейтін нормативтік құжаттар жоқ. Селективтілік сатысын 0,2 с дейін және одан төмен төмендету туралы ұсыныстар бар, ажыратқыштар істен шыққан кезде резервтік құрылғылардың іске қосылу уақытын 0,15 с және одан төменге дейін төмендету ұсынылады (ұқсас ұсыныстар жартылай өткізгіш элементтер базасында реле пайда болғаннан кейін айтылды).

Электрмеханикалық элементтер базасында қорғаныс үшін бұл уақыт көп жағдайда 30-40 мс аспайды. Ол іске қосу (ток) релесінің қайтару уақытынан (10-20 мс) және уақыт релесінің инерция уақытынан тұрады. Реледе диодтар түріндегі ұшқын сөндіру тізбегі болған кезде инерция уақыты 0,18 с жетеді.

Микропроцессорлық қорғаныс үшін инерция уақыты іске қосу органының қайтару уақытынан (кіріс аналогтық сигналдардың сүзу сапасымен анықталады және 40 мс немесе одан да көп) және жылдам әсер ететін шықпа релесінің инерция уақытынан тұрады.

Осылайша, микропроцессорлық және электрмеханикалық қорғаныстардағы инерция уақыты сәйкес болып тұр және микропроцессорлық қорғаныс үшін де 40-60 мс құрайды. Бұл - қорғаныс және автоматика құрылғыларының жылдам әрекет ету уақыты азайған жоқ дегенді білдіреді.

Релелік қорғаныс талаптарына сәйкес, егер оның іске қосылу уақыты 0,2 с-тан аспаса, қорғаныс құрылғысы тез әрекет етеді деп саналады, бұл ретте ажыратқышты өшіру уақыты әдетте 0,1 с-тан аспайды.

Қолданыстағы қорғаныс және автоматика құрылғыларының жоғарыда аталған барлық кемшіліктері жаңа шешімдерді әзірлеуге, соның ішінде электрберіліс желілеріндегі қысқа тұйықталу түрлерін анықтауға себеп болуы мүмкін.

1.4 ЭБЖ-дегі қысқа тұйықталудан қорғаудың қолданыстағы әдістері мен құралдары

Электрберіліс желілерінің кернеу класына, желі конфигурациясына, күштік трансформаторларының бейтараптығын жерге қосу режиміне байланысты оларды қорғау үшін әртүрлі құрылғылар қолданылады.

Мәселен, екі немесе одан да көп қуат көздері бар кернеуі 110 кВ сақиналы желілерде салыстырмалы селективтілігі бар резервтік қорғаныс және абсолютті селективтілігі бар негізгі қорғаныс қолданылады. Кернеуі 110 кВ тұйықталған желілерде резервтік қорғаныс негізгі болып табылады.

Негізгі қорғаныс деп - тұтас қорғалатын объект аумағындағы қысқа тұйықталудың барлық түрінде немесе біреуінде басқа орнатылған қорғаныстарға қарағанда аз әрекет ету уақытында жұмыс жасайтын қорғанысты айтады.

Резервтік қорғаныс деп - негізгі қорғаныс істен шыққан немесе әрекет етпей қалған жағдайда соның орнына жұмыс істеуге арналған қорғаныс. Резервтік қорғаныс сонымен қатар іргелес қосылыстарды қорғаудың толық немесе ішінара көлемінде резервтеуге арналған.

Релелік қорғаныстың сенімділігін арттыру мақсатында негізгі және резервтік қорғаныстардың қоректенуі, әдетте, оперативті тұрақты токтың бөлек автоматты ажыратқыштарынан және ток трансформаторларының әртүрлі екінші ретті орамаларынан жүзеге асырылуы тиіс.

Электрберіліс желілерінің резервтік релелік қорғанысының бірнеше түрі бар: токтық кесу, максималды токтық қорғаныс, қашықтықтан қорғау, нөлдік реттіліктегі токтық қорғаныс.

Ток кескіні (ТК) - қорғалған желідегі токты бақылайтын және алдын-ала орнатылған токтан асып кеткен кезде желінің ажыратқышын өшіруге әрекет ететін қорғаныс құрылғысы.

Әдетте, ТК басқа орнатылған қорғаныстармен салыстырғанда уақыт бойынша минималды кідіріске ие, кесу аймағына тек электрберіліс желісінің басындағы учаске кіреді, іргелес учаскелердің қорғанысына қатысты қорғаныс әрекетінің селективтілігі сыртқы қысқа тұйықталудың максималды тогынан үлкен іске қосу тогын таңдау арқылы қол жеткізіледі.

Кейбір жағдайларда ток кескіні селективті емес болуы мүмкін. Бұл жағдайда ол желінің жеке учаскесін емес, бүкіл желіні қорғайды. Мұндай қорғаныстың орындалуы оның әрекетінен кейін бірден автоматты қайта қосу құрылғысы жұмыс істей бастайтындығымен негізделген.

ТК салыстырмалы селективтілігі бар қарапайым жылдам әрекет ететін қорғаныс болып саналады. Оның құрылымының қарапайымдылығы қорғанысты өте сенімді етеді.

Ток кескіні барлық кернеу кластарындағы электрберіліс желілерінде қолданылады. Қорғаныстың функционалды схемасы 1.11-суретте көрсетілген.

Сурет 1.11 – Ток кескінінің функционалды схемасы

Қазіргі заманғы микропроцессорлық терминалдарда ажыратқышты қосқаннан кейін біраз уақыт өзіндік іске қосу уақыты бар қосымша ток релелерін енгізу мүмкіндігі бар ТК түрлері бар, яғни ажыратқышты қосқанда қосымша ток кескіні қолданылады. Ток кескіні реледен «өшірілді» деген сигнал бойынша ажыратқышты ажырату фактісін тіркейді. Ажыратқышты қысқа тұйықталуға қосу кезінде реледен «өшірілді» сигналы бірден жоғалып кетпейді, бұл өшіруге қосымша ток релелерінің жұмыс істеуіне мүмкіндік береді. Қарастырылып отырған қорғаныстың функционалдық схемасы 1.12-суретте көрсетілген.

Сурет 1.12 - Қосымша өлшеу органдары мен логикалық бөлігі бар ток кескінінің функционалды схемасы

Әдетте, жұмысқа үнемі енгізілген негізгі ТК селективтілік талаптарын қанағаттандыру шартымен таңдалады. Ажыратқышты қосу кезінде қолданылатын ток кескіні қондырғылары қорғалатын электрберіліс желілері бойындағы қысқа тұйықталу сезімталдығы жағдайынан таңдалады.

Максималды ток қорғанысы - бұл релелік қорғаныс түрі, оның әрекеті осы тізбектің учаскесінде қысқа тұйықталу пайда болған кезде қорғалған тізбектегі ток күшінің жоғарылауымен байланысты. Қорғаудың бұл түрі барлық жерде қолданылады және электрберіліс желілерінде кең таралған.

Максималды ток қорғанысының жұмыс принципі ТК принципіне ұқсас. Қорғалған желіде ток күші жоғарылаған жағдайда, қорғаныс өз жұмысын бастайды. Алайда, егер ток кескіні бірден әрекет етсе, онда максималды ток қорғанысы белгілі бір уақыт өткеннен кейін ғана өшіруге сигнал береді. Уақыт ұстанымы қорғалатын аймақтың қай жерде орналасқанына байланысты. Уақыттың ең аз ұстанымы учаскенің қорек көзінен ең алыс жерде орналасқан учаскесінде орнатылады. Көршілес (энергия көзіне жақынырақ) учаскенің максималды ток қорғанысы селективтілік сатысында ерекшеленетін уақыттың үлкен ұстанымымен әрекет етеді. Селективтілік деңгейі (сатысы) қорғаныс әрекетінің уақытымен анықталады. Егер қандай да бір себептермен қорғаныс жұмыс істемесе, онда қысқа тұйықталу басталғаннан кейін белгілі бір уақыттан соң (селективтілік сатысына тең) қорек көзіне жақынырақ учаскенің максималды ток қорғанысы іске қосылады да зақымдалған және өз учаскесін өшіреді. Осылайша, максималды ток қорғанысы ток кескінімен салыстырғанда әрекет етудің үлкен диапазонына байланысты көршілес учаскелерді резервілеумен қамтамасыз етеді. Максималды ток қорғанысының қысқа тұйықталу тогына тәуелді емес және тәуелді уақыт ұстанымы болуы мүмкін. Максималды ток қорғанысының ток-уақытты тәуелді сипаттамасы желінің басындағы қысқа тұйықталуды аз уақытпен жоюға мүмкіндік береді.

Максималды токтық қорғаныстың функционалды схемасы 1.12-суретте көрсетілген ток кескінінің функционалды схемасымен толығымен сәйкес келеді.

Минималды кернеу бойынша және аралас іске қосуы бар максималды токтық қорғаныс түрі де кездеседі. Бірінші жағдайда, максималды токтық қорғаныс схемасында И схема бойынша ток релесімен қосылған минималды әсері бар кернеу релесі қосымша қолданылады (1.13-сурет, SX2 төсемі ашық). Екінші жағдайда, максималды токтық қорғаныс схемасында сызықтық кернеуге қосылған минималды әсері бар кернеу релесін және кері реттіліктегі сүзгі- релесіне қосылған максималды әсері бар кернеу релесі қолданылады. Екі реле де НЕМЕСЕ схема бойынша, ал ток релесімен ЖӘНЕ схемасы бойынша қосылады (1.13-сурет, SX2 төсемі тұйықталған).

Екі және одан да көп қорек көздері бар сақиналы тораптардағы транзиттік электрберіліс желілерінде максималды токтық қорғаныс, әдетте, оның әрекетін селективті орындау мүмкін емес болғандықтан пайдаланылмайды.

Сурет 1.13 - Максималды ток қорғанысының функционалды схемасы минималды кернеуді іске қосумен (S1 тұйықталған, S2 тұйықталмаған) немесе аралас іске қосумен (SX1, SX2 тұйықталған)

Қашықтықтан қорғау. Қашықтық қағидаты электр энергетикалық жүйелерді релелік қорғаныс және автоматика техникасында, ең алдымен, электрберіліс желілері мен сайлау органдарының қашықтықтан қорғауын бір фазалы автоматты қайта қосу құрылғыларын орындау кезінде кеңінен қолданылды. Қашықтан басқару принципін қолдана отырып, электрберіліс желілерін қорғаудан басқа, қазіргі уақытта энергетикалық жүйелердің басқа объектілерінің қорғаныс және автоматика құрылғылары, атап айтқанда трансформаторлар мен генераторлардың резервтік қорғанысы, электр жүйелеріндегі асинхронды жүрісті автоматты түрде тоқтату құрылғылары, генераторларды қозуды жоғалтудан қорғау құрылғылары және т.б. іске асырылуда. Релелік қорғаныс техникасында қолданылатын қорғау және қашықтықтан басқару принципін қолданатын жеке органдар ең күрделі болып табылатын құрылғылар. Бұл фазалық қашықтық органдарын орындау кезінде кем дегенде екі күрделі айнымалыға (кернеу және ток векторлары) тәуелді ақпаратты өңдеуге байланысты [27].

Қашықтық принципінің таралуы қорғаныстың сезімталдығы мен селективтілігін қамтамасыз ету бөлігінде берілетін үлкен мүмкіндіктермен түсіндіріледі, өйткені қорғалатын объектінің токтары мен кернеулері туралы ақпарат жеткілікті түрде пайдаланылады [27].

Қашықтықтан қорғау қысқа тұйықталу кезінде электр жүйесінің зақымдалған бөліктерін автоматты түрде ажыратуды қамтамасыз ететін қорғаныс және автоматика құрылғыларының бір түрі. Қорғаныстың бұл түрі «қашықтықтан» өз атауын электр жүйесінің қорғаныспен басқарылатын параметрі – Z=U/I кешенді кедергісі – көптеген жағдайларда қорғаныс орны мен қысқа тұйықталу орны арасындағы қашықтыққа (қашықтыққа) пропорционал болғандықтан алды [27]. 1.14-суретте қашықтықтан қорғаудың құрылымдық схемасы көрсетілген.

Сурет 1.14 - Қашықтықтан қорғаудың құрылымдық схемасы

Қорғаныс құрамына РС1, РС2, РС3 кедергі релесі (өлшеу органдары немесе қашықтықтан басқару органдары), БК тербеліс режиміндегі қорғанысты бұғаттау құрылғысы, БНН кернеу тізбектері ақаулы болған кезде бұғаттау құрылғысы, DT уақытының сақталуы және ИО атқарушы органдары (қорғаныс шығыс релесі) кіреді.

Қашықтықтан қорғау қағидатына сәйкес қашықтықтан басқару органдарының сипаттамаларына қойылатын негізгі талап зақымданудың кейбір қашықтықтарында және басқа қашықтықтардағы зақымданудың болмау режимдеріндегі әрекетті қамтамасыз ету болып табылады. Бұл талапты қамтамасыз ету үшін қашықтағы органның электрберіліс желісіндегі металл зақымдары кезінде кем дегенде кіріс кедергісі желісін қамтитын іске қосу сипаттамасы болуы керек. Алайда, мұндай сипаттама зақымданудың болуы және болмауы режимдерінде қашықтағы органның әсерін анықтайтын бірқатар басқа факторлардың әсерін ескеру қажет болғандықтан толық қорғанысты қамтамасыз етпейді. Бұл факторлардың болуы ықтимал зақымдануларды қамтуды қамтамасыз ету үшін қашықтағы органның іске қосу аймағын кеңейтуді де, қорғалатын аймақтардан тыс зақымданулар кезінде және зақымданусыз режимдерде іске қосылмауды қамтамасыз ету үшін осы аймақты тарылтуды да талап етеді [27].

Бұл құбылыстар қашықтан қорғаныстың сәтсіздігіне немесе шамадан тыс әрекет етуіне әкелуі мүмкін, сондықтан оларды іске қосу сипаттамасын қалыптастыру кезінде ескеру қажет.

Нөлдік тізбектің токты бағытталған қорғанысы. Қорғаныс қарапайым және толық фазалық токтарға жауап беретін ток қорғанысымен салыстырғанда бірқатар артықшылықтарға ие.

Қысқа тұйықталу орнында пайда болатын нөлдік тізбектегі кернеудің әсерінен нөлдік тізбектегі токтар пайда болады, олар зақымдану орны мен жерге тұйықталған бейтараптар арқылы фаза-жер контуры бойымен жабылады. Осылайша, жерге қысқа тұйықталу кезінде нөлдік тізбектегі токтардың пайда болуы жерге тұйықталған бейтараптары бар трансформаторлар бар желіде ғана мүмкін болады. Бірнеше жерге тұйықталған бейтараптарда зақымдану орнынан нөлдік реттілік тогы олардың арасында кедергісіне кері пропорционалды түрде таралады. Егер трансформатордың нөлдік нүктесі электрберіліс желісінің бір жағында ғана жерге тұйықталса, онда жерге қысқа тұйықталу кезінде нөлдік тізбектегі токтар тек зақымдану орны мен жерге тұйықталған бейтарап арасындағы учаскеде өтеді.

Бұл желідегі нөлдік тізбектегі токтардың таралуы генераторлардың емес, жерге тұйықталған бейтараптардың орналасуымен анықталады деген қорытынды жасауға мүмкіндік береді.

Максималды ток қорғанысына ұқсас, нөлдік тізбектің ток қорғанысы бағытталған және бағытталмаған болып бөлінеді. Нөлдік тізбектің токтық қорғанысының функционалды-логикалық схемасы 1.15-суретте көрсетілген.

Нөлдік тізбектің токтық қорғанысының құрамына нөлдік тізбектің ток релесі (РТНП), нөлдік тізбектің қуат бағыты релесі (РНМНП) және уақыттың сақталуы (DT) кіреді. Нөлдік реттіліктегі қуат релесі қажет болған жағдайда SX1 бағдарламалық жасақтамасымен шығарылуы мүмкін.

Сурет 1.15 - Нөлдік тізбекті токты бағытталған қорғаудың функционалды-логикалық схемасы

Нөлдік тізбекті орынбасу схемасына сәйкес (1.15-сурет) зақымдану орны симметрия көзі немесе басқаша айтқанда, нөлдік тізбектегі кернеу мен ток көзі болып табылады. Сондықтан қорғалған желіде зақымдану болған кезде нөлдік тізбектің тогы және сәйкесінше нөлдік тізбектің қуаты желіден шиналарға бағытталады. Сыртқы зақымданумен-керісінше. Бұл принцип нөлдік тізбекті токқа бағытталған қорғаныстың селективті жұмысына негізделген. Қорғаныста пайдаланылатын қуат релесінде бұрын қабылданған оң бағыттар кезінде кешенді жазықтықтың үшінші квадрантында орналасқан іске қосу аймағы болуы тиіс.

Нөлдік тізбектің ток қорғанысының жұмыс істеу принципіне тән кемшіліктерге оның толық емес фазалық режимдегі токтарға жауап беруі және ток трансформаторының екінші тізбегіндегі фазалық сым үзілген кезде жалған жұмыс істеуі және нөлдік тізбектің бағытталған ток қорғанысы қашықтағы қысқа тұйықталу кезінде кернеу бойынша басқа аймаққа ие болуы жатады.

Осылайша, электрберіліс желілеріндегі МҚҚ-да қысқа тұйықталудан қорғаудың қолданыстағы әдістері мен құралдарының кемшіліктері бар.

1.5 Электрберіліс желілеріндегі ток қорғаныстарының жұмыс принципі

Мысал ретінде, 1.16-суретте уақыт ұстанымы жоқ ток кескіні түріндегі ток қорғанысының бірінші кезеңінің схемасы келтірілген, мұнда  қорғалатын объект – желі, өлшеуіш ток трансформаторы, әсер етуші құрылғылар - реле, тізбектің зақымдалған бөлігін ажыратуда әрекет ететін жоғары вольтты ажыратқыш түріндегі атқарушы механизм [42, б.87-88].

YAT-Q ажыратқыш жетегінің электромагниттік ажыратқышы; KA-ток релесі;

TA-ток өлшеу трансформаторы

Сурет 1.16 - МТҚ принципінің бір фазалы бейнесі

Бұл схемада ток релесі (KA) - бұл жауап беретін орган, ол ток күші максималды мәнге жеткенде (іске қосу параметрлері) реле электромеханикалық орындау немесе сандық элементтік орындау кезінде микроконтроллер жағдайында іске қосылады. Сонымен қатар, ток құраушыларына (тура, кері, нөлдік) жауап беретін реле (сүзгілер) қолданылады. Бұл схемалар ең алдымен мынадай параметрлермен ерекшеленеді – сезімталдық, сенімділік, селективтілік және т. б.[42, б.88].

Бастапқы ток өлшеуіштері мен жауап беретін  органдарының қосылуының белгілі бір схемасын таңдау жеке элементтері  немесе жиынтықта істен шыққан кезде қолданылатын элементтердің, өткізгіштердің, сенімділік көрсеткіштерінің санымен анықталады.

Өлшеуіш ток (кернеу) түрлендіргіштері мен жауап беруші органдарының қосылу схемалары әртүрлі және оларды таңдау ток қорғанысы мен қорғалатын объектінің тағайындалуына байланысты болады. Ең жиі қолданылатын қосылу схемалары [42, б.88-89]:

- үш фазалы толық жұлдызша схемасы (сурет 1.17,а);

- екі фазалы екі және үш релелік толық емес жұлдызша схемасы (сурет 1.17,б);

-  ток трансформаторларының толық үшбұрышқа, ал өлшеу органдарының – толық жұлдызшаға қосылуының үш фазалық схемасы (сурет 1.17,в);

- толық емес үшбұрышқа қосылудың екі фазалы бір релелік схемасы (сурет 1.17,г).

а - үш фазалы толық жұлдызша схемасы; б - екі фазалы екі және үш релелік толық емес жұлдызша схемасы; в - ток трансформаторларының толық үшбұрышқа, ал өлшеу органдарының – толық жұлдызшаға қосылуының үш фазалық схемасы; г - толық емес үшбұрышқа қосылудың екі фазалы бір релелік схемасы

Сурет 1.17 - Өлшеуіш ток (кернеу) түрлендіргіштері мен жауап беруші органдарының қосылу схемалары

Жерге тікелей тұйықталған бейтарабы бар желілерде қорғаныс екі жолмен жүзеге асырылады: ток трансформаторлары мен реленің толық жұлдызшаға немесе екі жиынтыққа қосу схемасы бойынша, біріншісі – ток трансформаторлары мен релені толық емес жұлдызшаға қосу схемасы бойынша фазааралық қысқа тұйықталудан, ал екіншісі – ток трансформаторларын нөлдік реттіліктегі ток сүзгісіне қосу арқылы жерге қысқа тұйықталудан қорғанысы бар. Схема бойынша толық жұлдызшаға қосылған реле фазаның тогын өткізетіндіктен, жерге қысқа тұйықталу кезінде қорғаныс аз сезімтал болады. Сондықтан фазалар арасындағы қысқа тұйықталудан және жерге қысқа тұйықталудан қорғау жиынтығы жиі қолданылады.

Реле ток күшінің белгілі бір мәнінде іске қосылады, ол мән оның құрылымдық параметрлеріне сәйкес келеді немесе белгілі бір уақыт аралығында қолмен баптау арқылы іске қосылады. Бұл жағдайда реледе қысқа тұйықталу кезінде ток өтеді, оның күші қысқа тұйықталу орнының қуат көзінен электрлік қашықтығына байланысты өзгереді (1.18-сурет). Бұл қорғаудың бір түрі жеткіліксіз екендігіне әкеледі. Мысалы, токтық қорғаныстар бірнеше қадамнан тұрады. Жұмыс режиміне және қысқа тұйықталу түріне байланысты уақыт ұстанымы жоқ токтық кескінде қорғалатын аймақ өзгереді. Қорғалатын аймақ неғұрлым үлкен болса, іске қосу тогы соғұрлым аз болады және қысқа тұйықталу тогының өзгеру қисығының көлбеулігі соғұрлым жоғары болады (1.18-сурет) [42, б.90].

1-максималды режимдегі Iкз өзгерісі; 2 – минималды режимдегі Iкз өзгерісі; 3 - A1 қорғанысының іске қосылу тогы; l1 – максималды

режимдегі ТК қорғау аймағы; l2-минималды режимдегі ТК қорғау аймағы

Сурет 1.18 - Іске қосу тогын таңдау және уақыт ұстанымы жоқ ток кескінінің қорғалатын аймағын анықтау:

Электрберіліс желілерінің қорғаныс сапасына көптеген құрылымдық факторлар әсер етеді - қорғаныс сезімталдығы, түзету коэффициенті, қысқа тұйықталу тогын есептеу қателігі, қысқа тұйықталу тогының апериодикалық құраушысының релелік қателігі. Электрберіліс желілерін қорғау үшін уақыт ұстанымы жоқ қорғаныстың -  жалғыз қорғаныс ретінде пайдаланылмайтыны анық.

Кейбір жағдайларда трансформаторлар қосылған радиалды таратушы желілер үшін ТК түрінде тек бір қорғаныс қолданылады. Сонда келтіруді трансформатордан кейінгі ҚТ тогын есепке ала отырып, трансформаторды қорғалатын аймаққа кіргізе отырып жүргізеді

Электрмеханикалық элементтік базадағы ток қорғанысының әсер ету принципіне тәуелділігі -  схема параметрлерін анықтау, жабдықты таңдау және оны орнату үшін алдын-ала есептеулер санының көптігімен негізделеді.   Сондай ақ, әртүрлі принциптер бойынша жұмыс жасайтын қорғаныстың басқа түрлерімен келісуі керек  және баптау жұмыстары қажет. Мұның бәрі электр қондырғыларын қорғау кезінде бірқатар факторлар мен критерийлер жиынтығын туындатады, оларды есепке алу қажет және қорғанысты ұйымдастырудың күрделілігі тұтынушыдан қорғауды алып тастап, қуат көзіне жақындағанда артады. Бұл ретте қорғау кешені тұтастай немесе жеке-жеке бірқатар талаптарға, бірінші кезекте жұмыс жасау сапасы мен сенімділігіне жауап беруі тиіс. Осылайша, ток қорғанысының әсер ету принципін жалпылауға болады, ол ток күші шамасының берілген белгілі бір мәніне жетуіне байланысты.

Электр энергетикалық жүйелердегі қалыпты және апаттық режимдерді талдау үшін, сондай-ақ қорғаныс және автоматика құрылғыларының мінез-құлқын талдау және жұмыс принциптерін егжей-тегжейлі түсіну үшін векторлық диаграммалар қолданылады, олар жүйеде режимнің синусоидалық параметрлерінің қолданыстағы мәні мен өзара орналасуы туралы нақты түсінік береді.

Вектор - бағыты бар белгілі бір ұзындықтағы түзудің сегменті. Векторлық диаграмма-айнымалы ток тізбегіндегі бірдей жиіліктегі синусоидалы Электр шамаларының (токтар, кернеулер, Э.Д. С. және т. б.) белсенді мәндері мен фазалары арасындағы қатынас векторлары арқылы Графикалық кескін [1].

Релелік қорғаныс техникасында симметриялы құраушылар әдісі өте кең таралған, бұл қорғаныс құрылғыларының сезімталдығын арттыруға және оларды жүктеме режимдерінен сенімді түрде қалпына келтіруге мүмкіндік береді.

Сәйкес [2], симметриялы құраушылар әдісі 1918 жылы үш фазалы желідегі бейсимметриялы режимдерді есептеуді жеңілдету үшін жасалған.

Әдістің мәні мынада: кез-келген бейсимметриялы векторлық жүйені үш симметриялы үш фазалы векторлық жүйелер түрінде ұсынуға болады: тура реттілік жүйесі (1.19-сурет, а), кері реттілік жүйесі (1.19-сурет,б), нөлдік реттілік жүйесі (1.19-сурет, в).

Сурет 1.19 - Тура, кері, нөлдік тізбектің векторлық жүйелері

Мысалы, қалыпты режимге және А фазасының қысқа тұйықталуындағы апаттық режимге арналған векторлық диаграммалар (1.20-сурет).

а – қалыпты режим үшін;    б - А фазасындағы қысқа тұйықталу кезіндегі   апаттық режим үшін

Сурет 1.20 -  Үш сымды жұлдыздағы үш фазалы қабылдағыш үшін токтардың векторлық диаграммалары

Электрлік шамаларды лездік мәннің уақытқа тәуелділігі түрінде, яғни токтар мен кернеулердің осциллограммалары түрінде бейнелеуге болады (1.21-сурет) [42, б 91].

Сурет 1.21 - Ток осциллограммасы

Өтпелі процесс көбінесе қысқа тұйықталу режимі болып табылады, мұндай режимдерде процестердің ұзақтығына байланысты апатты жағдай режимі орнайды. Ол параметрлердің тез өзгеруімен сипатталады және көбінесе динамикалық процесс ретінде зерттеледі. Энергожүйенің апаттан кейінгі режимін белгілі бір рұқсат етілген аралықтарда квазиорнатылған деп қарастыруға болады.

Қалыпты жұмыс режимі ( - ∞ ; 0) учаскеде қабылданады,  t (0; τ) учаскеде – апатты режим учаскесі, t (τ;+∞) – зақымдалған учаскені ажырату нәтижесінде апаттан кейінгі учаске.

Бұл жұмыс ток (I), кернеу (U) сияқты параметрлердің динамикалық өзгеруін зерттеу үшін қысқа тұйықталу кезеңіндегі режимді қарастырады.

Бірінші тарау бойынша қорытындылар

Бірінші тарауда электр жүйелерінің жұмыс режимдері қарастырылды. Электр жүйелері объектілерінде апаттық режим ретінде - ЭЖ-нің жекелеген элементтері параметрлерінің күтпеген (кенеттен) өзгерістері кезінде туындайтын зақымданудың ең қауіпті түрі қысқа тұйықталу режимі қарастырылды.

Зерттеу объектісін таңдау үшін күштік трансформаторлар мен электрберіліс желілерінің зақымдануына талдау жасалды. Зақымдану талдауы көрсеткендей, ЭЖ-нің ең сенімсіз элементі (объектісі) - кернеуі 110 кВ электрберіліс желілері болып қабылданды. Кернеуі 110 кВ ЭБЖ-дегі қысқа тұйықталудың ең көп тараған түрі бір фазалы қысқа тұйықталу болып табылады, өйткені зақымданудың 83% зақымданудың осы түріне жатады. Сондықтан, осы жұмыста бір фазалы қысқа тұйықталу талданады, сонымен қатар бейсимметриялық қысқа тұйықталудың басқа түрлері де қарастырылады.

Процестердің өту жылдамдығы шамамен 0,001 с болатындығын ескерсек, онда автоматты басқару жүйесінің жылдам әрекет етуі көрсетілген уақыт деңгейінде болуы керек. Қазіргі таңда микропроцессорлық және электрмеханикалық қорғаныс құрылғыларының жылдам әрекет етуі бірдей болып тұр, шамамен 40–60 мс аралығында. Микропроцессорлық қорғаныс құрылғыларын енгізгенмен, жылдам әрекет ету уақыты елеулі өзгермеді.

Қолданыстағы автоматты басқару жүйесі мен ҚжА схемалары ЭЖ жұмысында маңызды рөл атқарады. Алайда, көрсетілгендей, кернеуі 110 кВ ЭБЖ қысқа тұйықталудан қорғаудың қолданыстағы әдістері мен құралдарында ҚжА құрылғыларының сенімділігін, жылдам әрекет етуін және селективтілігін төмендететін бірқатар кемшіліктер бар.

Егер қазіргі заманғы МҚҚ-ның артықшылықтары осциллограммаларды алу, токтар мен кернеулердің векторлық диаграммаларын құру мүмкіндігі болса, кемшіліктер мыналар болып табылады:

- жалған әрекет ету;

- 110 кВ ЭБЖ-де қорғаныс және автоматика құрылғыларының артық әрекет етуі;

- релелік қорғаудың микропроцессорлық құрылғылары мен релелік қорғаудың электрмеханикалық құрылғыларының жылдам әрекет ету уақыттарының сәйкес келмеуі;

- селективтіліктің төмендеуі.

Сондай-ақ, қазіргі заманғы қорғаныс және автоматика панельдері мен шкафтарының дұрыс жұмыс істемеу жиілігі көбінесе электрмеханикалық элементтер базасына негізделген ескі қорғаныс жүйелеріндегі ток қорғанысынан асып түсетінін ескеру қажет.

Отандық және халықаралық ғалымдардың ғылыми-техникалық зерттеулерінен алынған негізгі нәтижелер диссертация тақырыбының өзектілігін растайды. Сонымен қатар, зерттеу барысында диссертацияның мазмұнын қалыптастыруға негіз болған автордың ғылыми мақалаларының қорытындылары ескерілді.

Электр жүйелеріндегі қалыпты және апаттық режимдерді, қорғаныс және автоматика құрылғыларының жұмыс жасау принциптерін талдап, түсіну үшін векторлық диаграммалар қолданылады, олар жүйеде режимнің синусоидалы параметрлерінің қолданыстағы мәні мен өзара орналасуы туралы нақты түсінік береді.

Қолданыстағы қорғаныс және автоматика құрылғыларының жоғарыда аталған барлық кемшіліктері бұл проблеманың өзекті екенін және жаңа шешімдерді, соның ішінде электрберіліс желілеріндегі қысқа тұйықталу түрлерін анықтауға себеп болуы мүмкін екенін көрсетеді. Бұл жағдайда нейрондық желілер теориясы мен айқын емес логиканы қолдану туралы гипотеза орынды болып табылады.

Бірінші тараудың нәтижелері бойынша келесі ұсыныстарды жасауға болады:

– «ҚК –кернеуі 110 кВ ЭБЖ - 110/10 кВ күштік трансформатор - жүктеме» электр жүйесінің математикалық және компьютерлік моделін құру;

- симметриялық құраушыларды қолдана отырып, ЭБЖ-де қысқа тұйықталу үшін MatCad автоматтандырылған жобалау жүйесінде ЭЖ-нің аналитикалық есебін жүргізу;

- векторлық диаграммаларды тұрғызу, ЭЖ объектілері параметрлерінің өзгеру динамикасын түсінуге мүмкіндік беретін токтар мен кернеулердің осциллограммаларын тұрғызу.

2 АНАЛИТИКАЛЫҚ ЕСЕПТЕУ ЖӘНЕ ЭЛЕКТР ЖҮЙЕСІНІҢ МАТЕМАТИКАЛЫҚ МОДЕЛІ

2.1 Электр жүйелері параметрлерін аналитикалық есептеу

Нақты объект талдау үшін күрделі және ақпараттылығы аз, сонымен қатар электр жүйелері объектілеріне әсер ететін факторларды зерттеу мүмкін емес болғандықтан, аналитикалық есептеу үшін математикалық модель құрылды.

Математикалық модельдеу - бұл объектіні сипаттау математика тілінде жүзеге асырылатын және модельді зерттеу белгілі бір математикалық әдістерді қолдана отырып жүргізілетін идеалды ғылыми символдық формальды модельдеу.

Модельдеу мақсаттарының ішінде мыналарды бөліп көрсетуге болады [2]:

- белгілі бір объектінің қалай жұмыс істейтінін түсіну: оның құрылымы, ішкі байланыстары, негізгі қасиеттері, даму заңдылықтары, өзін-өзі дамыту және қоршаған әлеммен өзара әрекеттесуі;

- объектіні немесе процесті басқаруды үйрену, берілген мақсаттар мен критерийлер бойынша басқарудың ең жақсы тәсілдерін анықтау;

- объектіге әсер етудің берілген тәсілдері мен объектілірін іске асырудың тікелей және жанама салдарын болжау.

Модельді әртүрлі тәсілдермен ұсынуға болады. Кең мағынада модель объектінің ең маңызды қасиеттерінің көрінісі ретінде анықталады (2.1-сурет).

Сурет 2.1 - Жалпыланған математикалық модель

Математикалық модель бастапқы деректер мен қажетті шамалар арасындағы байланысты сипаттайды [4]. Жалпыланған математикалық модельдің элементтері:

- кіріс жиынтығы (айнымалылар) X, Y-өзгермелі айнымалылар жиынтығы;

- кіріс және шығыс жиындары (айнымалылар) арасындағы сандық немесе логикалық қатынастарды сипаттайтын математикалық амалдардың толық жүйесі түсіндірілетін осы деректердегі операцияларды анықтайтын L математикалық операторы;

- G (X, Y) шығыс деректерінің жиынтығы (айнымалылар) критерийлік функциялардың жиынтығы болып табылады.

Математикалық модельдерге қойылатын негізгі талаптар - сәйкестік, әмбебаптық және үнемділік.

Модельдерді ұсыну формаларының ішінде мыналарды бөліп көрсетуге болады [4]:

- инвариантты-модель теңдеулерін шешу әдісіне қарамастан дәстүрлі математикалық тілдің көмегімен модель қатынастарын жазу;

- аналитикалық-модельдің бастапқы теңдеулерін аналитикалық шешудің нәтижесі ретінде модельді жазу;

- алгоритм түрінде таңдалған сандық шешім әдісінің модельдік қатынастарын жазу;

- схемалық (графикалық) тілдегі модельдің көрінісі (мысалы, графиктер тілі, эквивалентті схемалар, диаграммалар және т. б.);

- физикалық-модельдерді нақты құрылғылар мен технологиялық процестердің кішірейтілген көшірмелері ретінде ұсыну;

- аналогтық-әртүрлі физикалық сипаттағы құбылыстардың ұқсастығына негізделген, бірақ бірдей математикалық теңдеулермен сипатталған модельдер.

Ұсынылып отырған жұмыста математикалық модель ретінде қарапайым «Қуат көзі (ҚК) – кернеуі 110 кВ ЭБЖ - күштік трансформатор - жүктеме» электр жүйесінің моделі құрылған, модельді ұсыну формасы -  аналитикалық болып табылады (2.2 – сурет).

1-қуат көзі (ИП); 2 –110 кВ ЭБЖ; 3 – 110/10 кВ күштік трансформатор; 4 – жүктеме.

Сурет 2.2 - Қарастырылып отырған ЭЖ моделінің бір сызықты схемасы

Осы математикалық модельдің бейсимметриялық (апаттық) режимін аналитикалық есептеу үшін симметриялық құраушылар әдісі қолданылады. Симметриялық құраушылар әдісі математикалық формулалар арқылы кез-келген ток немесе кернеу жүйесін жасанды түрде симметриялы құраушыларға бөлуге мүмкіндік береді [2], келесі формулаларға сәйкес:

мұндағы:

Осылайша, жоғарыда келтірілген математикалық өрнектерге сәйкес фазалық токтарды токтардың симметриялы құраушылары арқылы анықтауға болады:

Кернеулердің симметриялы құраушылары арқылы фазалық кернеулердің өрнектеуге болады:

мұндағы: а – бұрышты бұру операторы, комплексті күрделі көбейткіш түрінде жазылады:

Қысқа тұйықталу (ҚТ) кезінде токтар мен кернеулердің векторлық диаграммаларын тұрғызу барысында жүктеме токтары ҚТ токтарымен салыстырғанда өте аз болғандықтан, оларды ескермеуге рұқсат етіледі.

Бір фазалы қысқа тұйықталу

Бір фазалы қысқа тұйықталуды есептеу үшін тура және нөлдік реттіліктердегі орынбасу схемалары тұрғызылады, өйткені практикалық есептеулерде кері реттіліктегі қорытындылаушы  кедергісі тура реттілікттегі қорытындылаушы  кедергісіне тең қабылданады.

Бір фазалы ҚТ орнындағы токтар мен кернеулерді есептеу алгоритмі:

1. Тура, кері және нөлдік реттіліктердегі токтар есептеледі:

= .

Тұйықталу орнындағы токтардың симметриялы құраушылары:

= =

2. Зақымдалған фазадағы толық ток анықталады:

=

3. Кернеулердің ҚТ орнына қатысты симметриялы құраушылары табылады [1,2,3]:

=                =                  =

4. ҚТ орнындағы В және С фазаларындағы кернеулер анықталады:

= 0;

=

=

Есептеулер негізінде токтар мен кернеулердің векторлық диаграммалары мен осциллограммалары тұрғызылады (2.3-сурет):

a-кернеудің векторлық диаграммасы; б-токтардың векторлық диаграммасы

Сурет 2.3 - Бір фазалы қысқа тұйықталу

А фазасында жерге қысқа тұйықталу кезінде шектік шарттар:

Шектік шарттарға сәйкес осциллограммалар 2.4-суреттегідей тұрғызылады.

а)                                           б)

а-фазалық токтар; б-фазалық кернеулер

Сурет 2.4 - Бір фазалы қысқа тұйықталу кезіндегі ток пен кернеудің осциллограммалары

Екі фазалы қысқа тұйықталу. Екі фазалы қысқа тұйықталуды есептеу, басқа бейсимметриялы режимдер сияқты, симметриялы құраушылар әдісі көмегімен жүргізіледі. Екі фазалы қысқа тұйықталуды есептеу үшін екі орынбасу схемасы тұрғызылады: тура және кері реттіліктердегі. Бейсимметриялық режимдерді талдау кезінде шартты түрде А фазасы басқалардан өзгеше жағдайда болады деп қабылданады, яғни бұл ерекше фаза. Сондықтан екі фазалы қысқа тұйықталуды есептеу кезінде В және С фазалары арасындағы тұйықталу қарастырылады. Есептеу алгоритмі төмендегідей:

1. А фазасының тура және кері реттіліктердегі токтары анықталады:

= .

=

2. Зақымдалған фазалық токтар табылады:

= j;          =  .

3. А фазасының тура және кері реттіліктердегі кернеуі анықталады:

=  =  .

4. Қысқа тұйықталу орнындағы фазалық кернеулер есептеледі:

=   ;             =   =  .

5. Тізбек түйіндеріндегі кернеулер мен тармақтардағы токтардың симметриялы құраушылары анықталады, нәтижесінде фазалық кернеулер мен токтар есептеледі.

6. Есептеулер негізінде векторлық диаграммалар, сондай-ақ токтар мен кернеулердің осциллограммалары құрылады (2.5, 2.6-сурет):

а-кернеулер, б-токтар

Сурет 2.5 - Екі фазалы қысқа тұйықталу кезіндегі векторлық диаграммалар

Екі фазалы қысқа тұйықталудың шекті шарттары:

а)                                                          б)

а-фазалық токтардың осциллограммасы; б-фазалық кернеулердің осциллограммасы

Сурет 2.6 - Екі фазалы қысқа тұйықталу

Екі фазалы жерге қысқа тұйықталу. Екі фазалы жерге қысқа тұйықталу бір нүктеде екі фазаның жерге бір мезгілде қысқа тұйықталуы деп аталады. Бұл режим бір фазалы және екі фазалы қысқа тұйықталуға қарағанда күрделі, яғни өтпелі процестің күрделі математикалық моделін анықтайды. Қысқа тұйықталу орнында фазалық токтар мен кернеулерді анықтау және тізбектегі токтар мен кернеулердің таралуын табу қажет болса, онда келесі есептеулер орындалады:

1. Қосымша индуктивті кедергі есептеледі [1,2,3]:

2. Арнайы фазаның тура, кері және нөлдік тізбектерінің токтары бар:

=          =          =

3.   Зақымдалған фазалардың токтары анықталады:

=             =

4. ҚТ нүктесінде кернеулердің симметриялық құраушылары анықталады:

=  =  =

5. Қысқа тұйықталу нүктесінде зақымдалмаған фазаның (жермен салыстырғанда) кернеуі анықталады:

6. ҚТ орнында симметриялық құраушылардың табылған мәндерін қолдана отырып, токтар мен кернеулердің векторлық диаграммалары тұрғызылады (2.7-сурет).

Екі фазалы жерге қысқа тұйықталудың шектік шарттары []:

а-кернеулер, б-токтар

Сурет 2.7 - Жерге екі фазалы қысқа тұйықталу кезіндегі векторлық диаграммалар

Фазалық токтар мен кернеулердің осциллограммалары 2.8-суретте келтірілген.

а)                                           ә)

а-фазалық токтардың осциллограммасы; ә-фазалық кернеулердің осциллограммасы

Сурет 2.8 - Жерге екі фазалы қысқа тұйықталу

Осылайша, құрылған модель үшін қысқа тұйықталудың бейсимметриялық түрлері үшін токтар мен кернеулердің векторлық диаграммаларын тұрғызып, олардың өзгеру динамикасын түсінуге мүмкіндік беретін аналитикалық есептеулер жүргізіледі.

2.2 Электр жүйесінің математикалық модельдеу нәтижелерін талдау және талқылау

Электр жүйесі математикалық моделінің аналитикалық есебі компьютерлік MatCad автоматтандырылған жобалау жүйесінде жүргізілді.

Есептеулер электр жүйесінің қалыпты және апатты режимдері (қысқа тұйықталудың бейсимметриялық түрлері) үшін салыстырмалы бірліктерде жүргізілді. Барлық жағдайлар мен факторларды ескере отырып, қазіргі электр жүйесіндегі электрмагниттік өтпелі процесті есептеу өте күрделі және мүмкін емес. Сондықтан, мәселені жеңілдету, оны шешуді іс жүзінде мүмкін ету үшін қысқа тұйықталу токтарын есептеу кезінде бірқатар болжамдар енгізілді [].

[42, б.91] сәйкес күштік трансформатордың магниттелу токтары, сыйымдылық өткізгіштіктері ескерілмеді. Қорек көзі шинасындағы кернеу const болып қабылданды. Жүктемелердің сипаттамалары есепке алынды.

Осыған байланысты қарапайым электр жүйесі үшін бірқатар эксперименттер жүргізілді. Екі жағдай қарастырылды:

1) zT=var болған кезде, трансформатордағы магниттік байланысты ескермейміз. EG=const, EL=const, zG=const, zw=const, zL=const деп есептейік;

2) zL=const болған кезде, трансформатордағы магниттік байланысты ескермейміз. EG=const, EL=const, zG=const, zw=const, zT=var деп есептейік.

Бірінші жағдайда кірме параметрлер ретінде күштік трансформатордың кедергісі, шықпа параметрлер ретінде – |UA,B,C|,  |IA,B,C|, φA,B,C қарастырылды. Тәжірибе 10, 16, 25 және 40 МВА күштік трансформаторлары үшін қысқа тұйықталудың келесі түрлерінде жүргізілді: бір фазалы ҚТ - К(1), екі фазалы ҚТ – К(2), жерге екі фазалы ҚТ – К(1.1).

ҚТ пайда болу орындары келесідей қарастырылды: 1) ЭБЖ басында-1 - нүкте, ортасында - 2-нүкте және электрберіліс желілерінің соңында-3-нүкте; 2) трансформаторға дейін, трансформатордан кейін (2.9-сурет).

Сурет 2.9 - Электр жүйенің бастапқы есептеу схемасы

Электр жүйенің орынбасу схемасы 2.10-суретте көрсетілген. Электр жүйесі генератордан, желілерден, кернеуі 110/10 кВ екі орамалы күштік трансформаторынан және жалпыланған жүктемеден тұрады [42, б.92].

Сурет 2.10 - Қарапайым электр жүйенің орынбасу схемасы

Қарастырылып отырған шамалардың еркін құраушыларының сөну уақыт тұрақтысын бағалау кезінде активті кедергілер ескерілді (2.11-сурет).

Сурет 2.11 -  Қарастырылып отырған шамалардың еркін құраушыларының сөну уақыт тұрақтысын бағалау

Mathcad жүйесінде фазалық токтар мен кернеулер мәндерінің өзгеру динамикасын, сондай-ақ электр жүйесінің қалыпты режиміне қатысты тура, кері және нөлдік реттіліктердегі симметриялық құраушылардың эксперименттік нәтижелері 2.1-кестеде келтірілген [42, б.93].

Кесте 2.1 - Эксперимент нәтижелері

| ҚТ түрі | 1 нүкте | 2 нүкте | 3 нүкте |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| К (1) | IkA1=IkA2=Ik0=-j12.14 IkA=3 IkA1=-j36.413 IkB=0 IkC=0 | IkA1=IkA2=Ik0=-j9.20 IkA=3 IkA1=-j27.59 IkB=0 IkC=0 | IkA1=IkA2=Ik0=-j3.21 IkA=3 IkA1=-j9.63 IkB=0 IkC=0 |
|  | UkA1=- (UkA0+UkA2)=0.705 UkA2=- 0.352 Uk0=- 0.65 UkA=-0.295≈0 UkB=-0.83-j0.92 UkC=-0.83+j0.92 | UkA1=- (UkA0+UkA2)=1.27 UkA2=- 0.64 Uk0=- 0.36 UkA=0.27≈0 UkB=-0.68-j1.65 UkC=-0.68+j1.65 | UkA1=- (UkA0+UkA2)=0.63 UkA2=- 0.31 Uk0=- 0.69 UkA=- 0.37≈0 UkB=-0.84-j0.82 UkC=-0.84+j0.82 |
| К(2) | IkA1=-j17.23 IkA2=- IkA1=j17.23 Ik0=0 IkA=0 IkB=-29.84 IkC=- IkB=29.84 | IkA1=-j7.23 IkA2=- IkA1=j7.23 Ik0=0 IkA=0 IkB=-12.52 IkC=- IkB=12.52 | IkA1=-j5.11 IkA2=- IkA1=j5.11 Ik0=0 IkA=0 IkB=-8.84 IkC=- IkB=8.84 |
|  | UkA1=0.5 UkA2=UKA1=0.5 Uk0=0 UkA=2 UkA1=1 UkB=UkC=-0.5 | UkA1=0.5 UkA2=UKA1=0.5 Uk0=0 UkA=2 UkA1=1 UkB=UkC=-0.5 | UkA1=0.5 UkA2=UKA1=0.5 Uk0=0 UkA=2 UkA1=1 UkB=UkC=-0.5 |
| 2.1-кестенің жалғасы |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| К(1.1) | IkA1=-j20.91 IkA2=j13.54 Ik0=j7.4 IkA=0 IkB=-29.84+j11.02 IkC=29.84+j11.02 | IkA1=-j10.6 IkA2=j3.86 Ik0=j6.74 IkA=0 IkB=-12.52+j10.11 IkC=12.52+j10.11 | IkA1=-j6.06 IkA2=j4.15 Ik0=j1.91 IkA=0 IkB=-8.84+j2.86 IkC=8.84+j2.86 |
|  | UkA1=0.39 UkA2= UkA1=Uk0=0.39 UkA=3 UkA1=1.18 UkB=0 UkC=0 | UkA1=0.27 UkA2= UkA1=Uk0=0.27 UkA=3 UkA1=0.81 UkB=0 UkC=0 | UkA1=0.41 UkA2= UkA1=Uk0=0.41 UkA=3 UkA1=1.22 UkB=0 UkC=0 |

Жүргізілген зерттеу нәтижелері теория бойынша қысқа тұйықталу түрлерінің шектік шарттарына сәйкес келіп тұр.

шарт орындалды

Алынған мәліметтер бойынша ҚТТ есептеу нұсқауларындағы теориялық ережелермен салыстыру үшін токтар мен кернеулердің векторлық диаграммалары тұрғызылды. Мысал ретінде 1-нүктедегі бір фазалы қысқа тұйықталу үшін есептеу келтірілген (2.12-сурет).

а)                                                 ә)

Сурет 2.12 -  Бір фазалы қысқа тұйықталу кезіндегі токтардың (а) және кернеулердің (ә) векторлық диаграммалары

Мысал ретінде 2.2-кестеде бір фазалы қысқа тұйықталу нәтижелерінің қалыпты режимге қатысты өзгеру сипаты келтірілген. Бейсимметриялық қысқа тұйықталудың қалған түрлері үшін аналитикалық есептеу нәтижелері А қосымшаларында келтірілген [42, б.92].

Кесте 2.2 - Токтар мен кернеулердің векторлық диаграммалары, мәндердің өзгеру динамикасы

Кестелерде келтірілген есептеулердің нәтижелерін талдай отырып, қысқа тұйықталу орнына қарамастан (басында, ортасында, ЭБЖ соңында) токтар мен кернеулер мәндерінің өзгеруімен бірдей заңдылықты байқауға болады. Параметрлерге сүйене отырып, электрберіліс желілеріндегі қысқа тұйықталуларды анықтау фазалық токтардың, кернеулердің және олардың симметриялық құраушыларының мәндері бойынша жүргізіледі деген қорытындыға келеміз.

Алынған мәліметтер мен векторлық диаграммалар теориялық мәліметтермен толығымен сәйкес келеді []. Векторлық диаграммаларға сәйкес, қысқа тұйықталу орнына қарамастан, векторлық диаграммалардың құрылымы, сондай-ақ токтар мен кернеулердің мәнінің өзгеру тенденциясы бірдей, айырмашылық тек олардың сандық мәндерінде.

Бір фазалы қысқа тұйықталу кезінде зақымдалған фазадағы ток шамамен 3 есе артады, ал зақымдалмаған фазалардағы токтар нөлге дейін төмендейді. Сау фазалардағы кернеу, мәндері бойынша шамамен бір-біріне тең, ал зақымдалған фазадағы кернеу нөлге дейін төмендейді.

Екі фазалы қысқа тұйықталу кезінде токтар тек екі тұйықталған фазада өтеді. Олардың мәндері бір-біріне тең, ал векторлар 1800-қа ығысқан. Зақымдалмаған фазадағы ток нөлге дейін төмендейді. Зақымдалмаған (ерекше) фазаның кернеуі номиналға тең болып қалады, ал тұйықталған фазалардың фазалық кернеулері номиналдыға қарағанда 2 есе азаяды. Жерге екі фазалы қысқа тұйықталу кезінде зақымдану токтары тек екі тұйықталған фазада өтеді. Олардың мәндері бір-біріне тең, ал ерекше фазадағы ток нөлге тең. Сау (ерекше) фазаның кернеуі кернеудің үш симметриялы құраушыларынан тұрады, ал тұйықталған фазалардың фазалық кернеулері нөлге теңеседі.

Екі фазалы жерге қысқа тұйықталудан екі фазалы қысқа тұйықталудың айрықша ерекшелігі - ток пен кернеудің нөлдік реттіліктегі симметриялы құраушыларының болмауында.

Электр жүйесін аналитикалық есептеудің нәтижелерін талдай отырып, сонымен қатар ЭБЖ ток қорғанысының жұмыс принципі берілген белгілі бір мәннің ток күшінің мәніне жету екенін ескере отырып, бейсимметриялық қысқа тұйықталу түрлерін анықтау токтар мен кернеулер мәндерінің өзгеру тенденциясы бойынша жақсы жасалатынын атап өтуге болады. Есептеуді компьютерлендірілген ету үшін MatLab SimuLink-те ЭЖ модельдері құрылды және токтар мен кернеулер мәндерінің, сондай-ақ олардың симметриялық құраушыларының өзгеру динамикасын растау үшін кернеуі 110 кВ ЭБЖ-де қысқа тұйықталу элементіне бірқатар тәжірибелер жасалады.

2.3 Электр жүйенің компьютерлік моделі және параметрлерді есептеу

Математикалық модельдің дұрыстығын тексеру және MatCad автоматтандырылған жобалау жүйесінде жүргізілген электрберіліс желілеріндегі қысқа тұйықталудың бейсимметриялық түрлері бойынша жүргізілген зерттеулер нәтижелерін растау үшін MatLab/Simulink-те трансформаторлық байланысы бар және трансформаторлық байланысы жоқ екі ЭЖ моделі құрылды. 2.13-суретте нейтралі жерге тұйықталған кернеуі 110 кВ электр жүйесінің моделі келтірілген. Күштік трансформатор орамаларын қосу схемасы - нөлденген жұлдыз/үшбұрыш. ЭЖ параметрлері 2.2-бөлімдегідей, параметрлерді есептеу салыстырмалы бірліктерде жүргізілді. Қысқа тұйықталу түрлері - бір фазалы, екі фазалы қысқа тұйықталу, екі фазалы жерге қысқа тұйықталу. ҚТ орны желінің басында, ортасында және соңында орнатылды.

а)                                                      ә)

а) трансформаторлық байланыссыз; ә) трансформаторлық байланыспен

Сурет 2.13- Электр жүйенің компьютерлік моделі

2.14-суретте қалыпты режимдегі фазалық кернеулер мен токтардың осциллограммалары келтірілген. Әрі қарай, 2.13-суретте келтірілген компьютерлік модельде апатты режимдер жасанды түрде жасалды, яғни қысқа тұйықталу түрлеріне имитация жүргізілді.

Сурет 2.13 - Қалыпты режимдегі фазалық кернеулер мен токтардың осциллограммалары

Эксперимент барысында өзгеретін параметр - бұл электрберіліс желілерінің ұзындығына, маркасына және сымның қимасына байланысты кедергісінің өзгеруі. Есептеу салыстырмалы бірліктерде келтірілген, сәйкесінше ЭБЖ кедергісінің өзгеру диапазоны 0-ден 1-ге дейін. Дәл осындай эксперимент трансформаторлық байланысы бар кернеуі 110 кВ электр жүйесінің моделі үшін де жүргізілді.

Эксперимент ҚТ пайда болғанға дейін, сәтте және одан кейін жүргізілді. ҚТ тогының симметриялық құраушыларының осциллограммалары түріндегі эксперимент нәтижелері 2.14-суретте келтірілген. ҚТ түрі - бір фазалы қысқа тұйықталу, зақымдалған фаза - "А" фазасы, ҚТ орны - ЭБЖ соңында. ҚТ-ға дейінгі сәт 0,050 с, ҚТ пайда болған сәт 0,090 с, ҚТ-дан кейінгі сәт 0,128 с болып белгіленді.

| а) | ә) |
| --- | --- |
| б) | в) |

а-тура реттілік, ә - кері реттілік, б - нөлдік реттілік, в– фазалық токтар

Сурет 2.14 - Бір фазалы қысқа тұйықталу кезіндегі токтардың және токтың симметриялық құраушыларының осциллограммалары

Алынған деректерді талдауға сүйене отырып, қысқа тұйықталудың белгілі бір түрі шамамен бірдей қисық пішінге, сондай-ақ векторлық диаграммаларға ие деген қорытынды жасауға болады. Сондықтан токтар мен кернеулердің нақты сандық мәндерін анықтаудың қажеті жоқ. Қысқа тұйықталу түрлерін анықтау үшін жоғарыда аталған параметрлердің, атап айтқанда токтардың өзгеру динамикасын (тенденциясын) анықтау жеткілікті. Мысал ретінде 2.3-кестеде зақымдалған фаза «А» фазасы болатын ЭБЖ соңында бір фазалы ҚТ үшін токтың симметриялы құраушыларының өзгеру динамикасы келтірілген [51, б.448].

Кесте 2.3 - Бір фазалы ҚТ үшін токтың симметриялы құраушыларының өзгеру динамикасы

| Кедергінің мәні → min |  |  |  |  |  | Кедергінің мәні → max |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Момент | t, c | Ia1 | Ia2 | Ia0 | Ia | Ia1 | Ia2 | Ia0 | Ia |  |
| ҚТ дейін | 0,050 | 8,974e-02 | 4,455e-06 | 4,160e-10 |  | 8,974e-02 | 4,455e-06 | 2,841e-12 |  |  |
| ҚТ кезінде | 0,090 | 2,856e+03 | 2,856e+03 | 2,856e+03 | 3 Ia1 | 1,410e+03 | 1,409e+03 | 1,409e+03 | 3 Ia1 |  |
| ҚТ кейін | 0,128 | 8,974e-02 | 4,757e-01 | 4,757e-01 |  | 8,974e-02 | 1,518e-05 | 1,107e-10 |  |  |

Модельдеу нәтижелерінің дұрыстығын арттыру үшін электр жүйесінің элементтеріндегі қысқа тұйықталу түрлері бойынша дәл осы эксперименттер АРМ СРЗА бағдарламалық жасақтамасында жүргізілді (желі зақымданған кезде электр шамаларын және релелік қорғаныс қондырғыларын есептеуге арналған бағдарламалық жасақтама. «БРИЗ» ПК, Новосибирск қ. ЭЕМ үшін бағдарламаны мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі, № 2011618568). Мысал ретінде бір фазалы ҚТ үшін жүргізілген зерттеу нәтижелері 2.15-суретте келтірілген [51, б.448].

=================АРМ СРЗА г.Новосибирск ПК БРИЗ ======================

ЗАДАНИЕ-  СЕТЬ-Test  ДАТА-25.05.2022.  ВРЕМЯ-15:59:58.  #6

**** П О В Р Е Ж Д Е Н И Я ****

2  1-однофазное КЗ (А0)

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы    Р А С Ч Е Т А

----------------------------------------------------------------------------

Суммарные величины в узле КЗ:

Uпа=10.0/-1   Z1=0.026+j1.567  Z2=0.026+j1.567  Z0=10.000+j4.000

I1сум      468    144   I2сум      468  144   3I0сум    1403  144

IАсум     1403  144   IВсум        0    0       IСсум       0         0

IАВсум  1403  144   IВСсум      0    0       IСАсум    1403  -36

Сурет 2.15 - АРМ СРЗА бағдарламалық жасақтамасында жүргізілген бір фазалы ҚТ үшін есептеулер нәтижелері

Алынған деректерге жүктеменің әсерін анықтау үшін бірқатар тәжірибелер жүргізілді, онда жүктеме қуаты мен жүктеме коэффициенті өзгерді. Тәжірибелер жүргізу үшін жүктеменің есептік деректері 2.4-кестеде келтірілген.

Кесте 2.4 - Тәжірибелер жүргізу үшін жүктеменің есептік деректері

| Жүктеме/коэфициент | cosφ=1,0 | cosφ=0,95 | cosφ=0,9 | cosφ=0,85 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sн=0÷0,1Sн | тәжірибе 1.1 P=1 Q=0 | тәжірибе 1.2 P=0.95 Q=0.312 | тәжірибе 1.3 P=0.9 Q=0.436 | тәжірибе 1.4 P=0.85 Q=0.527 |
| Sн=0,5Sн | тәжірибе 2.1 P=5 Q=0 | тәжірибе 2.2 P=4.75 Q=1.56 | тәжірибе 2.3 P=4.5 Q=2.18 | тәжірибе 2.4 P=1.7 Q=2.635 |
| Sн=Sн | тәжірибе 3.1 P=10 Q=0 | тәжірибе 3.2 P=9.5 Q=3.12 | тәжірибе 3.3 P=9 Q=4.36 | тәжірибе 3.4 P=8.5 Q=5.27 |
| Sн=1,1Sн | тәжірибе 4.1 P=11 Q=0 | тәжірибе 4.2 P=10.45 Q=3.432 | тәжірибе 4.3 P=9.9 Q=4.796 | тәжірибе 4.4 P=9.35 Q=5.797 |

Жүргізілген зерттеулер бойынша 2.16-суретте екі фазалы қысқа тұйықталу кезіндегі тура, кері (а) және нөлдік реттіліктердегі (ә) токтардың, сондай-ақ фазалық токтардың мәндерінің өзгеру динамикасының (б) осциллограммалары келтірілген, бұл кернеуі 110 кВ электрберіліс желілеріндегі қысқа тұйықталудың бейсимметриялы түрлерін анықтау үшін қажет [45, б.560].

а)

ә)

б)

Сурет 2.16 - Тура, кері (а) және нөлдік тізбектегі (ә) токтардың, екі фазалы қысқа тұйықталудағы фазалық токтардың мәндерінің өзгеру динамикасының (б) осциллограммалары.

Өткізілген тәжірибелердің қорытындысы бойынша токтардың мәндері мен олардың симметриялық құраушыларының өзгеру динамикасы 2.5-кестеде келтірілген [51, б.449].

Кесте 2.5 - Зақымдалған «А» фазасына қатысты ҚТ бейсимметриялық түрлерін анықтауға арналған ережелер

| ҚТ түрі | ikA1 | ikA2 | ik0 | ikA | ikB | ikC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К(1) | қатты өседі | ikA2= ikA1 | ik0= ikA1 | 3 ikA1 | 0 | 0 |
| К(2) | қатты өседі | ikA2=- ikA1 | 0 | 0 | ikB=- ikC | ikC=- ikB |
| К(1.1) | қатты өседі | ikA2≠ ikA1 | қатты өседі | 0 | ¦ ikB ¦=¦ ikC ¦ ϕB≠ ϕC | ¦ ikC ¦=¦ ikB ¦ ϕC≠ ϕB |

Алынған эксперименттік деректерді, токтар мен кернеулердің осциллограммаларын талқылап, талдай отырып, бұл шамалардың өзгеру тенденциясы қысқа тұйықталу кезінде өзгеріссіз қалады деп айтуға болады, кернеу нөлге дейін төмендейді, ал ток өсуге бейім. Сондықтан фазалық токтар мен кернеулердің, сондай-ақ ҚТ белгілі бір түрінде олардың симметриялық құраушыларының өзгеру динамикасы бірдей. Тәжірибелер жүргізу барысында алынған деректер кернеуі 110 кВ ЭБЖ-де апатты режимнің алдын алу үшін жүйені оқыту кезінде пайдаланылатын болады.

2.4 Микропроцессорлық қорғаныс құрылғылары көмегімен нақты объект бойынша алынған эксперименттік деректер

Математикалық және компьютерлік модельдердің адекваттылығын тексеру үшін,  зерттеулер жүргізу барысында алынған нәтижелерді салыстыру үшін кернеуі 110 кВ нақты электрберіліс желілерінде болған қысқа тұйықталулардың эксперименттік деректері пайдаланылды: Л-156 «Кемпирсай - Донское» (Ақтөбе қ., «Энергосистема» ЖШС АЭК), Л-032 «Сарыөзен-Жоламан» (Талдықорған қ., «ТАТЭК» АҚ).

Эксперименттік деректер микропроцессорлық қорғаныс және автоматика құрылғысы арқылы қысқа тұйықталу пайда болғанға дейінгі, қысқа тұйықталу кезіндегі және одан кейінгі сәттерде тіркелді. Зақымдану, яғни қысқа тұйықталу түрі – бір фазалы, екі фазалы және екі фазалы жерге ҚТ. Нақты объектілер бойынша эксперименттік деректер 2.6-2.8 кестелерінде келтірілген [50, б.43].

Кесте 2.6 – А фазасындағы бір фазалы қысқа тұйықталу кезіндегі мәндер - К(1)

| K1 | ҚТ дейін | ҚТ кезінде | ҚТ кейін |
| --- | --- | --- | --- |
| IA | 151 А | 1750А | 1,9А |
| IB | 150А | 99,1А | 1,34А |
| IC | 153А | 170А | 0,78А |
| I1 | 151А | 531А | 1,29А |
| I2 | 2,89А | 670А | 0,58А |
| I0 | 0,35А | 547А | 0,24А |
| UA | 132кВ | 114кВ | 130кВ |
| UB | 133кВ | 131кВ | 129кВ |
| UC | 132кВ | 126кВ | 129кВ |
| U1 | 133кВ | 123кВ | 130кВ |
| U2 | 0,65кВ | 8,93кВ | 0,67кВ |
| U0 | 0,072кВ | 2,64кВ | 0,13кВ |

IA, IB, IC және UA, UB, UC - фазалық токтар мен кернеулердің лездік мәндері;

I1, I2, I0  және U1, U2, U0  – тура, кері және нөлдік тізбектердің токтары мен кернеулерінің лездік мәндері.

Пайда болғанға дейінгі, қысқа тұйықталу кезінде және одан кейінгі токтардың эксперименттік мәндеріне сәйкес (2.6-кесте) қалыпты режим токтарына қатысты қысқа тұйықталу токтарының (ҚТТ) еселігін анықтаймыз:

К(1) зақымдалған фаза «А»

IA1=531 A, IA2=670 A, I0=547 A,   IA=IA1+ IA2+ I0=531+670+547=1750 A

IB=99,1А      IC=170 A

Қалыпты режимдегі ток (қысқа тұйықталу пайда болғанға дейін): IА=151 A, IВ=150 A, IС=153 A.

ҚТТ еселігін анықтаймыз:

kА=IAIнормA=1750151=11,6       kB=IBIнормB=99,1150=0,66      kC=ICIнормC=170153=1,11

ҚТТ еселігінің мәндері бойынша зақымдалған фаза «А» фазасы деп қорытынды жасауға болады. Қысқа тұйықталу пайда болғанға дейін, қысқа тұйықталу кезінде және одан кейін токтар мен кернеулердің векторлық диаграммалары 2.17-суретте келтірілген [50, б.44].

а)                                     ә)                                      б)

а - ҚТ пайда болғанға дейін, ә – ҚТ кезінде, б – ҚТ кейін

Сурет 2.17 - Токтар мен кернеулердің векторлық диаграммалары

Екі фазалы қысқа тұйықталу кезіндегі эксперименттік деректер 2.7-кестеде келтірілген.

Кесте 2.7 - А және С фазаларында екі фазалы қысқа тұйықталу кезіндегі мәндер -К(2)

| K1 | ҚТ дейін | ҚТ езінде | ҚТ кейін |
| --- | --- | --- | --- |
| IA | 49,98 А | 3964,6А | 108,4А |
| IB | 42,40А | 3913,7А | 141,7А |
| IC | 42,070А | 32,228А | 83,686А |
| I1 | 44,47А | 2292,2А | 108,2А |
| I2 | 3,09А | 2256,6А | 35,14А |
| I0 | 2,4268А | 1,4665А | 0,7936А |
| UA | 116,80кВ | 39,962кВ | 67,025кВ |
| UB | 117,42кВ | 32,928кВ | 66,620кВ |
| UC | 117,08кВ | 66,535кВ | 37,365кВ |
| U1 | 67,608кВ | 41,842кВ | 67,002кВ |
| U2 | 0,2055кВ | 24,873кВ | 0,4319кВ |
| U0 | 14,092кВ | 20,972кВ | 0,00483кВ |

Екі фазалы қысқа тұйықталу кезіндегі зақымдану синусоидалары, яғни фазалық ток пен кернеудің осциллограммалары 2.18-суретте келтірілген.

а)                                                               ә)

а - Ia, Ib, Ic, 3In фазалық токтар;   ә - Ua, Ub, Uc фазалық кернеулер

Сурет 2.18 - Екі фазалы қысқа тұйық талу кезіндегі зақымдану синусоидалары

Екі фазалы қысқа тұйықталу кезіндегі ток пен кернеудің қысқа тұйықталуға дейінгі және қысқа тұйықталу кезіндегі векторлық диаграммалары  2.19-суретте келтірілген. Қысқа тұйықталуға дейінгі сәт 50 мс, қысқа тұйықталу басталғаннан 35 мс уақытында тіркелген деректер.

а)                                       ә)

а -қысқа тұйықталуға дейінгі сәт 50 мс, ә - қысқа тұйықталу басталғаннан 35 мс кейін Сурет 2.19 - Екі фазалы қысқа тұйықталу кезіндегі ток пен кернеудің векторлық диаграммалары

Жерге екі фазалы қысқа тұйықталу кезіндегі эксперименттік деректер 2.8-кестеде келтірілген.

Кесте 2.8 - А және С фазалары арасындағы жерге екі фазалы қысқа тұйықталу кезіндегі мәндер - К(1.1)

| K1 | ҚТ дейін | ҚТ езінде | ҚТ кейін |
| --- | --- | --- | --- |
| IA | 29,574 А | 1674,7А | 6,30А |
| IB | 32,19 А | 26,709А | 0,1326А |
| IC | 29,56А | 2308,8А | 8,10А |
| I1 | 30,44А | 1253,1А | 4,12А |
| I2 | 1,20А | 1021,6А | 4,21А |
| I0 | 0,6269А | 312,77А | 0,5633А |
| UA | 68,058кВ | 38,813кВ | 45,143кВ |
| UB | 68,217кВ | 62,330кВ | 61,624кВ |
| UC | 67,956кВ | 36,316кВ | 42,863кВ |
| U1 | 68,077кВ | 43,846кВ | 49,211кВ |
| U2 | 0,05783кВ | 17,627кВ | 11,551кВ |
| U0 | 0,1002кВ | 1,8918кВ | 1,5367кВ |

2.6-2.8 кестелеріне сәйкес токтар мен кернеулердің мәндері, сондай-ақ олардың симметриялық құраушылары теорияда берілген шектік шарттардан және қысқа тұйықталудың бейсимметриялық түрлері үшін идеалды электр жүйелері үшін жүргізілген есептеулерден ерекшеленетінін байқауға болады. 2.2 және 2.3 бөлімдерінде аналитикалық есептеуде және жүргізілген тәжірибелерде шектік шарттар теориялық шарттармен толығымен сәйкес келді, өйткені онда сыйымдылық құраушылары және ЭЖ объектілеріне әсер ететін басқа факторлар ескерілмеді. Бір сөзбен айтқанда, математикалық және компьютерлік модель идеалды ЭЖ үшін әзірленді және осыған қарамастан, токтар мен кернеулер мәндерінің өзгеру тенденциясы бойынша алынған нәтижелерді қолданыстағы ЭЖ объектілеріндегі қысқа тұйықталу түрлерін анықтау үшін пайдалануға болады.

2.7-2.8 кестелерінің деректеріне сәйкес, екі фазалы жерге және екі фазалы қысқа тұйықталу кезіндегі токтар мен кернеулер мәндерінің өзгеру динамикасы тұтастай алғанда бірдей екенін көруге болады. Сондықтан екі фазалы қысқа тұйықталуды екі фазадан жерге бөлу үшін нөлдік реттіліктегі тогын ескеру қажет.

Мұнда қысқа тұйықталудың әртүрлі түрлеріндегі нөлдік реттіліктегі ҚТТ еселігіне назар аудару маңызды [50, б.48]:

бір фазалы қысқа тұйықталу кезінде:

kI0=I0Iнорм0=5470,35=1562

екі фазалы қысқа тұйықталу кезінде:

kI0=I0Iнорм0=3,980,48=8,29

екі фазалы жерге қысқа тұйықталу кезінде:

kI0=I0Iнорм0=312,770,6269=498,92

Қысқа тұйықталу токтарының еселігі есептеулерінен нөлдік реттіліктегі ток бір фазалы және екі фазалы жерге тұйықталу кезінде айтарлықтай өсетінін көруге болады. Екі фазалы тұйықталу кезінде ол қатты өспейді.

Зерттеулер барысында жүргізілген эксперименттер бойынша алынған статистикалық деректер мұқият талданды және кернеуі 110 кВ нақты ЭБЖ-де тіркелген қысқа тұйықталу токтарының мәндерімен салыстыру жұмыстары жүргізілді.

Осы статистикалық деректерді талдау токтар мен кернеу мәндерінің өзгеру тенденциясын анықтауға, сондай-ақ нейро-айқын емес технологиялардың элементтерін қолдана отырып, қысқа тұйықталу түрлерін анықтауға арналған лингвистикалық ережелер базасын құруға болады деген тұжырым жасауға мүмкіндік береді.

Екінші тарау бойынша қорытындылар

Екінші тарауда электр жүйесінің моделін құру және құру мәселесі қарастырылды. Құрылған математикалық және компьютерлік модельдерде бір фазалы, екі фазалы ҚТ және жерге екі фазалы қысқа тұйықталу сияқты қалыптан тыс ЭЖ режимі басталды.

Аналитикалық есептеулер мен жүргізілген тәжірибелердің нәтижелері бойынша токтар мен кернеулер мәндерінің, сондай-ақ олардың симметриялы құраушыларының өзгеру динамикасы анықталды. Бұл динамика векторлық диаграммалар бойынша және алынған токтар мен кернеулердің осциллограммалары бойынша расталады.

Жасалған модельдердің барабарлығын және алынған нәтижелердің дұрыстығын тексеру үшін деректер нақты 110 кВ ЭБЖ-де қысқа тұйықталудың бейсимметриялық түрлері пайда болған кезде қазіргі заманғы МУРЗиА көмегімен тіркелген токтар мен кернеулердің мәндерімен салыстырылды.

Кернеуі 110 кВ ЭБЖ-де бейсимметриялық қысқа тұйықталу кезіндегі есептік, тәжірибелік және нақты эксперименттік деректерді талдай отырып, токтар мен кернеулердің өзгерістері векторлық диаграммалардың, осциллограммалардың және мәндердің өзгеру динамикасының салыстырмалы түрде бірдей формаларына ие екендігі анықталды.

Токтар мен кернеулер мәндерінің, сондай-ақ олардың симметриялы құраушыларының өзгеру тенденциясы бойынша кернеуі 110 кВ ЭБЖ-де қысқа тұйықталу түрлерін анықтау үшін нейро-айқын емес технологиялардың элементтерін қолдана отырып, лингвистикалық ережелер жасауға болады.

[6-7] еңбектерінде электр жүйелерінің объектілерін қорғау мен басқаруды автоматтандыру үшін нейро-айқын емес логика принциптерін қолдану гипотезасын жүзеге асыру мүмкіндігі туралы айтылады. Нейро-айқын емес технологиялардың элементтерін симметриялы құраушылар әдісімен бірге қолдану арқылы ұсынылған әдіс әр түрлі ақаулық жағдайында тиімді және тиімді болуы мүмкін. Сондай-ақ, қорғаныс тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді [7].

Ұсынылған әдіс ақауларды анықтауды ғана емес, сонымен қатар зақымдалған фазаларды көрсете отырып, қысқа тұйықталу түрлеріне қарай жіктелуі мүмкін. Бұл қорғаудың тиімділігін және зақымдалған аймақты анықтау дәлдігін арттырады.

3 НЕЙРО-АЙҚЫН ЕМЕС ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ ЭЛЕМЕНТТЕРІ: ЭЖ ОБЪЕКТІЛЕРІН ҚОРҒАУ ЖӘНЕ АВТОМАТТЫ БАСҚАРУ ҮШІН ОЛАРДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ МЕН МҮМКІНДІКТЕРІ

3.1 Есептерді шешуде айқын емес логикалық тұжырымның қолданылуын талдау

Осы жұмыстың бірінші тарауында қорғаныстың, автоматиканың және басқарудың қолданыстағы микропроцессорлық құрылғыларына басқа қорғаныс түрлерімен бірдей талаптар қойылатындығы көрсетілген: жылдам әрекет ету, селективтілік, сезімталдық және сенімділік. Егер ток қорғанысын қарастыратын болсақ, онда осы параметрлердің барлығын қанағаттандыру іске қосу тогын (токтың нақты мәні бойынша) және уақыттың ысырмасын тиісті таңдау арқылы жүзеге асырылады. Іске қосу тогы әр қорғаныс сатысы үшін таңдалады, ал уақыттың сақталуы оған токқа тәуелді уақыт сипаттамалары арқылы сәйкес келеді. Мұндай сипаттамалардың саны шектеулі және қорғаныстың негізгі түріне байланысты анықталады. Мұның бәрі жылдам әрекет етудің уақытының ұлғаюына, жалған әрекет етулерге және жалпы сенімділіктің төмендеуіне әкеледі. Шын мәнінде зақымдану болмаған кезде қорғаныстың жалған әрекет етулері жиі кездеседі, бірақ түсініксіз себептермен қорғаныс құралдары қалыптан тыс режим сияқты әрекет етеді.

Сондықтан, мұндай жағдайларда классикалық принцип сәтсіздікке ұшырайды және бар пайымдауларға негізделген алгоритм құру мүмкін емес. Аналитикалық мәліметтер көп және олардың толықтығы жоқ деп мәлімдейтін [57-70] жұмыстарға сүйене отырып, айқын емес жиындарды (АеЖ) пайдалану тиімдірек.

Айқын емес жиындардың бірқатар артықшылықтары бар, олардың көмегімен апатты режимді анықтаудың жылдамдығы мен дәлдігін арттыруға болады. Айқын емес жиындармен жұмыс істеу және лингвистикалық айнымалыларды енгізу арқылы біз жасырын логикаға негізделген алгоритм жасай аламыз (оны бағдарламалық кодқа аударуға болады). Лингвистикалық айнымалылар нақты сандық мәндер бойынша емес, ЭЖ жұмыс режимінің белгілі бір жағдайындағы олардың күйі (мінез-құлқы) бойынша ескеріледі. Бүгінгі таңда әлемнің көптеген ғалымдары айқын емес басқару өндірістің әртүрлі салаларында қабылданған басқару алгоритмдерімен салыстырғанда жақсы нәтиже беретінін эксперименталды түрде дәлелдеді. Сондықтан ЭЖ объектілерінің қорғаныс және автоматты басқару жүйесін әзірлеу үшін айқын емес логиканы қолдану мүмкіндігі бар. Мысал ретінде келесі ғалымдардың жұмыстарын атап өтуге болады: В.Б. Лила, А.В. Костюков «Күштік трансформаторларын диагностикалаудың сараптамалық жүйесі», С.П. Конограй «Нейрондық желілердің көмегімен трансформаторлық жабдықтың жоғарғы май қабатының температурасын болжау», Е.И. Кирюхина, А.А. Шилин «Электр желілеріндегі интеллектуалды релелік қорғаныс», Rafael E. Bourguet, Panos J. Antsaklis «Электр энергиясындағы нейрондық желілер», К.Д. Клевакина, О.Г. Нестеренко, А.В. Тарнецкая «Электр энергетикасында ИНС қолдану перспективалары».

Онда ИНС практикасында қолдана отырып, тарифтердің төмендеуіне қол жеткізуге және ағымдағы жоспарлау мен ЭЖ жұмыс режимдерін жедел басқару міндеттерін тез шешуге, сондай-ақ трансформаторларды диагностикалау процесін автоматтандыруға және едәуір жеделдетуге және оны нақты уақыт режимінде өндіруге мүмкіндік беретін шығындар туралы нақты және сенімді болжамдарға қол жеткізуге болатындығы дәлелденді.

Бұл жұмыс ЭЖ объектісін қорғау және автоматты басқару үшін айқын емес логиканы қолдану гипотезасын қарастырады. Егер айқын емес логиканың көмегімен 110 кВ ӘЖ-дегі бейсимметриялық қысқа тұйықталу түрлерін анықтау мүмкін болса, осылайша ЭЖ-ны қалыптан тыс режимдерден қорғасаңыз, онда техникалық және экономикалық шығындарды азайтуға болады. ЭЖ автоматтандыру мен басқаруда айқын емес логиканы қолдану мүмкіндік береді:

- бұзылу параметрлерінің анықталмаған деректері негізінде бейсимметриялық қысқа тұйықталу түрлерін дәл анықтауға;

- апатты сәтке дейін жеткізбестен зақымдалған аймақты ажыратуға;

- өшіру селективтілігін арттыруға;

- қорғаныс және автоматты басқару құрылғыларының жылдамдығын арттыруға.

Сәйкестендіру есептері, яғни бақылау нәтижелері бойынша математикалық модель құру ғылым мен техниканың көптеген салаларында маңызды қолданбалы есептер болып табылады. Қазіргі сәйкестендіру теориясында сызықтық емес тәуелділіктерді құруда лингвистикалық ақпаратты қолданатын әдістер барған сайын маңызды рөл атқарады [69].

Айқын емес логикалық қорытынды – бұл «ЕГЕР - ОНДА» лингвистикалық мәлімдемелеріне және айқын емес жиындардағы операцияларға негізделген модельдің «кіріс – шығыс» тәуелділіктерінің жуықтауы екенін ескере отырып, қысқа тұйықталудың бейсимметриялық түрлерін анықтау мәселесін шешудегі айқын емес логикалық қорытынды моделінің құрылымы келесі блоктардан тұрады (3.1-сурет.):

- фазификатор әсер ететін факторлардың бекітілген Х векторын айқын емес жиындардың Х' векторына  түрлендіреді, бұл айқын емес нәтижені орындау үшін қажет;

- айқын емес білім базасында Y=f(X) тәуелділігі туралы мәліметтер "IF-THEN" сияқты лингвистикалық ережелер түрінде болады;

- білім қорының ережелеріне негізделген айқын емес логикалық шығыс машинасы Х' кіріс айнымалыларының айқын емес мәндеріне сәйкес келетін Y' айқын емес жиыны түрінде шығыс айнымалысының мәнін анықтайды;

- дефазификатор Y' шығыс айқын емес жиынын нақты Y санына түрлендіреді.

Сурет 3.1. Айқын емес логикалық тұжырымның құрылымы

Бұл жұмыста кіріс лигвистикалық айнымалылар ретінде фазалық токтар (IА, IВ, IС), сондай-ақ токтардың симметриялы құраушылары (I1 тура реттіліктергі токтары, I2 кері реттіліктергі, I0 нөлдік реттіліктергі) қабылданды.

Сәйкестендіру мәселесі екі кезеңде шешіледі. Бірінші кезең-құрылымдық сәйкестендіру - бұл «ЕГЕР - БОЛСА» лигвистикалық ережелерін қолдана отырып, модельдің кірісі мен шығысы арасындағы байланысты өрескел көрсететін айқын емес білім қорының қалыптасуы. Лингвистикалық ережелерді сарапшы жасайды немесе эксперименттік деректерден айқын емес білімді алу нәтижесінде алынады.

Бірінші және екінші кезең арасында бірінші кезеңде пайда болған білім базасына негізделген айқын емес логикалық қорытынды жасалады.

Екінші кезеңде зерттелетін тәуелділікті параметрлік сәйкестендіру модельдік және эксперименттік нәтижелердің ауытқуын азайтатын айқын емес білім қорының параметрлерін табу арқылы жүзеге асырылады.

АеЖ қолданған кезде тұжырымдама қабылданады, ол осы жұмыс үшін келесі терминдерді қарастырады, олардың негізін қалаушы Д.А. Поспелов [70].

Ситуациялық басқару ЭЖ басқару объектісі және оны логикалық-лингвистикалық модельдер деңгейінде басқару тәсілдері туралы білімді ұсыну, ағымдағы жағдайлар бойынша басқару рәсімін құру кезінде оқытуды және жалпылауды негізгі рәсімдер ретінде пайдалану болып саналады.

Басқару объектісіндегі ағымдағы жағдай - бұл ЭЖ объектісінің ағымдағы жағдайынан, белгілі бір уақытта басқару жүйесінің күйі туралы білімнен тұратын жиынтық.

Басқару объектісіндегі толық жағдай - бұл қазіргі жағдайдан, қазіргі кездегі басқару жүйесінің күйі туралы білімдерден және басқару технологиясы туралы білімдерден тұратын жиынтық.

Сурет 3.2. Шешуші ереженің құрылымы

Лингвистикалық ережелерді құру үшін операторлардың екі түрі бар: Мамдани (үздіксіз шығыс) және Сугено (дискретті шығыс). Мамдани механизмі деп аталатын айқын емес логикалық қорытынды механизмі жиі қолданылады. Бұл жұмыста кіріс лингвистикалық айнымалылар үздіксіз сипатта болатындығын ескере отырып, Мамдани операторын қолданған жөн. Бұл «айқын емес қорытындыға» және жалпыланған шегерім ережесіне (generalised modus ponens) негізделген жалпы механизмнің жеңілдетілуін білдіреді.

Айқын емес жиынтық теориясының негізгі ұғымдары және айқын емес логикалық қорытынды алгоритмдері қарастырылады. Жиын ұғымы элементтің жиынға жату функциясы тек 0 немесе 1 емес, [0...1] аралығындағы кез келген мәндерді қабылдай алады деген болжаммен кеңейтілді.

Элементті 0 мәнінде көрсету элементтің берілген жиынға жатпайтындығын білдіреді, 1 мәні элементтің жиынға толық тиесілігіне сәйкес келеді. 0 мен 1 арасындағы қатаң мәндер «айқын емес» элементтерді сипаттайды. Тиістілік функциясының түрі мүлдем ерікті болуы мүмкін. Стандартты тиістілік функциялары төменде келтірілген (3.3-сурет).

Сурет 3.3. Тиістілік функциясы: стандартты тиістілік функцияларының түрлері

Осы диссертацияда L- үшбұрышты тиістілік функциясы қолданылады.

Тиістілік функциясы сандардың үштігімен анықталады (a,b,c) және оның х нүктесіндегі мәндері төмендегі өрнекке сәйкес есептеледі. Үшбұрышты тиістілік функциясы:

R1: Егер X1 бұл A11 … және … Xn бұл A1n , онда y бұл B1

…….

Ri : Егер x1 бұл A𝑗1 … және … Xn бұл Ajn , онда y бұл Bi

……

Rm : Егер x1 бұл A𝑚1 … және … Xn бұл Amn, онда y бұл Bm

……

xk, k=1…n ,

мұндағы xk - кіріс айнымалылары, яғни Х =[ IА, IВ, IС, I1, I2, I0];

y - объектінің күйін сипаттайтын шығыс айнымалылары;

Aj1 - тиістілік функциялары бар берілген айқын емес жиындар. Бұл жұмыста берілген айқын емес жиындар ретінде және лингвистикалық ережелерді жазу үшін келесі термдер қабылданады:  әлсіз азаяды, өзгермейді, қатты артады (3.4-сурет). Бұл термдер бірқатар тәжірибелер жүргізу нәтижесінде алынған кіріс лингвистикалық айнымалылардың өзгеру тенденцияларына (мінез-құлқына), сондай-ақ микропроцессорлық қорғаныс және автоматика құрылғыларының көмегімен тіркелген эксперименттік мәліметтерге сүйене отырып таңдалады. Айқын емес шығыстың нәтижесі берілген xk мәндеріне негізделген y' айнымалысының айқын мәні болып табылады;

Bin - бейсимметриялық қысқа тұйықталу түрі. Біздің жағдайда бұл: зақымдалған фазаларды көрсете отырып, бір фазалы, екі фазалы, екі фазалы жерге қысқа тұйықталу.

Сурет 3.4 - ҚТ бейсимметриялық түрлеріндегі фазалық токтардың әрекеті:

а) А фазасындағы бір фазалы ҚТ кезінде; б) А және В фазалары арасындағы екі фазалы ҚТ кезінде; в) А және В фазалары арасындағы екі фазалы жерге ҚТ кезінде.

3.4-суреттен көріп отырғанымыздай, екі фазалы және екі фазалы жерге ҚТ кезінде фазалық токтардың әрекеті бірдей. Демек, токтардың симметриялы құраушылары, яғни тура, кері, нөлдік реттіліктердегі токтары кіріс ретінде қабылданады (3.5-сурет).

Сурет 3.5 - ҚТ симметриялық құраушыларының өзгеру тенденциясы

[4-5] жұмысында жұмыс принципі, қолданыстағы қорғаныс және автоматика құрылғыларының артықшылықтары мен кемшіліктері, сондай-ақ айқын емес логикалық элементтерді қолдана отырып қорғаныс жүйелерін дамыту қажеттілігі егжей-тегжейлі көрсетілген.

Соңғы технологиялық жетістіктердің арқасында нейро-айқын емес логика элементтерін қолдана отырып, электр жүйесін қорғау үшін жаңа және жетілдірілген құрылғылар жобаланып, әзірленуде. Қорғаныстың мақсаты - ең аз уақыт ішінде зақымдануларды анықтау, зақымдалған фазаларды көрсету. Зақымдануларды анықтаудың ең көп қолданылатын әдістері: жасанды нейрондық желілер, айқын емес логика. Айқын емес логикаға негізделген зақымдануларды анықтау әдістері салыстырмалы түрде қарапайым, өйткені ол тек кейбір лингвистикалық ережелерді қажет етеді.

3.2 Айқын емес жиындар мен операциялар. Mamdani алгоритмі

2-бөлімде айтылғандай, осы жұмыста қарастырылған зерттеу объектісі мен ЭЖ моделі күрделі құрылым мен сипатқа ие, ал басқару үшін дәстүрлі схемалар мен ТАУ (автоматты басқару теориясын) қолдану мүмкін емес.

Мәселе басқару объектісінің сипаттамасында, осы сипаттамада оның нақты құрылымы мен жұмыс істеуін ғана емес, сонымен қатар нақты уақыт режимінде жұмыс кезінде болатын әртүрлі жағдайларды есепке алуда болып тұр. Бірыңғай басқарылатын объектінің өзін де, оның жұмыс істеуін де, оны басқару процедурасын да сипаттауға мүмкіндік беретін тәсіл жасаған жөн.

Қазіргі уақытта шешіліп жатқан электр энергетикасының бірқатар міндеттері үшін айқын емес логикаға негізделген есептеулерді қолдану қажеттілігі туындайды. Айқын емес логикалық элементтерді кернеуі 110 кВ ЭБЖ қорғаныс жүйесін құру үшін пайдалануға болады [2]. Тапсырманы шешу үшін айқын емес есептеулер негізінде электр желілерін қорғау алгоритмі әзірленді және қорғаныс жүйесінің атқарушы құрылғылары үшін басқару сигналдарын қалыптастырды, сондай-ақ ұсынылған қорғаныс әдісінің сапасын тексеру үшін лингвистикалық ережелері бар сынақ моделі жасалды. Лингвистикалық ережелер микропроцессорлық қорғаныс және автоматика құрылғыларымен жүргізілген тәжірибелер мен нақты эксперименттік деректердің нәтижелері бойынша жасалады (2-бөлім).

Токтар мен оның құраушыларының өзгеру тенденциясын ескере отырып, біз айқын емес логика элементтерін қолдана отырып, қысқа тұйықталу түрлерін анықтау ережелерін жасаймыз. 110 кВ ӘЖ-де бейсимметриялық ҚТ түрлерін анықтау процесінің шамамен құрылымы 3.6-суретте келтірілген.

Сурет 3.6. Бейсимметриялық ҚТ түрлерін

сәйкестендіру процесінің құрылымы

Демек, бір фазалы қысқа тұйықталуды анықтауға арналған айқын емес ережелер базасы:

- егер I1 қатты артса, I2 қатты артса, I0 қатты артса, IА қатты артса, IB әлсіз төмендесе, IC әлсіз төмендесе, онда бұл А фазасындағы бір фазалы ҚТ - K1;

- егер I1 қатты артса, I2 қатты артса, I0 қатты артса, IB қатты артса, IА әлсіз төмендесе, IC әлсіз төмендесе, онда бұл B фазасындағы бір фазалы ҚТ - K1;

- егер I1 қатты артса, I2 қатты артса, I0 қатты артса, IC қатты артса, IА әлсіз төмендес, IB әлсіз төмендесе, онда бұл C фазасындағы бір фазалы ҚТ - K1.

Екі фазалы қысқа тұйықталуды және жерге екі фазалы қысқа тұйықталуды анықтау ережелері ұқсас түрде жасалады.

Бір фазалы қысқа тұйықталуды анықтауға арналған лингвистикалық ережелер 3.1-кестеде келтірілген.

Кесте 3.1 - Бір фазалы ҚТ сәйкестендіру үшін лингвистикалық ережелер базасы

|  | Егер | Онда |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 ереже | I1 қатты артады I2 қатты артады I0 қатты артады IA қатты артады IB әлсіз төмендейді IC әлсіз төмендейді | А фазасындағы бір фазалы қысқа тұйықталу |
| 2 ереже | I1 қатты артады I2 қатты артады I0 қатты артады IВ қатты артады IА әлсіз төмендейді IC әлсіз төмендейді | В фазасындағы бір фазалы қысқа тұйықталу |
| 3 ереже | I1 қатты артады I2 қатты артады I0 қатты артады IС қатты артады IА әлсіз төмендейді IВ әлсіз төмендейді | С фазасындағы бір фазалы қысқа тұйықталу |

Кіріс және шығыс айнымалылары үшбұрышты жиынтық функциясын (trimf) қолдану арқылы жасалды [33]. Үшбұрышты жиынтық функциялары - ұсыну және басқару үшін жиынтық функцияларының қарапайым түрі болып табылады. Шыңдағы жалғыз x=b нүктесі тиістіліктің ең жоғары дәрежесіне ие.

Mamdani әдісіне негізделген айқын емес шығыс жүйесі 3.7-суретте келтірілген.

Сурет 3.7. Mamdani әдісіне негізделген ұсынылған айқын емес

шығыс жүйесі

3.8-суретте ақаулардың түрлерін, яғни әуе электр желілеріндегі қысқа тұйықталуды анықтау бойынша модельдеу нәтижелері келтірілген.

а)                                                              б)

в)                                                             г)

Сурет 3.8 - Модельдеу нәтижелері: а) зақымдалмаған; а) А фазасындағы бір фазалы қысқа тұйықталу; б) В фазасындағы бір фазалы қысқа тұйықталу; в) С фазасындағы бір фазалы қысқа тұйықталу.

Модельдеу нәтижелері ҚТ фазалық токтарының және олардың симметриялы құраушыларының өзгеру тенденциясы бойынша ЭБЖ қысқа тұйықталу түрін анықтауға болатындығын көрсетті. 3.8-суретте зақымдалған фазаны көрсете отырып, бір фазалы қысқа тұйықталу қалай дұрыс анықталғанын көруге болады. Дәлдік коэффициенті К=0,912-0,918 шегінде, 91,2 және 91,8% пайыздық арақатынаста болды.

Екі фазалы жерге және екі фазалы қысқа тұйықталуды анықтау 3.9 және 3.10-суреттерде келтірілген.

Сенімділікті бағалау кезінде айқын емес логиканы қолдану, әсіресе дәстүрлі әдістер қиындықтармен күресетін жүйе объектілерінің күйін анықтайтын белгісіздіктер мен вариациялармен жұмыс істеу кезінде тиімді екендігі дәлелденді. Осы дәстүрлі әдістерден айырмашылығы, айқын емес логиканы қолдану тәсілі сенімділікті дәлірек және жан-жақты бағалауды қамтамасыз ете отырып, тарихи деректерді де, модельдеу нәтижелерін де біріктіреді. Бұл қос тәсіл модельге жүйенің ағымдағы сенімділігін бағалауға ғана емес, сонымен қатар қорғаныс пен автоматика жүйесін жоспарлау және оңтайландыру үшін өте маңызды ЭЖ объектісінің күйін болжауға мүмкіндік береді.

а)                                                              б)

в)

Сурет 3.9 - Модельдеу нәтижелері: А) АВ фазаларындағы екі фазалы қысқа тұйықталу; б) ВС фазаларындағы екі фазалы қысқа тұйықталу; в) АС фазаларында екі фазалы қысқа тұйықталу.

а)                                                              б)

в)

Сурет 3.10 - Модельдеу нәтижелері: А) АВ фазалары арасындағы жерге екі фазалы қысқа тұйықталу; б) ВС фазалары арасындағы жерге екі фазалы қысқа тұйықталу; в) АС фазалары арасындағы жерге екі фазалы қысқа тұйықталу

3.9-3.10 суреттерінен зақымдалған фазаларды көрсете отырып, жерге екі фазалы қысқа тұйықталу және екі фазалы қысқа тұйықталу қалай дұрыс анықталғанын көруге болады. Дәлдік коэффициенті сәйкесінше К=0,912-0,933 және К=0,927-0,93 шегінде, 91,2 және 93,3% шегінде пайыздық арақатынаста болды.

Тиістілік функцияларының нәтижелері және қысқа тұйықталу түрлерін анықтау дәрежесі 3.2-кестеде келтірілген. Бақылаулардан [0,5 0 0,5] аймағында тиістілік функциясы бұл диапазонды қалыпты режим ретінде қабылдайтынын көруге болады.

Кесте 3.2. Тиістілік функцияларының нәтижелері және қысқа тұйықталу түрлерін анықтау дәрежесі

| ҚТ түрі/Токтар | I1 | I2 | I0 | IА | IВ | IС | ҚТ түрлерін сәйкестендіру дәрежесі | Пайыз бен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КА(1) | 0,743↑ | 0,716↑ | 0,708↑ | 0,681↑ | 0,292↓ | 0,292↓ | 0,912 | 91,2 |
| КВ(1) | 0,893↑ | 0,883↑ | 0,803↑ | 0,306↓ | 0,893↑ | 0,253↓ | 0,914 | 91,4 |
| КС(1) | 0,938↑ | 0,894↑ | 0,938↑ | 0,083↓ | 0,185↓ | 0,961↑ | 0,926 | 92,6 |
| КАВ(2) | 0,8514↑ | 0,793↑ | 0,545 | 0,819↑ | 0,819↑ | 0,319↓ | 0,912 | 91,2 |
| КВС(2) | 0,9154↑ | 0,861↑ | 0,5 | 0,2056↓ | 0,916↑ | 0,916↑ | 0,924 | 92,4 |
| КАС(2) | 0,9382↑ | 0,917↑ | 0,511 | 0,9389↑ | 0,096↓ | 0,949↑ | 0,933 | 93,3 |
| КАВ(1.1) | 0,8596↑ | 0,872↑ | 0,893↑ | 0,9278↑ | 0,905↑ | 0,174↓ | 0,927 | 92,7 |
| КВС(1.1) | 0,8596↑ | 0,872↑ | 0,893↑ | 0,15↓ | 0,904↑ | 0,893↑ | 0,929 | 92,9 |
| КАС(1.1) | 0,8596↑ | 0,872↑ | 0,893↑ | 0,9278↑ | 0,118↓ | 0,893↑ | 0,93 | 93 |
| Норм | 0,5 | 0,25 | 0,1 | 0,5 | 0,4 | 0,5 |  |  |

3.11-3.13-суреттерде ҚТ бейсимметриялық түрлері үшін фазалық токтардың өзгеруі бойынша ҚТТ еселіктері келтірілген [50, б.45].

а)                                                       б)                                                    в)

а – «А» фазасындағы бір фазалы қысқа тұйықталу, б – «В» фазасындағы бір фазалы қысқа тұйықталу, в – «С» фазасындағы бір фазалы қысқа тұйықталу

Сурет 3.11 - Бір фазалы қысқа тұйықталу кезінде фазалық токтардың өзгеруі

3.12-суретте екі фазалы қысқа тұйықталу үшін фазалық токтардың өзгеруі көрсетілген [50, б.46].

а)                                     б)                                 в)

а – «А» және «С» фазаларында екі фазалы қысқа тұйықталу, б – «В» және «С» фазаларында екі фазалы қысқа тұйықталу, в – «А» және «В» фазаларында екі фазалы қысқа тұйықталу Сурет 3.12 - Екі фазалы қысқа тұйықталу кезінде фазалық токтардың өзгеруі

.

3.13-суретте екі фазалы жерге қысқа тұйықталу үшін фазалық токтардың өзгеруі көрсетілген [51, б.47].

а - «А» және «С» фазаларында екі фазалы жерге қысқа тұйықталу, б - «В» және «С» фазаларында екі фазалы жерге қысқа тұйықталу, в - «А» және «В» фазаларында екі фазалы жерге қысқа тұйықталу

Сурет 3.13 - Жерге екі фазалы қысқа тұйықталу кезінде фазалық токтардың өзгеруі

3.12 және 3.13 суреттерден екі фазалы және екі фазалы қысқа тұйықталу жерге өте ұқсас (бірдей) екенін байқауға болады. Мұнда нөлдік тізбектегі ҚТТ еселігіне назар аудару керек. Қысқа тұйықталу кезінде нөлдік реттіліктегі токтардың еселігін кестенің мәліметтеріне сәйкес төмендегідей анықтауға болады:

бір фазалы қысқа тұйықталу кезінде:

kI0=I0Iнорм0=5470,35=1562

екі фазалы қысқа тұйықталу кезінде:

kI0=I0Iнорм0=3,980,48=8,29

екі фазалы жерге қысқа тұйықталу кезінде:

kI0=I0Iнорм0=312,770,6269=498,92

Осы есептеулерден нөлдік реттіліктегі ток бір фазалы және екі фазалы жерге тұйықталу кезінде айтарлықтай өсетінін көруге болады. Екі фазалы тұйықталу кезінде ол айтарлықтай өспейді, өйткені жермен байланысы жоқ.

Статистикалық және имитациялық деректерді салыстырмалы талдау айқын емес логикаға негізделген ұсынылған тәсіл әдетте тек статистикалық бағалауға негізделген дәстүрлі әдістерге қарағанда айтарлықтай артықшылықтарға ие екенін растайды. Алайда, Mamdani операторындағы айқын емес логиканың өзі персоналдың ЭЖ объектілерінде қолданылмайтындығын ескеру қажет.

Деректерді жинау және талдау процестерін автоматтандыру, сондай-ақ машиналық оқыту және жасанды интеллект әдістерін енгізу модельдің тиімділігі мен дәлдігін айтарлықтай арттырып, оның бейімделуі мен дәлдігін үнемі өзгеріп отыратын және күрделі энергетикалық ландшафт жағдайында жақсарта алады.

3.3 Нейрондық желілер

Қазіргі әлемде ақпараттың тез өсуімен және технологияның дамуымен интеллектуалды басқару жүйелері көптеген салалардың, соның ішінде электр жүйелерінің ажырамас бөлігіне айналуда. Электр жүйелері энергиямен жабдықтаудың тұрақтылығы мен сенімділігін қамтамасыз етуде шешуші рөл атқарады. Маңызды міндет – ҚжА құрылғыларының ақауларды уақытылы анықтауға және жоюға, апат қаупін азайтуға және жылдам әрекет етуін арттыруға мүмкіндік беретін қорғаныс және автоматтандырудың тиімді басқару жүйелерін әзірлеу.

Мүмкіндіктердің кең ауқымы жасанды нейрондық желілерді өнеркәсіптің әртүрлі салаларында пайдалану үшін тартымды метаматикалық аппаратқа айналдырады. ИНС диагностика үшін ЭЖ пайдалану кезінде, сондай-ақ жалпы электр станциясының энергия тұтынуын болжау және жүктемені бөлуді оңтайландыру, кернеудің сенімділігі мен сапасын бағалау үшін қолданылуда.

Адамның миы сияқты, нейрондық желі де әртүрлі мәселелерді шешуге қабілетті.

Нейрондық желілер арқылы шешілетін типтік тапсырмалар:

1. Жіктеу процесін автоматтандыру (жабдықты диагностикалау міндеттерінде);

2. Болжауды автоматтандыру (көптеген дереккөздердің өңделген деректері арқылы мүмкін болатын оқиғалар туралы түсінік алуға болады);

3. Болжау процесін автоматтандыру (мүмкін оқиғалар туралы түсінік бір дереккөздің шикі деректері негізінде құрылады);

4. Шешім қабылдау процесін автоматтандыру;

5. Автоматты басқару (мысалы, ауытқуларды басқару);

6. Ақпаратты кодтау және декодтау және т. б.

Айта кету керек, кез – келген нейрондық желі екі негізгі қабаттан тұрады-қабылдаушы сигналдар және өңдеуші. Егер нейрондық желі тек осы екі қабаттан тұрса, онда ол бір қабатты, егер қабаттар көп болса, онда көп қабатты болады.

Бір қабатты ИНС - кіріс сигналдары кіріс қабатынан шығыс қабатына беріледі, ол оларды өңдейді және дайын нәтиже береді (3.14-сурет). Суретте тарату қабаты шеңберлермен, өңдеу қабаты квадраттармен бейнеленген.

Сурет 3.14. Бір қабатты нейрондық желі

Көп қабатты ИНС - кіріс, жасырын және өңдеу қабаттарынан тұратын желі. Тарату қабатындағы сигнал ішінара жасырын қабатпен өңделеді, содан кейін соңғы нәтижені есептейтін нейрондардың соңғы қабатына беріледі (3.15-сурет).

Сурет 3.15. Көп қабатты нейрондық желі

Нейрондық желіні алдымен «оқыту» керек – бұл нейрондық желілердің басты артықшылықтарының бірі болып табылатын оқыту мүмкіндігі. Оқыту процесі келесідей: кіріс массиві нейрондық желінің кірісіне беріледі, ал нейронның шығысындағы есептік мәндер шығыс деректер массивінің мәндерімен салыстырылады. Егер нейрондық желінің шығыс мәндері берілген қатенің шамасына қажетті мәндерден ерекшеленсе, онда шығыс мәндері берілген дәлдікке сәйкес келгенге дейін берілген алгоритмдердің бірі бойынша нейрондық желінің салмақтарын оңтайландыру (қайта есептеу) жүреді. Қайта есептеудің көптеген алгоритмдері бар: бірінші ретті ішінара туындыларды есептеумен жергілікті оңтайландыру алгоритмі, стохастикалық алгоритмдер, жаһандық оңтайландыру алгоритмдері (жаһандық оңтайландыру есептері мақсатты функция тәуелді болатын айнымалылардың мәндерін таңдау арқылы шешіледі – оңтайландырылған айнымалыны басқарылатын айнымалылармен байланыстыратын функция). Оқытудың міндеті - оқыту тізбегін қолдана отырып, жаңадан ұсынылған, оқыту тізбегінен басқа заңдылықтарды жіктеуге мүмкіндік беретін ереже шығаратын осындай нейрондық желіні құру. Осыдан кейін нейрондық желіні оқытылған деп санауға болады.

3.4 Python тілінде нейро-айқын емес технологиялар элементтерін пайдалана отырып, ЭЖ объектілерінің қорғаныс және автоматты басқару жүйесі

Жұмыстың негізгі идеясы - «Python тілінде нейро-айқын емес технологияларға негізделген электр жүйелері объектілерінің қорғанысы және автоматикасы үшін интеллектуалды басқару жүйелерін әзірлеу». Бұл жұмыста нейро-айқын емес технологиялардың мүмкіндіктерін және машиналық оқытудың заманауи әдістерін қолдана отырып, басқару жүйелерінің жоғары сенімділігі мен тиімділігін қамтамасыз ете алатын әдістер мен алгоритмдерді зерттеу және әзірлеу жоспарлануда.

Python IDE-ні әлдеқайда аз еңбек пен уақытпен дамытуға, бағдарламалық жүйелердің прототиптерін де, бағдарламалық жүйелердің өзін де тез құруға мүмкіндік береді, өндірістік мәселелерді шешу үшін бағдарламалық жасақтаманы біріктіруге көмектеседі. Python көптеген платформалар үшін еркін қол жетімді және онда жазылған бағдарламалар әдетте платформалар арасында өзгеріссіз тасымалданады. Бұл жағдай кез-келген аппараттық платформаны қолдануға мүмкіндік береді. Python тілінің мүмкіндіктерін және MATLAB сияқты қуатты модельдеу жүйелерін қолдана отырып, күрделі жүйелерді тиімді жобалауға және модельдеуге болады.

Бұл жұмыстың өзектілігі қазіргі заманғы электр жүйелерінің күрделілігі мен ауқымының өсуіне, сондай-ақ төтенше жағдайлардан туындайтын маңызды экономикалық және техникалық шығындарға байланысты. Қысқа тұйықталу электрберіліс желілеріндегі ақаулардың ең көп тараған себептерінің бірі болып табылады, бұл жабдықтың бұзылуына, электр қуатының үзілуіне және айтарлықтай қаржылық шығындарға әкелуі мүмкін. Тұйықталуды диагностикалау мен анықтаудың дәстүрлі әдістері көбінесе уақытты қажет етеді және мамандардың араласуын қажет етеді, бұл апаттарды жою процесін баяулатуы мүмкін. Машиналық және терең оқыту әдістерін қолдану диагностика процесін автоматтандыруға және төтенше жағдайларды анықтаудың жоғары жылдамдығы мен дәлдігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді, бұл ЭЖ тұрақтылығы мен сенімділігін арттыру үшін қажет.

Сонымен қатар, Random Forest, XGBoost, SVМ, KNN және терең нейрондық желілер сияқты заманауи машиналық оқыту алгоритмдері кез келген құрылым мен күрделілік деректерін талдау үшін пайдалануға мүмкіндік беретін жоғары икемділік пен бейімділікке ие. Жұмыс барысында деректерді өңдеудің, белгілерді таңдаудың және модельдерді оқытудың әртүрлі тәсілдері зерттелді, бұл жоғары сапалы классификацияға қол жеткізуге мүмкіндік берді. Ұсынылған әдістер тек инновациялық ғана емес, сонымен қатар ЭЖ объектілерін пайдаланудың нақты жағдайларында іс жүзінде қолданылады. Бұл жұмыстың мақсаты -  машиналық және тереңдетіп оқыту әдістерін қолдана отырып, кернеуі 110 кВ ЭБЖ-де тұйықталуды автоматты түрде анықтауға арналған интеллектуалды жүйені әзірлеу болып табылады. Бұл жүйе фазалық токтар мен кернеулер сияқты өлшенген параметрлерді талдауға негізделген төтенше жағдай түрін (мысалы, фазалардың бірінде, фазалар арасында немесе жерге тұйықталуды) дәл анықтай алуы керек. Негізгі міндет - нақты операциялық деректер жағдайында анықтаудың жоғары дәлдігі мен сенімділігін қамтамасыз ету үшін кіріс белгілері мен мақсатты айнымалылар арасындағы күрделі қатынастарды талдай алатын модель құру.

ЭЖ-де диагностика және мониторинг жүйелерін дамыту қазіргі заманғы энергетиканың басым міндеттерінің бірі болып табылады. Қысқа тұйықталуды анықтау және жіктеу үшін қолданылатын деректерді талдаудың дәстүрлі әдістері көбінесе ақпараттың үлкен көлемін жеңе алмайды және параметрлер арасындағы сызықтық емес тәуелділіктерді ескермейді. Бұл электр жүйелерінің күрделілігінің артуы жағдайында олардың тиімділігін шектейді. Осыған байланысты нейрондық желілерді, машиналық және терең оқыту әдістерін қолдану барған сайын өзекті бола түсуде, өйткені олар диагностика процесін автоматтандыруға ғана емес, сонымен қатар оның дәлдігі мен жылдамдығын арттыруға мүмкіндік береді.

Жұмыс барысында мынадай кіші мақсаттарды орындау көзделеді:

1. Белгілерді (фазалардағы токтардың мәндері және олардың симметриялы құраушылары) және мақсатты айнымалыларды (тұйықталу түрі) қамтитын деректерді жинау, алдын ала өңдеу және талдау.

2. Әр түрлі жабылу түрлерін жіктеу үшін Random Forest, XGBoost, SVМ, KNN және терең нейрондық желілер сияқты машиналық оқыту модельдерін әзірлеу және оқыту.

3. Сынақ деректеріндегі модельдердің дәлдігін бағалау, оларды дәлдік, толықтық, F1 өлшемін қоса алғанда, әртүрлі көрсеткіштер бойынша салыстыру, сондай-ақ модель нәтижелерін интерпретациялау тәсілдерін әзірлеу.

4. Төтенше жағдайларды автоматты түрде бақылау және жіктеу үшін қолданыстағы ЭЖ инфрақұрылымдарына біріктірілуі мүмкін жүйені құру.

Осылайша, әзірленген жүйе жоғары дәлдік пен өнімділікті көрсетіп қана қоймай, сонымен қатар операторларға төтенше жағдайларға жедел әрекет ету мүмкіндігін бере отырып, нақты уақыт режимінде қолданылуы керек. Қысқа тұйықталу салдарының алдын алу міндетінің маңыздылығын ескере отырып, бұл мақсат энергия жүйелерінің сенімділігін арттыруға және төтенше жағдайларға байланысты тәуекелдерді азайтуға ықпал ететін жоғары ғылыми және практикалық маңыздылыққа ие.

Деректерді жүктеу.

Зерттеуге арналған деректер nnn жолдары мен mmm бағандары бар кесте болып табылады, мұнда жолдар жеке бақылауларға сәйкес келеді, ал бағандар электрберіліс желісінің әртүрлі сипаттамаларына сәйкес келеді. Ресми түрде үлгіні келесідей сипаттауға болады:

мұндағы:

- xi={xi1,xi2,…,xim} - i-ші бақылау үшін белгілер векторы (m - белгілер саны),

- yi=target - мақсатты айнымалылар векторы, мұндағы:

    - target∈0,15

Белгілері xij мыналарды қамтиды:

- Ia, Ib, Ic - A, B,C фазалардағы ток мәндері,

- I1, I2, I0 — симметриялық құраушылардың тура, кері және нөлдік тізбектердің токтарының мәндері болып табылады.

Бұл параметрлер ЭЖ объектілерін пайдалану кезеңінде өлшенеді және талдау үшін бастапқы деректерді білдіреді.

Сурет 3.15 – Қысқа тұйықталу түрін фазалық токтар мен олардың симметриялық құраушылары арқылы анықтау моделі

Төменде қысқа тұйықталу түрін анықтау моделін оқытуға арналған мәліметтер мысалдарын көрсететін кесте берілген. Кестеде фазалардағы токтардың мәндері (Ia, Ib, Ic​) және олардың симметриялы құраушылары (I1, I2, I0), сондай-ақ тұйықталу класын білдіретін мақсатты айнымалы бар.

Деректерді алдын ала өңдеу

1. Өткізіп алған мәндерді жою

Техникалық ақауларға немесе өлшеу қателеріне байланысты нақты деректерде өткізіп алған мәндер болуы мүмкін. Бұл мәселені шешу үшін өткізіп алған мәндер xij белгінің орташа (μj) немесе медианалық (medianj) мәндерімен ауыстырылады:

Бұл өткізіп жіберулердің модельді оқытуға әсерін азайтуға мүмкіндік береді.

2. Белгілерді қалыпқа келтіру

Белгілердің масштабтарын теңестіру үшін zij қолданылады — деректерді түрлендіретін қалыпқа келтіру, осылайша белгінің орташа мәні нөлге, ал стандартты ауытқу бірлікке тең болады:

мұндағы:

- μj — j белгінің орташа мәні,

- σj — j белгінің стандартты ауытқуы.

Балама тәсіл - min-max қалыпқа келтіру, бұл белгілер мәндерін [0,1] диапазонға әкеледі:

Бұл әдістер деректердің масштабына сезімтал алгоритмдердің тұрақтылығы мен дәлдігін арттырады.

3. Мақсатты айнымалыларды кодтау

Жеке бағандар түрінде ұсынылған yi мақсатты айнымалылар олардың мәндерінің тіркесімдерін қолдана отырып (G,C,B,A) бірегей кодтарға айналады (3.3-кесте):

мұндағы:

targeti∈{0,1,…,15} — бірегей тұйықталу түрінің идентификаторы.

Мысалы:

- (G,C,B,A)=(1,0,1,1) сәйкес келеді target=1,

- (G,C,B,A)=(1,0,1,0) сәйкес келеді target=10.

Мақсатты (yiG,yiC,yiB, yiA) айнымалыларды 8,4,2,1 санына көбейту тұйықталу түрін бірегей анықтайтын бірегей (targeti​) кодты жасау үшін қолданылады.

Коэффициенттерді таңдау негіздемесі:

Мақсатты yiG,yiC,yiB, yiA айнымалылардың әрқайсысы 000 немесе 111 мәндерін қабылдай алады. Осылайша, олардың комбинациясы 15 түрлі нұсқаны құрайды (екілік жүйеде 0000-нан 1111-ге дейін).

8, 4, 2, 1-ге көбейту екілік санау жүйесіндегі биттердің салмағына сәйкес келеді:

yiG 8 (23)көбейтіледі  — бұл үлкен бит.

yiC 4 (22) көбейтіледі — бұл келесі бит.

yiB​ 2 (21) көбейтіледі — бұл екінші кіші бит.

yiA​ 1 (20) көбейтіледі — бұл кіші бит.

Жұмыс мысалы:

Егер yiG,yiC,yiB, yiA  жол үшін деректер 1,0,1,0 болса, онда есептеу нәтижесі:

Бұл тәсіл мақсатты айнымалылардың әрбір комбинациясының бірегей сандық көрініске ие болуын қамтамасыз етеді. Осылайша, жабуды кодтау машиналық оқыту модельдерінде өңдеуге және жіктеуге ыңғайлы болады.

Кесте 3.3 - ҚТ түрлерін анықтаудың барлық мүмкін комбинациясы

| yiG | yiC​ | yiB | yiA​ | targeti​ | Объектінің жағдайы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | А және В фазалары арасындағы жерге екі фазалы қысқа тұйықталу |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | А және С фазалары арасындағы жерге екі фазалы қысқа тұйықталу |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | В және С фазалары арасындағы жерге екі фазалы қысқа тұйықталу |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | А және В фазалары арасындағы екі фазалы ҚТ |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | А және С фазалары арасындағы екі фазалы ҚТ |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | В және С фазалары арасындағы екі фазалы ҚТ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Қалыпты режим |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | Үш фазалы ҚТ |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | А фазасындағы бір фазалы ҚТ |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | В фазасындағы бір фазалы ҚТ |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | С фазасындағы бір фазалы ҚТ |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | А фазасының зақымдануы |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | В фазасының зақымдануы |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | С фазасының зақымдануы |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | Үш фазалы жерге ҚТ |

Осылайша, 8,4,2,1 салмақтары арқылы кодтау екілік жүйенің принциптеріне негізделген және барлық ықтимал тұйықталу түрлерінің бірегей идентификаторға ие болуын қамтамасыз етеді.

Корреляцияны талдау

Артық белгілерді болдырмау үшін корреляциялық матрицаны қолдана отырып корреляциялық талдау жасалады:

мұндағы:

- cov(xi,xj) — xi және xj белгілер арасындағы ковариация,

- σxi , σxj — олардың стандартты ауытқулары.

Егер екі белгі арасындағы корреляция белгіленген (∣rij∣>0.8) шектен асып кетсе олардың біреуі артықтықтың алдын алу үшін жойылады.

Деректерді бөлу өңделген деректер жаттығу (Dtrain) валидация (Dval) және сынақ (Dtest) үлгілері болып бөлінеді:

Бөлуге арналған стандартты қатынас:

- оқыту үшін деректердің 80% бөлінеді,

- валидация үшін 10%,

- тестілеу үшін 10%.

Деректерді жүктеу мен өңдеудің математикалық моделі өткізіп жіберуді жоюға, белгілерді қалыпқа келтіруге, мақсатты айнымалыларды кодтауға және корреляцияны талдауға арналған формальды тәсілді қамтиды. Бұл кезеңдер электр желілеріндегі тұйықталу классификациясының дәлдігі мен сенімділігін қамтамасыз ете отырып, машиналық оқыту модельдерін сәтті оқытуға негіз жасайды. Қолданылатын математикалық әдістер мен сипатталған түрлендірулер деректерді дайындау процесін түсінікті, қайталанатын және басқа сипаттағы есептерді шешуге бейімделетін етеді.

Машиналық оқыту модельдерін оқытудың математикалық моделі.

Машиналық оқыту модельдерін оқыту - бұл мәліметтер негізінде кіріс X белгілері мен мақсатты айнымалы y арасындағы тәуелділікті анықтауға мүмкіндік беретін модель параметрлерін оңтайландыру процесі. Оқытудың математикалық моделін, соның ішінде жаттығу, валидация және тест үлгілерін анықтауды, сондай-ақ осы жұмыста қолданылатын машиналық оқыту алгоритмдерінің математикалық сипаттамасын қарастырады.

Үлгілерді анықтау.

Оқыту Dtrain={(Xtrain,ytrain)} жаттығу деректерінде жүргізіледі, валидация Dval={(Xval,yval)} орындалады, және модельдің дәлдігін қорытынды тексеру мұнда Dtest={(Xtest,ytest)}. сынақ деректерінде жүзеге асырылады:

• X∈Rn×m - белгілер матрицасы, мұндағы n-бақылаулар саны, m-белгілер саны.

• y∈Rn - кластарды білдіретін мақсатты айнымалы вектор (қысқа тұйықталу түрі).

1. Random Forest (кездейсоқ орман)

Сипаттамасы: Random Forest - кездейсоқ деректердің қосалқы үлгілеріне көптеген шешуші ағаштарды салатын ансамбльдік әдіс. Негізгі идея - қорытынды класты болжау үшін ағаштардың «дауыс беруін» пайдалану. Әрбір ағаш түйіні мақсатты айнымалыдағы айырмашылықты барынша арттыру мақсатында деректерді белгілі бір белгі бойынша бөледі.

Математикалық модель: T={t1,t2,…,tk} - үйретілген ағаштар көп болсын. X объекті үшін y класты болжау келесідей анықталады:

мұндағы:

- tix— i-ші ағашты болжау,

- mode— ағаштарды болжау арасында ең көп кездесетін мағына.

Оңтайландыру функциясы: Әрбір ағаш белгісіздікті азайту критерийі негізінде оқытылады, мысалы, Джини (G) критерийі:

мұндағы pi — i түйіндегі сыныпты бақылау ықтималдығы, C — кластар саны.

2. XGBoost (Экстремалды градиентті күшейту)

Сипаттамасы: XGBoost - бұл алдыңғы модельдердің қателіктерін азайту арқылы ағаштарды дәйекті түрде үйрететін күшейту әдісі. Жаңа алгоритм алдыңғы ағаштардың жіберген қателіктерін түзетеді, бұл дәлірек болжамдарға әкеледі.

Математикалық модель: модельді болжау жеке ағаштардың болжамдарының қосындысымен беріледі:

мұндағы:

- fk (x) - k ағашты болжау функциясы,

- K — ағаштардың жалпы саны.

Оңтайландыру функциясы:

мұндағы:

- l(yi,yi)— жоғалту функциясы, мысалы, орташа квадраттық қате,

- Ω(fk) — модельдің күрделілігін бақылайтын регуляризация.

Регуляризация келесідей беріледі:

мұндағы T — жапырақтардың саны, wj — жапырақ салмағы.

3. SVМ (Анықтамалық векторлар әдісі)

Сипаттамасы: анықтамалық векторлық әдіс гиперплан жасайды, ол ерекшеліктер кеңістігінде кластарды мүмкіндігінше бөледі. Егер деректер сызықтық түрде бөлінбесе, деректерді жоғары өлшемге көрсету үшін ядро функциялары қолданылады. Екі өлшемді кеңістікте бұл гипержазықтық теңдеумен анықталады (3.16-сурет):

Математикалық модель: Сызықтық ядро үшін жіктеу мәселесі келесідей тұжырымдалады:

шартты кезінде

мұндағы:

- ϕ(x)— ядролық функция,

- ξi— қате жіктеу үшін айыппұлдар,

- C — реттеу коэффициенті.

SVМ-нің негізгі міндеті - деректерді тірек векторлары деп аталатын ең жақын класс объектілері арасындағы максималды саңылауы бар (margin) екі немесе бірнеше кластарға бөлетін оңтайлы гипержазықтықты табу.

3.16-сурет - SVМ тірек векторлары әдісінің гипержазықтықтығы

SVМ жұмыс принципі

Анықтамалық векторлар әдісінің идеясы - деректерді максималды шегініспен екі класқа бөлетін көп өлшемді кеңістікте осындай гипер жазықтықты табу. Екі өлшемді кеңістікте бұл тура, үш өлшемді кеңістікте — жазықтық, ал көп өлшемді кеңістікте - гипержазықтық. Негізгі сипаттама - бұл SVМ кластар арасындағы шегіністі барынша арттырады, әр кластың ең жақын нүктелері мен гипержазықтық арасындағы қашықтықты арттырады. Бұл ең жақын нүктелер тірек векторлары деп аталады және олар бөлетін гипержазықтықтың орнын анықтайды.

Суретте гипержазықтықтың нүктелердің екі тобын (көк және жасыл) қалай бөлетінін көруге болады. Гипержазықтықтың теңдеуі келесідей ұсынылған: w‧x-b=0, гипержазықтықтан шегіністер (w‧x-b=1 және w‧x-b=-1) сыныптар үшін 1 ге тең, ал тірек векторларының өзі осы шекараларда жатыр.

### Сызықтық және сызықтық емес жіктеу. Деректерді сызықтық гипержазықтық арқылы бөлуге болатын есептер үшін SVМ оңтайлы сызықтық бөлуді табу жеткілікті. Алайда, деректер сызықтық емес бөлінетін жағдайлар жиі кездеседі және мұндай жағдайларда ядро әдісі қолданылады.

Ядро әдісі (kernel trick). Ядро функциялары SVМ сызықтық емес деректерді жоғары өлшемді кеңістікке айналдырмай тиімді бөлуге мүмкіндік береді. Негізгі себеп - бастапқы деректер олардың сызықтық бөлінуі мүмкін болатын белгілердің жоғары кеңістігіне айналады. Ең танымал ядроларға мыналар жатады:

- Сызықтық ядро: сызықтық бөлінетін мәліметтер үшін қолданылады;

- Көпмүшелік ядро: күрделі деректерді бөлу үшін көпмүшелік белгілерді қосады;

- Гаусс радиалды негіз ядросы (RBF): нүктелер арасындағы қашықтықты ескере отырып, сызықтық емес есептерді шешу үшін кеңінен қолданылады.

Ядро функциясы SVМ бөлу қабілетін арттыруға мүмкіндік береді, бұл оны кез-келген күрделіліктегі деректермен жұмыс істеуге жарамды етеді.

Сонымен қатар, SVМ жұмсақ шегіністерді қолдана алады (жұмсақ маржа), бұл модельдің жалпылау қабілетін жақсарту үшін күрделі немесе шулы деректер үшін кейбір қателіктер жіберуді білдіреді.

4. KNN (k -жақын көршілер әдісі)

Сипаттамасы: k-жақын көршілер әдісі жаңа объекті белгілер белгілер кеңістігіндегі ең k-жақын көршілер негізінде жіктейді. Класты болжау қарапайым көпшілікпен жасалады.

Математикалық модель: x объект үшін барлық басқа объектілерге дейінгі қашықтық, мысалы, Евклид метрикасын қолдану арқылы есептеледі:

y класы келесі ретінде анықталады:

мұндағы Nk (x)— x объектісі үшін көптік k-жақын көршілер.

K-Nearest Neighbors алгоритмі (k — жақын көршілер, KNN) - жіктеу және регрессия тапсырмалары үшін қолданылатын қарапайым, бірақ тиімді машиналық оқыту әдісі. KNN-дің негізгі идеясы - әрбір жаңа объект үшін оның класын немесе мәнін оқу үлгісіндегі жақын көршілерінің кластары немесе мәндері негізінде болжау.

### Сурет 3.17 - KNN жұмыс принципі

Суретте жіктеу тапсырмасы үшін KNN жұмысының мысалы көрсетілген. Қызыл жұлдыз - бұл сыныпты анықтауды қажет ететін жаңа объект. Оқу үлгісіндегі объектілер кластары көк (А класы) және жасыл (В класы) нүктелерімен ұсынылған. KNN алгоритмі келесідей жұмыс істейді:

1. Жаңа объект пен оқу үлгісіндегі барлық нүктелер арасындағы қашықтық есептеледі. Әдетте бұл үшін евклидтік қашықтық қолданылады, бірақ манхэттен немесе косинус қашықтығы сияқты басқа көрсеткіштерді қолдануға болады.

2. Жақын көршілердің K таңдалады - бұл жаңа объектіге ең жақын объектілер. K = 3 үшін суретте ең жақын көршілер екі жасыл нүкте және бір көк, ал K=6 үшін төрт жасыл нүкте және екі көк болады.

Класс үшін дауыс беру. Жіктеу жағдайында жаңа объект KKK-ең жақын нүктелер арасында ең көп көршілері бар класты алады. Мысалы, k=3K = 3K=3 кезінде жаңа объект В класына (жасыл нүктелер) тағайындалады, өйткені көршілердің көпшілігі осы класқа жатады. K = 6 кезінде В класы да жеңеді.

Регрессия үшін болжам жақын көршілердің мақсатты айнымалыларының орташа мәні болады.

K параметрінің әсері. KKK мәні KNN жұмысында шешуші рөл атқарады. Егер K тым кішкентай болса (мысалы, K=1), алгоритм деректердегі шуға тым сезімтал болуы мүмкін, өйткені шешім жақын маңдағы бір көршіге негізделеді. Бұл қайта оқытуға әкелуі мүмкін. Екінші жағынан, егер k тым үлкен болса, алгоритм сыныптар арасындағы шекараларды тегістей алады, бұл жіктеу қателіктері мен оқудың болмауына әкеледі.

Суретте көрсетілгендей, K=3 кезінде шешім жергілікті деректерге негізделген, бұл оны жақын көршілерге сезімтал етеді. K = 6 кезінде шешім шуды тегістеуге көмектесетін деректердің кең ауқымына негізделген, бірақ егер сыныптар біркелкі бөлінбесе, қате жіктеуге әкелуі мүмкін.

KNN ерекшеліктері. Қарапайымдылық: KNN алгоритмі өте қарапайым және интуитивті.

Оқыту кезеңі жоқ: KNN нақты оқу кезеңін қажет етпейді. Барлық есептеулер болжау сәтінде орындалады, бұл оны жалқау оқыту алгоритміне айналдырады.

Метрикалық таңдау сезімталдығы: KNN жұмысының нәтижелері таңдалған қашықтық метрикасына өте тәуелді, бұл деректермен жұмыс істеу кезінде ескеру қажет.

Қолдану. KNN үлгіні тану, ұқсас объектерді табу, ұсыныстар, биоинформатика және медициналық диагностика сияқты салаларда кеңінен қолданылады. Мысалы, оны суреттерді жіктеу, уақыт қатарын талдау немесе пациенттердің деректеріне негізделген ауруларды анықтау үшін пайдалануға болады.

Алгоритм шағын деректер жиыны үшін тиімді, бірақ үлкен жиындар үшін тиімді емес болуы мүмкін, өйткені ол болжау сәтіндегі қашықтықты есептеу үшін айтарлықтай есептеу ресурстарын қажет етеді.

KNN - бұл нақты модель жасамайтын жалқау оқыту әдісі. Оның орнына ол оқу деректерін сақтайды және сол сақталған деректерге жақындық негізінде жаңа деректерді жіктейді.

5. Логистикалық регрессия (логистикалық регрессия)

Сипаттамасы: логистикалық регрессия логистикалық функцияны қолдана отырып, объектінің класқа жату ықтималдығын болжайды.

Математикалық модель: x объектісінің y = 1 класына жату ықтималдығы:

Оқыту шығындар функциясын азайту арқылы жүзеге асырылады (LogLoss):

Математикалық формула: логистикалық регрессия екілік жіктеу үшін қолданылады. X кіріс белгісі үшін 1 класқа жату ықтималдығы төмендегі формула бойынша есептеледі:

мұндағы w — таразы векторы, b — орын ауыстыру, x — кіріс белгілері.

Логистикалық регрессия логистикалық функцияны қолдана отырып, класқа жату ықтималдығын модельдейді (3.18-сурет). Модель шығынның логистикалық функциясын (LogLoss) азайту арқылы оқытылады.

Сурет 3.18 – Логистикалық регрессия қисығы

6. Терең оқыту (Deep Learning)

Сипаттамасы: терең нейрондық желі кіріс қабатынан, бір немесе бірнеше жасырын қабаттардан және шығыс қабатынан тұрады. Қабаттағы әрбір нейрон кіріс мәнін белсендірілген өлшенген сома арқылы түрлендіреді.

Математикалық модель: l қабат үшін шығыс келесідей есептеледі:

мұндағы:

- Wl— таразы матрицасы,

- bl — орын ауыстыру векторы,

- σ — белсендіру функциясы (мысалы, ReLU немесе сигмоида).

Екілік жіктеу үшін жоғалту функциясы:

Машиналық оқытудың әрбір моделі өзінің математикалық тұжырымдамасы мен принциптеріне негізделген, бұл оларды ерекше және нақты есептерді шешуге жарамды етеді. Бұл жұмыста ұсынылған модельдердің әрқайсысы үш фазалы электрберіліс желілеріндегі тұйықталуды жіктеуге бейімделді, бұл болжамдардың жоғары дәлдігі мен сенімділігін қамтамасыз етеді.

Терең оқытудың басты артықшылықтарының бірі - оның деректерден маңызды белгілерді автоматты түрде алу мүмкіндігі. Бұл оны дәстүрлі әдістер тиімділігі төмен болуы мүмкін үлкен көлемдегі деректермен жұмыс істеуге қолайлы етеді. Терең нейрондық желілер кескіндермен (мысалы, конволюциялық нейрондық желілер — CNN), уақыт қатарларымен немесе мәтіндермен (мысалы, қайталанатын нейрондық желілер — RNN) жұмыс істей алады, бұл оларды көптеген тапсырмалар үшін әмбебап етеді.

Терең нейрондық желілерді оқыту үшін қатені кері тарату әдісі (backpropagation) қолданылады, ол оқыту деректеріндегі белгілі жауаптарға қатысты болжау қатесін азайту үшін желі салмағын реттейді.

Excel немесе CSV файлдары сияқты шағын деректер жиынына терең оқытуды қолдану бірнеше маңызды кемшіліктерге ие, бұл тәсіл дәстүрлі машиналық оқыту әдістерімен салыстырғанда тиімсіз болуы мүмкін. Шағын деректермен жұмыс істеу кезінде терең нейрондық желілердің негізгі мәселелері қарастырылады.

1. Деректердің үлкен көлемін талап ету. Терең оқытудың негізгі кемшіліктерінің бірі - оның деректердің үлкен көлеміне тәуелділігі. Терең нейрондық желілер күрделі тәуелділіктер мен үлгілерді анықтауға мүмкіндік беретін үлкен деректер жиынтығына қол жеткізген кезде жақсы жұмыс істейді. Алайда, шектеулі жолдар саны бар Excel немесе CSV файлдарындағыдай аз деректермен модель дұрыс оқи алмайды. Мұндай жағдайларда желі ақпаратты жалпылаудың орнына мысалдарды есте сақтайды, бұл жаңа деректердің дәлдігінің төмендеуіне және жалпы өнімділіктің төмендеуіне әкеледі.

2. Шағын деректерді қайта оқыту. Терең желілер деректердің жетіспеушілігімен қайта оқытуға бейім. Терең модельдерде көптеген параметрлер мен қабаттар болғандықтан, олар белгілі бір оқу үлгісінің ерекшеліктерін оңай есте сақтай алады, әсіресе деректер аз болса. Бұл модельдің жаттығу деректерінде жақсы нәтиже көрсетуіне әкеледі, бірақ жаңа деректерді сынау кезінде оның дәлдігін айтарлықтай нашарлатады. Мұндай жағдайларда логистикалық регрессия немесе шешуші ағаштар сияқты қарапайым модельдер күрделілігі аз және жалпылау арқылы жақсы жұмыс істейді.

3. Жоғары есептеу шығындары. Терең нейрондық желілер деректер көлемі аз болса да, оқу үшін айтарлықтай есептеу ресурстарын қажет етеді. Себебі модельді оқытудың әрбір қайталануы уақыт пен қуатты есептеу жүйелерінен тұратын көптеген параметрлерді қайта есептеуді қажет етеді. Есептеу жүктемесі тұрғысынан тиімдірек шешім ағаштары немесе тірек векторлары әдісі сияқты дәстүрлі әдістерден айырмашылығы, терең оқыту есепті шешу уақыты мен құнын арттыра отырып, шағын деректермен жұмыс істеу үшін артық болуы мүмкін.

4. Белгілерді шығаруда артықшылықтың болмауы. Терең оқытудың басты артықшылықтарының бірі - суреттер немесе мәтін сияқты күрделі деректерден белгілерді автоматты түрде алу. Дегенмен, белгілер қазірдің өзінде жақсы анықталған және күрделі өңдеуді қажет етпейтін шағын кестелік деректер контекстінде бұл артықшылық маңызды болмайды. Машиналық оқытудың дәстүрлі әдістері дайын белгілерді қолдана алады және күрделі архитектура мен деректерді өңдеуді қажет етпестен жоғары дәлдікті қамтамасыз етеді.

5. Түсіндіруге қатысты мәселелер. Терең нейрондық желілерді түсіндіру қиын, бұл әсіресе нәтижелердің интерпретациясы негізгі талап болуы мүмкін шағын деректермен жұмыс істеу кезінде маңызды. Шешім ағаштары немесе сызықтық модельдер сияқты дәстүрлі әдістер модельдің қалай шешім қабылдайтынын оңай түсінуге мүмкіндік береді. Бұл маңызды аспект, әсіресе болжамдарға қандай факторлар әсер ететінін түсіну маңызды шағын деректерді талдау кезінде.

Қорытындылай келе, Excel немесе CSV файлдары сияқты шағын деректер жиындары үшін терең оқытуды пайдаланудың бірқатар маңызды кемшіліктері бар. Бұл модельдер тиімді оқыту үшін үлкен көлемдегі деректерді қажет етеді, қайта даярлауға бейім, жоғары есептеу қуатын қажет етеді және көбінесе дәстүрлі әдістерге қарағанда айқын артықшылықтар бермейді. Шешуші ағаштар, логистикалық регрессия немесе SVM сияқты дәстүрлі алгоритмдер шағын деректерде дәл және түсіндірілетін нәтижелерді қамтамасыз ете отырып, мұндай тапсырмалар үшін қолайлы болуы мүмкін.

Машиналық оқытудың әртүрлі модельдерінің дәлдігін салыстырмалы талдау

Ұсынылған диаграмма (3.19-сурет) деректерді жіктеу тапсырмасы үшін әртүрлі машиналық оқыту модельдерінің дәлдік нәтижелерін көрсетеді. Диаграмма екі метриканы көрсетеді: оқу кезеңіндегі дәлдік (қызыл түспен көрсетілген) және тексеру кезеңіндегі дәлдік (көк түспен көрсетілген). Әр модельдің нәтижелерін, олардың артықшылықтары мен кемшіліктерін, сондай-ақ модельдердің әрқайсысының қолданылуы туралы жалпы қорытындыларды егжей-тегжейлі қарастырайық.

Сурет 3.19 - Деректерді жіктеу тапсырмасы үшін әртүрлі машиналық оқыту үлгілерінің дәлдік нәтижелері

Логистикалық регрессия (Logistic Regression). Логистикалық регрессия оқыту мен валидациядағы дәлдік арасындағы айтарлықтай алшақтықты көрсетеді, бұл қайта оқыту мүмкіндігін көрсетеді. Логистикалық регрессия валидация кезеңінде шамамен 65% дәлдікті көрсетеді және оқу кезеңінде сәл жоғары. Бұл модельді қайта даярлау (overfitting) мүмкіндігін көрсетеді. Логистикалық регрессия - бұл кластар сызықтық шекарамен жақсы бөлінген есептерге сәйкес келетін негізгі сызықтық классификатор. Алайда оның шектеулі мүмкіндіктері күрделі сызықтық емес тапсырмаларды орындай алмауы мүмкін. Бұл әдіс көптеген сызықтық емес мәліметтермен жіктеу мәселелерін шешуге жарамайды.

Тірек векторлар әдісі (SVС). Анықтамалық векторлар әдісі (Support Vector Classifier, SVС) оқу кезеңінде де, валидация кезеңінде де 100% дәлдікпен тамаша нәтижелерді көрсетеді. Бұл берілген тапсырмада SVС жоғары тиімділігін және қайта оқытудың жоқтығын көрсетеді. SVС күрделі сызықты емес бөлгіш гипержазықтықты, әсіресе көп өлшемді кеңістіктерде құруды қажет ететін тапсырмаларды жақсы орындайды.

K -жақын көршілер әдісі (KNN). K-жақын көршілер әдісі (K-Nearest Neighbors, KNN) сонымен қатар SVС-ге ұқсас жоғары дәлдікті көрсетеді. KNN іске асыру оңай және интуитивті, бірақ үлкен деректер жиынтығы үшін есептеу үшін қымбат болуы мүмкін. Оның артықшылығы - күрделі деректер құрылымдарына оңай бейімделу мүмкіндігі, бұл оны берілген тапсырма үшін тиімді етеді.

Экстремалды градиентті күшейту (XGB). XGBoost (Extreme Gradient Boosting) моделі оқу кезеңінде де, валидация кезеңінде де 100% жоғары дәлдікті көрсетеді. XGBoost-деректерді талдау жарыстарында жиі қолданылатын күшті жіктеу және регрессия құралы. Оның үлкен және күрделі деректер жиынтығымен тиімді жұмыс істеу қабілеті оны жоғары дәлдік пен сенімділікті қажет ететін тапсырмалар үшін тамаша таңдау етеді.

Кездейсоқ орман (кездейсоқ орман) XGBoost-қа ұқсас нәтижелерді оқу кезеңінде де, тексеру кезеңінде де жоғары дәлдікпен көрсетеді. Random Forest-жалпы дәлдік пен қайта оқытуға төзімділікті жақсарту үшін көптеген шешуші ағаштарды пайдаланатын ансамбль әдісі. Бұл әсіресе көптеген белгілері бар тапсырмалар үшін тиімді және деректерді өткізіп жіберуге төтеп бере алады.

Терең оқыту (Deep Learning). Терең оқыту моделі басқа модельдермен салыстырғанда 45% төмен дәлдікті көрсетеді, бұл гиперпараметрлерді одан әрі реттеу және оңтайландыру қажеттілігін көрсетуі мүмкін. Терең оқыту деректердің үлкен көлемі мен күрделі құрылымдары бар тапсырмалар үшін жоғары дәрежеге ие, бірақ ол айтарлықтай есептеу ресурстарын және желі архитектурасын мұқият реттеуді қажет етеді.

Ұсынылған нәтижелерге сүйене отырып, келесі қорытындылар жасауға болады:

Нейрондық желі элементтерін пайдалана отырып, Python бағдарламалау ортасында Logistic Regression, Support Vector Classifier (SVC), K-Nearest Neighbors (KNN), Deep Learning модельдерін машиналық оқыту әдістерінің нәтижелерін талдау бұл әдіс толықтыруларды қажет ететінін көрсетті. Бұған оқыту кезеңінде де, кернеуі 110 кВ ЭБЖ зақымдану түрлерін анықтау кезеңінде де жоғары емес дәлдікті көрсететін көрсеткіштер дәлел бола алады. Терең оқыту моделі және логистикалық регрессияның логистикалық регрессиясы сәйкесінше 45-65% шегінде төмен дәлдікті көрсетті. Терең оқыту моделі басқа әдістермен салыстырылған нәтижелерге қол жеткізу үшін одан әрі оңтайландыруды қажет етеді.

Жіктеу мәселесін шешу үшін оқыту экстремалды градиентті күшейту (XGBoost) және кездейсоқ орман (Random Forest) модельдері қолайлы.

Болжау нәтижесі: target 7 (класс) - Қалыпты режим

3.19 – суретте келтірілген кіріс жиындары үшін оқытылған моделдің болжау нәтижесі төменде 3-20 – суретте келтірілген.

Сурет 3.19 – Келтірілген кіріс жиындары

1. Болжам жасау үшін кіріс белгілер жиын векторы:

Xnew=[29,692; 30,319; 26,902; 33,063; 1,208; 0,647]

2. XGBoost үшін берілген матрицасын түзу

Кіріс белгілер жиыны арнайы (DMatrix) форматқа түрлендіріледі:

Xdtest→DMatrix(Xnew)

3. XGBoost моделінен болжам ықтималдығын алу

XGBoost моделі тиісті класқа, яғни қысқа тұйықталудың қай түріне қатысты ықтималдық векторын береді:

мұндағы:

- pi —i класына қатысты ықтималдығы.

4. Қорытынды класын, қысқа тұйықталудың қай түріне жататынын анықтау

Қысқа тұйықталу түрі максималды ықтималдық индексі ретінде анықталады:

Содан соң анықталған класс (label encoder) сөздігі арқылы түрлендіріледі:

Сурет 3.20 - Болжау қорытындысы: 7-класс, мәні: қалыпты режим.

Ghost моделі осы деректер жиынтығына қолданылды және болжаудың нәтижесі 7-класс болды (3.3-кесте). Бұл мән label_encoder_mapping.txt файлындағы жазбалармен салыстырылды, мұнда әрбір сандық мән мәтіндік белгіге сәйкес келеді. Бұл жағдайда модель режимді «қалыпты режим» деп дұрыс анықтады. Болжау дәлдігі болжамды мәннің шынайы мәнмен сәйкестігімен расталады, бұл қалыпты жұмыс жағдайында модель дәлдігінің жоғары деңгейін көрсетеді.

Модель label_encoder_mapping.txt файлына сәйкес 10-класты болжады, «В фазасындағы бір фазалы қысқа тұйықталу» күйіне сәйкес келеді. Бұл болжам нақты деректермен де расталады, бұл модельдің қысқа тұйықталу сияқты жүйенің қалыптан тыс жұмыс режимдерін дәл анықтау қабілетін көрсетеді, бұл төтенше жағдайларға уақтылы жауап беру және алдын алу үшін өте маңызды.

Сурет 3.21- Болжау қорытындысы: 10-сынып, мәні: бір фазалы ҚТ «В» фазасында.

3.22-сурет: 3-класс - В және С фазаларында екі фазалы жерге қысқа тұйықталу

Сурет 3.22 - Болжау қорытындысы: 3-класс, мәні: В және С фазаларындағы екі фазалы жерге ҚТ.

Модель 3-класты анықтады, ол «В және С фазаларында екі фазалы жерге қысқа тұйықталу» деп түсіндіріледі. Болжамды мәннің шынайы мәнмен сәйкестігі XGBoost моделі күрделі төтенше жағдай режимдерін жіктеу тапсырмаларын тиімді орындайтынын растайды. Бұл әсіресе қорғаныс және автоматика жүйелері үшін өте маңызды, мұнда ақаулықтарды дәл және жылдам анықтау жабдықтың қатты зақымдалуын және сөнуін болдырмайды.

3.23-сурет: 11-класс-С фазасындағы бір фазалы қысқа тұйықталу

Сурет 3.23 - Болжау қорытындысы: 11-класс, мәні: бір фазалы ҚТ С фазасында.

Модель 11-классты болжады, бұл «С фазасындағы бір фазалы қысқа тұйықталуға» сәйкес келеді. Бұл болжам модельдің әртүрлі кіріс жағдайларында да жүйенің күйлерін дәл жіктеу қабілетін көрсететін шынайы мәнге сәйкес келеді.

Жалпы тұжырымдар

Талдау нәтижелері XGBoost моделі электр жүйелерінің әртүрлі жұмыс режимдерін жіктеуде жоғары дәлдікті көрсететіні анықталды. Жіктеу тапсырмалары үшін XGBoost пайдалану келесі артықшылықтарды ұсынады:

1. Болжамдардың жоғары дәлдігі: Модель жүйенің қалыпты және төтенше жағдайларын сәтті анықтайды, бұл болжанған және нақты мәндердің дәл сәйкестігімен расталады.

2. Икемділік және бейімделу: Модель әртүрлі деректер жиынтығымен жұмыс істеуге бейімделуі мүмкін және үлкен көлемдегі ақпаратты өңдеу үшін оңай масштабталады.

3. Нәтижелердің интерпретациясы: жапсырмаларды сәйкестендіру файлын пайдалану сандық болжау нәтижелерін түсінікті мәтіндік белгілерге оңай түсіндіруге мүмкіндік береді, бұл талдау мен шешім қабылдауды жеңілдетеді.

4. Есептеу тиімділігі: XGBoost моделі жылдам оқыту мен болжау үшін оңтайландырылған, бұл әсіресе кешігулер ауыр зардаптарға әкелуі мүмкін нақты уақыттағы жүйелер үшін өте маңызды.

Қорытындылай келе, бір уақытта екі XGBoost және Random Forest оқыту моделін қамтитын гибридті модельді пайдалану тиімдірек болады. Бұл модель ансамблі ЭЖ объектісіндегі қалыптан тыс режимдерді жіктеудің жалпы дәлдігі мен сенімділігін жақсарта алады. Гибридті модель нейрондық желі элементтерін де, айқын емес логика элементтерін де, кластерлік және ансамбльдік тәсілдерді де қамтитын болады.

Бірнеше модельдерді біріктіретін осындай гибридті әдістерді қолдануға болады, бұл жақсы нәтижеге қол жеткізуге мүмкіндік береді.

Нақты жүйелерде қолдану

Электр объектілерінің қорғаныс және автоматика жүйелеріне арналған XGBoost сияқты машиналық оқыту модельдерін әзірлеу және енгізу электр жүйелерінің қауіпсіздігі мен сенімділік деңгейін едәуір арттыруға мүмкіндік береді. Мұндай модельдерді пайдалану мыналарды қамтамасыз етеді:

- Зақымдануларды уақтылы анықтау: зақымдануларды тез және дәл анықтау апатты жағдайлардың жедел алдын алуға мүмкіндік береді.

- Алдын алу шараларын жақсарту: деректерді талдау және модельді болжау профилактикалық жұмыстарды жоспарлауға және тәуекелдерді азайтуға көмектеседі.

- Операциялық процестерді оңтайландыру: диагностикалық және деректерді талдау процестерін автоматтандыру жүйеге техникалық қызмет көрсету мен пайдалану шығындарын азайтады.

Үшінші тарау бойынша қорытындылар

Үшінші тарауда Mamdani операторында айқын емес логикалық элементтерді, сондай-ақ Python бағдарламалау тілінде машиналық және терең  оқытатын ЭЖ моделіне нейрондық желілерді қолдану туралы гипотеза қарастырылды. Айқын емес логиканың құрылымы келтірілген, жүргізілген тәжірибелер, нақты эксперименттік мәліметтер және фазалық токтар мен олардың симметриялы құраушыларының мәндерінің өзгеру динамикасы туралы қорытындылар негізінде кернеуі 110 кВ ЭБЖ-де қысқа тұйықталу түрлерін анықтау үшін лингвистикалық ережелер жасалған.

Mamdani операторында айқын емес логика элементтерін қолдану нәтижелері оларды 110 кВ ЭБЖ -де ҚТ түрлерін анықтауда қолдану гипотезасы мүмкін екенін дәлелдеді. Құрастырылған лигвистикалық ережелер қолданымды. Жұмыстың жаңалығы ретінде қысқа тұйықталу токтарының (ҚТТ) еселігін анықтауды атап өтуге болады. ҚТТ еселігі екі фазалы қысқа тұйықталудан жерге екі фазалы қысқа тұйықталуды бөлу үшін қажет. Алайда, бір айқын емес Mamdani операторын қолдану ЭЖ объектілерінің қорғанысы, автоматтандыру және басқару кезінде іс жүзінде тиімді емес.

Жоғарыда келтірілген кемшіліктерді ескере отырып, ЭЖ моделі Python платформасында нейрондық желілерді қолдана отырып, бірнеше оқыту модельдерінде оқытылды.

Оқытудың барлық әдістері ҚТ түрлерін оқыту және сәйкестендіру кезеңінде жоғары дәлдікті көрсеткен жоқ. Терең оқыту Deep Learning және логистикалық регрессия Logistic Regression моделдері бар шуларға байланысты сәйкесінше 45-65% шегінде төмен дәлдікті көрсетті. Бұл тек нейрондық желілерді немесе айқын емес логиканы жеке-жеке пайдалану зақымдануды анықтауда жоғары дәлдік бермейтінін көрсетеді.

Осы ойларға сүйене отырып, XGBoost және Random Forest оқыту әдістерімен, сондай-ақ нейро-айқын емес технологиялардың элементтерімен бірге гибридті модельді қолдану ұсынылады. Нейро-айқын емес жүйелер - бұл нейрондық желілер мен айқын емес логиканың мүмкіндіктерін біріктіретін гибридті тәсіл. Нейрондық желілер кірістерге негізделген оқыту және бейімделу қабілетін қамтамасыз етеді, ал айқын емес логика нақты жүйелерге тән белгісіздік пен айқын емес деректермен жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Электрлік жүйелер контекстінде нейро-айқын емес технологиялар ЭЖ жұмысындағы өзгерістер мен белгісіздіктерге тиімді жауап бере алатын модельдер жасауға мүмкіндік береді.

Сондықтан, бір модельден басқа, болжамдардың дәлдігін жақсарту үшін талдау мен жіктеудің бірнеше кезеңдерін біріктіретін гибридті модель жасау қажет. Гибридті модель деректерді тереңірек талдау үшін кластерлеу және ансамбльдік оқыту тәсілдерін қолданады.

4 Нейро-айқын емес технологиялар, сондай-ақ кластерлік және ансамбльдік тәсілдер негізінде 110 кВ электберіліс желісіндегі қысқа тұйықталу түрлерін анықтау үшін гибридті модель мен алгоритм әзірлеу

4.1 Гибридті модельдің сипаттамасы және 110 кВ ЭБЖ-дегі ҚТ түрлерін анықтау алгоритмі

Бұл зерттеу кернеуі 110 кВ ЭБЖ-дегі қысқа тұйықталу түрлерін анықтау мәселесін шешудің екі тәсілін қарастырады: стандартты бір модельді және бірнеше әдістерді біріктіретін неғұрлым күрделі гибридті модельді қолдану. Кернеуі 110 кВ ЭБЖ-дегі қысқа тұйықталу электрберіліс желісінің тұрақтылығы мен қауіпсіздігін айтарлықтай бұзуы мүмкін, сондықтан оларды анықтаудың тиімді әдістерін әзірлеу үлкен практикалық маңызы бар өзекті міндет болып табылады.

Жұмыста негізгі модель ретінде стандартты тәсіл қолданылады — Random Forest әдісіне негізделген жалғыз модель. Бұл әдіс шешуші ағаштар ансамблі болып табылады, олардың әрқайсысы кездейсоқ деректердің қосалқы үлгісінде оқытылады, содан кейін барлық ағаштардың болжамдары орташаланады. Random Forest шуға төзімділігімен және жоғары өлшемді деректерді өңдеу қабілетімен танымал, бұл оны энергетикалық жіктеу тапсырмаларына сәйкес етеді. Зерттеудің бір бөлігі ретінде бір модель негізгі әдіс ретінде пайдаланылады, оның нәтижелері неғұрлым күрделі тәсілдердің тиімділігін одан әрі талдау үшін тірек нүктесі болады.

Бір модельден басқа, болжамдардың дәлдігін жақсарту үшін талдау мен жіктеудің бірнеше кезеңдерін біріктіретін гибридті модель жасалды. Гибридті модель деректерді тереңірек талдау үшін кластерлеу және ансамбльдік оқыту тәсілдерін қолданады. Гибридті модельдің бірінші кезеңінде KMeans әдісімен кластерлеу қолданылады, бұл деректерді ұқсастығына қарай бірнеше топтарға (кластерлерге) бөлуге мүмкіндік береді. Бұл қадам деректердегі жасырын үлгілер мен ішкі тәуелділіктерді анықтауға көмектеседі, олар бір тәсілді қолданған кезде айқын болмауы мүмкін. Кластерлеу кластерлік белгілерді қалыптастырады, содан кейін олар бастапқы белгілерге қосымша айнымалылар ретінде қосылады, осылайша келесі жіктеу қадамдары үшін көбірек ақпарат береді.

Гибридті модельдің келесі кезеңі екі ансамбльдік классификаторды — Random Forest және XGBoost жаттығуларын қамтиды. Бұл модельдер жетілдірілген мәліметтерден, соның ішінде кластерлік белгілерден үйренеді, бұл белгілер арасындағы күрделі тәуелділіктерді тиімдірек қарастыруға мүмкіндік береді. Бірден екі классификаторды қолдану олардың әрқайсысына өздерінің ерекше үлгілері мен тәуелділіктерін анықтауға мүмкіндік береді, бұл әсіресе жоғары өлшемді және гетерогенді деректері бар мәселелерде пайдалы. Бұл тәсіл ансамбльдерге деректердің әртүрлі аспектілерін талдауға мүмкіндік береді, бұл теориялық тұрғыдан болжамдардың дәлдігі мен тұрақтылығын арттыруы керек.

Гибридті модельдің соңғы кезеңі - мета-классификация. Бұл кезеңде соңғы классификатор қолданылады - логистикалық регрессия, ол екі негізгі модель (Random Forest және XGBoost) болжаған сыныптардың ықтималдығын қабылдайды. Мета-классификатор екі модельдің нәтижелерін талдау және қорытынды нәтиже жасау арқылы болжамдарды қорытындылайды. Бұл кезең әртүрлі әдістермен алынған болжамдарды біріктіруге және әрбір жеке жіктеуіштің әлсіз жақтарын өтеуге мүмкіндік береді. Нәтижесінде мета-классификация дәлірек және негізделген болжамдар жасауға мүмкіндік береді.

Зерттеу барысында екі тәсілге де салыстырмалы талдау жасалады. Random Forest жалғыз моделі жіктеудің негізгі деңгейін қамтамасыз етеді, ал көп деңгейлі құрылымды қолданатын гибридті модель терең тәуелділіктерді ескеріп, нәтижелерді жақсартады. Тәсілдердің тиімділігін бағалау жіктеудің дәлдігі мен толықтығы сияқты негізгі көрсеткіштер негізінде жүргізіледі. Екі әдісті салыстыру тәсілдердің қайсысы қысқа тұйықталу түрлерін анықтауда жақсы жұмыс істейтінін анықтауға мүмкіндік береді және көп өлшемді және күрделі деректер жағдайында жоғары дәлдік пен сенімділікті қамтамасыз етеді.

Бұл зерттеудің мақсаты кернеуі 110 кВ электрберіліс желісіндегі әртүрлі қысқа тұйықталу режимдерін тануды жақсарту үшін ансамбльдік жіктеу әдістері мен кластерлеуді қолданатын гибридті модельді әзірлеу және енгізу болып табылады.

Нейро-айқын емес логика деректерді генерациялауда (жүргізілген тәжірибелер негізінде кіріс деректеріне 15 миллионға дейін қол жеткізілді), токтар мен кернеулердің осциллограммаларын модельдеуде, сондай-ақ қысқа тұйықталудың бейсимметриялық түрлерін анықтау ережелерін қалыптастыруда қолданылады.

Зерттеу энергиямен жабдықтау қауіпсіздігі мен тұрақтылығын жақсартуға ықпал ететін электрберіліс желілерінің күйін диагностикалау және талдау үшін энергетика мамандары пайдалана алатын тиімді құралды жасауға бағытталған. Гибридті модель бірнеше әдістерді біріктіреді, олардың әрқайсысы жіктеу процесінде өзіндік ерекше рөл атқарады, бұл мәліметтер құрылымын толық қарастыруға және болжамдардың дәлдігін арттыруға мүмкіндік береді.

Гибридті модельдің негізгі кезеңдеріне мыналар жатады:

1. KMeans кластері: бірінші кезеңде деректер 15 кластерге бөлінеді, бұл жасырын құрылымдарды бөлектеуге мүмкіндік береді. Кластерлік белгілер жаңа белгілер ретінде қосылады, бұл дәлірек жіктеуге ықпал етеді.

2. Ансамбльдік оқыту (Random Forest және XGBoost): екі модель де кластерлік белгілер енгізілген кеңейтілген деректерде оқытылады. Бұл модельдерге тек бастапқы белгілерді пайдалану кезінде анықталмайтын қосымша жасырын тәуелділіктерді ескеруге көмектеседі.

3. Мета-классификация (логистикалық регрессия): соңғы классификация екі ансамбльдің болжамдары негізінде орындалады, бұл жоғары дәлдікті қамтамасыз етеді және екі модельдің білімін біріктіру арқылы қателіктер ықтималдығын азайтады.

Гибридті модель схемасының сипаттамасы

1. Деректер жиынтығы. Модельдің кірістері (X) белгілері ретінде әрекет ететін үш фазалы электрберіліс желісіндегі (Ia, Ib, Ic​)  токтар мен (Ua, Ub, Uc​) кернеулердің өлшенген параметрлері болып табылады. Бұл белгілер қысқа тұйықталу режимдерін анықтау үшін қолданылады. (y) - қысқа тұйықталу түрін сипаттайтын фазалардың (G, A, B, C) Мақсатты айнымалылар тіркесімдері.

2. Логарифмдік түрлендіру. Деректердегі шығарындылар мен сызықтықтардың әсерін азайту үшін әр белгіге логарифмдік түрлендіру қолданылады. Бұл қадам модельді оқытуға теріс әсер етуі мүмкін токтар мен кернеулер мәндеріндегі күрт ауытқуларды тегістеуге мүмкіндік береді, бұл кейінгі әдістердің тұрақты мінез-құлқын қамтамасыз етеді.

3. Қалыпқа келтіру. Логарифмдік түрлендіруден кейін деректер стандартталады. Бұл қадам барлық белгілерді нөлдік орташа мәнмен және бір стандартты ауытқумен біртұтас масштабқа әкеледі. Қалыпқа келтіру үлкен мәндері бар белгілердің қалғандарына үстемдік етуін болдырмау үшін қажет, бұл әсіресе кластерлеу және жіктеу алгоритмдері үшін өте маңызды.

4. Деректерді оқыту және тестілеу үлгілеріне бөлу. Деректер екі үлгіге бөлінеді: 80% модельді оқыту үшін, ал 20% оны сынау үшін қолданылады. Бұл бөлу модельдің дәлдігін және оның жаңа деректерде жалпылау қабілетін объективті бағалауға мүмкіндік береді.

5. Маңызды белгілерді таңдау. Бастапқы деректер жиынтығынан белгілерді таңдау кезеңінде мақсатты айнымалымен (y) маңызды корреляциясы бар белгілер ғана таңдалады. Бұл қадам келесі кезеңдердің сапасы мен өнімділігін арттыра отырып, ақпаратсыз немесе артық белгілердің санын азайтуға мүмкіндік береді.

6. K-орташа кластерлеу. Таңдалған белгілерде K-орташа кластерлеу орындалады. Бұл кезең ұқсас сипаттамалары бар бақылау топтарын бөліп, деректерді 15 кластерге бөлуге мүмкіндік береді. Кластерлеу нәтижелері (кластер белгілері) деректерге жаңа белгі ретінде қосылады, бұл келесі жіктеу кезеңінде деректердің ішкі құрылымын ескеруге мүмкіндік береді.

7. Ансамбльдік модельдерді оқыту. Оқыту екі ансамбльдік әдіспен жүзеге асырылады — Random Forest және XGBoost. Бұл алгоритмдер таңдалған белгілер мен кластер белгілерін қамтитын кеңейтілген деректер жиынтығында оқытылады. Әдістердің әрқайсысы өз рөлін атқарады:

- Random Forest шулы деректермен жақсы жұмыс істейді және қарапайым тәуелділіктерді анықтайды.

- XGBoost сызықтық емес тәуелділіктермен тиімді жұмыс істейді және жоғары өлшемді жіктеу тапсырмалары үшін оңтайландырылған.

Бұл модельдер әр бақылау үшін кластердің ықтималдық болжамдарын қалыптастырады, содан кейін олар келесі кезеңде қолданылады.

8. Мета-классификация. Екі ансамбльдік модельдің болжамдары негізінде кластер бойынша ықтималдық үлестірімдерін қамтитын жаңа деректер жиынтығы қалыптасады. Бұл деректер мета-классификаторға (логистикалық регрессия) енгізіледі, ол болжамдарды біріктіреді және бақылаудың кластердің біріне жататындығы туралы соңғы шешімді қалыптастырады. Бұл кезең жеке модельдердің қателіктерін өтеуге және болжамдардың жалпы дәлдігін жақсартуға мүмкіндік береді.

9. Оқытылған модельді тексеру. Оқытылған гибридті модельдің дәлдігі дәлдік көрсеткіші (accuracy) көмегімен сынақ үлгісінде бағаланады. Бұл кезең модельдің оқу процесінде пайдаланылмаған жаңа деректерге жіктеу тапсырмасын қаншалықты сәтті орындағанын тексеруге мүмкіндік береді.

10. Модельді сақтау. Тренингтен кейін гибридті модельдің барлық компоненттері — стандарттаушы, кластеризатор, ансамбльдік модельдер және мета-классификатор — бір файлда сақталады. Бұл жаңа деректерді жіктеу үшін модельді одан әрі пайдалану ыңғайлылығын қамтамасыз етеді.

Кернеуі 110 кВ ЭБЖ-дегі қысқа тұйықталу режимдерін анықтау алгоритмі және оқыту процесі 4.1-суретте көрсетілген.

Сурет 4.1 - 110 кВ ЭБЖ қысқа тұйықталу режимдерін анықтау алгоритмі

110 кВ ЭБЖ қысқа тұйықталу режимдерін анықтау моделі 4.2-суретте көрсетілген.

Сурет 4.2 - 110 кВ ЭБЖ қысқа тұйықталу режимдерін анықтау моделі

4.2 Машиналық оқыту моделінің математикалық формулалары және олардың сипаттамасы

1-қадам: Логарифмдік түрлендіру және нормализациялау

Кіріске келіп түсетін берілгендерді белгілер векторы ретінде белгілейміз:

X=[x1,x2,...,xn]

Схемада ол бастапқы кіріс белгілер, олар ЭБЖ-дегі қысқа тұйықталу түрін анықтау үшін қолданылады.

Біздің жағдайда бұл белгілер нақты түрде төмендегідей белгіленеді:

- Ia, Ib, Ic – фазалық токтар (A, B, C фазаларындағы).

- Ua, Ub, Uc – фазалық кернеулер (A, B, C фазаларындағы).

X=[Ia,Ib,Ic,Ua,Ub,Uc]

Сонда, модель кірісте 6 электрлік параметрлер жиынтығын қабылдайды:

- 3 токтық параметрлер (Ia, Ib, Ic).

- 3 кернеулік параметрлер (Ua, Ub, Uc)

Осы 6 параметр ары қарай түрлендіріледі (логарифмделеді, нормализацияланады және кластеризациядан өтеді), содан соң базалық және мета-моделге жіберіледі де, модель автоматты түрде қысқа тұйықталу түрін дәл анықтауға мүмкіндік береді.

Бұл берілгендер логаримфдік түрлендіруден өтеді:

Xlog=log(1+|X|)

Моделді оқыту кезінде есептелген орта мәнді және стандартты ауытқуды қолдана отырып, нормализациядан өтеді:

Xscaled=Xlog-μσ

мұндағы:

- μ – моделді оқыту үлгісі бойынша есептелген белгілердің орташа мәні;

μ=1Ni=1N(xi)

- σ– моделді оқыту үлгісінің стандартты ауытқуы.

σ=1Ni=1Nxi-μ2

2-қадам: Кластерді анықтау (Fuzzy C-Means моделі)

Xscaled нормализацияланған берілгендерді бұрын оқытылған Fuzzy c-Means моделі кластерлердің біріне жіктейді:

C=ffuzzzy_c-means(Xscaled)

мұндағы:

- C – берілгендер тағайындалған кластер белгісі.

3-қадам: Гибридті белгілердің түілуі

Алынған кластер белгісі бірыңғай гибридті белгілер векторын алу үшін нормализацияланған белгілермен біріктіріледі:

Xhybrid=[Xscaled,C]

4-қадам: Базалық моделдердің ықтималдықтарын алу

Алынған гибридті белгілер бұрын оқытылған базалық модельдерге – Random Forest және XGBoost-қа енгізіледі, олардың әрқайсысы әр класқа (қысқа тұйықталу түріне) жату ықтималдығын есептейді:

PRF=fRF(Xhybrid)

PXGB=fXGB(Xhybrid

мұндағы:

- PRF–Random Forest моделімен алынған класс ықтималдықтар векторы;

- PXGB – XGBoost моделімен алынған класс ықтималдықтар векторы.

5-қадам: Финалды мета-классификация (MLP)

Екі базалық модельден алынған ықтималдықтар жаңа берілгендер векторына біріктіріледі:

Xmeta=[PRF,PXGB]

Содан кейін бұл вектор кіріске соңғы (MLP) мета-классификаторға беріледі:

y=fmeta (Xmeta)

мұндағы:

- y – қорытынды болжам класы (қысқа тұйықталу түрі).

Моделді қолданудың қорытынды нәтижесі:

Осылайша, қысқа тұйықталу түрі (қысқа тұйықталу) туралы түпкілікті шешім жоғарыда сипатталған барлық қадамдарды дәйекті орындағаннан кейін алынады:

X→Xscaled→C→Xhybrid→[PRF,PXGB]→y

Гибридті модельдің болжау жылдамдығын бағалау

Әзірленген гибридті модельді практикалық тестілеу кезінде X=[Ia,Ib,Ic,Ua,Ub,Uc] белгілерінің бір жиынтығы үшін орташа өңдеу және болжау уақыты 0.00241396 секунд екендігі анықталды (сурет 4.3).

Сурет 4.3 – Ұсынылып отырған гибридті модельдің орташа өңдеу және болжау уақыты

Осылайша, ұсынылған модель электрберіліс желілерінің қорғаныс және автоматика жүйелерінде нақты уақыттағы қысқа тұйықталу түрлерін автоматты түрде анықтау үшін қолдануға мүмкіндік беретін жоғары жұмыс жылдамдығын көрсетті.

Random Forest (кездейсоқ орман) — бұл модельдің дәлдігін жақсарту және жіктеу немесе регрессия мәселелерін шешуде қайта даярлау қаупін азайту үшін бірнеше шешуші ағаштардың болжамдарын біріктіретін күшті ансамбльдік оқыту әдісі. Негізгі идея - оқу процесінде көптеген шешуші ағаштарды құру, содан кейін олардың болжамдарын неғұрлым тұрақты және дәл нәтиже алу үшін біріктіру.

Біріншіден, оқыту кезеңінде bootstrap sampling әдісі қолданылады, онда әр ағаш үшін қайтарылатын оқу деректер жиынтығының ішкі жиындары кездейсоқ таңдалады. Бұл әр ағаштың сәл өзгеше деректерге үйренуіне әкеледі, бұл модельді шу мен ауытқуларға төзімді етеді.

Содан кейін әрбір деректер жиынтығы үшін бөлек шешуші ағаш салынады. Ағашты салу процесінде әр түйінде кездейсоқ белгілер жиынтығы таңдалады (фичи), бұл ағаштардың одан да алуан түрлілігіне ықпал етеді және олардың бір-бірімен корреляциясына жол бермейді. Ансамбльдегі әрбір ағаш өз деректері негізінде болжам жасайды, содан кейін барлық болжамдар түпкілікті нәтиже алу үшін орташаланады.

Random Forest моделінің соңғы болжамы регрессия есептері үшін барлық ағаш болжамдарының орташа мәні немесе жіктеу есептері үшін көпшілік дауыспен шешім болып табылады. Аталған тәсіл жоғары дәлдік пен қайта оқытуға төзімділікті қамтамасыз етеді, бұл Random Forest-ті көптеген деректер мен белгілері бар тапсырмалардағы ең танымал және тиімді машиналық оқыту үлгілерінің біріне айналдырады.

Жеке ағашты пайдаланған кезде ол қателіктерге немесе қайта оқытуға бейім болуы мүмкін, бірақ егер біз көптеген ағаштарды қолданып, олардың шешімдерін біріктірсек, нәтиже дәлірек және сенімді болады.

Көптеген ағаштарды жасау үшін арнайы bootstrap әдісі қолданылады - яғни әр ағаш үшін деректердің бір бөлігі кездейсоқ таңдалады. Бұл дегеніміз, әр ағаш әр түрлі мәліметтерден үйренеді, бұл ағаштарға «бірінен соң бірі қайталанбауға» және әр түрлі нәтиже беруге көмектеседі.

Әрбір ағаш өз бетінше шешім қабылдайды, содан кейін бұл шешімдердің барлығы жинақталады. Соңында нәтижелерді орташалалайды (егер бұл сандарды болжау мәселесі болса) немесе дауыстарды санайды (егер бұл жіктеу мәселесі болса). Бұл тәсіл Random Forest-ке өте дәл нәтиже беруге, күрделі деректерде қайта оқымауға және көптеген белгілермен де тұрақты жұмыс істеуге мүмкіндік береді.

Осылайша, Random Forest - сенімді және дәл болжамдар бере отырып, машиналық оқытудың көптеген мәселелерін шешуге көмектесетін қуатты және жан-жақты әдіс.

Random Forest жұмыс принципі. Random forest алгоритмі бірнеше шешуші ағаштарды салады, олардың әрқайсысы екілік ағаш болып табылады, онда түйіндер белгілерге негізделген шешімдер қабылдауға жауап береді, ал жапырақтары болжамдарға жауап береді (жіктеу жағдайында кластар немес кластерлер). Ағаштар параллель салынған, әр ағаш бастапқы деректердің кездейсоқ қосалқы үлгісінде оқытылады. Бұл процесс bagging (Bootstrap Aggregating) деп аталады, мұнда әр ағашты оқыту үшін кездейсоқ деректер үлгілері (қайтарумен) таңдалады.

Сонымен қатар, Random Forest кездейсоқтықтың тағы бір элементін енгізеді: түйіннің әр бөлінуі кездейсоқ белгілердің ішкі жиынын таңдайды және ең жақсы бөлу тек осы ішкі жиын негізінде жүзеге асырылады. Бұл кездейсоқтық жеке ағаштар арасындағы корреляцияны азайтуға көмектеседі және белгілі бір белгілерге тым көп тәуелділіктің алдын алады. Қорытынды нәтиже регрессия есептері үшін болжамдарды жіктеу немесе орташалау есептері үшін дауыс беру арқылы есептеледі.

Кездейсоқ Random Forest артықшылықтары. Random Forest-тің басты артықшылықтарының бірі - оның жіктеу және регрессия тапсырмаларын тиімді орындау қабілеті. Шешім ағаштары ансамблін пайдалану жалғыз ағаштар жағдайында жиі кездесетін қайта оқытуды азайтуға көмектеседі. Қайта оқыту модель тым күрделі болып, оқу үлгісіндегі шуды немесе маңызды емес бөлшектерді есте сақтай бастағанда пайда болады, бұл оның жаңа деректердегі жалпылау қабілетін нашарлатады.

Random Forest мәселені бірнеше ағаштардың нәтижелерін орташалау арқылы шешеді, бұл модельді оқу деректерінің өзгеруіне аз сезімтал етеді және осылайша тұрақты етеді. Қосалқы үлгілер мен белгілерді кездейсоқ таңдау арқылы модель деректердегі шуға жақсы төзімділікке ие. Ол сондай-ақ көптеген белгілермен жұмыс істей алады және өткізіп алған мәндерден көп зардап шекпейді, бұл оны әртүрлі деректер түрлері үшін әмбебап етеді.

Оқыту және бағалау. Random Forest моделін оқыту процесі кездейсоқ мәліметтер мен белгілердің қосалқы үлгілері негізінде бірнеше шешуші ағаштарды құруды қамтиды. Әр ағаш дербес оқытылады және олардың ұжымдық болжамдары соңғы модельді құрайды. Random Forest моделінің дәлдігін бағалау үшін дәлдік, толықтық, F1 жіктеу есептерінің өлшемі немесе орташа квадраттық қате (MSE) және регрессия есептері үшін анықтау коэффициенті (R²) сияқты стандартты көрсеткіштерді қолдануға болады.

Random Forest-тің маңызды мүмкіндіктерінің бірі - белгілердің маңыздылығын бағалау. Random Forest көптеген шешім ағаштарын салатындықтан, шешім қабылдауда қандай белгілердің шешуші рөл атқаратынын түсінуге мүмкіндік беретін модельді болжауға әрбір белгінің орташа үлесін есептеуге болады. Бұл модельдің жұмысын түсіндіру үшін маңызды ақпарат береді. Random Forest моделінің жұмыс алгоритмі 4.3-суретте көрсетілген.

Математикалық формула: Random Forest (кездейсоқ орман) - шешім ағаштарының ансамблі, мұнда болжам барлық ағаштардың орташалануы (регрессия үшін) немесе көпшілік дауысы (жіктеу үшін) негізінде жасалады.

Егер i-ші үлгі үшін j-ші ағаштың болжамын білдірсе, онда yi(j) модельдің соңғы болжамы:

мұндағы T — ормандағы ағаштар саны.

4.3-сурет - Random Forest моделінің жұмыс алгоритмі

Сипаттамасы: Кездейсоқ ормандағы әрбір ағаш кездейсоқ деректердің қосалқы үлгісінде және кездейсоқ белгілердің ішкі жиынында оқытылады. Бұл тәсіл қайта оқытуды азайтады және модельдің жалпылау қабілетін жақсартады.

XGBoost (Extreme Gradient Boosting) - бұл градиентті күшейту идеясына негізделген және дәстүрлі әдістермен салыстырғанда жоғары өнімділік пен дәлдік үшін оңтайландырылған күшті ансамбльдік оқыту әдісі. Градиентті күшейту сияқты, XGBoost шешуші ағаштар ансамблін жасайды, онда әрбір келесі ағаш алдыңғы қателерді түзетуге тырысады. Нәтижесінде модель шығындар функциясын азайту үшін әр уақытта ағаштарды қосу арқылы параллель емес, дәйекті түрде оқытылады.

4.4-суретте XGBoost көмегімен оқу процесі көрсетілген. Оқыту деректері шешім ағаштарын жасау үшін дәйекті түрде қолданылатын L1,L2,...,Ln ішкі жиындарына бөлінеді. XGBoost-та әр ағаш алдыңғы қатенің қалдық қателіктері негізінде жасалады, ал қате жіктелген немесе жоғары қателікпен болжанған объектілердің салмағы келесі итерацияларда артады. Бұл модельге күрделі объектілерге назар аударуға және болжамдарды жақсартуға мүмкіндік береді.

Бастапқыда модель қарапайым болжамнан басталады, содан кейін қателер есептеледі. Бұл қателер олардың орнын толтыруға тырысатын келесі ағашты үйрету үшін қолданылады. Әр қадамда қателік салмағы жаңартылады, бұл модельдің келесі кезеңінде болжау қиын деректерге көбірек назар аударуға мүмкіндік береді.

4.4-сурет - XGBoost моделінің жұмыс принципі

Оңтайландыру және жетілдіру. XGBoost классикалық градиентті күшейтуге қарағанда бірнеше негізгі жақсартуларды қамтиды:

1. Регуляризация: XGBoost оқыту моделі көптеген түйіндері мен ағаш тереңдігі бар күрделі модельдер үшін айыппұлдар қосу арқылы қайта оқытуды азайтуға көмектесетін регуляризацияны пайдаланады.

2. Параллельді есептеуді қолдау: ағаштар дәйекті түрде жасалғанымен, процестің әр кезеңінде қателерді есептеу және ағаш түйіндері үшін жақсы бөлуді табу сияқты есептеулерді параллельдеуге болады. Бұл XGBoost-ты өте жылдам орындайды.

3. Жадты сақтау: XGBoost жадты қысу және деректер құрылымын оңтайландыру арқылы тиімді пайдаланады, бұл оны ең аз жады шығындарымен үлкен деректер жиынына қолдануға мүмкіндік береді.

4. Жетіспейтін деректерді өңдеу: XGBoost алгоритмі жетіспейтін мәндерді автоматты түрде өңдей алады, егер деректер жоқ болса, ағаш түйінін қалай бөлу керектігін болжайды.

Оқыту және болжау. Оқыту кезінде XGBoost алдыңғы ағаштарда есептелген қателіктер негізінде ағаштарды дәйекті түрде салады. Қорытынды болжам барлық ағаштардың өлшенген қосындысын білдіреді, бұл модельді жіктеу және регрессия тапсырмаларын орындауға қабілетті етеді. Жіктеу тапсырмалары үшін модель дауыс беруді (Random Forest сияқты), ал регрессия үшін ағаш болжамдарының орташалануын қолдана алады.

Әрбір ағаш пайдаланушы орнатқан шығын функциясын азайту үшін жасалады. XGBoost логистикалық немесе квадраттық қате сияқты әртүрлі жоғалту функцияларын қолдана алады, бұл модельді тапсырманың ерекшелігіне икемді түрде бейімдеуге мүмкіндік береді.

Математикалық формула: XGBoost модель жасау үшін градиентті күшейтуді қолданады. Шығындар функциясын азайту үшін итеративті түрде жаңа ағаштар қосылады. Ресми түрде, t - қадамға ft(x) ағаш қосылады, ол келесі функцияны азайтады:

мұндағы l(y,y) — шығын функциясы, Ω(ft) — регуляризация.

Сипаттамасы: XGBoost - модельдің күрделілігін бақылау және қайта оқытудың алдын алу үшін реттеуді қарастыратын қуатты градиентті күшейту әдісі. Ол ағаштарды қабаттастыру алгоритмін қолданады, мұнда әрбір келесі ағаш алдыңғы қателерді түзетеді.

4.3 KMeans кластерлеуді қолдану

4.5-суретте «деректерді визуализациялау» KKK-орташа (KMeans) әдісін қолдана отырып, деректерді кластерлеу нәтижелерін және негізгі компоненттер әдісін (PCA) қолдана отырып, екі негізгі компоненттің өлшемін төмендетуді көрсетеді.

Сурет 4.5 - Деректерді визуализациялау

Көрнекіліктің сипаттамасы. Графикте әр кластер үшін түспен белгіленген бастапқы деректерде көрсетілген 14 кластер бейнеленген. Графиктегі әрбір нүкте стандарттаудан кейінгі бастапқы белгілердің негізгі өзгергіштігін қамтитын екі негізгі құрамдас бөлікте (PCA Component 1 және PCA component 2) көрсетілген бір бақылауды білдіреді.

Әр кластердің контурлары (нүктелі сызықтармен бейнеленген) Convex Hull алгоритмі арқылы алынады, бұл әр кластердегі деректердің таралу шекараларын визуализациялауға мүмкіндік береді. Бұл контурлар бір кластерді екіншісінен бөлетін шекараларды анық көрсетеді және деректер ең тығыз кластерленген аймақты анықтауға көмектеседі.

Кластердің таралуын талдау. Әрбір кластер басқалардан айқын ерекшеленеді, бақылаулар ұқсас сипаттамаларға ие бірегей топтар құрайды. Кейбір кластерлердің ұзартылған немесе асимметриялық пішіндері бар екенін көруге болады, бұл белгілер арасындағы ықтимал жасырын тәуелділіктерді көрсетеді. Мұндай визуализация KMeans кластерлеу әдісі деректерді топтарға тиімді түрде бөле алғанын растайды, бұл кейінгі гибридті модельдің жұмысын жақсартудың маңызды кезеңі.

Кластерлер арасында құрылған шекаралар бастапқы белгілерді әр режимнің ерекше сипаттамалары бойынша бөлуге көмектеседі, бұл әрі қарай жіктеу үшін пайдалы. Бұл таңдалған кластерлеу және өлшемділікті төмендету әдістемесі болжамды модельді оқытуда және дәлдігін арттыруда қолдануға болатын құрылымдық топтарды құру арқылы күрделі, жоғары өлшемді деректерді барынша өңдеуге және талдауға мүмкіндік беретінін растайды. Төменде 15 кластер қысқа тұйықталудың түріне қатысты көрсетілген.

Суреттерде ұсынылған бағдарламаның бастапқы коды электр жүйелеріндегі қысқа тұйықталу түрлерін жіктеудің гибридті интеллектуалды моделінің нәтижелерін болжау және талдау процесін көрсетеді. Бірінші кезеңде деректер (фазалық токтар мен кернеулер) зақымдалудың түрін болжайтын және оның пайда болу ықтималдығын есептейтін алдын ала дайындалған модельге түседі. Әрі қарай, болжамды нәтижелер сақталады және қысқа тұйықталудың әр түрінің жиілігін есептеуді қамтитын кейінгі өңдеу кезеңінен өтеді. Қорытынды нәтижелер дөңгелек диаграммалар түрінде айқын көрінеді, бұл алынған деректерді түсіндіруді жеңілдетеді. Сондай-ақ, алынған ықтималдықтар негізінде Мамдани диаграммасы құрылады, бұл болжамды күйлердің өлшемдер мен болжамдардың белгісіздігін ескере отырып, тұйықталудың нақты түрлеріне анық емес тиесілігін одан да дәл және тиімді талдауға мүмкіндік береді.

4.4 Алгоритм және оқыту нәтижелері

Зерттелетін тапсырма өлшенген ток пен кернеу параметрлеріне негізделген электрберіліс желісіндегі қысқа тұйықталу түрін анықтауға қатысты. Қолданылатын машиналық оқыту алгоритмдеріне Random Forest, XGBoost, Logistic Regression, K-Nearest Neighbors (KNN), Support Vector Machine (SVM) және терең нейрондық желі (DNN) кіреді. Әрбір модель үшін берілген негізгі дәлдік көрсеткіштері берілген есепті шешуде әрбір алгоритмнің тиімділігін бағалауға мүмкіндік береді. Біз модельдердің дәлдігіндегі айырмашылықтардың себептерін талдаймыз және олардың күшті және әлсіз жақтарын талқылаймыз.

Деректер сипаттамасы. Деректер жиынтығы үш фазалы электрберіліс желісіндегі токтарды (IA, IB, IC) және кернеулерді (VA, VB, VC) өлшеу болып табылады. Әр жазба үшін төрт биттік кодпен (G, C, B, A) ұсынылған қысқа тұйықталу санаты көрсетілген. Бұл код тұйықталу түрін сипаттайды: қай фазада ақау болды және жерге тұйықталу бар ма. Жіктеу міндеті бойынша мақсат қойылады - өлшенген параметрлерге сүйене отырып, электрберіліс желілерін бақылау және қорғау үшін маңызды міндет болып табылатын тұйықталу түрін анықтау. Модельді оқыту алгоритмі 4.5-суретте көрсетілген.

Бұл схема үш фазалы электрберіліс желісіндегі қысқа тұйықталуды жіктеу және тану міндеті үшін машиналық оқыту моделін дайындау, өңдеу, оқыту және бағалау процесін көрсетеді. Процестің әр кезеңін толығырақ қарастырайық.

#### Сурет 4.5 - Модельді оқыту алгоритмі

Модельді оқыту токтар, кернеулер және шынайы белгілер (қысқа тұйықталу түрлері) арасындағы қатынастарды талдаудан тұрады, бұл машинаға заңдылықтарды анықтауға және нақты болжамдар жасауға мүмкіндік береді. Векторларды немесе нейрондық желілерді қолдайтын шешім ағаштары сияқты машиналық оқыту әдістері қолданылады және қайта оқытудың алдын алу үшін кросс-валидация жасалады. Модель жаңа деректер негізінде қысқа тұйықталу оқиғаларын тануға мүмкіндік беретін тәуелділіктерді табады.

Оқытудан кейін модель тестілеуден өтеді және оның өнімділігі дәлдік, толықтық, F1-өлшем және басқалары сияқты көрсеткіштер арқылы бағаланады. Талдау нәтижелері қажет болған жағдайда модельді түзетуге және оңтайландыруға көмектеседі. Негізгі мақсат - қысқа тұйықталуды дәл және жылдам анықтау, бұл төтенше жағдайлардың уақытылы алдын алу арқылы электрберіліс желілерінің қауіпсіздігі мен сенімділігін арттыруға мүмкіндік береді.

### 1. Бастапқы деректер

Деректерді енгізу кезеңінде 1 500 000-нан астам жолдан тұратын бастапқы деректер ұсынылады. Бұл деректер үш фазалы электрберіліс желісі үшін ток пен кернеуді өлшеу болып табылады және қысқа тұйықталу оқиғаларының 14 түрлі класына жатады. Әр сынып белгілі бір күйді немесе желідегі қысқа тұйықталу сценарийін білдіреді. Шынайы белгілер (мақсатты мәндер) тұйықталу түрлеріне сәйкес келеді, ал белгілер әр фазадағы ток пен кернеуді өлшеу болып табылады.

Деректер белгілері:

- А, В және С фазаларының токтары.

- А, В және С фазаларының кернеулері.

Бұл белгілер модельді қысқа тұйықталудың қандай түрі болғанын болжауға үйрету үшін қолданылады. Клас немесе кластер белгілеріне мыналар жатады:

• G - жерге тұйықталу.

• А - А фазасына тұйықталу.

• B - В фазасына тұйықталу.

• C - С фазасына тұйықталу.

2. Деректерді өңдеу

Бастапқы деректерді алғаннан кейін оларды модель кірісіне жібермес бұрын өңдеу керек. Өңдеу кезеңіне мыналар кіреді:

- Деректерді тазарту: жетіспейтін мәндерді, ауытқуларды және деректердегі шуды жою немесе өңдеу.

- Ерекшеліктерді қалыпқа келтіру немесе стандарттау: токтар мен кернеулер кең ауқымда өзгеруі мүмкін болғандықтан, модельді оқыту процесін жеделдету және жақсарту үшін барлық деректерді біртұтас масштабқа келтіру қажет.

- Оқу және сынақ үлгілеріне бөлу: деректер екі бөлікке бөлінеді — модельді оқыту үшін қолданылатын оқу үлгісі және модельдің сапасын бағалау үшін қолданылатын сынақ үлгісі.

Маңызды аспект - деректер кластер бойынша теңдестірілген болуы керек. Бұл барлық 14 класс біркелкі ұсынылғанын тексеру керек немесе мүмкін болмаса, сирек кластар үшін деректерді көбейту сияқты теңдестіру әдістерін қолдану керек дегенді білдіреді.

3. Модельді оқыту

Келесі кезеңде модель берілген мәліметтер бойынша оқытылады. Бұл жағдайда жіктеу үшін машиналық оқыту әдісі қолданылуы мүмкін, оған мыналар кіруі мүмкін:

- Шешім ағаштары;

- Жақын көршілердің әдістері (k-NN);

- Қолдау векторлары (SVM);

- Нейрондық желілер.

Модельді оқытудың маңызды аспектісі - қайта оқытуға жол бермейтін жүйелеу процесі. Қайта оқыту модель оқу деректерін тым жақсы есте сақтаған кезде және жаңа, бұрын-соңды болмаған деректерді жалпылай алмаған кезде пайда болады. Бұған жол бермеу үшін кросс-валидация қолданылады, бұл модельді әр түрлі қосалқы үлгілерде бағалауға мүмкіндік береді.

Оқыту кезеңінде модель белгілер (токтар мен кернеулер) мен шынайы белгілер (қысқа тұйықталу түрлері) арасындағы корреляцияны талдайды және оған жаңа деректерде дәл болжам жасауға мүмкіндік беретін тәуелділіктерді қалыптастырады. 4.6-4.9-суреттерде ЭЖ объектісінің жұмыс режимін анықтау мәніне оқыту нәтижесі келтірілген.

а)

б)                                                      в)

#### 4.6-сурет - ЭЖ объектісінің қалыпты режимі:

#### а - фазалық токтар мен кернеулердің осциллограммалары; б - Мамдани үшбұрыштары; в – токтар мен кернеулердің дөңгелек және үшбұрышты векторлық диаграммалары.

а)

б)                                                                в)

#### 4.7-сурет - А фазасындағы бір фазалы қысқа тұйықталу:

#### а - фазалық токтар мен кернеулердің осциллограммалары; б - Мамдани үшбұрыштары; в – токтар мен кернеулердің дөңгелек және үшбұрышты векторлық диаграммалары.

а)

б)                                                в)

#### 4.8-сурет - А және В фазаларында екі фазалы қысқа тұйықталу:

#### а - фазалық токтар мен кернеулердің осциллограммалары; б - Мамдани үшбұрыштары; в – токтар мен кернеулердің дөңгелек және үшбұрышты векторлық диаграммалары.

а)

б)                                                в)

#### 4.9-сурет-А және В фазалары арасындағы екі фазалы жерге қысқа тұйықталу:

#### а - фазалық токтар мен кернеулердің осциллограммалары; б - Мамдани үшбұрыштары; в – токтар мен кернеулердің дөңгелек және үшбұрышты векторлық диаграммалары.

ЭБЖ эксперименттік нақты деректері бойынша ҚТ түрлерін анықтаудың дұрыстығына оқыту моделін тексеру

а)                                                                  б)

#### в)

#### 4.10-сурет –Кернеуі 110 кВ ЭБЖ-де бейсимметриялық ҚТ түрлерін анықтау:

#### а – А фазасындағы бір фазалы қысқа тұйықталу; б – А және С фазаларындағы екі фазалы қысқа тұйықталу; в - А және С фазалары арасындағы екі фазалы жерге қысқа тұйықталу.

Бір және гибридті модельдердің салыстырмалы нәтижелері төменде қысқа тұйықталу режимдерін жіктеудің екі тәсілін бағалау нәтижелері келтірілген: RandomForestClassifier бір моделі және Kmeans, Random Forest, XGBoost және мета классификациясының комбинациясын қолданатын гибридті модель.

Бірлік модельді сипаттау және талдау. Random Forest алгоритміне негізделген жалғыз модель 99.91% мәніне жетіп, жоғары жіктеу дәлдігін көрсетті. Random Forest - бұл бірнеше шешуші ағаштарды үйрететін және дәлдікті жақсарту үшін олардың болжамдарын біріктіретін ансамбль әдісі. Әр сынып үшін дәлдік, қалпына келтіру және f1-score көрсеткіштерінің жоғары мәндері (максималды 1.00-ге жақын) модельдің дұрыс оң және теріс болжамдар арасындағы теңдестірілген қатынасты қамтамасыз ете отырып, әртүрлі қысқа тұйықталу режимдерін дәл жіктеу қабілетін көрсетеді.

Random Forest тиімділігі оның шуға төзімділігіне және жоғары өлшемді деректерді өңдеу мүмкіндігіне байланысты, бұл оны энергетика саласындағы күрделі жіктеу тапсырмаларына қолайлы етеді. Дегенмен, дәлдік деңгейі жоғары болса да, модель 100% дұрыстыққа жетпейді, бұл белгілер арасындағы қосымша құрылымдық байланыстарды есепке алмау және күрделі сызықтық емес тәуелділіктерді анықтаудағы шектеулерге байланысты болуы мүмкін. Бірлік модельді оқыту нәтижелері (RandomForestClassifier) 4.1-кестеде келтірілген.

Кесте 4.1 - Бірлік модельді оқыту нәтижелері (Random Forest Classifier)

| Бірлік модель (RandomForestClassifier) | Метрика | Мәні |
| --- | --- | --- |
| Дәлдік | Accuracy | 99.91% |
| Macro avg | Precision | 1.00 |
|  | Recall | 1.00 |
|  | F1-score | 1.00 |
| Weighted avg | Precision | 1.00 |
|  | Recall | 1.00 |
|  | F1-score | 1.00 |

Гибридті модельдің сипаттамасы және талдауы. Kmeans, Random Forest, XGBoost және логистикалық регрессияға негізделген мета-классификатор әдістерін біріктіретін гибридті модель одан да жоғары дәлдікті көрсетті — 99.98%. Гибридті модель бірнеше әдістерді біріктіреді, олардың әрқайсысы жіктеу процесінде өзіндік ерекше рөл атқарады, бұл мәліметтер құрылымын толық зерттеуге және нақты болжамдарды орындауға мүмкіндік береді.

Гибридті модельдің негізгі кезеңдеріне мыналар жатады:

1. KMeans кластері: бірінші кезеңде деректер 15 кластерге бөлінеді, бұл жасырын құрылымдарды бөлектеуге мүмкіндік береді. Кластерлік белгілер дәлірек жіктеуге сәйкес келетін жаңа деректер ретінде қосылады.

2. Ансамбльдік оқыту (Random Forest және XGBoost): екі модель де кластерлік белгілер енгізілген кеңейтілген деректерде оқытылады. Бұл модельдерге тек бастапқы деректерді пайдалану кезінде анықталуы керек қосымша жасырын тәуелділіктерді үйретуге көмектеседі.

3. Мета-классификация (логистикалық регрессия): соңғы классификация екі ансамбльдің көріністері негізінде орындалады, бұл жоғары дәлдікті қамтамасыз етеді және екі модельдің білімін біріктіру арқылы қателік ықтималдығын азайтады. Гибридті модельді әзірлеу нәтижелері 4.2-кестеде келтірілген.

Кесте 4.2 - Гибридті модельді әзірлеу нәтижелері

| Гибридті модель (KMeans + Random Forest + XGBoost + мета-классификатор) | Метрика | Мәні |
| --- | --- | --- |
| Дәлдік | Accuracy | 99.98% |
| Macro avg | Precision | 1.00 |
|  | Recall | 1.00 |
|  | F1-score | 1.00 |
| Weighted avg | Precision | 1.00 |
|  | Recall | 1.00 |
|  | F1-score | 1.00 |

Гибридті модель әртүрлі тәсілдердің артықшылықтарын біріктіруге мүмкіндік беретін қабатты архитектураның арқасында артықшылықты көрсетті. Ол ұқсас бақылаулар топтарын анықтау үшін кластерлеуді, кеңейтілген белгілер жиынтығына негізделген болжау үшін ансамбльдік модельдерді және алынған болжамдарды біріктіру үшін мета-классификаторды қолданады. Бұл модельге сызықтық және сызықтық емес тәуелділіктерді ескеруге мүмкіндік береді, бұл әсіресе электр жүйелеріндегі көпөлшемді деректерді талдауға қатысты күрделі тапсырмалар үшін өте маңызды. Гибридті модельдің артықшылықтары:

1. Жасырын үлгілерді есепке алу: кластерлік белгілерді жаңа белгілер ретінде қосу модельдерге деректердегі жасырын топтарды анықтауға көмектеседі, бұл болжамдардың дәлдігін арттырады.

2. Кешенді тәсіл: ансамбльдерді пайдалану (Random Forest және XGBoost) шешім ағаштары арасындағы айырмашылықтарды ескеруге мүмкіндік береді және модельдің шу мен шығарындыларға төзімділігін жақсартады.

3. Мета-классификация арқылы қателерді азайту: екі ансамбльдің болжамдары бойынша оқытылған Мета-классификатор бір модельді пайдалану кезінде туындауы мүмкін қателерді азайту арқылы дәлірек нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік береді.

Осылайша, гибридті модель әр түрлі әдістерді біріктіру арқылы жоғары дәлдікке қол жеткізді, олардың әрқайсысы модельдің болжау қабілетін күшейтеді.

Төртінші тарау бойынша қорытынды

Талдау көрсеткендей, екі тәсіл де - жеке модель (Random Forest) және гибридті модель (KMeans + Random Forest + XGBoost + Мета классификациясы) – кернеуі 110 кВ ЭБЖ қысқа тұйықталу түрлерін анықтау міндетін тиімді орындайды. Жеке модель жоғары дәлдікті көрсетті (99.91%) және күрделі модельдерді жіктеу құралы ретінде көпөлшемді деректер сенімділігін растады.

#### Алайда гибридті модель 99.98% дәлдікке жетіп, жеке модельден асып түсті. Кластерлеуді, ансамбльдік модельдерді және мета-классификацияны қолдану арқылы гибридті модель мәліметтер құрылымын дәлірек және жан-жақты қарастыра алды, кластар арасындағы бөлуді жақсартты және қателіктер ықтималдығын азайтты. Осылайша, ұсынылған гибридті модель болжамдардың жоғары дәлдігі мен сенімділігін қамтамасыз ететін энергетикадағы жіктеу тапсырмалары үшін қуатты құрал болып табылады. Бірнеше әдістердің үйлесімі оны әртүрлі үлгілер мен тәуелділіктерді ескеру, маңызды күрделі деректерді талдау үшін әсіресе пайдалы етеді. Зерттеу нәтижелері бойынша гибридті модель электр жүйелері объектілерінің, соның ішінде кернеуі 110 кВ ЭБЖ-дегі болатын қысқа тұйықталу түрлерін анықтау тиімділігі мен дәлдігін айтарлықтай жақсарта алатынын растайды.

ҚОРЫТЫНДЫ

Нейро-айқын емес технологиялар негізінде электр жүйелері объектілерінің қорғанысы және автоматикасы үшін интеллектуалды басқару жүйелерін әзірлеу тақырыбы бойынша жүргізілген зерттеулер нәтижесінде келесідей қорытынды жасауға болады:

1. Электр жүйелері объектілерінің зақымдалуына және қорғаныс құрылғылары мен жүйелерінің қолданыстағы проблемаларына талдау жүргізілді, нәтижесінде ЭЖ – нің ең жиі зақымданатын объектісі – кернеуі 110 кВ ЭБЖ, ал зақымдану түрі - қысқа тұйықталу екендігі анықталды. ЭЖ объектілерін басқару, қорғау және автоматика жүйесінің сенімділігін төмендететін ең көп таралған проблемалар анықталды.

2. ЭЖ математикалық моделінің аналитикалық есебі жасалды. Кернеуі 110 кВ электр жүйесінің компьютерлік моделі жасалды, токтар мен кернеулердің, сондай-ақ олардың симметриялы құраушыларының осциллограммалары алынды. Қысқа тұйықталу кезінде жоғарыда аталған параметрлердің мінез-құлқын анықтау үшін алынған сандық мәліметтер нақты эксперименттік мәндермен салыстырылды, сонымен қатар АРМ СРЗА-да есептеулер жүргізілді (желі және релелік қорғаныс уставкалары зақымданған кезде электр шамаларын есептеуге арналған бағдарламалар кешені).

3. Нейро-айқын емес есептеу әдістерінің негізгі ережелеріне теориялық талдау жүргізілді, нәтижесінде ЭЖ объектілерін қорғау және автоматтандыру үшін басқару жүйесінде нейро-айқын емес технологиялардың элементтерін қолданудың принципті мүмкіндігі расталды.

4. Кіріс параметрлері лингвистикалық айнымалылар ретінде анықталды, айқын емес логика мен нейрондық желілерге негізделген жүйені оқытуға арналған ережелер базасы жасалды.

5. Mamdani операторындағы айқын емес логика алгоритмі үшін екі фазалы қысқа тұйықталудан жерге екі фазалы қысқа тұйықталуды ажырату үшін кернеуі 110 кВ электр желісіндегі қысқа тұйықталу токтарының еселігі анықталды.

6.Python бағдарламалық жасақтамасында нейро-айқын емес технологиялардың элементтерін қолдана отырып, 110 кВ ЭБЖ-де қысқа тұйықталу түрлерін сәйкестендірудің гибридті моделін оқытудың алгоритмі мен әдістері жасалды. Модельдердің салыстырмалы талдауы берілді.

7. Кернеуі 110 кВ электрберіліс желісіндегі қысқа тұйықталу түрлерін анықтауға арналған гибридті модель схемасы ұсынылды.

8. Зақымдалған фазаларды көрсете отырып, зақымдану түрлерін болжау үшін Python бағдарламалық жасақтамасында жалғыз және гибридті оқыту модельдерінің алгоритмдерін қолдану тиімділігіне салыстырмалы талдау жасалды. Кернеуі 110 кВ электрберіліс желісіндегі қысқа тұйықталу түрлерін анықтау кезінде нейро-айқын емес технологиялардың элементтерін қолданудың тиімділігі көрсетілген.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1 Андреев В.А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения. Учебник для вузов-6-е изд., стер.-М.:Высшая шк., 2008.-639с.

2 Булычев А.В. Системы  релейной защиты и автоматики. Направления развития//Новости ЭлектроТехники. 2011. № 3(69).

3  Ансабекова Г. Н. Электр жүйелері объектілерінің қорғаныс және автоматикасының қолданыстағы әдістері мен құрылғыларын талдау. Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 17: «Қазіргі аграрлық ғылым: цифрлық трансформация» атты халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференцияға материалдар.- 2021.- Т.1, Ч.2 - Б.312-314.

4 Шалин А.И. Микропроцессорные реле защиты: необходим анализ эффективности и надежности // Новости ЭлектроТехники. 2006. № 2(38). 5 Проблемы микропроцессорных устройств релейной защиты [Электронный ресурс]. – http://digital-relay-problems.tripod.com. 6 Федосов А., Пусенков Е. Проблемы, возникающие при внедрении микропроцессорной техники в системах противоаварийной автоматики// Электрические станции. 2009. № 12.

5 Сейпетденов Н. С.  и др.. Об использовании микропроцессорных комплексов релейной защиты в энергосистеме Северо-Казахстанской области Материалы научного журнала «Вестник СКГУ» № 3(36) 2017. СКГУ им. М. Козыбаева, г. Петропавловск, С. 61-65.

6 В.И. Пуляев (ФСК ЕЭС, Россия) на Третьей Международной конференции «Современные направления развития систем защиты и автоматики энергосистем» (Санкт-Петербург, 30 мая – 3 июня 2011 г.)

7 B. Morris, R. Moxley, C. Kusch (Schweitzer Engineering Laboratories, США) на Второй Международной конференции «Современные направления развития систем защиты и автоматики энергосистем» (Москва, 7–10 сентября 2009 г.)

8 Г.Н. Ансабекова. Анализ применения элементов нечеткой логики для идентификации видов коротких замыканий в электроэнергетических сетях. IX Международная научно-практическая конференция «Innovation Management and Technology in the Era of Globalization». - г.Эдинбург, Великобритания, 2022.- с.178-185.

9 В.А. Ефремов и С.В. Иванов (ИЦ «Бреслер»), Д. В. Шабанов (ФСК ЕЭС России)/ Треть Международной конференции «Современные направления развития систем защиты и автоматики энергосистем».

10 Кунулеков Д.С., Муравлев О.П. Анализ повреждаемости силовых трансформаторов//ХХ Международная научно-практическая конференция «Современные техника и технологии». Томск, Россия. https://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/21031/1/conference_tpu-2014-C01-V1-120.pdf

11 А. Беляев, В. Широков и А. Емельянцев (Специализированное управление «Леноргэнергогаз», г. Санкт-Петербург)/ Сложность программного интерфейса и необходимость введения чрезмерного количества уставок при программировании МУРЗ.

12 А.М. Бордачев (ОАО «Институт Энергосетьпроект»), М. Матвеев и М. Кузнецов (ООО «ЭЗОП»), Р. Борисов (НПФ «ЭЛНАП») и другие/

13 А. Федосов и Е. Пусенков (филиал ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири) в отмечали отсутствие универсальных жестких требований к аппаратной части МУРЗ и к программному обеспечению и вследствие этого слишком большое многообразие программ и алгоритмов, заложенных в МУРЗ, используемых в одной энергосистеме, что приводит к проблемам при эксплуатации и к увеличению вероятности ложной работы данных устройств.

14 Problems of microprocessor relay protection devices – http://digital-relay-problems.tripod.com.

15 Ansabekova G. Possibilities of using fuzzy logic elements in protection and automation devices of electric power networks. The scientific heritage (Budapest, Hungary) The journal is registered and published in Hungary. The journal publishes scientific studies, reports and reports about achievements in different scientific fields. Journal is published in English, Hungarian, Polish, Russian, Ukrainian, German and French. Articles are accepted each month. Frequency: 24 issues per year. Format - A4 ISSN 9215 — 0365, VOL 1, No 80 (80) (2021) (8 р.).

16 G. Cao, K. Zhang, K. Zhou, H. Pan, Y. Xu and J. Liu, "A Feature Transferring Fault Diagnosis based on WPDR, FSWT and GoogLeNet," 2020 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference, pp. 1-6, 2020, doi: 10.1109/I

17 M. H. Wang, S. D. Lu and R. M. Liao, "Fault Diagnosis for Power Cables Based on Convolutional Neural Network With Chaotic System and Discrete Wavelet Transform," IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 37, no. 1, pp. 582-590, Feb. 2022, doi: 10.1109/TPWRD.2021.3065342. 2MTC43012.2020.9129483.

18 Mohammed Abdul Baseer (2013). Transient Stability Improvement of Multi-machine Power system using fuzzy logic controlled TCSC MA- Baseer – IOSR Journal of Electrical and Electronics Engineering, 2014.

19 A. Raza, A. Benrabah, T. Alquthami, and M. A. Akmal , "Review of fault diagnosing methods in power transmission systems,' Applied Sciences. vol. 10, no. 4, p. 1312, Jan. 2020, doi: 10.3390/app10041312.

20 A. Mukherjee, P.K. Kundu, A. Das, "Transmission line faults in power system and the different algorithms for identification, classification and localization: a brief review of methods," Journal of The Institution of Engineers (India): Series B, vol. 102, no. 4, pp. 855-77, Aug. 2021, doi: 10.1007/s40031-020-00530-0.

21 K.Hosseini, "Short circuit fault classification and location in transmission lines using a combination of wavelet transform and support vector machines," International Journal on Electrical Engineering and Informatics, vol. 7, no. 2, p. 353, 2015, doi: 10.15676/ijeei.2015.7.2.14.

22 Parihar, V. R., Nimkar, S. D., Warudkar, S., Deshmukh, R., & Thakare, M. (2017). Power transformer protection using fuzzy logic based controller. International Journal of Engineering Research, 6(7), 366-370

23 Lekie, A. J., Idoniboyeobu, D. C., & Braide, S. L. (2018). Fault Detection on Distribution Line Using Fuzzy Logic. International Journal of Scientific and Eng. Research, 9(12), 490-503.

24 Wahid, G, M, Tarlochau, S.S. (2016), A new harmony search approach for optimal wavelets applied to fault classification IEEE Trans Smart Grid.

25 Barbosa, D. C. P., de Medeiros, L. H. A., de Melo, M. T., da Silva Lourenço, L. R. G., de Sá Coutinho, M., Alves, M. M., ... & Tarragô, V. L. (2019). Machine learning approach to detect faults in anchor rods of power transmission lines. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 18(11), 2335-2339.

26 Dustegor, D., S.V. Poroseva, M.Y. Hussaini and S. Woodruff, (2010). Automated graph-based methodology for fault detection and location in power systems. IEEE Transactions on power delivery, 25(2): 638-646.

Sahu VK, Pahariya Y (2021) A review of various protection schemes of power transformers. Turkish J Comput Math Educ 12(10):7533–7541

27 Кирюхина Е.И., Шилин А.А. Интеллектуальная релейная защита в электрических сетях.https://panor.ru/articles/intellektualnaya-releynaya-zashchita-v-elektricheskikhsetyakh/40494.html

28 Ахмедова О.О., Бахтиаров К.Н. Разработка алгоритма функционирования управляющей системы быстродействующей релейной защиты воздушной линии электропередачи // Современные наукоемкие технологии.– 2018. – № 3. – С. 7-13./ https://top-technologies.ru.

29 K. Saravanababu, P. Balakrishnan and K. Sathiyasekar, "Transmission line faults detection, classification, and location using Discrete Wavelet Transform," 2013 International Conference on Power, Energy and Control (ICPEC), pp. 233-238, 2013, doi: 10.1109/ICPEC.2013.6527657.

30F. Mansour a, Eatedal Alabdulkreem b, HebaF. Eid c, Sathishkumar K, Mohd Abdul Rahim Khan, Anil Kumar f Fuzzy logic based on-line fault detection and classification method of substation equipment based on convolutional probabilistic neural network with discrete wavelet transform and fuzzy interference https://doi.org/10.1016/j.ijleo.2022.169956Get rights and content

31 Babagana Ali Dapshima, Yasmin Chuupa Essa, Dr. Saumya Chaturvedi. Fault Detection and Protection of Power Transformer Using Fuzzy Logic (2023): DOI:https://doi.org/10.22214/ijraset.2023.48748.

32 Husain, Z. (2018). Fuzzy logic expert system for incipient fault diagnosis of power transformers. International Journal on Electrical Engineering and Informatics, 10(2), 300-317.

33 M. Jamil, R. Singh, and S. K. Sharma, "Fault identification in electrical power distribution system using combined discrete wavelet transform and fuzzy logic," Journal of Electrical Systems and Information Technology, vol 2, no. 2, pp. 257-67, Sep. 2015, doi: 10.1016/j.jesit.2015.03.015.

34 Chanda D, Kishore NK, Sinha AK. Application of multi-resolution wavelet analysis for identification and classification of faults on transmission lines. Electr Power Syst Res 2005. – №73:323–333.

35 M. Coban and S. S. Tezcan, 'Detection and classification of short-circuit faults on a transmission line using current signal,' Bulletin of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences, vol. 69, no. 4, 2021, pp. 1-9, doi: 10.24425/bpasts.2021.137630.

36 V. P. Huan, L. K. Hung, and N. H. Viet, "Fault Classification and Location on 220kV Transmission line Hoa Khanh – Hue Using Anfis Net," Jounal of Automation and Control Engineering, vol. 3, no. 2, pp. 98-104, April, 2015. doi: 10.12720/joace.3.2.98-104.

37 O.O. Kalu and T.C. Madueme, "Application of artificial neural network (ANN) to enhance power systems protection: a case of the Nigerian 330 kV transmission line," Electrical Engineering, vol. 100, no. 3, pp. 1467-79, Sep. 2018, doi: 10.1007/s00202-017-0599-y.

38 Shuma Adhikari, Nidul Sinha and Thingam Dorendrajit. Fuzzy logic based online fault detection and classification in transmission line. SpringerPlus (2016)5:1002 DOI 10.1186/s40064-016-2669 – 4.

39 Г.Н. Ансабекова. Применение нечеткой логики для построения защиты элементов электрической системы от однофазного короткого замыкания. II Всероссийская международная молодежная конференция «Бутаковские чтения». -г.Томск, Россия, 2022.-с.89-91.

40 Barbosa, D. C. P., de Medeiros, L. H. A., de Melo, M. T., da Silva Lourenço, L. R. G., de Sá Coutinho, M., Alves, M. M., ... & Tarragô, V. L. (2019). Machine learning approach to detect faults in anchor rods of power transmission lines. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 18(11), 2335-2339.

41 Jamil M, Sharma SK, Singh R (2015). Fault detection and classification in electrical power transmission system using artificial neural network. SpringerPlus. 2015.– №4(334):1–13.

42 Г.Н.Ансабекова, Е.Ж.Сарсикеев. Әуе электрберіліс желілерін бірфазалы қысқа тұйықталудан қорғау жүйесін құру үшін анық емес логиканы қолдану// Торайғыров университетінің хабаршысы (Вестник ПГУ) №2, 2022, с.86-97,  https://doi.org 10.48081/KLTX7071

43 Nguyen T, Liao Y. Classification of transmission line faults types based on new features and neuro-fuzzy system. Electric Power Compon Sist. 2010.– №38(6):695–709.

44 P. Ray, D. P. Mishra and S. Mohaptra, "Fault classification of a transmission line using wavelet transform & fuzzy logic," 2016 IEEE 1st International Conference on Power Electronics, Intelligent Control and Energy Systems (ICPEICES), pp. 1-6, July 2016, doi: 10.1109/ICPEICES.2016.7853293.

45 Gulbakyt Ansabekova, Yermek Sarsikeyev, Zhubanyshbai Abdimuratov, Nurbol Appakov, Zhanybek Kaliyev, Anara Umurzakova, Nurbanu Sarbassova, Assel Zhumatova. Development of intelligent protection and automation control systems using fuzzy logic elements// International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE) Vol.14, No.1, February 2024, http://doi.org/10.11591/ijece.v14i1.pp556-565.

46 Леоненков А.В. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и fuzzyTACH.-СПб.:БХВ-Петербург, 2005.–736с.

47 F. Mo, W. Kinsner, Probabilistic neural networks for power line fault classification, in Conference Proceedings. IEEE Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering (Cat. No. 98TH8341) (Vol. 2, pp. 585–588). IEEE (1998)

48 K.H. Kashyap, U.J. Shenoy, Classification of power system faults using wavelet transforms and probabilistic neural networks, in Proceedings of the 2003 International Symposium on Circuits and Systems, 2003. ISCAS’03. (Vol. 3, pp. III-III). IEEE (2003).

49 P.D. Raval, A.S. Pandya, Accurate fault classification in series compensated multi-terminal extra high voltage transmission line using probabilistic neural network, in 2016 International Conference on Electrical, Electronics, and Optimization Techniques (ICEEOT) (pp. 1550–1554). IEEE (2016).

50 Г.Н.Ансабекова, Е.Ж.Сарсикеев, Ж.С.Абдимуратов. Кернеуі 110 кВ желілерде қысқа тұйықталу түрлерін анықтаудың жаңа моделін әзірлеу//Вестник АУЭС №4(59), 2022, с.39-51, https://doi.org/10.51775/2790-0886_2022_59_4_39

51 Г.Н.Ансабекова, Е.Ж.Сарсикеев, В.З.Манусов, Б.В.Лукутин, Ж.Ж.Калиев. Разработка систем интеллектуального управления для защиты и автоматики объектов электрических систем на базе нейро-нечетких технологий//Вестник КазАТК №2(125), 2023, с.444-452, https://doi.org/10.52167/1609-1817-2023-125-2-444-452

52 H. Cui, N. Tu, Generalized regression neural networks based HVDC transmission line fault localization, in 2015 7th International Conference on Intelligent Human-Machine Systems and Cybernetics (Vol. 1, pp. 25–29). IEEE (2015).

53 J. Upendar, C.P. Gupta, G.K. Singh, Fault classification scheme based on the adaptive resonance theory neural network for protection of transmission lines. Electric Power Components and Systems 38(4), 424–444 (2010).

54 S.R. Samantaray, P.K. Dash, G. Panda, Fault classification and location using HS-transform and radial basis function neural network. Electr. Power Syst. Res. 76(9–10), 897–905 (2006).

55 B. Vyas, R.P. Maheshwari, B. Das, Investigation for improved artificial intelligence techniques for thyristor-controlled seriescompensated transmission line fault classification with discrete wavelet packet entropy measures. Electric Power Components and Systems 42(6), 554–566 (2014).

56 J. Upendar, C.P. Gupta, G.K. Singh, G. Ramakrishna, PSO and ANN-based fault classification for protective relaying. IET Gener. Transm. Distrib. 4(10), 1197–1212 (2010).

57 Y.Q. Chen, O. Fink, G. Sansavini, Combined fault location and classification for power transmission lines fault diagnosis with integrated feature extraction. IEEE Trans. Industr. Electron. 65(1), 561–569 (2017).

58 M. Mirzaei, B. Vahidi, S.H. Hosseinian, Fault location on a series-compensated three-terminal transmission line using deep neural networks. IET Sci. Meas. Technol. 12(6), 746–754 (2018).

59 C. Yu-Wu, G. Yu-Hong, Fault phase selection for transmission line based on correlation coefficient, in 2010 International Conference on Computer Application and System Modeling (ICCASM 2010) (2010)).

60 C. Haomin, L. Peng, G. Xiaobin, X. Aidong, C. Bo, X. Wei, Z. Liqiang, Fault prediction for power system based on multidimensional time series correlation analysis, in 2014 China International Conference on Electricity Distribution (CICED) (pp. 1294–1299). IEEE (2014).

61 Z. Zheng, J. Liu, H. Yu, Fault location on transmission line using maximum correlation coefficient method, in 2012 Annual Report Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena (pp. 226–229). IEEE (2012).

62 A. Dasgupta, S. Debnath, A. Das, Transmission line fault detection and classification using cross-correlation and k-nearest neighbor. International Journal of Knowledge-based and Intelligent Engineering Systems 19(3), 183–189 (2015).

63 B. Chatterjee, S. Debnath, Cross correlation aided fuzzy based relaying scheme for fault classification in transmission lines. Engineering Science and Technology, an International Journal 23(3), 534–543 (2020).

64 A. Bhattacharjee, A. Dasgupta, Cross-correlation based distance estimation of single line to ground faults using Elman backpropagation neural network, in 2019 3rd International conference on Electronics, Communication and Aerospace Technology (ICECA) (pp. 1230–1235). IEEE (2019).

65 G. Zhang, H. Shu, Y. Liao, Automated double-ended traveling wave record correlation for transmission line disturbance analysis. Electr. Power Syst. Res. 136, 242–250 (2016).

66 K. Zhu, W.K. Lee, P.W. Pong, Fault-line identification of HVDC transmission lines by frequency-spectrum correlation based on capacitive coupling and magnetic field sensing. IEEE Trans. Magn. 54(11), 1–5 (2018).

67 A. Lei, X. Dong, V. Terzija, An ultra-high-speed directional relay based on correlation of incremental quantities. IEEE Trans. Power Delivery 33(6), 2726–2735 (2018).

68 D. Lin, P. Jun, T. Jun, Fault location for transmission line based on traveling waves using correlation analysis method, in 2008 international conference on high voltage engineering and application (pp. 681–684). IEEE (2008).

69 H. Shu, N. An, B. Yang, Y. Dai, Y. Guo, Single Pole-to-Ground Fault Analysis of MMC-HVDC Transmission Lines Based on Capacitive Fuzzy Identification Algorithm. Energies 13(2), 319 (2020).

70 M.H. Musa, Z. He, L. Fu, Y. Deng, A correlation coefficientbased algorithm for fault detection and classification in a power transmission line. IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering 13(10), 1394–1403 (2018).

А ҚОСЫМШАСЫ

Авторлық куәлік

Ә ҚОСЫМШАСЫ

Оқу үрдісіне енгізу туралы акт

Б ҚОСЫМШАСЫ

Өндіріске енгізу туралы акт

В ҚОСЫМШАСЫ

Диссертация тақырыбы бойынша жарияланымға шыққан ғылыми еңбектер тізімі

Scopus деректер базасына кіретін ғылыми журналда мақала (процентиль 66):

1. Gulbakyt Ansabekova, Yermek Sarsikeyev, Zhubanyshbai Abdimuratov, Nurbol Appakov, Zhanybek Kaliyev, Anara Umurzakova, Nurbanu Sarbassova, Assel Zhumatova. Development of intelligent protection and automation control systems using fuzzy logic elements// International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE) Vol.14, No.1, February 2024, http://doi.org/10.11591/ijece.v14i1.pp556-565.

ҚР Білім және Ғылым министрлігінің  Білім және ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті ұсынатын ғылыми басылымдар журналдарында 3 мақала:

2. Г.Н.Ансабекова, Е.Ж.Сарсикеев. Әуе электрберіліс желілерін бірфазалы қысқа тұйықталудан қорғау жүйесін құру үшін айқын емес логиканы қолдану// Торайғыров университетінің хабаршысы (Вестник ПГУ) №2, 2022, с.86-97,  https://doi.org 10.48081/KLTX7071

3. Г.Н.Ансабекова, Е.Ж.Сарсикеев, Ж.С.Абдимуратов. Кернеуі 110 кВ желілерде қысқа тұйықталу түрлерін анықтаудың жаңа моделін әзірлеу//Вестник АУЭС №4(59), 2022, с.39-51, https://doi.org/10.51775/2790-0886_2022_59_4_39

4. Г.Н.Ансабекова, Е.Ж.Сарсикеев, В.З.Манусов, Б.В.Лукутин, Ж.Ж.Калиев. Разработка систем интеллектуального управления для защиты и автоматики объектов электрических систем на базе нейро-нечетких технологий//Вестник КазАТК №2(125), 2023, с.444-452, https://doi.org/10.52167/1609-1817-2023-125-2-444-452

ҚР Авторлық құқықпен қорғалатын объектілерге құқықтардың мемлекеттік тізілімге мәліметтерді енгізу туралы куәлік:

5. Авторлық куәлік №42030. Кернеуі 110 кВ желілерде қысқа тұйықталу түрлерін нейро-айқын емес технология негізінде анықтаудың алгоритмін әзірлеу// Г.Н.Ансабекова, Е.Ж.Сарсикеев. Опубл.15.01.2024.

Халықаралық және шетелдік ғылыми-практикалық конференциялар:

7. Г.Н.Ансабекова. Электр жүйелері объектілерінің қорғаныс және автоматикасының қолданыстағы әдістері мен құрылғыларын талдау. Международная научно – теоретическая конференция «Сейфуллинские чтения – 17: «Современная аграрная наука: цифровая трансформация», посвященной 30 – летию Независимости Республики Казахстан. - Астана: Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина, 2021. – с. 312-314.

8. Г.Н. Ансабекова. Анализ применения элементов нечеткой логики для идентификации видов коротких замыканий в электроэнергетических сетях. IX Международная научно-практическая конференция «Innovation Management and Technology in the Era of Globalization». - г.Эдинбург, Великобритания, 2022.- с.178-185.

9. Г.Н. Ансабекова. Применение нечеткой логики для построения защиты элементов электрической системы от однофазного короткого замыкания. II Всероссийская международная молодежная конференция «Бутаковские чтения». -г.Томск, Россия, 2022.-с.89-91.

10. G.N.Ansabekova, E.Zh.Sarsikeyev, Zh.S.Abdimuratov, D.A.Davronbekov, Zh.D.Manbetova. Identification of short circuit types in electrical system elements// Сборник Скопус конференции «IEEE International Conference on Information Science and Communications Technologies-Aplications, Тrends and Opportunities» (ICISCT-2023). - г.Ташкент, Узбекистан, 2023, с.428-431.