НАО «Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева»

УДК 621.311.22:621.926                                                             На правах рукописи

ДОЛГОВ МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ

Разработка вихревого горелочного устройства для сжигания альтернативных видов топлива

8D07117 ‒ Теплоэнергетика

Диссертация на соискание степени

доктора философии (PhD)

Научный консультант

доктор PhD,

ассоциированный профессор

М.Г. Жумагулов

Зарубежный научный консультант

кандидат технически наук,

доцент

А.М. Грибков

(ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет»)

Республика Казахстан

Астана, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

| НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ…...............................................................…. | 4 |
| --- | --- |
| ОПРЕДЕЛЕНИЯ….....................................................................................…. | 5 |
| ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ……............................................….. | 6 |
| ВВЕДЕНИЕ……….......................................................................................… | 8 |
| 1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР…...........................................................…….. | 12 |
| 1.1 Обзор горелочных устройств в разрезе экологических показателей..... | 12 |
| 1.2 Обзор вихревых горелочных устройств.................................................... | 14 |
| 1.2.1 Циклонная камера сгорания.................................................................... | 17 |
| 1.3 Обзор основных аналогов циклонных горелочных устройств для сжигания альтернативных видов топлива....................................................... | 18 |
| 1.4 Новое вихревое горелочное устройство.................................................... | 21 |
| 1.5 Обзор сжигания альтернативных видов топлива..................................... | 22 |
| 1.5.1 Технико-эксплуатационные особенности существующих газо-мазутных горелочных устройств..................................................................... | 23 |
| 1.5.2 Обзор сжигания водомазутной эмульсии (ВМЭ).................................. | 25 |
| 1.5.2.1 Подготовка и сжигание водомазутной эмульсии............................... | 28 |
| 1.5.3 Обзор сжигания отработанного масла................................................... | 31 |
| 1.5.4 Обзор сжигания нефтешлама.................................................................. | 34 |
| Выводы по первому разделу............................................................................ | 39 |
| 2 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ СЖИГАНИЯ В СРЕДЕ ANSYS……....................................................….... | 40 |
| 2.1 Обзор математических моделей жидкого топлива.................................. | 40 |
| 2.2 Геометрические характеристики горелочного устройства..................... | 41 |
| 2.3 Базовые уравнения...................................................................................... | 42 |
| 2.4 Задание и построение сетки....................................................................... | 45 |
| 2.5 Выбор модели и задание граничных условий......................................... | 47 |
| 2.6 Анализ результатов моделирования горелочного устройства................ | 52 |
| Выводы по второму разделу............................................................................. | 57 |
| 3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВИХРЕВОГО ГОРЕЛОЧНОГО УСТРОЙСТВА………............................................…… | 59 |
| 3.1 Основные задачи экспериментального этапа........................................... | 59 |
| 3.2 Сравнительный эмпирический анализ вихревого горелочного устройства и горелочного устройства на поперечных струях на газовом топливе............................................................................................................... | 59 |
| 3.2.1 Задачи и объекты эксперимента............................................................. | 59 |
| 3.2.2 Постановка эксперимента....................................................................... | 62 |
| 3.2.3 Обработка результатов эксперимента.................................................... | 66 |
| 3.2.4 Результаты эксперимента........................................................................ | 70 |
| 3.2.5 Анализ результатов эксперимента......................................................... | 78 |
| 3.3 Исследование водомазутной эмульсии при использовании диспергатора волновой обработки.................................................................. | 82 |
| 3.3.1 Задачи и объект эксперимента............................................................... | 82 |
| 3.3.2 Анализ эффективности диспергации и влияния влаги на физические свойства ВМЭ............................................................................... | 84 |
| 3.3.3 Постановка эксперимента вихревого горелочного устройства на ВМЭ.................................................................................................................... | 88 |
| 3.3.4 Результаты эксперимента с ВМЭ и их анализ....................................... | 88 |
| 3.4 Описание лабораторного стенда для сжигания альтернативных видов топлива: отработанные масла и нефтяной шлам............................................ | 91 |
| 3.5 Испытание вихревого горелочного устройства на отработанном масле................................................................................................................... | 98 |
| 3.6 Испытание вихревого горелочного устройства на нефтяном шламе..... | 101 |
| 3.7 Оценка погрешности измерения................................................................ | 103 |
| 3.8 Энергетические показатели работы горелочного устройства................. | 105 |
| 3.8.1 Теплота сгорания...................................................................................... | 105 |
| 3.8.2 Температура горения................................................................................ | 105 |
| 3.8.3 КПД горения............................................................................................. | 108 |
| 3.8.4 Тепловая мощность камеры.................................................................... | 110 |
| 3.8.5 Тепловое напряжение............................................................................... | 110 |
| Выводы третьему разделу................................................................................ | 111 |
| 4 АНАЛИТИЧЕСКИЕ И КОНСТРУКЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ…….... | 113 |
| 4.1 Сравнительный анализ результатов моделирования и экспериментов горелочного устройства.................................................................................... | 113 |
| 4.2 Сравнительный анализ вихревого горелочного устройства с ближайшим аналогом по конструкции........................................................... | 115 |
| 4.3 Обзор запатентованных в работе конструкционных решений............... | 119 |
| 4.4 Итоговые конструктивные рекомендации по созданию горелочного устройства……….............................................................................................. | 122 |
| Выводы четвертому разделу............................................................................ | 125 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ………................................................................................... | 126 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……....................….. | 128 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ А ‒ Патенты........................................................................ | 138 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Б ‒ Акт внедрения в производство.................................. | 140 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ В ‒ Протокола поверки газоанализатора TESTO 350, газоанализатора Каскад-Н, прибора полного и статического давления...... | 141 |

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей диссертации использованы ссылки на следующие стандарты:

Инструкция по оформлению диссертации и автореферата №377-3 г. МОН РК Высший аттестационный комитет. – Алматы, 2004.

ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления.

СТ РК 1190-2003. Нефтепродукты отработанные и очищенные. Общие технические условия.

ГОСТ 21046-2015. Нефтепродукты отработанные. Общие технические условия.

СТ РК ГОСТ Р 54205-2013. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Наилучшие доступные технологии повышения энергоэффективности при сжигании

ГОСТ 31391-2009. Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Метод определения кинематической вязкости и расчет динамической вязкости.

ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88). Нефтепродукты. Методы определения фракционного состава.

ГОСТ 31850-2012 (EN 676:1996). Горелки газовые автоматические с принудительной подачей воздуха. Технические требования, требования безопасности и методы испытаний.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей диссертации применяются следующие термины с соответствующими определениями:

Альтернативное топливо – это топливо, использование которого сокращает или замещает потребление основных энергетических ресурсов, являющихся органическим топливом или продуктом прямой переработки в топливо ископаемых или природных ресурсов.

Вихревое горение – процесс сжигания с многократной циркуляцией топливовоздушной смеси, которая достигается благодаря специальной форме стен топки, компоновке горелок и способу подачи топлива и воздуха.

Водомазутная эмульсия ‒ вид топлива, состоящий из двух нерастворимых друг в друге жидкостей: глобулы воды и окружающей ее пленки мазута.

Диспергация ‒ распределение воды равномерно в толще мазута за счет высоких оборотов и в отдельных случаях эффекта кавитации.

Камера сгорания – объём, образованный совокупностью деталей двигателя или печи (в последнем случае камера сгорания называется топкой), в котором происходит сжигание горючей смеси или твёрдого топлива.

Моделирование – исследование объектов познания на их моделях; построение и изучение моделей реально существующих предметов и явлений (живых и неживых систем, инженерных конструкций, разнообразных процессов – физических, химических, биологических, социальных) и конструируемых объектов (для определения, уточнения их характеристик, рационализации способов их построения и т.п.).

Нефтяной шлам ‒ сложная физико-химическая смесь, которая состоит из нефтепродуктов, механических примесей (глины, окислов металлов, песка) и воды.

Огневые испытания – определение количественных и качественных свойств предмета испытаний в условиях воздействия на него открытого пламени с целью получения сведений.

Отработаное масло ‒ масло на нефтяной или синтетической основе, которое из-за загрязнения стало непригодным для своего первоначального назначения из-за наличия примесей или потери первоначальных свойств.

Топливо – это горючее вещество, выделяющее при сжигании значительное количество теплоты, которое используется непосредственно в технологических процессах и для обогрева, либо преобразуется в другие виды энергии.

Турбулентность – это физическое явление, при котором в потоке жидкости или газа самопроизвольно возникают фрактальные и линейные волны различных размеров.

Эмиссия вредных веществ – выброс в атмосферу с отработавшими газами прямых и побочных продуктов сгорания топлива, которые могут быть причиной нежелательного воздействия на окружающую среду.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

| Ux | – осевая составляющая средней скорости |
| --- | --- |
| U | – тангенциальная составляющая средней скорости |
| F | – частота прецессии |
| D | – характерный диаметр, мм |
| v | – кинематическая вязкость, м2/с |
| Α | – коэффициент избытка воздуха |
| q3 | ‒ химическая неполнота сгорания топлива |
| ρ | – плотность, кг/м3 |
| v | – вектор скорости, м/с |
| τt | ‒ тензор рейнольдсовых напряжений |
| τm | ‒ тензор вязких напряжений |
| Sp,m | – скорость изменения массы за счет межфазного взаимодействия |
| Sp,v | ‒ скорость изменения импульса за счет межфазного взаимодействия |
| h | – энтальпия, Дж/кг |
| λe | – теплопроводность, Вт/(м∙К) |
| p | – давление, Па |
| t | – температура, К |
| t | ‒ относительная погрешность, % |
| Gв | – действительный расход воздуха, мв3/с |
| Вт | – расход топлива, мт3/с |
| Go | – теоретический расход воздуха, мв3/мт3 |
| h | – перепад давления на дифманометре, м; |
| w | – скорость потока, м/с |
| g | – ускорение свободного падения, м/с2 |
|  | – коэффициент сопротивления для диафрагмы с утолщёнными краями в прямой трубе |
|  | – плотность среды, протекающей через сечение, кг/м3 |
| F | – площадь поперечного (живого) сечения, м2 |
| По | – периметр сечения, м |
| l | – длина диафрагмы, м |
| ĺ | – приведенная длина диафрагмы, м |
|  | – поправочный коэффициент |
|  | – поправочный коэффициент |
|  | – степенной индекс |
| Qнс | – теплотворная способность топлива, кДж/м3 |
|  | – термический коэффициент полезного действия горения в топочном пространстве |
| Q | – тепловая мощность, кВт |
| Vт | ‒ объем топочного пространства, м3 |
| Q | – протекающее через капилляр капиллярного вискозиметра количество жидкости в единицу времени, м3/с |
| R | – радиус капилляра вискозиметра, м |
| L | – длина капилляра вискозиметра, м |
| η | – вязкость жидкости, Па·с |
| E(t, 0) | – истинная термоЭДС, мВ |
| E(t, to) | – измеренная термоэлектрическим термометром в комплекте с милливольтметром, мВ |
| e(to, 0) | – поправка на температуру свободных концов (температуру окружающей среды), мВ |
| х, y, z | – пространственные координаты, м |
| CFD | ‒ Computation Fluid Dynamics |
| DNS | ‒ Direct Numerical Simulation |
| LES | ‒ Large Eddy Simulation |
| MILD | ‒ Moderate or Intense Low oxygen Dilution |
| RANS | ‒ Reynolds-Averaged Navier-Stokes |
| RNG | ‒ ReNormalization Group |
| SST | ‒ Shear-Stress Transport |
| US EPA | ‒ Environmental Protection Agency, USA |
| АТР | ‒ Азиатско-Тихоокеанский Регион |
| ВМЭ | – Водомазутная Эмульсия |
| ГТУ | ‒ Газотурбинная Установка |
| ЕС | ‒ Европейский Союз |
| ККСОН | ‒ Комитет по Контролю в Сфере Образования и Науки |
| КПД | – Коэффициент Полезного Действия |
| ПДК | – Предельно Допустимая Концентрация |
| ПХБ | ‒ Полихлорированные Бифенилы |
| РИНЦ | ‒ Российский Индекс Научного Цитирования |
| СНГ | ‒ Содружество Независимых Государств |
| СТО | ‒ Станция Технического Обслуживания |
| ТВР | ‒ Термопара Вольфрам Рений |
| ТХА | – Термопара Хромель Алюмелевая |

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. Современная действительность в инженерной сфере переживает существенные изменения. Перед человечеством возникают новые вызовы, направленные на сокращение расхода органического топлива, вызванные истощением природных недр [1]. Остро стоит вопрос экологически безопасного сжигания тяжелых углеводородов и некондиционного топлива для дешевого производства энергии [2]. Промышленность привлекает внимание из-за опасений во всем мире относительно парникового газа, двуокиси углерода (CO2), оксида азота (NOx), оксида серы (SOx) и выбросов сажи. Например, Межправительственная группа экспертов по изменению климата предоставила данные о том, что выбросы CO2 увеличивались на 3% в год в период с 1990 по 2010 год и продолжат расти [3]. Так в век глобального потепления, вызванного выбросами парниковых газов, одной из основных целей развития систем производства энергии было получение процесса горения, позволяющего уменьшить выбросы загрязняющих веществ, повысить эффективность процесса и, следовательно, снизить расход топлива и тем самым, понизить вредные выбросы. Однако в процессах, связанных со сжиганием, сокращение выбросов загрязняющих веществ часто происходит за счет снижения эффективности. Другими словами, существующая система сжигания остается сложной для одновременного удовлетворения требований как высокой эффективности, так и низкого уровня вредных эмиссий. Сразу следует ответственно отметить, что хотя сегодня активно лоббируются вопросы перехода на «зеленые» источники энергии, человечество технически не готово к данному шагу, так как ветротурбина вырабатывает очень мало энергии (не более 4 МВт единичной мощности), солнечная батарея и того меньше, к тому же она не работает ночью, а термоядерная реакция не контролируемая. Таким образом процессы горения органического топлива ещё долгие годы будут оставаться актуальными для всего мира. Соответственно следует искать иные пути экономии топлива. Одним из таких решений является – создание универсального горелочного устройства, способного за счет повышенной эффективности работы сжигать альтернативные виды топлива, полученные преимущественно из отходов различных технологических процессов. К таким топливам можно отнести отработанные машинные масла, нефтешламы, обводненный мазут и т.д. Применение альтернативных источников химической энергии позволяет сократить расход основного дорогостоящего топлива, такого как дизельное топливо, мазут и природный газ.

Основная цель текущего исследования заключается в создании универсального горелочного устройства, способного за счет повышенной эффективности работы сжигать альтернативные виды топлива.

Цель была достигнута путем организации вихря повышенной интенсивности внутри предварительной камеры сгорания горелочного устройства (далее ‒ предтопок) [4], а также части технических решений (Приложение А). Предстояло также оценить эффективность смешивания и горения в новом устройстве и выявить наличие/отсутствие гидродинамических нестабильностей, связанных с этой своеобразной конструкцией. Предложенные новые конфигурации, основанные на концепции циклонического потока, позволяют проанализировать некоторые ключевые аспекты процесса смешения в вихревой камере горелки. В частности, полнота сгорания топлива и объемы вредных выбросов.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:

1. Провести обзор научной литературы и патентный поиск по способам эффективного сжигания различных альтернативных топлив, а также вихревых горелочных устройств.

2. Определить основные альтернативные топлива для исследования.

3. Разработать конструкцию эффективного вихревого горелочного устройства.

5. Смоделировать процесс горения в исследуемом горелочном устройстве.

6. Провести ряд экспериментов по исследованию эффективности и экологичности сжигания альтернативных топлив в вихревом горелочном устройстве.

7. Запатентовать новое горелочное устройство.

8. Сформулировать рекомендации для промышленного внедрения и применения запатентованного горелочного устройства.

Рабочая гипотеза: альтернативные трудносжигаемые виды топлива способны гореть с высокой тепловой и экологической эффективностью в тороидальном интенсивном вихре. Вихрь, создаваемый предлагаемым универсальным (в отношении жидких и газообразных топлив) горелочным устройством, улучшает топливо-воздушное смесеобразование.

Объект исследования диссертационной работы: вихревое горелочное устройство.

Научная новизна:

На экспериментальных стендах было оценено влияние конструкции горелки, вида топлива, тепловой мощности, коэффициента избытка воздуха, а также формы и размеров тоннеля на эффективность горения.

Моделирование в среде Ansys Fluent течений жидкостей и газов позволило оценить влияние турбулентности, межфазного взаимодействия, химических реакций горения на эффективность работы устройства.

Анализ новых экспериментальных данных на огневых стендах позволил оценить влияние основных режимных параметров (температура горения, коэффициент избытка воздуха, теплота сгорания топлива и т.д.) на образование оксидов азота.

Теоретическая и практическая значимость:

С использованием научных результатов планируется формулирование универсального алгоритма выбора и конструирования вихревого горелочного устройства, включающего следующие этапы:

‒ определение (формирование) требований к характеристикам факела и параметрам работы горелок, обуславливаемых тепловым, температурным и гидравлическим режимам, а также содержанием вредных выбросов;

‒ выбор конструкции или определение типа горелки с использованием характеристик «эталонных» горелочных устройств;

‒ конструирование горелочного устройства на основе выбранного «эталонного» аналога;

‒ выбор методики и стенда для испытаний горелки;

‒ теоретическое и экспериментальное исследование потока продуктов горения;

‒ построение математической модели вихревого движение продуктов горения в камере сгорания горелки;

‒ разработка условий эффективного сжигания альтернативных жидких топлив на примере нефтяного шлама и отработанного масла.

Положения, выносимые на защиту:

1. Оптимальные условия образования топливно-воздушной смеси в вихревом горелочном устройстве.

2. Результаты математического моделирования скорости, температуры и давления в камере сгорания вихревого горелочного устройства.

3. Результаты математического моделирования условий горения и выхода вредных выбросов.

4. Экспериментальные данные по исследованию эффективности и экологичности сжигания традиционных и альтернативных топлив в вихревом горелочном устройстве.

5. Рациональная конструкция вихревого горелочного устройства.

Методы исследования:

Для реализации поставленных задач использовались экспериментальные методы исследования горения типовых и альтернативных видов топлива с проведением аналитического анализа результатов экспериментов. Математическое моделирование процесса горения без предварительного смешивания проводилось с использованием программного комплекса Ansys Fluent.

Апробация:

1. Международная научная конференция: «Дистанционное образование: Новые вызовы глобального масштаба» (Нур-Султан: ЕНУ имени Л.Н. Гумилёва, 2020).

2. 9-я международная научно-практическая конференция: «Актуальные проблемы транспорта и энергетики: пути их инновационного решения» (Нур-Султан, 2021).

Публикации. По теме диссертации опубликованы: одна статья в журнале, входящем в базу Scopus (процентиль 38); три статьи в журналах, рекомендуемых ККСНВО МНиВО РК; одна статья базы РИНЦ РФ; 1 патент на изобретение Республики Казахстан, 1 патент на изобретение Российской Федерации, входящий базу Derwent Innovations Index при Web of Science; 2 доклада в сборниках международных отечественных и зарубежных конференций.

Личный вклад автора: обзор отечественной и зарубежной литературы, патентный поиск по теме диссертационного исследования, реализация математического моделирования посредством программного комплекса Ansys Fluent, подготовка материальной базы и проведение экспериментальных исследований, обработка результатов экспериментов, подготовка публикаций в научные журналы в качестве автора-кореспондента, подготовка и оформление патентов, апробация результатов работы. Вектор исследования и идея определены совместно с научным и зарубежным консультантами.

Достоверность: достоверность результатов обеспечивается точностью использованных в процессе проведения экспериментов приборов, а также согласованием результатов экспериментальных исследований с результатами математического моделирования и данными авторов в аналогичных исследованиях.

Структура диссертации. Состоит из структурных элементов: нормативные ссылки, определения, обозначения и сокращения, введения, четырех разделов которые включают: 74 рисунка, 21 таблицу, заключения, списка использованных источников, трех приложений.

1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

1.1 Обзор горелочных устройств в разрезе экологических показателей

Технологии человечества по сжиганию органического топлива достигли ощутимых высот. Большинство современных горелочных устройств способны сжигать известные традиционные топлива с коэффициентом полезного действия выше 92%. Новые проблемы появляются по мере увеличения уровня сложности современных горелочных устройств и новых условий эксплуатации. Так наступил период «борьбы» за доли процентов в эффективности. По экологическим показателям приблизительно аналогичная ситуация. Объёмы вредных выбросов сведены к доступному минимуму. Все последующие попытки позволяют уменьшить выбросы лишь на незначительную величину. Для стимулирования достижений в разных странах принимаются законодательные документы, ограничивающие порог эмиссий в окружающую среду. Так, например, Межгосударственный стандарт [5], действующий на территории СНГ сообщает, что “содержание окислов азота не должно превышать 150 мг/м3 (73,17 ppm) для ГТУ без регенерации и 200 мг/м3 (97,56 ppm) для ГТУ с регенерацией тепла (в отработавших газах при 0°С и 0,1013 МПа и условной концентрации кислорода 15%)”, а «Содержание окиси углерода в отработавших газах не должно превышать 300 мг/м3 (240 ppm)». Наиболее строгие стандарты имеет US EPA (Environmental Protection Agency, USA). По оксиду азота 205 мг/м3 (100 ppm) при мощности устройства до 3,5 МВт. С повышением мощности выброс сокращается до 30 мг/м3 (15 ppm) для 110 МВт и более [6]. Максимальный выброс монооксида углерода составляет 63 мг/м3 (50 ppm) [7]. Он также зависит от установленной мощности оборудования. Нечто среднее по экологическим требованиям имеет Европейская директива [8] NOx – 50 мг/м3 (24 ppm), а CO – 100 мг/м3 (80 ppm) для природного газа и NOx – 120 мг/м3 (60 ppm), а CO – 100 мг/м3 (80 ppm) для других газов.

Сегодня наука и техника накопила обширный перечень горелочных устройств, имеющих высокие показатели эффективности с допустимым уровнем вредных эмиссий в окружающую среду. Например, для энергетических котлов средней мощности наиболее используемыми горелками являются универсальные горелки без предварительного смешения, сжигающие высококалорийный природный газ низкого или высокого давления в свободном факеле [9]. В горелочных устройствах внешнего смешения активная зона интенсивного перемешивания локализуется у корня факела, что стабилизирует процесс горения. Это характерно для любой из многочисленных разновидностей конструкций горелок, особенно для тех, в которых стремятся к созданию вихревой или струйной эжекции, усиливающей тепломассообмен [10]. В противовес описанным устройствам, горелочные устройства с предварительным смешиванием [11] позволяют существенно снизить вредные выбросы без потерь эффективности сжигания газового и в отдельных случаях жидкого топлива, но с применением преимущественно в камерах сгорания газовых турбин. Наиболее распространенным таким вариантом является устройство с применением обедненного предварительного смешивания и предварительного испарения (Lean Premixed Prevaporized) [12], которые имеют большой потенциал с точки зрения сокращения выбросов моноксида углерода (CO) и оксида азота (NOx) [13-15]. Он заключается в обеспечении однородной обедненной смеси воздуха и топлива, которая будет гореть при более низких температурах, тем самым уменьшая выбросы термических NOx. Однако ключевой особенностью сжигания обедненной смеси является ее чувствительность к внешним возмущениям, приводящим к проблемам со стабилизацией пламени [16-18] или к возникновению термоакустических нестабильностей [19, 20]. Универсальность такой установки серьёзно ограничена по виду топлива и сфере применения.

Как альтернатива, пористые горелочные устройства широко зарекомендовали себя в качестве устройств с низким уровнем вредных выбросов, высокой стабильностью горения, увеличенной плотностью по мощности и возможностью работы в сверхнизких режимах горения [21]. К минусам данной конструкции можно отнести ограниченность по максимальной тепловой мощности. Далее данный вид конструкции в исследовании не рассматривается. Ещё одним перспективным направлением развития является создание турбулентных потоков разделёнными (поперечными) струями. В конечном итоге наблюдается снижение вредных выбросов [22, 23]. В работе [24] изучалось влияние наклона струи на процессы перемешивания по сравнению с поперечным потоком с помощью модели турбулентности. Для сопротивления обратному воспламенению исследовалось влияние использования осевого впрыска топлива с переменными отверстиями в вихревых горелках [16, р. 276-282]. Оптимизация сопротивления обратному воспламенению достигается за счёт увеличения диаметра аксиальной топливной струи, которая способствует смещению вихря [25]. Несмотря на то, что впрыск топлива в осевом направлении по центральной линии выявил более широкую работоспособность, методика может привести к значительному повышению уровня выбросов NOx [26] за счет локализации зон высоких температур. Применение центрального впрыска воздуха является подходящей альтернативой центральному впрыску топлива для снижения выбросов NOx, где могут быть достигнуты условия распределенной реакции в камере сгорания путем управления скоростью нагнетания воздуха [27].

Так же известен режим беспламенного сжигания, который обеспечивает сверхнизкое содержание NOx и уровни выбросов CO. Однако, высокие температуры стехиометрического пламени приведут к наибольшим выбросам NOx [28].

В отличии от остальных методов при сгорании в режиме MILD (Moderate or Intense Low oxygen Dilution) происходит гораздо более равномерное распределение температуры с меньшим пиковым значением. Сжигание MILD имеет большую скорость производства СО, чем традиционное и создает более высокое пиковое значение CO в зоне реакции [29]. Режим MILD Combustion был достигнут для широкого диапазона внешних параметров с пониженной пиковой температурой горения и очень низкими выбросами NOx и CO в широком эксплуатационном окне. Масштабирование горелки при более высокой тепловой интенсивности делает систему очень сложной и затрудняет ее реализацию [30].

Большое количество центрального впрыска воздуха может повысить устойчивость к обратному воспламенению со значительным снижением уровня NOx [31]. Таким образом, идея исходной подачи топлива и воздуха в предварительную камеру воспламенения имеет все основания к эффективному существованию.

Как видно из представленного обзора турбулентные потоки способны обеспечивать низкие эмиссии вредных выбросов. Далее будет рассмотрено влияние вихря на эффективность горения.

1.2 Обзор вихревых горелочных устройств

Накопленный мировой опыт в области сжигания различных видов топлива весьма обширен и охватывает практически все возможные сочетания горючих смесей, однако вопрос об эффективном и относительно чистом сжигании по сей день остаётся актуальным.

Улучшение горения возможно путем искусственной закрутки потока. Вихрь улучшает смешение топлива и окислителя, способствуя устойчивому горению за счёт тепломассообмена в вихревых зонах между продуктами горения и реагентами. Таким образом, основным инструментом интенсификации горения трудносжигаемых топлив в данной работе выбран вихревой способ подачи и создания топливовоздушной горючей смеси с последующим воспламенением. В результате завихрения потока подачи топлива и окислителя увеличивается длина свободного пробега, а также и их пребывание в канале горелки и/или топки.

Вихревые течения существуют как в природе, так и в технике. В природе типичными примерами являются торнадо, пылевые вихри или водяные смерчи. В технике картины течения в ограниченном вихре практически применимы в ряде устройств и промышленном оборудовании. Исторически к ним относятся вихревые сепараторы [32], старейшие из промышленных применений, вихревая труба Ранка-Хилша [33], вихревая камера сгорания [34] и многие другие. Первоначально циклонный принцип организации горения был предложен Г.Ф. Кнорре, еще в начале 30-х годов XX века, для сжигания твёрдого топлива [35]. Более эффективное использование вихревых потоков может привести к усилению тепло- и массообмена [36-38]. В системах для производства энергии на примере сжигания вихревой поток широко используется из-за множества преимуществ, таких как более длительное время пребывания топливной частицы в реактивной зоне, улучшение и контроль скорости смешивания между потоками топлива и окислителя, лучшая стабилизация пламени и более чистое горение [32, р. 3-470; 39, 40].

В системах сгорания, таких как газотурбинные двигатели [11, р. 1157-1565], дизельные двигатели, промышленные горелки [41] и котлы [42], вихревые потоки первоначально использовались для улучшения и управления скоростью смешивания между потоками топлива и окислителя для достижения заданной геометрии пламени и интенсивности тепловыделения, соответствующей конкретному процессу [39, р. 1435-1442]. При достаточной степени закрутки создается внутренняя рециркуляционная зона, обеспечивающая высокую скорость тепловыделения, так как продукты сгорания рециркулируют и воспламеняют вновь поступающие потоки топливовоздушной смеси. Это обеспечивает стабильное компактное пламя [43] с хорошими характеристиками для трудносгораемых углеродистых материалов и топлив низкого качества [11, р. 1157-1565]. Отличная иллюстрация результатов работы системы топки с вихревой горелкой для сжигания низкокалорийных газов на заводах по производству технического углерода представлена в [44].

Закрученные потоки возникают в результате применения спиралевидного движения, при этом тангенциальная составляющая скорости (также известная как азимутальная) сообщается потоку через завихряющие лопасти [45] в осевом и тангенциальном входном вихрь-генераторе [46] или прямом тангенциальном входе в камеру сгорания [33, р. 108-112]. Экспериментальные исследования показывают, что турбулентность вихря оказывает крупномасштабное влияние на поля течения: на рост, унос и затухание струи (для инертных струй), а также на размер, форму, стабильность и интенсивность горения пламени (для реагирующих потоков), изменяя степень закрутки, сообщаемой потоку [47].

Практической возможностью увеличить перемешивание в процессе горения является использование систем, способных создавать зоны рециркуляции, чтобы увеличить локальную завихренность вблизи регулируемой струи [48]. На этом принципе основаны процессы горения с использованием вихря [49].

Закрученные потоки и их влияние на процесс горения сильно зависят от степени закручивания потока. Эта степень закрутки характеризуется числом закрутки S. Число закрутки представляет собой безразмерное число, определяемое как отношение аксиального потока вихревого импульса к произведению аксиального потока аксиального импульса на радиус инжектора R [41, р. 139-152]:

S=ρUUxrdARUx2dA                                              (1.1)

где Ux и U – осевая и тангенциальная составляющие средней скорости соответственно;

A – сечение форсунки;

R – характерная длина, обычно радиус плоскости поперечного сечения или эквивалентный радиус в случае нецилиндрической формы. Другими важными безразмерными параметрами, характеризующими закрученное течение, являются число Струхаля (Strouhal) St и число Рейнолдса (Reynolds) Re, где:

St= DU                                                    (1.2)

а также

Re= UDv                                                             (1.3)

где f – частота прецессии;

D – характерный диаметр (обычно D = 2R);

U – скорость потока;

– кинематическая вязкость жидкости.

При сжигании без предварительного смешивания для поддержания устойчивого пламени должен обеспечиваться постоянный источник воспламенения для свежих реагентов, поступающих из корня пламени. В условиях высокой скорости происходит сдувание горючей смеси, если теплоты, полученной рециркулирующими вихрями от горячих дымовых газов, недостаточно для поддержания температуры стабильного горения.

В струях с большим числом закрутки, когда отношение углового момента к импульсу превышало критическое значение, в центральной области потока и вблизи сопла появляется рециркуляционная зона типа тороидального вихря. Этот тороидальный вихрь играет ключевую роль в стабилизации пламени. Турбулентность высокой интенсивности, возникающая в области вихря, увеличивает перемешивание, которое может быть увеличено до 5 раз по информации [50, 51]. Горячие газы и активные химические соединения рециркулируют обратно в горелку благодаря центральной зоне рециркуляции. Таким образом, тепло и масса эффективно переносятся от продуктов сгорания к свежей горючей смеси [33, р. 108-112]. Улучшенное смешивание позволяет отодвинуть пределы выброса пламени без предварительного смешения и сократить как длину пламени, так и расстояние от горелки, на котором пламя стабилизируется [50].

Существенные преимущества использования вихря для стабилизации пламени связаны с компактным пламенем (высокое тепловое напряжение горелочного пространства) и высоким уровнем рециркуляции массы, которые достигаются по сравнению с незавихренным потоком. Поэтому все промышленные камеры сгорания имеют завихрение, достаточно интенсивное для создания большой центральной зоны рециркуляции.

Из всего существующего многообразия устройств можно выделить два основных типа вихревых камер сгорания:

‒ вихревая горелка, в которой закрученный поток выходит в топку или камеру сгорания, и горение происходит сразу после выхода из горелки. Вихревые горелки обычно используются для значительного увеличения пределов устойчивости большинства факелов. Фактически, производительность некоторых вихревых горелок почти не ограничена по верхнему пределу;

‒ циклонная камера сгорания, в которой воздух нагнетается тангенциально в просторную, обычно цилиндрическую камеру, и выходит через выходное отверстие, расположенное по оси в конце камеры. Горение частично происходит внутри камеры циклона. Именно данный тип устройства был взят за основу в текущем исследовании.

1.2.1 Циклонная камера сгорания

Циклонные камеры сгорания имеют большие внутренние зоны обратного тока, которые обеспечивают значительное время пребывания топливно-воздушной смеси в зоне высоких температур. Обычно они используются для сжигания или термической утилизации веществ, которые обычно считаются трудными для сжигания или эффективной переработки, таких как растительные отходы, уголь с высоким содержанием золы, антрацит, высокосернистые масла, отходящие газы с низкой теплотворной способностью [52]. В отличие от обычной вихревой горелки, которая часто имеет один центральный тороидальный вихрь, циклонная камера сгорания имеет до трех концентрических тороидальных зон рециркуляции. Также имеется достаточно информации, указывающей на то, что поэтапный ввод топлива или воздуха может быть использован для сведения к минимуму шума, выбросов углеводородов и NOx от циклонных камер сгорания.

Циклонные камеры сгорания можно классифицировать в зависимости от степени завихрения, конфигурации впрыска на входе и области применения. Подробный обзор различных конфигураций, представленных в литературе, вместе с подробной информацией об эффективности сгорания, поле потока и перепадах давления этих устройств широко представлен у Гупты [33, р. 103-112].

Основными характеристиками циклонных камер сгорания являются:

- длительное время пребывания горючего в основном пространстве, которое зависит от количества завихрений и длины камеры;

- продолжительная по длине кольцевая зона рециркуляции, сформированная внутри вблизи стенок, которая играет роль для усиления стабилизации пламени;

- из-за повышенных уровней циркуляции среды на входящую топливно-воздушную смесь накладываются исключительно высокие уровни искусственного гравитационного ускорения, что существенно отражается на скорости пламени;

- они могут быть приспособлены для двухступенчатого метода сжигания, при этом вихревой поток на выходе из горелки используется для обеспечения процесса дожигания, обеспечивающего полное выгорание топлива.

Вихревые числа в циклонных камерах сгорания заметно выше, чем в соответствующих вихревых горелках. Как правило, число завихрений находится в диапазоне от 3 до 20, в зависимости от конфигурации геометрии и области применения. В большинстве случаев для вихревой камеры сгорания точный расчет числа завихрений слишком сложен. Но с помощью допустимых упрощений при условии постоянства плотности ( = const) было показано, что этот параметр можно свести к геометрическому фактору [33, р. 108-112]:

S= πDвDс4Ai                                                           (1.4)

где Ai – площадь входа;

De – диаметр выходной камеры;

Dc – диаметр основной камеры.

Преимущества циклонных камер сгорания:

1. Отличное смешивание топлива с окислителем.

2. Тепловыделение сосредоточено в уменьшенном объеме (высокое тепловое напряжение горелочного пространства до 60 МВт/м3) [53].

3. Возможность работы в широком диапазоне значений избытка воздуха.

4. Высокий уровень температур при использовании топлива с высокой теплотворной способностью.

Результаты предшествующих детальных измерений аэродинамики потока (расходы, давление и т.д.) в условиях циклонных предкамер сгорания показывают, что внутренние картины течения в условиях без горения и в условиях горения имеют некоторое сходство и, в целом, результаты без горения могут быть экстраполированы на условия горения с достаточной степенью успеха. Основная причина заключается в том, что процесс горения занимает большую часть объема предкамеры и, следовательно, не создает сильных радиальных градиентов плотности и давления, которые ответственны за различия между негорючим и горючим состояниями (в отличие от вихревых горелок).

Существует мало информации об эффектах горения в циклонных камерах сгорания по сравнению с вихревыми горелками. Основная причина этого заключается в том, что все практические циклонные камеры сгорания использовались исключительно для сжигания твердого топлива, что затрудняет аэродинамические и большинство других измерений. В данной работе предпринята попытка адаптировать технологию для сжигания альтернативных жидких и газообразных топлив.

1.3 Обзор основных аналогов циклонных горелочных устройств для сжигания альтернативных видов топлива

Анализируя рынок устройств для сжигания альтернативных видов топлива, следует выделить разработку компании Babcock & Wilcox ‒ циклонный предтопок. Усовершенствованный и модифицированный предтопок (рисунок 1) выполнен с применением новых поверхностей охлаждения повышенной механической прочности, что позволило значительно продлить срок службы предтопка [54].

1 - вход угольной пыли; 2 - жидкотопливная горелка; 3 - заслонка регулирования скорости вторичного воздуха; 4 - газовые горелки; 5 - зона шипованной поверхности; 6 - экранная панель топки котла; 7 - выходная амбразура; 8 - шлакоотвод; 9 - экранная панель циклонного предтопка; 10 - ошипованная амбразура; 11 - износостойкая обмуровка; 12 - радиальная горелка; 13 - первичный воздух; 14 - третичный воздух

Рисунок 1 ‒ Циклонный предтопок конструкции Babcock & Wilcox

Конструктивно воздух в циклонный предтопок подводится двумя независимыми потоками в ось предтопка и тангенциально через второй ввод. Относительный диаметр пережима не более 0,5. Изготавливаются такие предтопки единичной мощностью от 44 до 125 МВт с водяным охлаждением, которое имеет длину трубопровода от 6 до 10 м и диаметр от 1,8 до 3 м. Предтопки оснащаются горелками для сжигания различных видов топлива, таких как мазут, дизельное топливо, природный газ, лигнит, шламы бумажного производства, древесина, а также имеется опыт по сжиганию коксового газа и использованных шин.

Конструкция имеет возможность подавать пар в зону горения. При сжигании топлива в присутствии струи перегретого пара концентрации окиси азота и окиси углерода в продукты сгорания значительно ниже предельно допустимых концентраций. Способ сжигания топлива обеспечивает высокую энергоэффективность, экологичическую безопасность и может быть использован при разработке технологий утилизации нестандартных жидкостей, углеводородного топлива и промышленных горючих отходов с одновременной выработкой тепловой энергии [55]. К недостаткам данной конструкции возможно отнести следующее: отсутствие моделей малой единичной производительности и высокое аэродинамическое сопротивление по газовоздушному тракту.

Рассматривая альтернативное вихревое горелочное устройство Штыма, следует отметить что использование циклонно-вихревого метода сжигания органического топлива позволяет увеличить их теплопроизводительность на 10-20%, как следствие уменьшить удельный расход топлива, довести выбросы оксидов азота до уровня, не превышающего установленные нормы во всем диапазоне нагрузок. Кроме этого, значительно упрощается система автоматического управления котлоагрегатом, повышается надежность процессов зажигания, горения и регулирования нагрузки [56].

В предтопке сжигается основная часть топлива, от 40 до 90%, с минимальными избытками воздуха.

Отечественные и зарубежные экспериментальные и промышленные топки циклонного типа, сжигающие уголь и угольную пыль, характеризуются следующими особенностями:

‒ высокая тепловая форсировка сечения (Q/F) и объёма (Q/V) циклонной камеры, соответственно 650850 кВт/м2 и 200400 кВт/м3;

‒ отношение длины циклонной камеры L к её диаметру D составляет от 1 до 1,3, что позволяет осуществлять компоновку котлов компактными предтопками большой единичной мощности;

‒ регулирование времени пребывания части топлива в циклонной камере за счёт организации конического сопла-ловушки и вращательного движения в циклоне;

‒ осевой закрученный ввод или тангенциальный ввод угольной пыли;

‒ низкий коэффициент избытка воздуха в циклоне ( = 1,05-1,1), при этом высокая температура подогретого воздуха, достигающая 370-430оС;

‒ стенки циклонного предтопка экранируются водоохлаждаемыми трубами, которые включены в водопаровой контур котлоагрегата и покрыты огнеупорной жаростойкой обмазкой, нанесенной на обшивку;

‒ процесс изготовления экранной части циклонных камер сложный, трудоёмкий и затратный;

‒ высокое аэродинамическое сопротивление, достигающее при номинальных нагрузках значений 600-800 мм вод. ст.;

‒ высокий расход электроэнергии на дутье;

‒ требуется высококвалифицированный обслуживающий персонал;

‒ автоматизация регулирования топочного процесса.

Общие недостатки котлов с циклонными предтопками сводятся к следующему: номинальная производительность редко достижима, работа форкамеры ненадежная [57, 58].

На основании представленного анализа различных устройств, использующих вихревой (циклонный) способ сжигания, большинство представленных конструкций вне зависимости от применяемого топлива имеют общие существенные недостатки, выраженные в следующих положениях:

‒ в аэродинамической структуре циклонно-вихревых камер сгорания свойственно присутствие устойчивых высоконапряженных циркуляционных зон;

‒ имеет место высокое гидравлическое сопротивление выходного сечения циклонной камеры, достигающее при номинальной нагрузке 600-800 мм водного столба, что отразится на энергозатратах тягодутьевых механизмов;

‒ при неправильной организации аэродинамики и распыла топлива практически сразу начинается разрушение внутренней поверхности предтопка.

Данные недостатки возможно существенно сократить с применением предлагаемой конструкции вихревого горелочного устройства [59].

1.4 Новое вихревое горелочное устройство

Вихревое горелочное устройство [59, с. 1-2; 60] работает аналогично принципа циклонного предтопка компании Babcock & Wilcox [61] с той разницей, что вход топлива и воздуха в предкамеру 1 (рисунок 2) не осевой, а тангенциальный, то есть по касательной. Как изветно, такой тип подачи вещества создает интенсивный закрученный поток внутри камеры. Топливо и воздух подаются через входные каналы 2 и 3, далее начинают активно смешиваться и реагировать в камере 1. В камере 1 происходит активное вихреобразование в виде миниторнадо, на оси которого создается глубокое разряжение. Низкое давление способствует вовлечению (всасыванию) топлива в оборот и выбросу топливно-воздушной среды в выходной патрубок 4. Патрубок 4 имеет заглубление внутрь камеры 1, что способствует снижению аэродинамического сопротивления потока на выходе из камеры 1 за счет «мягкого» трения газовой среды о саму себя, а не о стенку камеры.

1 – камера предварительного смешения и воспламенения; 2 – входной патрубок топливный; 3 – входной патрубок воздушный; 4 – выходной патрубок; 5 – выступающая часть выходного патрубка

Рисунок 2 ‒ Вихревое горелочное устройство

Наличие вихря дает возможность прореагировать практически всему топливу. Более того, в результате смешивания топлива и окислителя, с учетом правильной стехиометрии, образуется равномерная горючая смесь, которая будет лучше и практически полностью сгорать в канале горелки.

Уникальность предлагаемого горелочного устройства вызвана созданием зон рециркуляции в камере сгорания, за счёт чего возникает предварительная термическая обработка топливовоздушной смеси и её воспламенение, а также снижается степень гидравлического воздействия на пристеночный слой и минимизации нагрузок на подающее окислитель устройство. В данной конструкции характер возрастания аэродинамического сопротивления по сечению потока плавный, тороидальный вместо ступенчатого по сравнению с циклонными предтопками, что также положительно сказывается на работе горелочного устройства и потерях энергии на нагнетателе воздуха.

Предлагаемое горелочное устройство может использовать подогретый окислитель для повышения эффективности сжигания, который можно получать при помощи дополнительной конструкции «рубашки» на выходном сопле горелочного устройства 4 (рисунок 2) [4, р. 9-10]. Холодный воздух, проходя через такую конструкцию, способен подогреться для подачи в качестве окислителя в камеру сгорания. Также это устройство можно использовать для прогрева воды в различных системах отопления, используя «побочную» энергию от сжигания топлива. Выходное сопло 4 существенно перегревается теплотой ещё горящих продуктов сгорания и силами трения дыма о поверхность сопла, что несёт в себе существенный потенциал для нагрева вторичных сред.

1.5 Обзор сжигания альтернативных видов топлива

Текущая научная работа несет своей основной задачей – поиск и создание эффективных механизмов, способных сжигать различные виды топлива, включая альтернативные, такие как отработанные машинные масла, нефтешламы, обводненный мазут, водоуголь и т.д. Применение альтернативных топлив позволяет сократить расход основного энергетического ископаемого, такого как дизельное топливо, мазут и природный газ.

Кроме основных стадий (смешение с окислителем, воспламенение и собственно горение) специфика горения жидкого топлива заключается в наличии дополнительных, связанных с распылением с помощью форсунок и его термическим разложением с образованием газовой фазы, а также стадии догорания коксовых частиц [62, 63].

Многочисленные исследования проводятся в направлении получения и сжигания водоугольных суспензий [64-66]. Также водомазутная эмульсия благодаря своим физико-химическим характеристикам способна составить достойную конкуренцию мазуту марок М-40 и М-100 при условии содержания влаги не более 20% и её эффективного растворения в смеси [67].

По сжиганию отработанных масел в международном научно-инженерном пространстве существует ряд исследований экспериментального характера [68-70].

Нефтешламы также могут быть рассмотрены как потенциальное жидкое топливо, содержащее горючий компонент [71-73].

В данной работе рассматривается возможность сжигания различных видов топлива, преимущественно жидких и газообразных.

1.5.1 Технико-эксплуатационные особенности существующих газо-мазутных горелочных устройств

Жидкие органические топлива являются самыми дорогими среди энергетических топлив. При нарушении режимов их сжигания кроме повышения расхода топлива могут наблюдаться и другие негативные последствия в виде снижения экономичности, надежности работы котла, повышения выбросов вредных веществ в атмосферу [74, 75].

Базовая конструкция, широко применяемая человечеством – это газо-мазутная горелка. Основное требование, предъявляемое к любым горелочно-топочным устройствам, заключается в том, чтобы при минимальных капитальных и эксплуатационных затратах процессы смешения топлива с воздухом, горение смеси и передача теплоты от факела к тепловоспринимающим поверхностям протекали с максимальной эффективностью. В развернутой форме эти требования можно сформулировать следующим образом [76-78]:

1. Аэродинамическое сопротивление горелки, как при номинальном так и при форсированном режимах горения, не должно превышать располагаемого уровня давления газа и воздуха. Следует также учитывать, что от сопротивления топливо-воздушного тракта горелок зависят затраты электроэнергии на собственные нужды.

2. Длина и ширина горящего факела не должна превышать значения, определяемого габаритами топочного пространства. Не допускаются удары факела об экраны и ограждения топочной камеры.

3. Значения коэффициента избытка воздуха (т) следует выбирать таким образом, чтобы потери тепла от химической неполноты сгорания топлива (q3) не превышали 0,5%. Преимущественно избыток зависит от типа сжигаемого топлива.

4. Содержания топочных и коррозионно-активных соединений в уходящих газах, а также унос твердых продуктов неполного сгорания (сажистых и коксовых частиц) с дымовыми газами (q4) должны быть минимальными. Концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе не должна превышать предельно допустимых значений ПДК.

5. Горелочно-топочные устройства должны обеспечивать нужный температурный режим факела, так как температура является одним из главных факторов, определяющих интенсивность теплоотдачи от факела пламени к тепловоспринимающим поверхностям. В случае с парогенераторами температура перегретого пара должна поддерживаться на требуемом уровне, независимо от нагрузки котла.

6. Концентрационные, температурные и скоростные поля в различных сечениях топки должны быть по возможности без локальных пиков. Наличие зон повышенных температур приводит к интенсивному образованию окислов азота.

7. Устойчивость горения должна обеспечиваться в заданном интервале изменения нагрузки. Специальные меры должны быть приняты для защиты горелок от обгорания.

8. Отклонения основных показателей (т, q3, q4) оптимума или допустимого предела этих значений при изменении нагрузки в диапазоне от 50 до 100% должны быть минимальными.

9. Необходимо обеспечить бесшумную работу горелок.

Устройства должны допускать возможность применения наиболее простых и надежных схем автоматизации процесса горения. Кроме того, необходимо заботиться об удобстве монтажа, ремонта и эксплуатации горелок.

Общий недостаток применения современных горелочных устройств заключается в переносе основного процесса горения топлива в топочный объем, но аэродинамика большинства топок котла не настолько совершенна, чтобы обеспечить эффективное смесеобразование и высокую равномерную турбулизацию продуктов горения в большом объеме. В объеме топки усиливается неравномерность распределения как кинетической энергии потока продуктов горения, так и тепловой энергии факела.

Поэтому повышение эффективности работы котлов с горелочными устройствами, как правило, связано с увеличением габаритов топочной камеры, количества горелок и усложнением их компоновки, увеличение напора воздуха.

Выход из создавшейся ситуации в топочной технике наметился еще в начале 30-х годов, когда появились первые попытки использования возникающих в топочном объеме вихрей для служебной роли в топочном процессе, то есть создание вихревых топок [79]. Особый тип вихревых топочных устройств с весьма своеобразной и высокоэффективной аэродинамической структурой получил название – циклонные топочные устройства с обтекаемой внутренней полостью, тангенциальным подводом всего или основной части воздуха и вводом топлива в закрученный газовоздушный поток. На рисунке 3 приведены девять схем топочных устройств [35, с. 28-30], которые представляют сочетание форкамеры – циклонного предтопка с основным топочным объемом.

Рисунок 3 ‒ Котлы с циклонными предтопками, лист 1

Рисунок 3, лист 2

Примечание – Составлено по источнику [35, с. 28]

Циклонный предтопок является своеобразным горелочным устройством, применение которого позволит частично устранить недостатки традиционных горелок.

Из опыта эксплуатации следует, что создание вынужденного вихревого движения топливовоздушной среды позволяет эффективно сжигать различные топлива. Эффект достигается за счет высоких угловых скоростей потока и, как следствие, повышеной эффективности смесеобразования.

1.5.2 Обзор сжигания водомазутной эмульсии (ВМЭ)

Снижение загрязнения окружающей среды, особенно оксидами азота NOx, является одним из наиболее важных направлений для глобальных исследований в процессе разработки новых устройств для сжигания традиционного и альтернативного топлива. Один из известных способов борьбы с окислами азота – это впрыск воды. Присутствие воды способно быстро поглотить скрытую теплоту парообразования и снизить температурный уровень. В жидком топливе вода может присутствовать заранее. Истощение запасов ископаемого топлива в мире и ужесточение природоохранного законодательства провидит к необходимости более глубокого осмысления и совершенствования подходов к проектированию горелочных устройств с учётом возможности сжигания альтернативных видов топлива. Одним из таких топлив является водомазутная эмульсия (ВМЭ), обеспечивающее экологическое сжигание с низким уровнем вредных выбросов. Процесс горения водомазутной эмульсии (ВМЭ) изучен не в полной мере и базируется в основном на экспериментальных данных лабораторных исследований.

Водомазутная эмульсия представляет собой смесь мазута и воды. Вода в мазут может попадать при прогревании через конденсацию греющего пара. В итоге для отделения топлива от воды приходится отстаивать ВМЭ, что существенно продолжительно по времени.

Водомазутная эмульсия является принципиально новым видом топлива, состоящим из двух нерастворимых друг в друге жидкостей: глобулы воды и окружающей ее пленки мазута.

Прямое сжигание обводненного мазута сопряжено с рядом проблем. Неравномерные водяные включения способны сорвать факел. Использование же специальных устройств - диспергаторов является более прогрессивным подходом к процессу получения ВМЭ, реализующим непрерывный режим её приготовления и сжигания в котлах и топках. Диспергатор (гомогенизатор) за счет высоких оборотов и в отдельных случаях эффекта кавитации распределяет воду равномерно в толще мазута. Преимущества систем сжигания ВМЭ с диспергатором очевидны. Большинство современных схем приготовления ВМЭ используют диспергирующие устройства и являются проточными (непрерывными) системами, в которых ВМЭ после приготовления подаётся сразу на сжигание [80]. Равномерная смесь воды и мазута не устойчива. С течением времени мазут отделяется от воды и всплывает на поверхность. По этой причине необходимо сжигать сразу после приготовления.

Согласно экспериментальным наблюдениям многих авторов [67, с. 114-134], при попадании капли в высокотемпературную зону топки вода в составе капли ВМЭ закипает, превращается в пар и, взрывообразно расширяясь, разрывает окружающую ее пленку мазута -происходит так называемый «микровзрыв», т.е. образование пара приводит к расширению и деформации окружающей нефтяной капли и в конечном итоге к ее фрагментации. В результате этого процесса капля мазута дробится на множество мелких капель «чистого» мазута, разлетающихся в разные стороны, что положительно сказывается на распылении топлива в условиях горения [81]. Микровзрыв определяется как процесс, во время которого происходит полный разрыв капли нефти, в то время как если разрывается только часть капли мазута, то процесс выглядит как раздувание [82].

Несмотря на потенциальную выгоду от использования эмульгированного топлива, детальные физические механизмы, происходящие во время микровзрыва и раздувания, не ясны. Основная теория базируется на том, что удельный объём пара примерно в 1000 раз больше удельного объёма воды при одних и тех же термодинамических условиях [83]. В экспериментальной работе [84] было изучено гомогенное взрывное кипение парового пузыря внутри перегретой капли воды и измерен размер парового пузыря во время его роста. В аналогичном эксперименте [85] было замечено, что во время взрывного кипения частицы жидкости отрывались от границы раздела жидкость-газ, наряду с колебаниями пузырьков. До сих пор большинство экспериментов с каплями эмульсии было сосредоточено на характеристиках горения после вторичного распыления, вызванного затяжкой/микровзрывом [86]. Таким образом, общая динамика отдельной капли не может быть выявлена. В экспериментах с одиночными каплями исследовались относительно крупные капли (  1 мм) по сравнению с теми, которые используются в устройствах для сжигания. В работе [87] было обнаружено, что объемная доля воды и количество ПАВ (поверхностно активные вещества) могут влиять на тенденцию к микровзрыву. Распределение по размерам дисперсных субкапель воды также оказывает значительное влияние на микровзрыв [88]. Не так давно [89] были проведены эксперименты с одиночными каплями, размеры которых были аналогичны размерам капель в дизельных двигателях ( 10 мкм). В эксперименте [90] влияние содержания воды на характеристики микровзрыва исследовалось с помощью высокоскоростной видеокамеры.

Обоснование необходимости сжигания мазута в виде ВМЭ подробно изложены в авторских работах [91, 92]. В связи с этим в [93] предлагается для внедрения в котельных принципиально новое устройство для подготовки к сжиганию обводненного мазута. Устройство содержит корпус, выполненный из нескольких цилиндрических прямолинейных участков, соединённых гибами, штуцеры для подвода воды и мазута, «генератор кавитации», расположенные внутри цилиндрического корпуса. Оно отличается от аналогов тем, что генератор кавитации выполнен из пластин с изогнутой поверхностью в виде прямого геликоида. По сравнению с известными устройствами для приготовления ВМЭ предлагаемая установка позволяет более качественно подготовить жидкое топливо за счёт оригинальной конструкции тел кавитации.

Сравнительные характеристики мазута и ВМЭ применительно к котельным агрегатам приведены в таблице 1 по данным [94].

Таблица 1 ‒ Основные теплотехнические характеристики ВМЭ

| Вид топлива | Влаж ность,% | Теплота сгорания, МДж/кг | Плот ность, кг/м3 | Температура застывания, оС | Температура вспышки, оС | Параметры перед форсункой |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | темпе ратура, оС | вязкость, градус ВУ |
| Мазут М100 | 2 | 40,43 | 945 | 25 | 150 | 100 | 4 |
| ВМЭ-5 | 5 | 38,42 | 948 | 25 | 160 | 103 | 4 |
| ВМЭ-10 | 10 | 36,29 | 950 | 25 | 175 | 90 | 6 |
| ВМЭ-15 | 15 | 34,13 | 952 | 25 | 190 | 95 | 6 |
| ВМЭ-20 | 20 | 33,85 | 954 | 25 | 205 | 98 | 6 |

Как показали исследования, процесс горения ВМЭ сопровождается разрывами капли вследствие выбросов из нее паров воды. Кроме микродробления происходит резкое возрастание скоростей раздробленных капель относительно воздушного потока. Капля эмульсии сгорает быстрее, чем такая же по размерам капля мазута, что видно из опытных данных (таблица 2) [95].

Таблица 2 ‒ Сравнительные данные выгорания капель мазута и ВМЭ

| Топливо | Диаметр капли, мм | Общее время горения капли, с | Время горения сажи, с |
| --- | --- | --- | --- |
| Мазут | 1,1 | 3,30 | 1,4 |
| ВМЭ | 1,1 | 2,48 | 1,1 |

Значительное количество экспериментальных работ связано непосредственно с сжиганием ВМЭ. Исследования в основном проводились с помощью методов одиночного взвешивания капель и свободно падающих капель [96, 97].

Согласно экспериментальным исследованиям [98] по сравнению с температурой, вода оказывает большее влияние на вязкость мазута. Низкое содержание воды 5% оказывает негативное воздействие на горение, тем временем слишком высокое содержание воды 30% слишком увеличивают показатели плотности и вязкости топлива, что в свою очередь влияет на характеристики распыла топлива и делает процесс горения нестабильным.

1.5.2.1 Подготовка и сжигание водомазутной эмульсии

Стадии сжигания ВМЭ предшествует гомогенизация водотопливной смеси при помощи диспергатора. Рисунок 4 иллюстрирует один из вариантов экспериментальной установки для подготовки водо-мазутной эмульсии к сжиганию.

Рисунок 4 ‒ Горелочное устройство для сжигания ВМЭ

При подготовке водотопливных эмульсий огромное значение приобретает качественный выбор устройств для приготовления ВМЭ. Существует несколько критериев для определения качества эмульсий. Одним из самых значимых является дисперсность, которая оказывает прямое воздействие на электропроводность, вязкость и устойчивость эмульсии. После диспергатора в массе топлива вода распределяется равномерно и с увеличением количества капель воды в топливе и уменьшением её размеров возрастает дисперсность, что напрямую влияет на качество получаемой эмульсии.

Основываясь на неправильных представлениях о стабильности эмульсий, многие исследователи, как выяснилось, используют термин "смешивание", несмотря на то, что используемая ими технология - это эмульгирование. Хотя смешивание удобно для топлива, имеющего относительно схожую температуру кипения. Для топливных смесей с различной температурой кипения следует применять метод эмульгирования, чтобы выгода от микроразрыва могла бы активно играть роль в распылении топлива. Вторичное распыление в результате микро-взрыва эмульгированного топлива и оксигенация топлива заметно улучшают процесс сгорания и снижают величину выбросов СО. К тому же скрытая теплота парообразования влияет на сокращение выбросов NOx [99].

Экспериментальные исследования влияния эмульсионных топлив на сгорание, производительность и эмиссию проводились и ранее. Характеристики эмульсии определялись с помощью оптического электронного микроскопа, испытания на стабильность эмульгирования [100].

Наблюдалось изменение температуры и диаметра капель во времени. Сжигание капель эмульсии было разделено на четыре стадии, при этом характеристики каждой стадии мало варьировались в зависимости от соотношения объема воды [101].

Проблемы образования эмульсии в воде и стабильности эмульгированной нефти во время хранения оценивались с помощью лазерного дифракционного анализатора размера частиц, анализа изображений и определения объема нефтяной эмульсии [102].

Различными учеными изучалось также влияние параметров неоднородной системы на интенсивность эмульгирования при комплексном воздействии механических перемешивающих и ультразвуковых колебаний. Использовались методы аналитического обзора результатов ультразвуковой эмульсификации неоднородных систем, аналитическое исследование распространения колебаний ультразвукового диапазона через слой двухкомпонентной эмульсии, экспериментальное исследование эмульсификации несмешивающихся жидкостей при механическом перемешивании в поле действия ультразвуковых колебаний [103].

Принцип работы оборудования для получения эмульсии с высокой степенью качества основывается на явлении кавитации. Одним из возможных вариантов подготовки обводнённого мазута с содержанием влаги до 20% является применение гидродинамических кавитаторов, которые зарекомендовали себя при применении с размером включений не более 10 мкм в аспекте значительного увеличения скорости горения. Согласно экспериментальным исследованиям, в небольших частицах эмульсии осуществляется вскипание воды с образованием более мелких элементов за счёт дробления частиц. При сгорании образуется значительно меньшее количество промежуточных продуктов. Анализ технологии выявляет одним из недостатков - энергоёмкость осуществления процесса измельчения при подготовки обводнённого мазута [104].

Содержащий твёрдые компоненты обводнённый мазут обладает повышенной температурой вспышки, а также имеет иные отклонения от стандартов, влияет на загрязнение поверхности нагрева, дестабилизирует процесс горения, нарушает полноту сгорания топлива, образует обрывы факела вплоть до аварийной остановки оборудования. Традиционные методы хранения и перекачки подразумевают получение потребителем мазута с превышенным содержанием влаги [105].

Вопрос изготовления оборудования для подготовки ВМЭ к сжиганию решается уже не один десяток лет и в этой сфере накоплен большой опыт. В механических аппаратах получают однородные растворы. Также применяются коллоидные мельницы, роторные аппараты, использующие за основу центробежные насосы. Ультразвуковые аппараты используются для измельчения частиц посредством разрушения связи между частицами молекул [106-108].

Главной отличительной особенностью всех вышеперечисленных устройств является сложность конструкции, вследствие чего появляется необходимость дополнительного сервисного обслуживания и в отдельных случаях подключения к постоянным источникам питания.

Недостатки вышеперечисленных диспергаторов ВМЭ устраняются при использовании диспергатора волновой обработки ВМЭ, который подробно описан ниже. Принцип работы диспергатора волновой обработки основан также на эффекте кавитации.

В публикации [109] описываются результаты эксперимента для подготовки водомазутной эмульсии и сжигания в вихревой горелке, обеспечивающей устойчивый вихрь на стадии смешения и предварительного возгорания. В качестве топлива применялась ВМЭ с разным содержанием влаги (от 5 до 30%).  Рисунок 4 иллюстрирует предлагаемое горелочное устройство, спроектированное для сжигания водомазутной эмульсии (ВМЭ) с переменным содержанием влаги.

Рисунок 5 ‒ Система диспергации обводненного мазута

В соответствии с рисунком 5, изображена технологическая схема диспергации обводнённого мазута 5.

1.5.3 Обзор сжигания отработанного масла

Сжигание отработанного масла в качестве топлива для обогрева используется недостаточно широко из-за проблем очистки загрязняющих веществ, обнаруженных в масле, и преодоления его высокой вязкости и плотности для надлежащего распыления в мелкодисперсный поток и эффективного смешивания топлива с воздухом [110]. В устройствах внешнего сгорания, таких как жидкотопливные горелки, характеристики сгорания и выброса вязкого топлива улучшаются с помощью подогревателей для снижения высокой вязкости масла и завихрителей для подачи турбулентного вторичного воздуха в вихревой форме в зону сгорания с целью обеспечения эффективных характеристик распыления и смешения [111, 112]. Хотя повторная очистка и переработка отработанного моторного масла считаются более полезными для окружающей среды, его сжигание, отвечающее требованиям качества для рекуперации тепла, является достаточно экономически выгодным и экологически оправданным вариантом [113]. Отработанное моторное масло используется в качестве индивидуального или топлива в смеси с другими. В печах для обжига керамики отработанное моторное масло используется в качестве горючего во время закалки и глазурования в условиях восстановительного обжига [114, 115]. В бытовых обогревателях, литейных цехах, а также в цементных печах отработанное моторное масло используется в качестве дополнительного или замещающего печное топливо [116].

Горелки на отработанном масле оправданы там, где есть достаточные объемы отработки «собственного изготовления» – автопредприятия, СТО, автогаражи, ремонтные предприятия тяжелой техники. Для них это не только утилизация отходов, но и дешевое тепло для собственных нужд. Экономии могут добиться при использовании котлов на отработанном масле также тепличные хозяйства. Преимущество заключается в отсутствии необходимости в газоподводящих магистралях, что приводит к меньшим рискам при перерывах в поставках газа. Небольшие предприятия, фермерские хозяйства, животноводческие комплексы могут легко решить вопрос отопления при помощи котлов на «отработке».

На современном этапе развития науки и техники в мире активно ведутся разработки в области сжигания отработанного масла. Вопрос особенно актуален в силу возрастающей цены на традиционные энергоносители. В исследованиях, проведенных по сжиганию отработанного моторного масла, сообщалось о его высокой вязкости при распылении, сгорании и впечатляющей теплотворной способности [117-119].

В странах ЕС и США уже давно разрабатывают системы утилизации отработанных масел. Популярностью пользуются горелочные устройства на отработанном масле следующих производителей: США (EnergyLogic; Omni; Clean Burn), Канада(CAEQ), Германия (Kroll; Euronord EcoLogic; Giersch), Италия (Ecoflam), Финляндия (Danvex), Южная Корея (Olympia AL), Китай (Smart Burner; NORTEC WB), Польша (Hiton; Master MB).

Оборудование требует регулярного обслуживания ‒ очистка камеры сгорания, проверка фильтра и удаление загрязнений из него требуется проводить не реже одного раза в месяц. Что касается горелок на отработанном масле, качество американской и канадской продукции вне конкуренции. Немецкие и австрийские модули, традиционно отличаются высоким качеством и надежностью. Корейские горелочные устройства многофункциональны и более доступные по стоимости. Китайские и польские горелки выпускаются в приблизительно одинаковом качестве и являются неплохим вариантом для обогрева небольших помещений [120].

На рисунке 6 продемонстрирована выпускаемая в Германии горелка марки Kroll KG/UB, которая используется на различном оборудовании, включая теплогенераторы.

Рисунок 6 – Универсальная горелка KROLL KG/UB 55

На рисунке 7 продемонстрировано вихревое горелочное устройство «Горелка Альтернатива» – 270 тепловой мощностью 2-3 МВт. Горелочное устройство комбинированное (газ/жидкое топливо) многокомпонентное, позволяет сжигать любое газообразное, жидкое горючее или их смеси.

Рисунок 7 ‒ Горелка Альтернатива – 270 2-3 МВТ

Как заявляет производитель, горелочное устройство может быть использовано для сжигания отработанного моторного, трансмиссионного, гидравлического, турбинного, трансформаторного, вакуумного масел и смесей этих масел, дизельного топлива, моторного топлива, печного топлива в соответствии с техническими условиями, пиролизного топлива.

Рисунок 8 ‒ Завихрители внутри камеры сгорания

В соответствии с рисунком 8, работа горелки основана на принципе предварительного подогрева и вихревого перемешивания компонентов топлива. Первичное сгорание топлива происходит в форкамере с помощью пневматических форсунок и квазитвёрдых воздушных вихрей [121]. В данной конструкции недостаточно изучен вопрос сжигания других альтернативных жидких топлив кроме отработанных масел.

Другая разработка прямоточной горелки [122] показала возможность эффективного сжигания дизельного топлива и отработанного моторного масла, при подаче пара, за счет эффекта разжижения горючей смеси и снижения температуры пламени обеспечивается снижение NOx на 30%. Полное сжигание тяжелых топлив (сырая нефть, мазут, отработанное масло, отходы нефтедобычи) в такой горелке не эффективно, так как требует более длительного пребывания капель топлива в камере сгорания.

Принцип работы и устройство серийно выпускаемых вихревых горелочных устройств на отработанном масле напрямую связаны с принудительным подогревом и частичным испарением топлива. После подачи топлива в горелку, оно направляется в камеру предварительной обработки, нагревается до необходимой температуры и окисляется. Сгорание топливовоздушной смеси происходит в факеле пламени. Электрод, расположенный непосредственно перед форсункой, отвечает за воспламенение топливно-воздушной смеси. Турбулентность воздушного потока, создаваемая лопастями вентилятора, используется для поддержания интенсивности горения. Принцип работы горелки такой же, как и устройств, работающих на дизельном топливе или сжиженном газе.

В зависимости от типа регулирования мощности существуют определённые классификации горелочных устройств. Горелки изготавливаются двух видов:

- Одноступенчатая горелка – с простой конструкцией и принципом действия. Нагрев теплоносителя осуществляется в режиме максимальной мощности. При достижении необходимой температуры, горелка отключается до тех пор, пока теплоноситель не остынет до заданного значения. После этого горение возобновляется. Принцип работы одноступенчатых горелок малоэффективен и приводит к значительному перерасходу топлива.

- Двухступенчатая горелка – модуль, работающий непрерывно без отключения. Принцип нагрева следующий. Горелка будет работать на 100% до тех пор, пока теплоноситель не достигнет необходимой температуры. Затем происходит переключение на 30 или 40% пониженную мощность. Горелка не отключается полностью. Аналогичный принцип работы имеет плавно-двухступенчатый и модуляционный горелочные блоки.

Хотя стоимость двухступенчатых и модуляционных горелок, значительно выше, затраты полностью окупаются при экономии топлива до 15-20% по сравнению с одноступенчатыми горелочными устройствами [120].

1.5.4 Обзор сжигания нефтешлама

Утилизация нефтяного шлама в последнее время стала сложной задачей из-за его больших запасов и высокой токсичности. Нефтешламы являются опасными отходами, которые угрожают людям и экосистеме и образуются в основном в процессе разведки, добычи, транспортировки, хранения и переработки сырой нефти в нефтяной промышленности. Высокие концентрации нефтяных углеводородов и элементов тяжелых металлов, содержащихся в нефтешламе, вызывают серьезное загрязнение почвы и подземных вод, таких как тяжелые углеводороды и металлы, и загрязнение воздуха, такое как летучие нефтяные углеводороды. Это самый крупнотоннажный отход нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, отличающийся сложностью химического состава и находящийся в процессе постоянной трансформации.

В среднем 3-7% от добычи нефти в мире превращается в нефтешлам на пути полного технологического цикла переработки в конечную продукцию. Общий ежегодный объём накопления нефтешлама в мире равен приблизительно 6 миллионам тонн.

Выход нефтяных шламов на нефтеперерабатывающих заводах варьируется от 1 до 5 кг/т перерабатываемой нефти. Это тяжелые нефтяные остатки, содержащие в среднем 10-56% нефтепродуктов, 30-85% воды и 1,3-46% твердых примесей. Согласно официальным исследованиям, «запасы» нефтешламов превышают в России 100 млн. тонн, в Казахстане – 40 млн. тонн, в Азербайджане – 20 млн. тонн, на Украине – 5 млн. тонн [123].

Большинство проектов по утилизации подобных шламов не дают должного эффекта из-за неправильно подобранного оборудования, химических реагентов (деэмульгаторов, флокулянтов) или незнания природы перерабатываемых отходов. В настоящее время технологии очистки, применяемые к нефтешламу, можно грубо разделить на технологии безвредного удаления и утилизации ресурсов. Технологии безвредной утилизации включают сжигание [124], отверждение/стабилизацию [125], биодеградацию [126] и окисление [127]. Технологии использования ресурсов включают пиролиз [128], пенную флотацию [129], замораживание/оттаивание [130] и экстракцию растворителем [131]. Вышеупомянутые технологии имеют преимущества и недостатки. В качестве примера можно рассмотреть сжигание с высокой эффективностью. Сжигание может привести к полному окислению нефтяных углеводородов в нефтешламе при высокой температуре и обеспечить безвредную утилизацию нефтешлама. В зависимости от уровня подачи кислорода и качества газа, температура в камере сгорания обычно находится в диапазоне от 850°C до 1500°C, хотя в отдельных случаях температура доходит до 2000°C или выше. При температурах выше 1250°C плавится захваченная дымовыми газами летучая зола. Быстрое и эффективное сжигание может привести к очень низким и контролируемым выбросам CO и других загрязняющих веществ. Учитывая сложность воспламенения, нефтешламы часто направляют на угольные электростанции, цементные вращающиеся печи и мусоросжигательные заводы, где их смешивают с углем и мусором для сжигания. Однако смешанное сжигание приведет к увеличению количества отходящего газа, а токсичные и вредные вещества (такие как SO2, NOx, диоксин и полициклические ароматические углеводороды) будут разбавлены. Эти явления увеличивают сложность очистки отходящих газов и возможность вторичного загрязнения. Подводя итог, современные технологии сжигания нефтешлама нефтеперерабатывающего завода нуждаются в дальнейшем совершенствовании.

Не всегда экономически рентабельными, но наиболее эффективными, считаются термические методы обезвреживания шламов – это сжигание, газификация и пиролиз. Сжигание – наиболее отработанный и используемый способ, который осуществляется в печах различных конструкций при температурах не менее 1200ºС. Газы, которые образуются при сгорании органической части отходов, необходимо очищать от диоксида углерода, оксидов азота и серы, аэрозолей, оксида углерода, полиароматических углеводородов и диоксинов. Зола, которая накапливается в нижней части печи, периодически утилизируется на полигоне (захоранивается), или используется в производстве цемента. Обычно сжигание проводят в камерных, барботажных, с кипящим слоем или вращающихся печах. Недостаток этого способа в том, что углеводороды, входящие в состав нефтяного шлама, при сжигании выделяют значительное количество продуктов сгорания, большинство из которых токсично. Сжигание идет с поглощением большого количества тепла и осложняется высоким содержанием твердой фазы (песка, глины и др.).

Процессы сжигания отходов могут обеспечивать регенерацию энергии, минералов и химических составляющих отходов. Во время сжигания образуются газообразные продукты сгорания, тепловая энергия которых может быть использована в качестве вторичного энергоресурса. Органические вещества, содержащиеся в отходах, горят при достижении необходимой температуры возгорания при контакте с кислородом. Фактический процесс горения происходит в газообразной фазе за доли секунды с одновременным выделением энергии. В случаях достаточной теплоты сгорания отходов и снабжения кислородом, данный процесс сопровождается термической цепной реакцией, и происходит самоподдерживающееся горение, т.е. достигается значительная экономия топлива [132], сравнение переработки нефтяных шламов (таблица 3).

Таблица 3 ‒ Сравнение способов переработки нефтяных шламов

| Способы переработки нефтяного шлама | Преимущества | Недостатки |
| --- | --- | --- |
| 1. Термические: сжигание в открытых амбарах; сжигание в печах различ ного типа и конструкций; газификация; пиролиз. | Не требуют больших капитальных затрат, приме няются для многих видов отходов, высокая степень разложения, получение ценных продуктов. | Большие затраты по очистке и нейтрализации дымовых газов, неполное сгорание нефтепро дуктов, высокая опасность загрязнения воздушного бассейна продуктами сгорания. |
| 2. Биологические: бакте риальное биоразложение; почвенное биоразложение | Наименее трудозатратный способ и незначительные капитальные затраты. | Продолжительность и невоз можность применения в усло виях отрицательных темпера тур, либо при глубоких загрязнениях почв |
| 3. Физические: разделе ние отходов в центробеж ном поле; гравитационное отстаивание | Не требуют больших капи тальных и эксплуатацион ных затрат | Низкая эффективность разде ления, требуется специальное оборудование (гидроциклоны, сепараторы, центрифуги) |
| 4. Химические: дисперги рования с реагентами; окисление; нейтрализация | Высокая эффективность процесса переработки нефтесодержащих отходов | Применение специального оборудования и реагентов |
| 5. Физико-химический: применение деэмульгаторов | Уменьшение нагрузки на окружающую среду в силу нейтрализации шлама и перевода его в малоподвиж ную форму | Отходы остаются на месте, шламовый амбар не ликвиди руется |
| Примечание – Составлено по источнику [133] |  |  |

В зарубежной практике для высокотемпературного обезвреживания отходов, содержащих органические вещества, используются слоевые топки, установки типа «Смарт Аш» (однокамерная) и «Медибурн» (двухкамерная) мощностью 22 кг/ч каждая (США) (рисунки 9, 10), установка «Форсаж-2», установка УСО-200 (Россия) [134].

Рисунок 9 – Установка типа «Смарт Аш» (США)

Рисунок 10 – Установка «Медибурн» (США)

Более современные усовершенствованные слоевые печи выпускаются с нагрузкой 170 и 340 кг/ч (Австрия), с нагрузкой от 12 до 250 кг/ч 10 типоразмеров (Германия), с нагрузкой от 200 до 1000 кг/ч (Швейцария, Великобритания, Франция, Республика Корея), инсинератор «Мюллер» С.Р.50 (Франция) и др.

В Германии, США, Швейцарии, Финляндии и других странах накоплен большой опыт разработки централизованных станций термического обезвреживания с барабанными вращающимися печами. В настоящее время за рубежом успешно эксплуатируются барабанные вращающиеся печи для совместного сжигания твердых, пастообразных и жидких отходов с агрегатной нагрузкой от 2 до 6 т/ч [135].

Также при сжигании нефтешлама используются шахтные печи, печи с жидкой ванной расплава, реакторы кипящего слоя и циклонные реакторы. Последние являются экологически эффективными и надежными устройствами для термического обезвреживания органических отходов. Высокие удельные массовые нагрузки циклонных реакторов обусловлены помимо особой аэродинамической структуры газового потока тонким диспергированием отходов специальным распылителем или непосредственно скоростным потоком газов в объеме реактора [136].

В России разработаны циклонные реакторы различной модификации (рисунок 11) для огневого (высокотемпературного) обезвреживания жидких отходов, содержащих органические и минеральные вещества.

1 – топливо; 2 – воздух; 3 – жидкие отходы

Рисунок 11 – Схема циклонного реактора с огнеупорной футеровкой и тепловой изоляцией

Практика эксплуатации установок термического обезвреживания жидких отходов с циклонными реакторами подтвердила их технические и экономические преимущества перед другими типами установок:

‒ снижение капитальных затрат;

‒ уменьшение эксплуатационных расходов;

‒ возможность извлечения вторичных минеральных продуктов;

‒ высокая экологическая эффективность, соответствующая самым жестким европейским нормативам, при обезвреживании любых типов органических отходов, содержащих в том числе полихлорированные бифенилы (ПХБ), пестициды и другие суперэкотоксиканты;

‒ быстрый запуск;

‒ надежность и долговечность эксплуатации.

Большинство отмеченных устройств предполагает применение нормативного топлива (дизельное топливо, природный газ) совместно с нефтешламом при огневом обезвреживании. К тому же описанные установки имеют в большинстве высокую производительность и не пригодны для частных нужд малой мощности (трудно масштабируемые).

Выводы по первому разделу

Улучшение горения возможно путем искусственной закрутки потока. Вихрь улучшает смешение топлива и окислителя, способствуя устойчивому горению за счёт тепломассообмена в вихревых зонах между продуктами горения и реагентами. Таким образом, основным инструментом интенсификации горения трудносжигаемых топлив в данной работе выбран вихревой способ подачи и создания топливовоздушной горючей смеси с последующим воспламенением. В результате завихрения потока подачи топлива и окислителя увеличивается длина свободного пробега, а также и их пребывание в канале горелки и/или топки.

Проведённый обзор способов и установок для сжигания выбранных альтернативных видов топлива демонстрирует различные сложности при сжигании отдельных видов топлива из-за разной степени вязкости, химического состава, а также возможности поддержания стабильности пламени. Горелочные устройства различных моделей приспособлены в основном под узкую специализацию по видам сжигаемого топлива, а также имеют ограничения по мощности в силу приспособления каждой модели под определенный вид решаемых задач, то есть использования производимой энергии. В отдельных случаях масштабирование горелочных устройств ограничено по максимальной или минимальной производительности.

Предлагаемое новое горелочное устройство за счет образования интенсивного вихря способно в одном устройстве эффективно сжигать различные типы альтернативных видов топлива, таких как водомазутная эмульсия, отработанное масло и нефтешлам. Запатентованное устройство (Приложение А) благодаря своей уникальной геометрической конструкции позволяет:

‒ образовывать в камере сгорания интенсивный вихрь, за счёт которого эффективность смесеобразования возрастает и обеспечивается более полное сжигание топливовоздушной смеси с минимизацией вредных выбросов;

‒ достигать стабильного горения трудносжигаемых топлив в широком диапазоне коэффициентов избытка воздуха без срыва пламени за счет активного вихреобразования в виде миниторнадо;

‒ снизить аэродинамическое сопротивление потока за счет «мягкого» трения газовой среды о саму себя.

2 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ СЖИГАНИЯ В СРЕДЕ ANSYS

2.1 Обзор математических моделей жидкого топлива

Известно, что оптимальная для каждого вида топлива организация горелочной и топочной аэродинамики обеспечивает устойчивость горения, позволяет поддерживать требуемые скорости и температуры в топочном объеме, снизить уровень выбросов токсичных веществ в окружающую среду. Неравномерное и неустойчивое движение газов в топке, напротив, ведет к противоположным результатам и может наряду с этим вызвать превышение допустимых локальных тепловых нагрузок, что отразится на эффективности работы котельного агрегата и его вредных выбросах [137, 138].

Течение газов в топочных камерах является пространственным и турбулентным. Характер его обусловлен способами подвода топлива, воздуха и газов, внутренней конструкцией, характером размещения теплообменных поверхностей. Аэродинамика является одним из факторов, определяющих процессы тепломассообмена. Поэтому при создании новых конструкций котельных агрегатов большое внимание уделяется изучению аэродинамики газовых потоков внутри топочных камер. В последние годы при изучении аэродинамики топок все большее значение начинает играть численное моделирование. На основе как экспериментальных, так и теоретических работ, выделяют следующие основные стадии: нагрев частицы, испарение влаги из топлива, выход и горение летучих компонент, горение и газификация коксового остатка [139, 140]. Последняя стадия занимает наибольшее время и составляет 90-95% от времени жизни частицы. При построении математической модели воспламенения и выгорания частицы необходимо учесть данные особенности.

Поскольку натурные многофакторные исследования процесса горения в топках котельных агрегатов, базирующиеся на экспериментальном изучении трехмерной аэродинамики горящего факела, в том числе с вихревыми течениями, являются очень дорогостоящими и трудозатратными, в настоящее время для исследования и анализа газодинамики и теплофизических процессов в котлах эффективным инструментом является численное моделирование с использованием разработанных за рубежом ANSYS CFD (Fluent & CFX) пакетов прикладных программ [141]. Обилие физических моделей в перечисленных пакетах позволяет с хорошей сходимостью предсказывать ламинарные и турбулентные течения, различные режимы теплопереноса, химические реакции, многофазные потоки и другие явления на основе гибкого построения сеток и их адаптации к полученному решению.

Первой задачей была предпринята попытка моделирования горения жидкого топлива, что сопряжено с рядом трудностей, связанных с недостаточно изученными механизмами химических реакций при горении жидкого топлива. За основу принимали типовые топлива, такие как мазут и дизельное топливо. Также для предварительной адаптации модели запускался процесс на основе горения метана как наиболее изученного в Ansys варианта.

Процесс горения мазута представляется последовательным протеканием следующих фаз: мелкодисперсное распыление, испарение и термическое расщепление, концентрирование газовоздушной смеси, воспламенение и ее горение [142]. Хотя при этом в факеле образуются и твердые соединения сажи и кокса, в большинстве работ исследуются процессы испарения, воспламенения и горения газовой фазы и не учитывается наличие твердой фазы, горение которой происходит аналогично гетерогенному горению частиц твердого топлива. Поэтому из анализа литературных источников сложно отдать предпочтение тому или иному численному подходу к решению задачи по горению жидкого топлива в факеле.

2.2 Геометрические характеристики горелочного устройства

Моделирование в среде Ansys осуществлялось согласно данным геометрии экспериментальной установки (рисунок 12).

Рисунок 12 ‒ Вихревое горелочное устройство

Примечание – Составлено по источнику [53, р. 24]

Модель горелочного устройства по сжиганию дизельного топлива была выполнена в программном комплексе Ansys Fluent 2021 student version c целью сравнения основных показателей на основе доступности топлива для проведения эксперимента, а также наличия в базе данных Fluent химических реакций. Результаты моделирования логически объяснимы и могут послужить основой для дальнейшего совершенствования конструкции и достижения максимальной эффективности горелочного устройства.

Геометрия была построена и сгенерирована с помощью ANSYS Workbench Design Modeler. Геометрия горелочного устройства была реализована из 6 элементов, соединённых в один общий объект с целью достижения максимального уровня качества по сеткопостроителю и оптимизации решателя (рисунок 13). Форма выходной камеры принята цилиндрическая как наиболее приемлемая для вихревых потоков.

Рисунок 13 – Геометрия горелочного устройства

Подача топлива и окислителя производится по принципу «труба в трубе», то есть воздух под действием нагнетателя подается по трубе диаметром 86 мм, в центре которой размещена топливоподающая конструкция в виде шланга высокого давления с закрепленной на конце механической форсункой с диаметром 20 мм. Подача топлива и окислителя организованна тангенсально по отношению к камере сгорания с целью достижения максимального вихря и как следствие максимальной эффективности смешивания. Химический процесс разложения образовавшейся смеси за счёт уникальности геометрии горелочного устройства проходит полный цикл с минимальными остатками продуктов сгорания посредством обратных потоков в зоне горения, образующимися в зоне расположения утопленного на 47% патрубка выходного сопла горелочного устройства. Максимально эффективное положение патрубка выходного сопла было определено в процессе проведения экспериментального исследования [109, р. 01012].

2.3 Базовые уравнения

В общем виде для математического описания аэродинамики топочных камер можно использовать систему дифференциальных уравнений сплошной среды. Согласно современным представлениям достаточно реалистическая картина многомерных течений жидкости или газа может быть получена на основе решения системы уравнений Навье-Стокса осредненных по Рейнольдсу [143, 144]. В рассматриваемой задаче течение газа считается установившимся, поэтому все уравнения записываются в стационарной постановке.

Для численного моделирования турбулентного течения несжимаемой жидкости использовались уравнения Рейнольдса с учетом межфазного взаимодействия:

(v) = Sp,m 				(2.1)

(vv) = -p + (m + t) + Sp,v				(2.2)

где ρ – плотность;

v – вектор скорости:

Sp, m, Sp, v – скорость изменения массы и импульса за счет межфазного взаимодействия;

τt ‒ тензор рейнольдсовых напряжений;

τm ‒ тензор вязких напряжений.

Решаются уравнения переноса энергии и концентрации компонентов. Плотность и давление связаны уравнением состояния. Температура смеси в каждой точке поля течения получается из известных локальных значений энтальпии и состава смеси.

Считается, что при помощи уравнений Навье-Стокса можно описать как ламинарное, так и турбулентное течение. Практически же, реальные достижения в расчетах турбулентных потоков связаны с применением полуэмпирических моделей турбулентности, использующих подход Рейнольдса. В рассматриваемой задаче число Рейнольдса может достигать значений 105-106, что свидетельствует о турбулентном режиме течения. При таком режиме инерционные силы значительно превосходят вязкие, возникают пульсации гидродинамических параметров. Вязкость демпфирует такие пульсации, но при больших числах Рейнольдса возникает неустойчивость течения, которая приводит к случайным пульсациям основных параметров во времени и пространстве.

Решение уравнения переноса лучистой энергии базируется на P1 аппроксимации метода сферических гармоник для серой двухфазной 41 двухтемпературной среды [145]. Достоинством этого метода является его легкая совместимость с методами расчета аэродинамики и теплопереноса, реализованными на криволинейных сетках.

При моделировании по Эйлеру частицы теряют свою индивидуальность. Считается, что в расчетной ячейке все частицы характеризуются едиными параметрами скорости, температуры и т.д. Это усложняет моделирование таких процессов, как взаимодействие струйных потоков и осаждение частиц на стенки. Преимущество подхода Эйлера заключено в том, что получаемые уравнения для описания дисперсной фазы по структуре совпадают с уравнениями переноса для газовой фазы. Вычислительные затраты при использовании метода Эйлера для описания процессов межфазного взаимодействия для нескольких классов частиц являются более значительными. Метод Эйлера в отличие от метода Лагранжа, так же, как и уравнения для описания газа, подвержен влиянию численных ошибок схемной дискретизации (схемная вязкость). Этот вопрос является актуальным при использовании достаточно грубых расчетных сеток, характерных для пространственного моделирования.

Учет турбулентности потока при движении частицы производится введением случайных флуктуаций скорости газа в уравнение движения для частиц [146, 147].

Расчеты CFD и математические процессы регулируются потоком жидкости. Уравнения представляют собой ряд балансов и свойств жидкости, которые представляют собой общую картину. Баланс массы (уравнение неразрывности) уравнение (2.3), баланс импульса уравнение (2.4), энергетический баланс уравнение (2.5 или (2.6) и частичные балансы массы уравнение (2.7).

δρUδt+∇.ρU=0						(2.3)

δρUδt+∇.ρUU=-∇p+∇.τ+ρg				(2.4)

δρhδt+∇.ρU=∇.λe∇T-∇.qr+∇.∑lρhl(T)De∇ml			(2.5)

ρCpDTDt=∇.λe∇T-∇.∑lρhl(T)De∇ml-ρ∑lDmlDthl(T)			(2.6)

δρmlδt+∇.ρUml=∇.Deρ∇.ml-Rl				(2.7)

где h – полная энтальпия газовой смеси;

h1 – энтальпия компонента l;

λe – теплопроводность жидкости;

qr– теплота реакции;

ρ – плотность, кг/м3;

U – скорость, м/с;

t – время, с;

p – давление, Па.

Математическая модель образования NOx при сжигании включает в себя рассмотрение трех механизмов с учетом влияния пульсаций температуры: термические NOx на основе известной зависимости Я.Б. Зельдовича, быстрые NOx и топливные NOx. Скорости реакции образования NO сильно зависят от температуры из-за большой величины энергии активации. Следовательно, флуктуации температуры могут сильно увеличить концентрацию оксида азота, образующегося в турбулентных течениях. Для учета влияния турбулентных пульсаций на процесс образования оксида азота необходимо производить решение уравнения для вариации температуры при решении уравнений переноса для концентраций NO и HCN. Расчет образования оксидов азота должен проводиться после получения сходящегося решения по основным параметрам двухфазного реагирующего потока, в режиме «postprocessing». При этом дополнительно требуется решение уравнения для вариации температуры с целью учесть влияние пульсационных составляющих потока на процесс образования оксидов азота.

Скорости реакции образования NO сильно зависят от температуры из-за большой величины энергии активации. Следовательно, флуктуации температуры могут сильно увеличить концентрацию оксида азота, образующегося в турбулентных течениях. Расчет образования оксидов азота планируется после получения сходящегося решения по основным параметрам двухфазного реагирующего потока, в режиме «postprocessing». При этом дополнительно планируется решение уравнения для вариации температуры с целью учесть влияние пульсационных составляющих потока на процесс образования оксидов азота.

2.4 Задание и построение сетки

Для правильной оценки расчета нужна конформная сетка, то есть нужно упорядочить ее так, что бы в местах, где у нас происходят перемещения, деформации сетка была мельче и правильно ориентирована. Практическая область была создана с использованием четырех наборов сеток. Создание сетки с большим количеством ячеек для проведения симуляций с трёхмерной моделью создаёт затруднения в силу необходимости использования мощных процессоров, поскольку на компьютерную обработку уходит много времени.

В результате оптимизации количество контрольных объемов снижается, что благоприятно отражается на производительности расчета и на количестве «плохих» ячеек. Количество расчетных узлов полиэдральной сетки увеличивается, что, в свою очередь, повышает сходимость и точность численного моделирования.

При генерации сетки использовались 2 метода задания геометрии ячеек Sweep Method (рисунок 14) и Tetrahedron Method (рисунок 15) с целью достижения максимальной сходимости решения в расчётной части. При использовании Tetrahedron Method был применён алгоритм Patch Conforming. Sweep Method применялся к 5 элементам объекта, Tetrahedron Method к 1 элементу объекта.

Рисунок 14 ‒ Sweep Method

а                                                                               б

Рисунок 15 ‒ Tetrahedron Method

Sweep Method (Алгоритм: Program Controlled) – метод позволяет создавать сетки более высокого качества с обычно меньшим количеством ячеек по сравнению с чисто неструктурированными тетраэдрическими сетками. При настройке уточнения сетки есть возможность управлять количеством элементов по всей траектории развертки, либо указав желаемое количество элементов, либо их соответствующую толщину. Присутствует функция выбора желаемого типа элемента поверхности, который в настоящее время может быть треугольным или четырехгранным, есть возможность указать начальную и конечную грани.

В данном конкретном случае мы начали с треугольных элементов поверхности на исходной грани (с четырехугольными элементами в области критического слоя), что приводит к гибридной призменно-шестигранной сетке внутри объекта. Метод применяется как наиболее достоверный для геометрий сложной формы поперечного сечения.

Tetrahedron Method (Алгоритм: Patch Conforming) ‒ метод для создания сетки при помощи треугольных элементов. В отдельных случаях геометрия сетки может содержать призматические элементы, а также треугольные элементы. Этот метод предпочтителен для относительно сложных геометрий, таких как канавки, каналы и углы с наклонами. Тетраэдры могут генерировать большее количество ячеек, чем квадратные элементы с эквивалентным размером ячейки.

Patch Conforming это алгоритм "снизу вверх" – процесс создания сетки начинается с ребер, граней, а затем переходит в объем. Все грани и их границы соблюдаются (согласовываются) и зацепляются. Это позволяет получить высококачественную, чистую сетку.

Tetrahedron Method (Алгоритм: Patch Conforming) – данный метод применялся в случае построения 1 элемента геометрии горелочного устройства с учётом смешивания топлива и окислителя в этой зоне, начала сложного химического процесса, требующего получения высокого качества построения сеточного пространства и достижения максимальной сходимости решения.

Общий вид результатов генерации сетки представлен на рисунке 16. Сетка содержит 102576 узлов и 126006 элементов.

Рисунок 16 – Генерация сетки горелочного устройства

2.5 Выбор модели и задание граничных условий

При рассмотрении вихревых горелочных устройств, где возникают закрученные потоки, важен выбор модели турбулентности, которая позволила бы достаточно точно описать усредненные поля и крупномасштабные пульсации закрученных течений.

В процессе настройки решателя была выбрана модель горения без предварительного смешивания (Non-Premixed Combustion).

Данный режим выполнения расчёта был применён исходя из процесса образования топливовоздушной смеси непосредственно в камере сгорания без предварительного смешивания.

Режим горения без предварительного смешивания имеет тот недостаток, что достигается высокая температура, которая влияет на образование выбросов, таких как NOх. С другой стороны, при сжигании бедной предварительной смеси наблюдается нестабильность горения при высоких колебаниях давления.

При сжигании без предварительного смешивания потоки топлива и окислителя впрыскиваются в камеру сгорания отдельно. Как упоминалось ранее, из-за сложности при моделировании процесса горения делаются определенные допущения и термохимия модели сведена к одной величине – фракции смеси. Этот подход очень эффективен, поскольку фракция смеси представляет собой сохраняющуюся скалярную величину. Это происходит потому, что в каждой химической реакции атомные элементы сохраняются. Этот метод помогает упростить сложное горение. Процесс сводится к простой задаче смешивания. Это означает, что моделирование химии можно сделать после завершения смешивания. Ниже приведены различные преимущества и ограничения этого подхода:

‒ специально разработан для турбулентного диффузионного пламени с быстрым химическим составом;

‒ позволяет прогнозировать промежуточные виды, эффекты диссоциации и турбулентности химического соединения;

‒ вычислительная эффективность;

‒ этот метод можно использовать только в том случае, если система соответствует определенным требованиям, например, поток должен быть турбулентным, отдельные потоки топлива и окислителя должно существовать и должна присутствовать быстрая химическая кинетика.

В процессе подготовки модели для решателя Ansys были приняты следующие условия (таблица 4).

Таблица 4 ‒ Граничные условия, используемые для задания расчёта по модели

| Граничные условия | Значение | Значение |
| --- | --- | --- |
| Топливо | Метан (CH4) | Дизельное топливо |
| Расход окислителя | 0,13 кг/с, дописать по 4,5,6,7 скоростям данные (написать расход метана) | 0,13 кг/с, дописать по 4,5,6,7 скоростям данные |
| Расход топлива | 0,0079 кг/с (с модели взять расход верный) | 0,0079 кг/с 14,5 кг воздуха для сжигания 1 кг дизельного топлива |
| Коэффициент избытка воздуха | 1,13 | 1,13 |
| Коэффициент эквивалентности | 0,88 | 0,88 |
| Интенсивность турбулентности | 5% | 5% |
| Коэффициент турбулентной вязкости | 10 | 10 |
| Температура | 278 К | 278 К |
| Начальное манометрическое давление | 0 Па | 0 Па |

Сложность решения складывается по большей части из-за многочисленности химических реакций, протекающих при сжигании того или иного вида топлива. Из-за вычислительных затрат только ограниченное количество молекул можно отследить, а механизм реакции к примеру молекулы метана CH4 включает в себя гораздо больше. Редукторный механизм всегда применяется для реакций. Окисление метана для 15 видов и 41 реакции можно увидеть на рисунке 17. Затраты на вычисление возрастают с увеличением количества шагов реакции, их числа и видов.

Как отмечалось ранее, сгорание без предварительного смешивания происходит, когда топливо и окислитель поступает в зону реакции отдельными потоками. При определенных предположениях термохимию можно свести к одному параметру: фракции смеси. Другими словами, это локальная массовая доля сгоревших и несгоревших элементов топливного потока (С, Н и т.д.) во всех видах (CO2, H2O, O2 и т.д.). Следовательно, доля смеси является сохраняющимся скалярным количеством и поэтому его основное уравнение переноса не имеет исходного члена. Сгорание упрощается до проблемы смешивания. Следовательно, все параметры, необходимые для уравнений переноса, определяются через долю смеси и трудности, связанные с закрытием нелинейных средних скоростей реакций, избегаются для сжигания без предварительного смешивания [141].

Рисунок 17 ‒ Механизм реакции окисления CH4

Использовался решатель для стационарного режима, основанный на давлении. Модель хорошо применима в данном конкретном случае в связи с тем, что материал, используемый для всех зон текучести, автоматически устанавливается в качестве PDF ‒ смеси (смесь на основе справочной таблицы в формате PDF). Составляющие компоненты этой смеси ‒ это компоненты, которые были рассчитаны при создании справочной таблицы в формате PDF. При использовании модели без предварительного смешивания теплоемкости, молекулярные массы и энтальпии образования для каждого рассматриваемого вида извлекаются из химической базы данных, поэтому не требуется изменять какие-либо свойства для составляющих видов в смеси PDF. Для самой смеси в формате PDF средняя плотность и средняя теплоемкость определяются из справочных таблиц.

Движение вихрей приводит к колебаниям скорости и усиленному переносу массы, импульса и энергии путем диффузии. Вихри постоянно создаются и разрушаются, и, следовательно, их масштаб длины значительно варьируется от более крупных (шкала интегральной длины) до наименьших (шкала длины Колмогорова), где они в конечном итоге рассеиваются в тепло за счет вязкости.

Существует несколько путей моделирования турбулентных потоков:

RANS (усредненное по Рейнольдсу значение Навье Стокса): Моделирует все вихри, используя подходящие модели турбулентности. Случайная флуктуация и ее влияние оцениваются путем решения усредненного значения по уравнению Навье Стокса. Это наиболее широко используемый подход в промышленности.

Усреднение уравнений Навье Стокса с учетом флуктуаций приводит к дополнительным напряжениям (напряжениям Рейнольдса), которые необходимо моделировать. Это делается с помощью моделей вихревой вязкости (Spalart Allmaras, Standard k-ε, RNG k-ε, Realizable k-ε, Standard k-ω, SST k-ω) или моделей напряжений Рейнольдса (с помощью уравнений переноса напряжений Рейнольдса).

Модель с двумя уравнениями:

Standart k-ε: Прост в реализации, обеспечивает стабильные вычисления и дает разумный прогноз для многих потоков. Надёжная и точная модель. В данной модели вводятся два важных понятия – генерация и диссипация. Смысл генерации реализуется в порождении новых вихрей и пульсации, которые образуют турбулентность. Диссипация является рассеиванием больших вихрей на более малые, что в свою очередь приводит к усреднению течения и уменьшению турбулентности [148].

k-ε RNG: Усовершенствование стандарта k-ε и улучшенное прогнозирование высокой кривизны обтекаемой линии и скорости деформации.

Realizable k-ε: Улучшенная модель, которая дает хороший прогноз для плоских и круглых струй, неблагоприятного градиента давления, вращения/рециркуляции и сильной кривизны обтекаемой линии. Модель удовлетворяет только определенным математическим требованиям ограничения на напряжения Рейнольдса, согласующиеся с физикой турбулентных потоков.

k-ω и k-ω SST: Модель k-ω обладает многими хорошими характеристиками и работает намного лучше, чем модели k-ε для течений в пограничном слое. Однако оригинальная k-ω модель Уилкокса чрезмерно чувствительна к величине свободного потока ω и граничным условиям на входе, в то время как k–ε модель не подвержена такой проблеме. Модель k-ω приобрела популярность (в турбомашиностроении и аэрокосмической промышленности), поскольку она может быть интегрирована в стену без использования каких-либо функций демпфирования и обеспечивает точное и надежное прогнозирование для широкого диапазона течений в пограничном слое с градиентом давления.

Другим вариантом k-ω, который приобрел популярность, особенно в области аэронавтики, является модель переноса напряжения сдвига (SST). Причиной является его способность лучше прогнозировать разделение и повторное присоединение по сравнению с k-ε и стандартными моделями k-ω. Модель SST устраняет некоторые недостатки исходной модели k-ω и учитывает перекрестную диффузию путем объединения моделей k-ε и k-ω. Однако это также не идеальная модель. Он использует ограничители для прогнозирования турбулентности в областях застоя и не учитывает плавучесть. Некоторые исследования показали, что модель обладает превосходными характеристиками по сравнению с моделью k-ε при моделировании пограничных слоев с неблагоприятными градиентами давления.

Модель напряжений Рейнольдса: Это более точная модель с семью уравнениями, но она более дорогостоящая и ее труднее свести, чем модели с двумя уравнениями. Эта модель особенно подходит для сложных трехмерных течений с сильной кривизной обтекаемой линии, завихрением и вращением [149].

Однако традиционные модели турбулентности, такие как усредненные по Рейнольдсу модели Навье-Стокса (RANS), ограничены чрезмерно упрощенными допущениями, отсутствием физического описания, зависимостью от сетки и ненадежными данными. Эти ограничения влияют на точность и надежность моделей. Некоторые методы моделирования, такие как прямое численное моделирование (DNS) и моделирование больших вихрей (LES), имеют недостаток, заключающийся в том, что требуют больших вычислительных ресурсов и приводят к высокой стоимости моделирования [150]. Используя модели закрытия турбулентности, обнаружены ограничения в моделировании с использованием усредненного по Рейнольдсу метода Навье-Стокса (RANS) для течений с неравновесной турбулентностью [151]. Количество степеней свободы, требуемое прямым численным моделированием (DNS), быстро увеличивается с увеличением числа Рейнольдса (Re) [152]. LES все еще нуждается в решении некоторых важных задач моделирования и численного анализа, таких как точное моделирование переходных потоков и потоков в камере сгорания газовой турбины [153].

В результате анализа возможности применения различных моделей программного комплекса Ansys Fluent на основе изменения моделей расчёта сжигания дизельного топлива, были сделаны выводы о максимально близкой к экспериментальным данным модели (таблица 5).

Таблица 5 ‒ Отклонение результатов моделирования и эксперимента

| Название модели турбулентности | Температура в модели | Температура в эксперименте | Отклонение данных, % | Точность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| k- standart | 1444 | 1423 | 1,48 | 98,52 |
| k- RNG | 1214 | 1423 | 17,22 | 82,78 |
| k- Realizable | 1362 | 1423 | 4,48 | 95,52 |

Эти данные представляют собой усредненные по времени значения после достижения устойчивого горения. Из трех используемых моделей турбулентности видно, что точность решения хорошая для стандартного k-ε (k- standart) и реализуемого k-ε (k- Realizable), выше 90%, но для k-ε RNG только 82,78%. Из данных видно, что модель турбулентности k-ε RNG не подходит в данной конструкции горелки, так как эта модель больше подходит в случае турбулентности с малым числом Рейнольдса, а лучшая модель турбулентности для горения представляет собой стандартный k-ε с точностью 98,52%, при этом значении моделирование приемлемо, поэтому граничные условия, используемые в этой модели, будут использоваться в следующей конструкции горелки.

Сходимость решения для всех выполненных симуляций основывалась на сумме остатки для каждого уравнения и мониторинга заранее заданного набора точек. Значения, используемые в первой части критерия сходимости приведены в таблице 6. Процесс схождения контролируется путем наблюдения за изменением величины невязок в ходе итерационного процесса.

Таблица 6 ‒ Подробные критерии сходимости

| Остатки | Абсолютные критерии |
| --- | --- |
| Неразрывность | 0,001 |
| x-скорость | 0,001 |
| y-скорость | 0,001 |
| z-скорость | 0,001 |
| Энергия | 10-6 |
| Турбулентная кинетическая энергия (k) | 0,001 |
| Эпсилон () | 0,001 |

Для решения поставленной задачи использовался связанный алгоритм (Coupled). При использовании данного алгоритма решатель на основе давления позволяет решать задачу о потоке либо раздельным, либо сопряженным способом. Использование сопряженного подхода дает некоторые преимущества по сравнению с несвязанным или раздельным подходом. Объединенная схема обеспечивает надежную и эффективную однофазную реализацию для стационарных потоков с более высокой производительностью по сравнению со схемами раздельного решения. Этот связанный алгоритм на основе давления предлагает альтернативу алгоритму разделения на основе плотности и давления с простой связью давления и скорости. Связанный алгоритм совместно решает уравнения неразрывности, основанные на импульсе и давлении.

2.6 Анализ результатов моделирования горелочного устройства

Как ранее отмечалось, моделирование началось с изучения горения метана (CH4), как наиболее простого с позиции симуляции топлива.

Моделирование сжигания метана было произведено с целью изучения поведения вихря внутри камеры сгорания, определения ключевых сечений в устройстве по ходу продуктов сгорания, а также получения основных показателей процесса смесеобразования и горения топлива. График изменения температуры в зависимости от координаты продольной оси горелочного устройства и на выходе из него продемонстрирован на рисунке 18. За точку начала координат (0 м) было принято осевое сечение входного сопла.

На всём протяжении движения горючей смеси в горелочном устройстве наблюдается интенсивный рост температуры. Кривая возрастания температуры имеет две экстремумы (перегиб графика). Первый пик (1) на отметке 0,04 м от оси входного сопла характеризует увеличение интенсивности прироста температуры после попадания горючей смеси в выходное сопло в связи с достижением максимума по скорости потоков, влияющих на смесеобразование и, как следствие, горение. Данное сечение (входная плоскость выходного сопла) является пиком воронки (мини торнадо) и соответственно имеет максимальные значения скоростей по сравнению со всеми предшествующими потоку сечениями. Температура в данном сечении составляет 1440 К (1167оС) и интенсивно возрастает до 1900 К (1627оС) по достижении второго пика (2). Значительные температурные воздействия между потоком и корпусом наблюдаются в зоне выходного сопла горелочного устройства. Интенсивно закрученный поток провоцирует перегрев в результате трения о внутреннюю стенку выходного сопла. Корпус сопла в свою очередь начинает излучать теплоту в газовый поток и в окружающую среду. Накал корпуса выходного сопла, что также далее будет отмечено в экспериментальной части, является побочной теплотой и в обычной конфигурации представленного горелочного устройства представляет потери в окружающую среду. Эта проблема может быть решена размещением вокруг выходного сопла водяной или воздушной «рубашки». Нагреваемый воздух можно использовать для подачи в камеру сгорания с целью повышения эффективности сжигания топливовоздушной смеси. В случае пропуска через «рубашку» воды появляется возможность получения водяного пара, который также можно подавать в определённой пропорции в камеру сгорания для минимизации содержания NOx в продуктах сгорания [55, р. 115723]. При подаче водяного пара снижение выбросов NOx может достигать 30%.

Рисунок 18 – Температура по координате продольной оси горелочного устройства

Второй экстремум (2) наблюдается в выходном сечении выходного сопла на отметке 0,3 м по горизонтали. В данном сечении частично прогоревшая топливно-воздушная смесь на выходе встречается со вторичным воздухом, как правило, открытого пространства, чем и объясняется снижение интенсивности роста температуры. Далее по ходу газов в открытом пространстве набор температуры продолжается менее интенсивно и достигает своего максимума в 1925 К (1652оС) на отметке 0,47 м, что находится в 0,17 м от горелочного устройства. Следовательно такова длинна активного факела от выходного сопла до температурного пика.

Что бы проследить газодинамику внутри горелки на рисунке 19 представлен график изменения скорости по продольной оси горелочного устройства.

Рисунок 19 – Скорость по координате продольной оси горелочного устройства

Скорость распространения топливовоздушной смеси увеличивается во всём диапазоне камеры сгорания от 15 до 107 м/с, что соответствует геометрическим отметкам -0,04 м  0,3 м. От входного сопла до выходного (экстремум 1, отметка 0,04 м) интенсивность набора скорости максимальна, что объясняется резким сокращением сечения активного вихря (мини торнадо) до входа в выходное сопло. Как известно при сужении канала скорость увеличивается, давление падает. Начиная со входа выходного сопла (экстремум 1) темп набора скорости незначительно падает, что объяснимо местным аэродинамическим сопротивлением входной кромки выходного сопла, а также линейным аэродинамическим сопротивлением стенок самого выходного сопла. Второй экстремум (2) приходится на край камеры смешения горелочного устройства (0,13 м). Снижение интенсивности роста скорости в точке 2 можно связать с более активным охлаждением горючих газов во внешней части выходного сопла от окружающей среды. Как следствие термическое расширение газов происходит в меньшей степени, чем во внутренней части, следовательно объёмный расход и скорость потока растут в меньшей степени. Пиковое показание скорости 107 м/с достигается в третьем экстремуме (3) на выходе из горелки (отметка 0,3 м). Далее горючая смесь выходит в открытое пространство и теряет свою скорость.

При сопоставлении кривых температуры (рисунок 18) и скорости (рисунок 19) наблюдается обратная зависимость. При интенсивном наборе скорости до первого экстремума (1) температура растет менее активно. Далее рост температуры активируется на фоне существенного снижения интенсивности и увеличения скорости потока до третьего экстремума (3).

Для полноты аэродинамической картины необходимо было проанализировать динамику изменения давления по сечению предлагаемого горелочного устройства. График изменения давления по продольной оси горелочного устройства изображен на рисунке 20.

Рисунок 20 – Давление по координате продольной оси горелочного устройства

Математическая модель показывает, что на протяжении всего сечения горелочного устройства имеет место разряжение в камере сгорания до выходного сопла. Само же изменение величины давления незначительно и составляет от -2,5 кПа до 0 Па вакуумметрического давления, так как в данной области наблюдается образование вихря с переменным сокращающимся сечением, что вызывает резкий рост скорости в противоположность снижению давления. То есть потенциальная энергия давления переходит в кинетическую энергию скорости. Разряжение в центральной части вихря на участке до первого экстремума (отметка 0,04 м) создает естественную тягу среды в выходное сопло, что снижает газодинамическое сопротивление выходного сопла и обеспечивает выброс в него газовоздушной среды без применения дополнительных нагнетательных устройств (вентилятор, дымосос). Давление при входе в выходное сопло горелочного устройства демонстрирует резкую смену интенсивности роста (экстремум 1), что также обусловлено менее активным возрастанием скорости. Значение разряжения на входе в выходное сопло составляет -2,4 кПа. Как известно, давление на оси вихря (внутри воронки, торнадо) всегда ниже атмосферного. Наличие зон обратного тока вокруг заглубленной части выходного сопла (между точками 1 и 2) создает условия для минимизации гидравлической нагрузки на стенки камеры сгорания по сравнению с аналогами по конструкции, не имеющими заглубления [56, с. 43-58]. Такой эффект объясним избыточным давлением в застойной зоне (правее внутреннего выступа выходного сопла), а также трением газовой среды о саму себя, а не о стенки горелочной камеры. Как следствие, корпус широкого сечения горелочной камеры не перегревается от трения газовой среды.

Характер движения среды внутри горелочного устройства наглядно демонстрирует трехмерное изображение линий скорости на рисунке 21.

Рисунок 21 – Линии скорости топливовоздушной смеси

На рисунке 21 активные вихревые потоки формируются до входа в выходное сечение (мини торнадо), а линейные направления с лёгкой подкруткой ‒ преимущественно внутри выходного сопла, вызванные максимальным значением скоростей (около 107 м/с) в самом узком сечении конструкции. На выходе из выходного сечения происходит эжекция (подсос) вторичного воздуха, интенсивность которого определяется скоростью основного потока.

Визуализация всех зон горелочного устройства по давлению в продольном сечении представлена на рисунке 22. Отрицательные показания давления по всей камере сгорания положительно сказываются на вовлечении топливовоздушной смеси в выходное сопло горелочного устройства (создается естественная тяга) и как следствие уменьшает нагрузки на стенки камеры сгорания и дутьевой вентилятор. В целом картинка повторяет рисунок 20 и не нуждается в дополнительном описании.

Рисунок 22 – Распределение давления в вихревом горелочном устройстве

Выводы по второму разделу

По сечению горелочного устройства наметились три основные «реперные точки» - поперечные сечения, которые оказывают влияние на термо и газо-динамические параметры устройства:

Точка 0: это плоскость поперечного сечения горелочного устройства по оси входного сопла. Точка отмечена цифрой 0, так как геометрические координаты берут начало в этом сечении. Данная плоскость является началом движения и нагрева топливно-воздушной среды.

Точка 1: это плоскость поперечного сечения горелочного устройства входного сечения выходного сопла. Данная точка является вершиной мини-торнадо (самым его узким сечением), возникающего внутри горелки за счет тангенциальной подачи топлива и воздуха внутрь. В этой точке интенсивность роста температуры и давления возрастает, а интенсивность скорости снижается.

Разряжение в центральной части вихря на участке до первого экстремума (отметка 0,04 м) создает естественную тягу среды в выходное сопло, что снижает газодинамическое сопротивление выходного сопла и обеспечивает выброс в него газовоздушной среды без применения дополнительных нагнетательных устройств (вентилятор, дымосос).

Точка 2: это плоскость поперечного сечения горелочного устройства выходного сопла в месте выхода сопла за пределы основной камеры. В данном сечении интенсивность роста всех показателей (температура, давление, скорость) снижается, что объясняется оттоком части теплоты в окружающую среду через стальную стенку внешней части выходного сопла.

Наличие зон обратного тока вокруг заглубленной части выходного сопла (между точками 1 и 2) создает условия для минимизации гидравлической нагрузки на стенки камеры сгорания по сравнению с аналогами по конструкции, не имеющими заглубления. Такой эффект объясним избыточным давлением в застойной зоне (правее внутреннего выступа выходного сопла), а также трением газовой среды о саму себя, а не о стенки горелочной камеры. Как следствие, корпус широкого сечения горелочной камеры не перегревается от трения газовой среды.

Точка 3: это плоскость поперечного сечения горелочного устройства выходного сечения выходного сопла. В данном сечении скорость достигает своего максимального значения, разряжение вырастает до атмосферного давления, а температура приближается к пиковым показателям. На выходе из данного сечения происходит эжекция (подсос) вторичного воздуха, интенсивность которого определяется скоростью основного потока.

Наружная часть выходного сопла перегревается в результате трения продуктов сгорания о внутреннюю стенку выходного сопла. Корпус сопла в свою очередь начинает излучать теплоту в газовый поток и в окружающую среду. Накал корпуса выходного сопла является побочной теплотой, потерями в окружающую среду. Эта проблема может быть решена размещением вокруг выходного сопла водяной или воздушной «рубашки» для нагрева воздуха на горение или воды для парообразование с последующей подачей пара внутрь для частичного подавления оксидов азота.

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что активный вихрь внутри предлагаемого горелочного устройства успешно формируется в виде мини-торнадо (вихря с переменным поперечным сечением), обеспечивающий интенсивное перемешивания топлива и окислителя и его частичное горение внутри основной камеры горелочного устройства и достаточно полное догорание за его пределами в условиях пониженного расхода энергии на нагнетательных устройствах.

3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВИХРЕВОГО ГОРЕЛОЧНОГО УСТРОЙСТВА

3.1 Основные задачи экспериментального этапа

Основной целью данного исследования являлось создание универсального горелочного устройства, способного сжигать в том числе альтернативные виды трудно сжигаемого топлива. Ранее проведенная математическая модель показала наличие интенсивного вихря внутри горелки, способствующего устойчивому смесеобразованию. На этапе экспериментов было поставлено две задачи:

1. Оценить достоинства и недостатки вихревого горелочного устройства по сравнению с прямоточным.

2. Оценить эффективность горения таких альтернативных топлив как, водомазутная эмульсия, отработанное масло, нефтяной шлам.

Данные задачи оценивались по экономическим (эффективность горения, тепловые потери) и экологическим показателям (вредные выбросы оксидов азота, оксидов серы и оксидов и диоксидов углерода).

В подготовки к экспериментальным исследованиям была проведена работа по разработке и созданию экспериментальных моделей вихревого горелочного устройства различных модификаций (вертикальная, горизонтальная конструкция и т.д.).

3.2 Сравнительный эмпирический анализ вихревого горелочного устройства и горелочного устройства на поперечных струях на газовом топливе

3.2.1 Задачи и объекты эксперимента

В процессе прохождения стажировки в Казанском государственном энергетическом университете осуществлён сравнительный анализ основных параметров прямоточного и вихревого горелочных устройств с целью обоснования преимущества разрабатываемого устройства.

Общеизвестно, что рост эффективности сжигания обеспечивается степенью смешения топлива и воздуха. В данной разделе сравнивается два метода организации топливно-воздушной смеси: 1. Вихревое смешение и 2. Смешение поперечными струями. Произведен их сравнительный анализ по эффективности и экологическим показателям.

Как известно, вихревая турбулентность создает благоприятные условия для образования топливно-воздушной смеси [47, р. 4321-4331]. Число Рейнольдса считается основным показателем турбулентности. По этому основной принцип, взятый за основу создания предлагаемой в работе конструкции – это вихревой поток внутри, провоцирующий более интенсивное перемешивание топлива и воздуха. Как показали ранее проведенные эксперименты [109, р. 01012], предварительная физическая и термическая обработка топливно-воздушной смеси положительно сказывается на показателях загрязнения окружающей среды. В противовес сотрудники Казанского государственного энергетического университета (Казань) предложили конструкцию горелки с поперечными струями (устройство 2). Активное смесеобразование получается за счет соударения потоков воздуха и топлива под углом, близким к 90. Конструкция более проста в исполнении и эксплуатации, все потоки прямоточные, но в отличии от устройства 1 устройство 2 подходит для сжигания только газообразного топлива.

Целью проведения эксперимента был сравнительный анализ двух принципов сжигания: вихревого и поперечноструйного прямоточного. Для этого оба горелочных устройства испытывались на специальном стенде с целью определения вредных выбросов NOx и CO. CO в работе рассматривается не только как вредный выброс угарного газа, но и как показатель эффективности горения (показатель неполноты сгорания). В качестве топлива применялась – пропано-бутановая смесь как наиболее доступная, предсказуемая и легко воспламеняемая.

Исследованию подвергался процесс горения в двух принципиально разных конструкциях горелочных устройств. Габариты обоих устройств были спроектированы из расчета одинакового расхода сжигаемого топлива.

Устройство 1 (рисунок 23) – это заявленное вихревое горелочное устройство, подробно описанное в разделе 1.4 текущей работы.

Рисунок 23 ‒ Вихревое горелочное устройство в действии

Предварительно были определены условия устойчивого горения устройства при разных давлениях газа 0,05 МПа и 0,1 МПа (рисунки 24, 25).

а                                                                                б

Рисунок 24 – Горение газа при давлении 0,05 МПа

а                                                                                б

Рисунок 25 – Горение газа при давлении 0,1 МПа

Устройство 2. Горелочное устройство на поперечных струях основано на принципе соударения потоков топлива и воздуха под углом, близким к 90, что способствует активному смесеобразованию. Траектория струи зависит от соотношения импульсов между двумя потоками.

Устройство (рисунки 26, 27) состоит из двух основных частей: неподвижная часть (фланец) 2, присоединенная болтами к камере сгорания 6, и подвижная часть 1, скользящая по неподвижной в осевом направлении и перемещаемая устройством 4.

Во внутренней стенке подвижной части горелки 1 проделаны отверстия для доступа воздуха диаметром 4 мм, расположенные в шахматном порядке. Изменение положения горелки относительно фланца приводит к увеличению или уменьшению площади проходного сечения, а значит и скорости поперечных струй воздуха при постоянном его расходе, так как происходит перекрытие части отверстий фланцем и выходная скорость через оставшиеся «открытыми» отверстия увеличивается или уменьшается. Это, в свою очередь, приводит к изменению процесса смесеобразования и горения в топке.

1 – перфорированный цилиндр; 2 – фланец с уплотнениями; 3 – отверстие для запальника; 4 – устройство перемещения горелки; 5 – привод; 6 – передняя стенка камеры сгорания; 7 – пламя горелки

Рисунок 26 ‒ Газовая горелка со смесеобразованием на поперечных струях

а                                                                                б

Рисунок 27 ‒ Газовая горелка на поперечных струях в действии

3.2.2 Постановка эксперимента

Экспериментальное исследование режимов работы вихревого горелочного устройства и газовой горелки на поперечных струях было проведено на основе лабораторного огневого стенда для сравнения основных показателей вредных выбросов в атмосферу посредствам анализа проб дымовых газов при помощи газоанализатора TESTO 350-XL (Приложение В).

В качестве основного топлива использовалась пропан-бутановая смесь в сочетании 60% С3Н8 (пропан) и 40% С4Н10 (бутан).

1 – камера сгорания; 2 – горелка; 3 – автотрансформатор; 4 – устройство для перемещения горелки; 5 – запальник; 6 – лючки для наблюдения; 7 – газоотводящая труба; 8 – термопара; 9 – штуцер; 10 – милливольтметр; 11, 12 – расходомерные шайбы; 13 – побудитель расхода воздуха; 14, 15 – дифманометры расхода топлива и воздуха; 16 – шкаф; 17 – газовый баллон; 18 – запорный вентиль; 19 – манометр; 20 – регулятор расхода; 21 – лючок для отбора проб; 22 – пробоотборная линия; 23 – запорный кран; 24 – насос для прокачки проб; 25 – зонд отбора проб; 26 – газоанализатор; 27 – управляющий модуль

Рисунок 28 ‒ Огневой стенд

Огневой стенд на рисунке 28 позволяет анализировать полученные в результате сгорания продукты при различных режимах работы газовой горелки.

Основным элементом огневой установки является газоплотная камера сгорания 1, в горелке 2 которой сжигается газообразное топливо, подаваемое из баллона 17. Регулирование расхода газа осуществляется с помощью вентиля 20. Воздух для сжигания топлива подается побудителем расхода воздуха 13, который регулируется автотрансформатором 3. Факел зажигается через запальник 5. Для наблюдения за факелом предусмотрены лючки 6. Дифманометры 14 и 15 служат для замера расхода воздуха и топлива. Для отбора пробы дымовых газов предусмотрен лючок 21. Насос 24 служит для прокачки пробы дымовых газов через пробоотборную линию 22. С помощью запорного клапана 23 регулируется направление движения дымовых газов: к насосу в атмосферу либо к зонду отбора проб газоанализатора. Для определения температуры уходящих газов используется милливольтметр 10.

Температура дымовых газов на выходе из стенда определялась с использованием милливольтметра МР-64-02 и термопары. Тип термопары – Хромель – Алюмелевая. Предел допустимого отклонения измерения E, мВ рассчитывается по формуле (3.1):

E = 0,16+210-4(t-300)					 (3.1)

где t – температура измерения, оС.

При полученных значениях температуры предел измерения составил 0,16 мВ, что соответствует 4,03оС для хромель алюмеливой термопары. Относительная погрешность составила t = 3,1%.

Милливольтметр типа МР-64-02 – щитовой профильный прибор с двухпозиционным регулирующим устройством магнитоэлектрической системы. Милливольтметр МР-64-02 предназначен для работы при температуре окружающего воздуха от +10oC до +35oC и относительной влажности до 80%. Основная допустимая погрешность милливольтметра на всех отметках шкалы не превышает mV = 1,5% [154].

Вторая часть огневого стенда – это универсальная портативная измерительная система Testo 350-XL, состоящая из управляющего модуля, анализатора и зонда отбора пробы. Общий вид измерительной системы представлен на рисунке 29.

1 – газоанализатор; 2 – управляющий модуль; 3 – кнопка ВКЛ / ОТКЛ; 4 – дисплей; 5 – зонд отбора проб

5

Рисунок 29 ‒ Измерительная система Testo 350-XL

С помощью Testo 350-XL производится забор и анализ пробы дымовых газов, полученных в камере сгорания огневой установки. Управляющий модуль 2 (рисунок 29) газоанализотора отображает данные измерений и служит для управления им. Зонд отбора проб 5 служит для забора пробы газа и доставки его к измерительному устройству. Принцип действия Testo 350-XL основан на применении электро-химических измерительных ячеек.

На предварительной стадии эксперимента калибровка прибора Testo 350-XL производилась в строгом соответствии с инструкцией производителя [155]. Отсутствие калибровки перед экспериментом может привести к грубой погрешности в измерениях.

Диапазон измерений Testo-350 XL представлен в таблице 7.

Таблица 7 ‒ Диапазон измерений Testo-350 XL

| Измеряемая величина | Диапазон измерений | Погрешность в измерениях TESTO, % |
| --- | --- | --- |
| О2 | 0-5% | ± 0,8 |
| СО | 0 – 10000 ppm | ± 5 |
| NO | 0 – 3000 ppm | ± 5 |
| NO2 | 0 – 500 ppm | ± 5 |

С помощью встроенного насоса прибор через газозаборный зонд засасывает дымовые газы (расход около 0,8 л/мин). После очистки и осушки газ поступает на электрохимические ячейки. На дисплее прибора постоянно отображаются значения измеренных параметров: O2 – кислород, %; СО – угарный газ, ppm; NOx – оксиды азота, ppm; ТГ – температура дымовых газов, °С.

Дымовые газы из топочной камеры поступали в газоотводящую трубу с внутренним диаметром d = 130 мм.

Эксперимент проводился поэтапно с двумя конструкциями горелочных устройств по отдельности с целью сравнения основных показателей проб дымовых газов.

1. Регулятор расхода топлива позволял выставить три позиции по расходу топлива:

‒ 0,358 кг/ч;

‒ 0,438 кг/ч;

‒ 0,506 кг/ч.

2. Расход воздуха подбирался с целью достижения устойчивого бездымного горения. С помощью регулятора расхода воздуха производилось постепенное увеличение содержания окислителя с замером нескольких позиций для последующего графического анализа. Между каждым замером выдерживался интервал 2 минуты в течении которого происходила прокачка пробы дымового газа через пробоотборную линию.

3.2.3 Обработка результатов эксперимента

Оценка допустимой погрешности измерительной системы осуществляется как среднеквадратическая сумма погрешностей компонентов измерительной системы:

δис=δt2+δmV+δTESTO 				(3.2)

δис=3,12+1,52+52=6,07 %

и составила 6,07%. Для лабораторных и полупромышленных экспериментов с измерениями вредных выбросов значение предела относительной погрешности измерительной системы ис = 6,07% считается допустимым.

В ходе опыта необходимо было рассчитать следующие показатели:

1. Пересчет “ppm” в “мг/м3”. Общеупотребляемой единицей измерения концентраций во всей линейке газоанализаторов Testo является “ppm”.

Размерность “ppm” (промилле) – это объемная концентрация, то есть количество молекул измеряемого вещества из миллиона молекул газа, которая не зависит от температуры и давления среды.

Для сравнения с результатами аналогичных исследований необходимо было пересчитать “ppm” в “мг/м3”. Пересчет концентрации NOx и СО от весовой “мг/м3” размерности в объёмные доли “ppm” и наоборот производились по следующим формулам (3.3), (3.4):

CNOx(ppm)=CNOx(мгнм3)2,05;					(3.3)

CCO(ppm)=CCO(мгнм3)1,25,					(3.4)

где 2,05 – плотность двуокиси азота при нормальных условиях, (кг/м3);

1,25 – плотность окиси углерода при нормальных условиях, (кг/м3).

2. Определение коэффициента избытка воздуха. Коэффициент избытка воздуха определяется как

=GвBт∙Go,			                        	      (3.5)

где Gв – действительный расход воздуха (замеряется в эксперименте), (мв3/с);

Вт – расход топлива (замеряется в эксперименте), (мт3/с);

Go – теоретический расход воздуха, (мв3/мт3):

Go = 0,0478∙[∑(m + n/4)∙СmНn] = 0,0478∙[5∙С3Н8 + 6,5∙С4Н10],	(3.6)

где С3Н8 и С4Н10 – объёмные концентрации компонентов топлива, %об.

В зависимости от промышленного сектора в науке часто используют понятие «коэффициент эквивалентности » (equivalence ratio) вместо «коэффициента избытка воздуха». Коэффициент эквивалентности ‒ это отношение фактического соотношения топливо/воздух к стехиометрическому соотношению топливо/воздух. Он определяется как:

= 1 ,						(3.7)

Оба коэффициента представлены далее в рисунках совместно.

3. Пересчет концентраций дымовых газов с учетом кислорода. Согласно кислородной формуле коэффициент избытка воздуха можно рассчитать как

=2121-О2,					(3.8)

где О2 – содержание кислорода в уходящих газах (замеряется в эксперименте), %.

Нормальным (эталонным) значением О2э в вихревых горелочных устройствах является 3%, что соответствует примерному значению  = 1,17. В камерах сгорания газовых турбин, например, О2э = 15%, что соответствует  = 3,5 при переизбытке воздуха. При замерах вредных выбросов значения NOx и СО определялись при фактическом содержании кислорода в продуктах сгорания, который зависит от коэффициента избытка воздуха и полноты сгорания топлива и определяется в эксперименте. Поэтому для сравнения эмиссий вредных выбросов производят пересчет значений NOx и СО на эталонное содержание кислорода в продуктах сгорания О2э.

NOxэ=NOxд21-O2э21-O2д,					(3.9)

где NOxэ – приведенная концентрация NOx при содержании кислорода О2э, %;

NOxд – замеренная концентрация исследуемого газа;

О2д – замеренная концентрация кислорода в продуктах сгорания.

Аналогично NOx была пересчитана концентрация монооксида углерода СО в уходящих газах.

4. Определение числа Рейнольдса. Число Рейносльдса является основным показателем интенсивности турбулентности. А турбулентность в свою очередь прямо влияет на эффективность смешивания топлива и воздуха. Число Рейнольдса рассчитывается по формуле (3.10):

Re= υ∙lν 					(3.10)

где υ – скорость потока газа, м/с;

l – характерный размер. Для трубы применяется диаметр, м;

– кинематическая вязкость потока газа, м2/с.

Рассчитаем число Рейнольдса для двух устройств. Вихревое горелочное устройство (устройство 1) работает в режиме чисел Рейнольдса Re=5809,197678,26 (таблица 8), в то время как устройство на поперечных струях (устройство 2) демонстрирует более низкие значения Re=1728,514697,66 (таблица 9). Очевидно, что устройство 1 имеет бóльшие очаги турбулентности, чем устройство 2. Как следствие смесеобразование в устройстве 1 происходит интенсивнее.

5. Определение теплоты сгорания топлива. Теплотворная способность топлива Qнс, МДж/м3 определялась по формуле (3.11):

Qнс = 913∙C3H8 + 1187∙С4Н10. 					(3.11)

По данным эксперимента получилось:

Qнс = 913∙60 + 1187∙40 = 102,26 МДж/м3

6. Расход топлива и воздуха определялся на диафрагме за счет падения давления Р в сужающем канале.

Как известно из уравнения Бернулли, кинетическая составляющая потока определяется по формуле (3.12):

h=w22g,					(3.12)

где h – перепад давления на дифманометре 14, 15 (рисунок 28), м;

w – скорость потока, м/с;

g – ускорение свободного падения, м/с2;

– коэффициент сопротивления, который для диафрагмы с утолщёнными краями в прямой трубе (канале) (рисунок 30) определяется по формуле (3.13):

1=∆Pρw12/2[0,5∙(1-F0F1)0,75+τ(1-F0F1)1,375+(1-F0F1)2+λlDr](F1F0)2, 	(3.13)

где  – плотность среды, протекающей через сечение, кг/м3;

F – площадь поперечного (живого) сечения, м2;

Dr – приведенный диаметр, м:

Dr=4∙FoПo;						(3.14)

где По – периметр сечения, м;

l – длина диафрагмы, м;

ĺ – приведенная длина диафрагмы ĺ = l/Dr, м;

– поправочный коэффициент = 0,02;

– поправочный коэффициент  = (2,4 –ĺ)∙10–(ĺ);

– степенной индекс (ĺ) = 0,25+0,535∙ĺ8/(0,05∙ ĺ7);

Рисунок 30 ‒ Диафрагма с утолщёнными краями в прямой трубе (канале)

В итоге получим уравнение для расчета скорости потока w [м/c] и расхода G [м3/c] в зависимости от напора h:

w=2g∙∆h; 						(3.15)

G=πD24∙w=πD24∙2g∙∆h; 				(3.16)

7. Тепловая мощность (кВт) горелочного устройства определялась по формуле (3.17):

Q = Вт  Qнс ,					(3.17)

где Вт – расход топлива, замеряемый в эксперименте, (мт3/с);

Qнс – теплотворная способность топлива, кДж/м3;

– термический коэффициент полезного действия горения в топочном пространстве.

8. Тепловое напряжение (кВт/м3) топочного объема определялось по формуле (3.18):

QVт=Bт∙Qнс∙Vт; 					(3.18)

где Q – тепловая мощность, кВт;

Vт ‒ объем топочного пространства, м3.

Для определения объема топочного пространства Vт необходимо принять половину объёма экспериментального стенда, как активную часть, участвующую в горении. Стенд имеет запас по мощности, поэтому часть объёма не задействована. Примем габариты стенда 0,380,380,7 м.

Тепловое напряжение топочного объема барабанных котлов обычно выбирают равным 140-150 кВт/м3 для котлов, предназначенных для сжигания углей. У газомазутных котлов это напряжение выбирают в пределах 200-230 кВт/м3, а в газоплотных котлах несколько выше [156]. Таким образом, предлагаемые горелочные устройства имеют тепловое напряжение (100-142 кВт/м3), близкое к стандартным для топок паровых котлов.

3.2.4 Результаты эксперимента

Результаты экспериментов по сжиганию пропан-бутановой смеси в вихревом горелочном устройстве сведены в таблицу 8.

Таблица 8 ‒ Результаты замера проб дымовых газов и расчета технических параметров вихревого горелочного устройства

| Массовый расход пропан-бутановой смеси, кг/ч | Мас совый расход воздуха, кг/ч |  |  | CO, ppm | NOx, ppm | Tос, 0С | О2, % | QVт | Re | Q, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,358 | 7,81 | 1,56 | 0,64 | 1575,00 | 22,50 | 30,4 | 16,2 | 100,60 | 5809,19 | 3,98 |
| 0,358 | 8,21 | 1,64 | 0,61 | 1321,20 | 25,50 | 31,1 | 16 | 100,60 | 6093,68 | 3,98 |
| 0,358 | 8,59 | 1,71 | 0,58 | 1140,00 | 28,00 | 32,5 | 16,15 | 100,60 | 6363,94 | 3,98 |
| 0,358 | 8,96 | 1,78 | 0,56 | 1070,00 | 30,00 | 32,7 | 16,5 | 100,60 | 6627,09 | 3,98 |
| 0,358 | 9,31 | 1,85 | 0,54 | 1044,24 | 31,29 | 34,1 | 16,57 | 100,60 | 6876,01 | 3,98 |
| 0,358 | 9,65 | 1,92 | 0,52 | 1030,00 | 31,91 | 34 | 16,6 | 100,60 | 7117,83 | 3,98 |
| 0,438 | 8,21 | 1,34 | 0,75 | 978,26 | 24 | 33 | 14,1 | 123,21 | 6150,58 | 4,87 |
| 0,438 | 8,59 | 1,40 | 0,71 | 714,71 | 24,70 | 34 | 14,2 | 123,21 | 6420,84 | 4,87 |
| 0,438 | 8,96 | 1,46 | 0,68 | 620,00 | 25,30 | 34 | 14,1 | 123,21 | 6683,99 | 4,87 |
| 0,438 | 9,31 | 1,51 | 0,66 | 540,00 | 25,90 | 32,5 | 13,84 | 123,21 | 6932,91 | 4,87 |
| 0,438 | 9,65 | 1,57 | 0,64 | 477,32 | 27,00 | 26 | 13,62 | 123,21 | 7174,72 | 4,87 |
| 0,438 | 9,98 | 1,62 | 0,62 | 420,00 | 28,70 | 29 | 13,75 | 123,21 | 7409,42 | 4,87 |
| 0,438 | 10,29 | 1,67 | 0,60 | 380,00 | 32,25 | 33 | 13,8 | 123,21 | 7629,90 | 4,87 |
| 0,506 | 9,65 | 1,36 | 0,74 | 519,49 | 27,00 | 35,9 | 13,1 | 142,28 | 7223,09 | 5,62 |
| 0,506 | 9,98 | 1,41 | 0,71 | 410,13 | 27,80 | 36,1 | 13,1 | 142,28 | 7457,79 | 5,62 |
| 0,506 | 10,29 | 1,45 | 0,69 | 336,52 | 33,91 | 36,5 | 14,1 | 142,28 | 7678,26 | 5,62 |

Результаты экспериментов по сжиганию пропан-бутановой смеси в газовой горелке на поперечных струях сведены в таблицу 9.

Таблица 9 ‒ Результаты замера проб дымовых газов газовой горелки со смесеобразованием на поперечных струях

| Мас совый расход пропан-бутано вой смеси, кг/ч | Мас совый расход возду ха, кг/ч |  |  | CO, ppm | NOx, ppm | Tос, 0С | О2, % | QVт | Re | Q, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,358 | 3,1 | 0,62 | 1,61 | 27,45 | 45,53 | 22,7 | 12,54 | 100,60 | 1728,51 | 4,02 |
| 0,358 | 3,58 | 0,71 | 1,41 | 25,00 | 60,00 | 22,3 | 15,62 | 100,60 | 1968,44 | 4,02 |
| 0,358 | 4,01 | 0,80 | 1,25 | 24,00 | 65,00 | 22,3 | 15,3 | 100,60 | 2183,38 | 4,02 |
| 0,358 | 4,39 | 0,87 | 1,15 | 23,18 | 66,14 | 22,3 | 15,72 | 100,60 | 2373,32 | 4,02 |
| 0,358 | 4,74 | 0,94 | 1,06 | 22,42 | 66,50 | 22,4 | 15,54 | 100,60 | 2548,27 | 4,02 |
| 0,438 | 3,1 | 0,50 | 2,00 | 170,77 | 39 | 21,4 | 13,2 | 123,21 | 1768,50 | 4,92 |
| 0,438 | 3,58 | 0,58 | 1,72 | 71,05 | 45,24 | 21,7 | 13,4 | 123,21 | 2008,43 | 4,92 |
| 0,438 | 4,01 | 0,65 | 1,54 | 40,08 | 48,24 | 21,8 | 13,5 | 123,21 | 2223,37 | 4,92 |
| 0,438 | 4,39 | 0,71 | 1,41 | 30,00 | 49,83 | 22,2 | 13,45 | 123,21 | 2413,31 | 4,92 |
| 0,438 | 4,74 | 0,77 | 1,30 | 26,00 | 50,90 | 22,3 | 13,15 | 123,21 | 2588,26 | 4,92 |
| 0,438 | 5,07 | 0,82 | 1,22 | 24,00 | 51,50 | 22,2 | 13,9 | 123,21 | 2753,21 | 4,92 |
| 0,438 | 7,39 | 1,20 | 0,83 | 17,00 | 52,30 | 23,7 | 12,98 | 123,21 | 3912,88 | 4,92 |
| 0,438 | 8,21 | 1,34 | 0,75 | 15,00 | 53,00 | 23,6 | 13,87 | 123,21 | 4322,77 | 4,92 |
| 0,438 | 8,96 | 1,46 | 0,68 | 13,00 | 54,88 | 23,6 | 14,44 | 123,21 | 4697,66 | 4,92 |
| 0,506 | 3,58 | 0,50 | 2,00 | 177,09 | 39,24 | 22,3 | 12,33 | 142,28 | 2042,42 | 5,69 |
| 0,506 | 4,01 | 0,56 | 1,79 | 67,19 | 43,76 | 22,6 | 12,32 | 142,28 | 2257,36 | 5,69 |
| 0,506 | 4,39 | 0,62 | 1,61 | 40,00 | 45,00 | 22,5 | 12,39 | 142,28 | 2447,30 | 5,69 |
| 0,506 | 4,74 | 0,67 | 1,49 | 27,45 | 45,40 | 22,7 | 12,54 | 142,28 | 2622,25 | 5,69 |
| 0,506 | 5,07 | 0,71 | 1,41 | 21,12 | 45,50 | 22,3 | 13,16 | 142,28 | 2787,21 | 5,69 |
| 0,506 | 5,38 | 0,76 | 1,32 | 18,00 | 45,53 | 22,7 | 12,54 | 142,28 | 2942,16 | 5,69 |

После пересчета замеренных эмиссий NOx и CO с учетом концентрации O2 в дымовых газах полученные результаты далее преобразованы в графический вид. На рисунке 31 графически представлены зависимости выбросов суммарных оксидов азота от коэффициента избытка воздуха для всех заданных расходов топлива в случае с обоими горелочными устройствами. Аналогично, рисунок 32 содержит данные по выбросам СО от коэффициента избытка воздуха для всех заданных расходов топлива в случае с обоими горелочными устройствами.

| а | б |
| --- | --- |
| в |  |

а – Расход топлива 0,358 кг/ч; б – Расход топлива 0,438 кг/ч; в – Расход топлива 0,506 кг/ч

Рисунок 31 ‒ Зависимость выбросов суммарных оксидов азота NOx от коэффициента избытка воздуха для расхода топлива

0,358 кг/ч, 0,438 кг/ч, 0,506 кг/ч

| а | б |
| --- | --- |
| в |  |

а – расход топлива 0,358 кг/ч; б – расход топлива 0,438 кг/ч; в – расход топлива 0,506 кг/ч

Рисунок 32 ‒ Показатели выбросов оксида углерода СО вихревого горелочного устройства 1 и горелочного устройства на поперечных струях 2

Рисунок 33 демонстрирует наложение выбросов оксидов азота и угарного газа для определения оптимального интервала значений коэффициента избытка воздуха для устройства 1. Рисунок 34 содержит аналогичные данные для устройства 2.

| а | б |
| --- | --- |

в

а – расход топлива 0,358 кг/ч; б – расход топлива 0,438 кг/ч; в – расход топлива 0,506 кг/ч

Рисунок 33 ‒ Зависимость выбросов суммарных оксидов азота NOx и оксида углерода СО от коэффициента избытка воздуха, расход топлива 0,358 кг/ч, 0,438 кг/ч, 0,506 кг/ч для вихревого горелочного устройства

| а | б |
| --- | --- |
| в |  |

а – расход топлива 0,358 кг/ч; б – расход топлива 0,438 кг/ч; в – расход топлива 0,506 кг/ч

Рисунок 34 ‒ Зависимость выбросов суммарных оксидов азота NOx и оксида углерода СО от коэффициента избытка воздуха, расход топлива 0,358 кг/ч, 0,438 кг/ч, 0,506 кг/ч для горелочного устройства на поперечных струях

Для анализа влияния расхода топлива на вредные выбросы NOx и CO в работе представлены компилированные графические зависимости на рисунках 35, 36, 37, 38.

Рисунок 35 ‒ Зависимость выбросов суммарных оксидов азота NOx от коэффициента избытка воздуха для различного расхода топлива в вихревом горелочном устройстве

Рисунок 36 ‒ Зависимость выбросов суммарных оксидов азота NOx от коэффициента избытка воздуха для различного расхода топлива в горелочном устройстве на поперечных струях

Рисунок 37 ‒ Зависимость выбросов монооксида углерода СO от коэффициента избытка воздуха для различного расхода топлива в вихревом горелочном устройстве

Рисунок 38 ‒ Зависимость выбросов монооксида углерода СO от коэффициента избытка воздуха для различного расхода топлива в горелочном устройстве на поперечных струях

3.2.5 Анализ результатов эксперимента

Сравним экологические показатели двух различных горелочных устройств. При первичном рассмотрении графических зависимостей эмиссий NOx и CO очевиден факт, что устойчивая работа устройства 1 протекает в интервале большего избытка воздуха, чем необходимо для устройства 2. Диапазон стабильного горения устройства 1 составляет =1,42,0 (=0,50,71), в то время как устройство 2 демонстрирует устойчивость при =0,51,0 (=1,02,0). Существенная разница по избытку воздуха объясняется различиями принципа действия горелочных устройств. Интенсивный вихрь необходим для устройства 1, который создается в первую очередь за счет активного потока воздуха. Устройство 2 использует прямоточные потоки, а турбулентное ускорение создается не за счет увеличения расхода воздуха, а за счет сужения сечения в отверстиях для прохода воздуха. Как результат – устройство 2 работает в меньшем интервале коэффициента избытка воздуха в среднем ниже на 0,9.

По показателю суммарных окислов азота устройство 1 выигрывает по сравнению с устройством 2. Показатели NOx в среднем находятся в интервале 2535 ppm (устройство 1). В то время как устройство 2 имеет значения на уровне 4065 ppm, что в среднем превышает устройство 1 по значениям NOx на 1,75 раза. Отличие объясняется фактом обильного разбавления продуктов сгорания условно холодным воздухом в устройстве 1, что снижает общий температурный уровень и интенсивность образования термических оксидов азота. Следует отметить, что устройство 1 по оксиду азота не превышает общемировых экологических требований (раздел 1.1 текущей работы).

Как и ожидалось, показатели по CO имеют обратные зависимости по сравнению с NOx. Средние значения выбросов угарного газа в обоих устройствах сильно зависят от расхода топлива. Устройство 2 генерирует выбросы монооксида азота в диапазоне 20160 ppm. Устройство 1 существенно превышает по данному показателю: 3501600 ppm, что выше выбросов устройства 2 в 10 раз. Существенное превышение нормы CO в устройстве 1 демонстрирует очевидное недогорание топлива. Не полное сгорание происходит по причине недопустимо малых габаритов вихревого горелочного устройства (устройство 1), что не достаточно для образования интенсивного вихря на заданный расход топлива. Поток топливно-воздушной смеси, попадая в камеру, не успевает достаточно закручиваться и вырывается в выходное сопло унося с собой несгоревшее топливо. Очевидный вывод – устройство 1 имеет ограничения по минимальным габаритам и как следствие минимальным расходам топлива. Очевидное решение – устройство необходимо как минимум вдвое увеличить в габаритах.

Анализ зависимостей на рисунке 39 показывает существование оптимального диапазона значений избытка воздуха для использования в устройстве 1. При этом среднее значение  снижается с ростом расхода топлива как показано на рисунке 39. Для данной кривой была получена регрессионная зависимость со степенью полиномы 2, позволяющая рассчитать  со средней относительной погрешностью отклонения 3,4∙10-4%:

= 2,0484972 - 0,420892∙ Вт -1,086882∙ Вт, 			(3.19)

где Вт – расход топлива, кг/ч.

Рисунок 39 ‒ Зависимость коэффициента избытка воздуха  от расхода топлива для вихревого горелочного устройства

Уравнение (3.19) позволяет рассчитать с высокой степенью точности коэффициент избытка воздуха при использовании устройства 1 в зависимости от любого расхода топлива.

Рисунок 40 ‒ Зависимость коэффициента избытка воздуха  от расхода топлива для горелочного устройства на поперечных струях

Рисунок 40 также подтверждает, что в устройстве 2 избыток воздуха  снижается с ростом расхода топлива. Графическая зависимость коэффициента избытка воздуха  от расхода топлива для горелочного устройства на поперечных струях представлена на рисунке 32. Регрессионное уравнение (3.20) позволяет рассчитать  со средней относительной погрешностью отклонения 0,057% для любого расхода топлива Вт, кг/ч:

α=Bт-0,60671+2,8739∙Bт, 				(3.20)

Рисунки 35, 36, 37, 38 позволяют оценить влияние расхода топлива на объёмы эмиссий вредных выбросов. Из рисунка 35 видно, что в устройстве 1 увеличение расхода топлива не приводит к существенному изменению выбросов NOx. В большей степени расход топлива оказывает влияние на необходимый коэффициент избытка воздуха. Для устройства 2 (рисунок 36) зависимость NOx от расхода топлива более ярко выражена: С увеличением расхода топлива объёмы оксидов азота сокращаются, при этом влияние расхода топлива на коэффициент избытка воздуха незначительное. Большее количество топлива более равномерно заполняет топочный объём и локальные зоны высоких температур не образуются, что приводит к снижению выхода окислов азота.

С увеличением расхода топлива выбросы угарного газа в устройстве 1 очевидно сокращаются (рисунок 37). Бòльшие объёмы топлива вынуждены дольше задерживаться в вихре горелки и в итоге интенсивнее прогорают. При этом рост расхода топлива снижает величину коэффициента избытка воздуха.

Рисунок 38 демонстрирует тот факт, что в устройстве 2 объёмы выбросов СО практически не зависят от расхода топлива (кривые сливаются). Единственный фактор влияния в данном случае – это коэффициент избытка воздуха. С ростом избытка воздуха выбросы СО снижаются.

Сравнение двух принципиально разных конструкций горелочных устройств при сжигании горючего газа в небольших объемах показал, что

‒ по выбросам оксидов азота NOx вихревое горелочное устройство имеет преимущества перед горелочным устройством на поперечных струях. Разница по суммарным окислам азота составила 1,75 раза;

‒ по выбросам монооксида углерода СО горелочное устройство на поперечных струях в 10 раз эффективнее чем вихревое горелочное устройство.

Горелочное устройство на поперечных струях изначально изготавливалось в качестве лабораторного оборудования и подбор геометрических размеров, а также расхода воздуха на горение был осуществлён в строгом соответствии с ожидаемыми максимально низкими показателями по вредным выбросам. В ходе эксперимента наблюдается значительное превосходство устройства над вихревым горелочным устройством по показателям СО. Такой результат объясним тем, что ультра малые габариты вихревой горелки не позволяют в достаточной мере образовываться вихрю внутри камеры, что приводит к прямоточному стремительному выходному потоку недогоревшей смеси. Хотя основная идея конструкции вихревой горелки состоит в организации вихря внутри с целью задержки смеси в зоне реагирования. Данная проблема может быть успешно решена путем увеличения габаритов и как следствие производительности вихревой горелки.

Сравнение NOx двух горелочных устройств приводит к выводу, что закрутка потока по принципу «торнадо» в вихревом горелочном устройстве приводит к значительному снижению показателей (на 80-90%) за счёт более длительного нахождения топливовоздушной смеси в камере сгорания, что способствует протеканию реакций восстановления атомарного азота. Дополнительно существенное влияние оказывает процесс растворения продуктов сгорания в избыточном количестве воздуха. Избыточный воздух заходит из помещения, специально не нагревается и имеет температуру окружающей среды. В результате общий температурный уровень в ядре факела снижается, что положительно сказывается на образовании окислов азота. Как правило, образование диоксида азота более чувствительно к температуре, чем образование монооксида азота. Коэффициент избытка воздуха в вихревой горелке 1 в среднем выше на 0,9 по сравнению с горелкой на поперечных струях 2. Напомним, что оба устройства на данном этапе тестировались на газовом топливе. Для успешного сжигания трудносгораемых альтернативных тяжелых топлив необходим будет избыток воздуха, превышающий минимальные значения, характерные для пропано-бутановой смеси.

В результате проведённого эксперимента удалось доказать, что заявляемое вихревое горелочное устройство способно эффективно конкурировать со специализированными горелочными устройствами прямоточного типа, работающими исключительно на газу. Следует учитывать ограничения по минимальной производительности данного горелочного устройства.

Результаты эксперимента также указали на необходимость опытной реализации модели вихревого горелочного устройства в бòльших масштабах с целью организации максимально эффективного вихря внутри устройства и более полного дожигания топливовоздушной смеси с поддержанием высокого КПД и возможностью варьирования различных видов топлива, не прибегая к существенным изменениям конструкции.

Несмотря на сравнительно небольшие геометрические размеры обоих устройств вихревое горелочное устройство в сравнении с аналогом позволило в больших масштабах изменять подачу топлива и воздуха на вход устройства с сохранением стабильного горения без срыва пламени. Горелочное устройство на поперечных струях не позволило выйти за пределы 8,46 кг/ч подачи воздуха, так как при переходе на бòльшие показатели пламя становилось нестабильным, усиливается флуктуация по большинству показателей. Более устойчивая работа горелочного устройства 1 с повышенными расходами топливно-воздушной смеси позволила достичь более значительной мощности, более высокого топочного теплового напряжения на уровне 142 кВт/м3 по сравнению с горелочным устройством 2, значение которого составляет 100 кВт/м3.

В заключение можно сделать основной вывод, что вихревое горелочное устройство 1 приемлемо для широкого применения в энергетической отрасли с ограничением по минимальной производительности. Горелочное устройство на поперечных струях 2 также широко применимо в промышленности с ограничением по типу топлива – только газовое топливо. В результате выбор устройства будет зависеть от внешних факторов: тип топлива, необходимые задачи для решения и т.д.

3.3 Исследование водомазутной эмульсии при использовании диспергатора волновой обработки

3.3.1 Задачи и объект эксперимента

Процесс сгорания С в СО и в последствии СО в СО2 характерен для ВМЭ в силу содержания в нём водяных паров в большом количестве. Возможность использования стоков мазутных резервуаров обусловлена эмульгированием обводнённых жидких углеводородов. Наблюдается условно стабильное горение ВМЭ при объёмном содержании воды до 50% [157]. Остается определить теперь рациональный показатель влаги в смеси.

Как ранее отмечалось в разделе 1.5.2 для эффективного сжигания водо-мазутной смеси необходимо подготовить (гомогенизировать) смесь в диспергаторе – устройстве для равномерного распределения воды в толще мазута. В противном случае (прямое сжигание обводненного мазута) неравномерные водяные включения способны сорвать факел. На рисунке 41 изображены детали диспергатора, на рисунке 42 корпус диспергатора и сегнерово колесо, на рисунке 43 диспергатор в сборе. Конструкция диспергатора представляет аппарат для волновой обработки обводненного мазута, сделанного на заводе в Казахстане и применяемого в данном исследовании.

Рисунок 41 ‒ Детали диспергатора

Рисунок 42 ‒ Корпус диспергатора и сегнерово колесо

Рисунок 43 ‒ Диспергатор в сборе

В диспергаторе волновой обработки водомазутная эмульсия гомогенизируется за счет процесса кавитации, поэтому при изготовлении диспергатора необходимо выбрать материал, соответствующий ряду требований:

‒ коррозионостойкость корпуса и рабочих органов диспергатора;

‒ устойчивость к кавитации и износостойкость.

Нержавеющие стали хорошо подходят к этим требованиям. На рисунке 44 изображены составы для изготовления корпуса диспергатора была выбрана сталь марки 03Х16Н15М3, а для сегнерового колеса – сталь марки 12Х13, химические составы которых показаны ниже.

а

Рисунок 44 ‒ Составы выбранных сталей, лист 1

б

Рисунок 44, лист 2

Одной из базовых задач на раннем этапе исследования горения ВМЭ являлось изучение реологических и седиментационных свойств водомазутной эмульсии. Проведённый анализ выявил ряд изменений зависимостей физико-химических свойств водомазутной эмульсии, к которым относятся агрегативная и седиментационная устойчивость, структурная вязкость, и их зависимость от температуры и содержания воды. Полученные показатели имеют огромное значение для организации эффективного распыла и стабильного горения топлива, а также для оценки эффективности работы непосредственно самого диспергатора.

3.3.2 Анализ эффективности диспергации и влияния влаги на физические свойства ВМЭ

Эксперимент проводился при температуре 80°С для мазута марки М-100. Процентное содержание воды в ВМЭ принималось в диапазоне от 5 до 30 мас.% (5, 10, 15, 20, 30).

Плотность ВМЭ. ВМЭ является композиционной смесью из двух жидкостей различных плотности, поэтому плотность определяется по формуле (3.21):

(3.21)

где  ‒ плотность ВМЭ, кг/м3;

‒ соответственно плотность мазута и воды; кг/м3;

‒ доля в водомазутной эмульсий мазута и воды соответственно.

Определили плотность мазута марки М-100 и воды при температуре 70°С.

При 70°С =935,5 кг/м3;  = 971,6 кг/м3.

Опыт проводили с различными концентрациями воды от 5 до 30%. Результаты вычисления представлены в таблице 10 и диаграмме в соответствии с рисунком 45.

Таблица 10 ‒ Зависимость плотности ВМЭ от концентрации воды при температуре 70°С

| Концентрация воды, % | 5% | 10% | 15% | 20% | 30% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотность ВМЭ, кг/м3 | 937,215 | 939,05 | 940,625 | 942,63 | 946,22 |

На рисунке 45 наглядно видно что, при повышении концентрации воды в смеси плотность ВМЭ увеличивается. Это связно с тем что, плотность воды больше чем плотность мазута. По этой причине мазутные включения всплывают на поверхность воды.

Рисунок 45 ‒ Зависимость плотности ВМЭ от концентрации воды при температуре 70°С

Уравнение гидродинамики с вязкостью η через капилляр вискозиметра для определения стационарного течения жидкости (формула Пуазейля), (3.22):

(3.22)

где Q – протекающее через капилляр капиллярного вискозиметра количество жидкости в единицу времени, м3/с;

R – радиус капилляра вискозиметра, м;

L – длина капилляра вискозиметра, м;

р - разность давлений на концах капилляра капиллярного вискозиметра, Па;

η – вязкость жидкости, Па·с;

В приведённом конкретном случае обосновывается использование формулы Пуазейля для ламинарного потока жидкости, когда на границе стенка капилляра вискозиметра – граница жидкости отсутствует скольжение. При помощи данного уравнения определяется динамическая вязкость.

На рисунке 46 представлено схематическое изображение капиллярного вискозиметра для определения динамической вязкости.

Рисунок 46 ‒ Капиллярный вискозиметр

Таблица 11 ‒ Вязкость ВМЭ в соотношении с концентрацией воды при температуре 70°С

| Концентрация воды, % | 5% | 10% | 15% | 20% | 30% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотность ВМЭ, кг/м3 | 937,215 | 939,05 | 940,625 | 942,63 | 946,22 |
| Расход ВМЭ, 10-6 м3/кг | 17,64 | 16,6 | 12,72 | 10,65 | 8,61 |
| Структурная вязкость ВМЭ, Па·с | 0,183 | 0,193 | 0,254 | 0,306 | 0,371 |

Анализ данных рисунке 47 и таблицы 11 отображает возрастание структурной вязкости ВМЭ с увеличением процентного содержания воды и указывает на преобладание над вязкостью исходного мазута. Наблюдается рост вязкости эмульсии от 0,167 Па∙с (исходный мазут) до 0,373 Па∙с.

Рисунок 47 ‒ Вязкости ВМЭ в зависимости от концентрации воды при температуре 70°С

Результаты расчёта с применением данного метода определения оптимальной величины температуры передачи и приготовления ВМЭ с учётом процентного содержания воды приведены в таблице 12.

Таблица 12 ‒ Зависимость вязкости ВМЭ на основе мазута М-100 от температуры при различном содержании в них воды

| Эмульсия | Структурная вязкость, Па·с при температуре, 0С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 40 | 50 | 70 | 80 |
| ВМЭ с 5% Н2О | 3,04 | 0,86 | 0,34 | 0,19 | 0,162 |
| ВМЭ с 10% Н2О | 12,3 | 1,54 | 0,76 | 0,255 | 0,159 |
| ВМЭ с 20% Н2О | 12,92 | 1,98 | 1,27 | 0,312 | 0,211 |
| ВМЭ с 30% Н2О | 16,74 | 3,73 | 1,91 | 0,377 | 0,278 |
| ВМЭ с 40% Н2О | 20,83 | 6,05 | 2,49 | 0,932 | 0,447 |

Анализ данных указывает на значительное уменьшение вязкости связно дисперсной системы в диапазоне температур от 20 до 70оС. При нагреве воды в диапазоне от 70 до 80оС величина вязкости снижается не значительно. В качестве примера, вязкость ВМЭ с содержанием воды 30% уменьшается с 0,376 Па·с (при 70оС) до 0,276 Па·с (при 80оС). Необходимость дальнейшего увеличения температуры нагрева ВМЭ в диапазоне 90-100оС обусловлена предотвращением вскипания воды из ВМЭ. Приготовление ВМЭ обусловлено нормированием содержания воды. Фактор частичной потери влаги на предприятии (не в лаборатории) во время подготовки эмульсии можно рассматривать как положительное явление побочного обезвоживания.

Применялся метод оценки осветления ВМЭ для оценки седиментационной устойчивости с обязательной выдержкой в стеклянных цилиндрах в статистическом состоянии. Полученные результаты отображены в таблице 13.

Таблица 13 ‒ Отношение стабильности ВМЭ на основе мазута М-100 от времени отстоя при 20°С

| Исходное содержание воды в ВМЭ, % мас. | Концентрация воды в ВМЭ в верхнем слое, % мас. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 час | 2 часа | 5 часов | 8 часов | сутки |
| 5 | 3,2 | 3,2 | 3,43 | 3,99 | 4,5 |
| 10 | 4,3 | 4,41 | 5,0 | 5,23 | 6 |
| 15 | 5,13 | 5,25 | 5,5 | 6,09 | 6,7 |
| 20 | 5,22 | 5,21 | 5,67 | 6,4 | 8 |
| 30 | 8,9 | 11 | 15,02 | 19 | 28,3 |

Волновой диспергатор экспериментально демонстрирует высокие качественные показатели подготовки ВМЭ. Полученная ВМЭ, с содержанием воды в диапазоне 5-30%, стабильна в течении суток в интервале температур. При помощи диспергатора волновой обработки получаются стабильные ВМЭ, при стандартных условиях подготовленное топливо хранится в расходном резервуаре не более суток, поэтому получаемая по представленной технологии ВМЭ применима для нужд энергетики в обширном диапазоне применения. ВМЭ выступает в качестве дисперсной системы с высокой агрегативной устойчивостью. Присутствует значительное численное увеличение части с размером 10 мкм, а также проявляется минимальное преобразование частиц дисперсной фазы размером 1,25 мкм в направлении размеров частиц 2,5 мкм.

3.3.3 Постановка эксперимента вихревого горелочного устройства на ВМЭ

Стоит отметить, что водомазутная эмульсия горит в тех же условиях, что и чистый мазут. Поэтому необходимость подбирать специальное горелочное устройство отсутствует. Другими словами, в рамках данного исследования горения ВМЭ подбиралось не горелочное устройство (использовалось заявляемая горелка), а оптимальная концентрация влаги в эмульсии. Само устройство будет испытанно на универсальность в следующем разделе.

На первом этапе экспериментов была подобрана форсунка для сжигания альтернативных видов топлива с целью последующего проведения экспериментов по сжиганию ВМЭ (водомазутной эмульсии), нефтяного шлама и отработанного масла.

Мазут марки М 100 был принят за исходное топливо для проведения эксперимента. Стадии сжигания предшествует гомогенизация водотопливной смеси при помощи диспергатора, как описано ранее. Процесс выполнялся при помощи диспергатора волновой обработки [158]. Эксперимент проводился в четырёх вариантах со сжиганием ВМЭ с 5, 10, 15, 20% концентрациями воды и один раз с чистым мазутом. Содержание более 20% признано не эффективным для горения на основании исследований [159]. Увеличение процентного содержания воды в ВМЭ выше 20% вызывает негативные последствия процесса горения со стремительным снижением энергетических показателей за счет поглощения теплоты парообразования и энергии диссоциации воды на ионы водорода Н+ и гидрооксидной группы ОН–, с учетом частичной компенсации потерь за счет окисления атомарного водорода до оксида.

Содержание NO, NO2, и SO2 в дымовых газах измерялось газоанализатором ДАГ-500 с целью анализа влияния различных концентраций воды на показатели выбросов вредных веществ. Термоэлектрический преобразователь типа ТВР (вольфрам - рениевый) с диапазоном измерения до 2200°С использовался для определения температуры ядра факела в вихревом горелочном устройстве.

3.3.4 Результаты эксперимента с ВМЭ и их анализ

Результаты по сжиганию ВМЭ с 5, 10, 15, 20% концентрациями воды и чистого мазута продемонстрировали закономерности по изменению качества пламени, его стабильности и существенные различия по количеству вредных выбросов. Графики зависимостей вредных выбросов и температуры от количественного содержания влаги в мазуте продемонстрированы на рисунках 48, 49, 50. Значения по NO и NO2 приведены в суммарной форме NOx.

Рисунок 48 ‒ Содержание NOx в зависимости от концентрации воды в ВМЭ

С увеличением концентрации воды в ВМЭ происходит значительное снижение оксидов азота в составе дымовых газов с 145 ppm до 77 ppm. В этих условиях NO2 увеличилась до , против  при сжигании чистого мазута. Такое поведение окислов азота легко объяснить через снижение общего температурного уровня в пламени за счет испарения влаги, что видно на рисунке 48. Как известно, концентрация оксидов азота экспоненциально увеличивается с увеличением температуры [160].

На снижение числа высокотемпературных локальных зон влияет явление «микровзрыва» ‒ резкого вскипания влаги, что способствует равномерному распылению топлива по всему объёму. То есть общий температурный уровень сохраняется неизменным, а отсутствие локальных зон высоких температур приводит к сокращению оксидов азота.

Рисунок 49 ‒ Содержание SO2 в зависимости от концентрации воды в ВМЭ

На рисунке 49 чётко прослеживается снижение содержания оксида серы SO2 в продуктах сгорания. С учётом содержания серы Sp=2,4%, сернистый ангидрид при сжигании мазута составил 252 ppm, а при сжигании ВМЭ с Н2О 20% этот показатель составил 129 ppm. Содержащаяся в топливной смеси влага связывает серу в комплексы и не позволяет окисляться до любого из вредных оксидов.

Рисунок 50 ‒ Температура в камере сгорания в зависимости от концентрации воды в ВМЭ

За счёт образования эффективного вихря в камере сгорания происходит повышение времени пребывания топлива и окислителя в зоне горения. В результате перехода части ангидрида в аэрозоли серной кислоты H2SO4, которые можно улавливать при помощи электрофильтров, концентрация сернистого ангидрида SO2 уменьшается при повышении Н2О в эмульсии.

Значительное снижение температурного уровня и равномерное распределения окислителя и топлива в камере сгорания приводит к уменьшению показателей NOx. Снижение максимального предела температуры в камере сгорания предлагаемой вихревой горелки наблюдается при поэтапном увеличении содержания Н2О в ВМЭ как показано на рисунке 50. Кривая имеет почти линейный характер. Зависимость обратная, что объяснимо поглощением теплоты парообразования и энергии диссоциации воды на ионы водорода Н+ и гидрооксидной группы ОН–. Последнее частично компенсируется за счет экзотермической реакции окисления атомарного водорода до оксида.

Эффективно сжигать ВМЭ с высоким содержанием влаги, достигающей значений 20% позволяет воссоздание вынужденного вихревого движения топливовоздушной среды. Положительный критерий достигается за счет повышеной степени смесеобразования и высоких угловых скоростей потока (рисунок 51).

Опытный образец горелочного устройства показал перспективность внедрения циклонно-вихревой технологии в котельной технике, что подтверждается увеличением их теплопроизводительности, экономичности и значительным снижением вредных выбросов.

Рисунок 51 ‒ Процесс сжигания ВМЭ с содержанием 20% воды

Опыты показали, что сжигание мазута в виде водомазутной эмульсии в заявленной вихревой горелке снижает эмиссию вредных веществ в атмосферу. По сравнению с обычным мазутом ВМЭ с содержанием до 20% воды позволяет снизить SOx и NOx на 29 и 58% соответственно. Дальнейшее повышение содержания воды в ВМЭ приводит к нарушению стабильности пламени и снижению КПД горелочного устройства. При сжигании водомазутной эмульсии в новой вихревой горелке концентрация продуктов неполного сгорания снижается за счет улучшенного образования топливно-воздушной смеси.

3.4 Описание лабораторного стенда для сжигания альтернативных видов топлива: отработанные масла и нефтяной шлам

В рамках работы изучалась возможность технически и экологически эффективного сжигания альтернативных жидких топлив, которые являются отходами. В качестве таких топлив были приняты: 1. Отработанные машинные масла, 2. Нефтяной шлам. Такие виды топлива отличаются высокой вязкостью и негорючими и/или трудногорючими примесями.

Топливо с высокой вязкостью при сжигании в типовых горелочных устройствах (например, мазутных форсунках) создает проблемы при сгорании из-за плохого распыления и, как следствие, неэффективной воздушно-топливной смеси. Необходимость в поиске дешевого топлива спровоцировала поиск технического решения, результатом которого стала новая конструкция горелки, формирующая горючую смесь за счет интенсивного вихря. Также для улучшения горения и снижения вязкости исследуемые топлива подвергались предварительному нагреву.

Основной задачей данного этапа экспериментов было определение расхода воздуха и топлива для организации стабильного горения с вероятной минимизацией вредного воздействия на окружающую среду.

Эксперимент по сжиганию альтернативных видов топлива (нефтешлам с содержанием воды 10%, отработанное моторное масло и дизельное топливо как эталлонное) в предлагаемом вихревом горелочном устройстве проводился с целью определения показателей вредных выбросов с изменением коэффициента избытка воздуха.

Горелочное устройство. Изначально эксперимент планировался и начал воплощаться на базе устройства, имеющего горизонтальное расположение предкамеры сгорания (рисунок 52). Такие легкогорящие топлива, как дизельное, горели эффективно с допустимыми выбросами. Попытки сжигать нефтешлам в горизонтальной конструкции привели к тому, что шлаковые и коксовые твердые отложения стали собираться на дне камеры под действием силы тяжести и в ходе термического разложения и отделения жидкой фазы от твердой. Образования нагара на внутренних частях камеры сгорания привели к снижению уровня завихрения, что в свою очередь сказалось на стабильности горения и режиме бесперебойной работы. Данный негативный эффект особенно был ощутим на начальной стадии возгорания, пока основной вихрь внутри камеры не сформировался полноценно и скорости потока недостаточно для того, что бы захватить всё содержимое топливно-воздушной смеси.

а                                                           б

Рисунок 52 ‒ Вихревое горелочное устройство с горизонтальным расположением камеры сгорания

В соответствии с рисунком 53, техническим решением возникшей проблемы явилась вертикальная организация предкамеры сгорания. В ходе возгорания шлак собирается внизу камеры (как и в случае с горизонтальным расположением), далее расплавленный шлак удалялся через приваренный в нижней плоскости кран-лючок, что способствовало сохранению условий вихревой аэродинамики в камере и устойчивости горения. Лючок открывался на начальной стадии розжига устройства. При выходе в номинальный режим работы устройство имело достаточные значения угловых скоростей для захвата всех фракций в поток, включая твердые включения. На этом этапе лючок закрывался.

В итоге существует 2 модификации устройства с различными геометрическими характеристиками и расположением предкамеры сгорания:

‒ горизонтальное расположение камеры сгорания;

‒ вертикальное расположение камеры сгорания.

По сравнению с горизонтальной – вертикальная конструкция незначительно увеличивала нагрузку на вентилятор в силу наличия дополнительного местного сопротивления (поворот на 90о) на выходе из камеры сгорания.

а                                                   б

Рисунок 53 ‒ Вихревое горелочное устройство с вертикальным расположением камеры сгорания

При выборе металла конструкции предкамеры необходимо руководствоваться следующими принципами:

1. От правильного выбора материала, качества выполнения монтажных работ, ввода в эксплуатацию и обслуживания горелочного устройства зависит его эксплуатационная надежность.

2. Правильно выбранный материал позволяет избежать либо свести к минимуму высокотемпературные напряжения и коррозию.

3. Большое значение при выборе металла для изготовления горелочного устройство имеет жаропрочность. Самым распространённым легирующим элементом в жаропрочных сталях является хром (Cr), который благоприятно влияет на жаростойкость и жаропрочность. Для обеспечения длительного срока эксплуатации в составе металла должен быть молибден, который также повышает жаропрочность.

Экспериментальный стенд состоит из следующих элементов:

‒ система подачи воздуха;

‒ система подогрева и подачи топлива;

‒ приборно-измерительный комплекс;

‒ непосредственно само вихревое горелочное устройство.

На рисунке 54 представлена схема соединения всех элементов эксперимента на примере использовании горизонтальной конструкции горелочного устройства. Воздух внутрь горелочного устройства 1 подается дутьевым вентилятором 2, который оборудован частотным регулятором оборотов вентилятора для изменения подачи (расхода) воздуха. Исходное топливо хранится в топливном баке 3, который оборудован электрическим нагревателем с автоматическим термостатом для поддержания необходимой температуры топлива. Топливо подается в горелочное устройство через масляный насос 4, задача которого подавать топливо под давлением, обеспечивая необходимый расход топлива с возможностью регулирования. На выходе из горелочного устройства 1 смонтирована жаровая труба 5 (газопровод) с целью безопасного транспорта продуктов сгорания к системе газоанализатора 6. Избыточное давление внутри камеры горелочного устройства измерялось при помощи U-образного манометра.

1 – вихревое горелочное устройство дутьевой вентилятор; 2 – дутьевой вентилятор; 3 – топливный бак; 4 – топливный насос; 5 – газопровод продуктов сгорания; 6 – газоанализатор Каскад-Н; 7 – U-образный манометр

Рисунок 54 ‒ Схема экспериментального оборудования с размещением горизонтального горелочного устройства

Масляной насос имеет возможность регулирования подачи топлива. Он под давлением подаёт топливо через форсунку в камеру сгорания тангенциально. Регулировка расхода топлива была настроена в диапазоне 5-30 литров в час. Изменение количества подаваемого топлива регулировалось за счёт плавного переключения сбросной задвижки. Топливный бак снабжен тэном для разогрева топлива до температуры, не превышающей 80оС с целью снижения вязкости и более эффективного распыла. Горелочное устройство на входе оборудовано запальным механизмом и механической форсункой по типу мазутной для эффективного распыла подаваемого топлива. Дутьевой вентилятор снабжен регулятором подаваемой мощности на электродвигатель в широком диапазоне. Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М» (сертификат о поверке №ВА10-01-03998 от 05.04.2021 г. до 05.04.2023 г.) применялся для регистрации внешних погодных условий. Дифференциальный цифровой манометр ДМЦ-01М (сертификат о поверке №ВА07-01-04177 от 26.03.2022 г.) применялся в комплекте с напорной трубкой ПИТО (сертификат о поверке №ВА-07-01-04255 от 31.03.2022 г.) для определения скорости воздуха. Газоанализатор универсальный «ГАНК-4(А)» (сертификат о поверке №ВL-3-09-2100443 от 22.03.2022 г.) и газоанализатор «Каскад-Н 62.3» (сертификат о поверке №ВL-3-09-2100458 от 05.04.2022 г.), (Приложение В) применялись для замеров в дымовых газах следующих параметров:

‒ температура;

‒ концентрация окислов азота NОх;

‒ концентрация оксидов серы SОх;

‒ концентрация кислорода О2;

‒ концентрация моно-оксида углерода СО (угарный газ);

‒ концентрация ди-оксида углерода СО2 (углекислый газ).

Изменение расположения камеры сгорания на вертикальное исполнение (рисунок 55) в пространстве повлияло на интенсивность распространения пламени и снизило вероятность нарушения образования вихря внутри камеры.

1 – вихревое горелочное устройство дутьевой вентилятор; 2 – дутьевой вентилятор; 3 – топливный бак; 4 – топливный насос; 5 – газопровод продуктов сгорания; 6 – газоанализатор Каскад-Н; 7 – U-образный манометр

Рисунок 55 ‒ Схема экспериментального оборудования с размещением вертикального горелочного устройства

Расход воздуха при замерах регулировался в четырёх основных положениях относительно регулировки стабильного горения без срывов пламени.

Измерительное оборудование. Для замера скорости распространения окислителя в центре выходного сопла была установлена трубка Пито, по значению которой определялась зависимость скорости от давления столба жидкости  = f(р) при различной производительности вентилятора.

Скорость окислителя  определялась на основе преобразования уравнения Бернулли:

E=pρg+22g=const                                                (3.23)

где p – давление, Па;

ρ – плотность, кг/м3;

g – ускорение свободного падения, м/с2;

– средняя по сечению скорость потока, м/с.

Преобразовав уравнение получаем зависимость скорости от перепада давления водного столба h, м:

=2gh                                                          (3.24)

При сжигании различных видов топлива дополнительно производился замер внутреннего избыточного давления в камере сгорания. Давление в камере сгорания повышалось прямо пропорционально увеличению количества подаваемого окислителя. Так как, согласно основного уравнения идеального газа, давление p всегда прямо пропорционально температуре T:

pV=mRoT                                                        (3.25)

то фактор давления в камере необходимо было оценить.

Замер температуры пламени производился при помощи хромель-алюмелевой термопары «ТХА» в комплекте с милливольтметром МР-64-02. Измерительный интервал термоэлектрического преобразователя достаточен, так как частично излучение рассеивалось в окружающую среду. Далее через градуировочные таблицы термоЭДС (милливольты) E(t, to) переводилась в градусы Цельсия t. Температура окружающей среды to замерялась при помощи жидкостного термометра (относительная погрешность измерения  1%). Температуру окружающей среды необходимо определить для введения «поправки на температуру свободных концов e(to, 0)» по формуле (3.26):

E(t, 0) = E(t, to) + e(to, 0)	                (3.26)

где E(t, 0) – истинная термоЭДС, мВ;

E(t, to) – измеренная термоэлектрическим термометром в комплекте с милливольтметром, мВ;

e(to, 0) – поправка на температуру свободных концов (температуру окружающей среды), мВ.

Замер проб дымовых газов на вредные выбросы производился при помощи монтажа специальной герметичной металлической трубы 5 (рисунок 55) с диаметром 804 мм в зоне выходного из горелочного устройства пламени.

Суммарная длина трубопровода составляет 3 м. Пробы дымовых газов производились в конце трубы, на расстоянии 3х метров от пламени при помощи газо-заборного зонда с интегрированным хромель-алюмелевым датчиком-преобразователем, фильтром и блоком осушки газа с использованием газоанализатора «Каскад-Н 62.3» (рисунок 56). Замеры производились электрохимическим методом при помощи чувствительного сенсора. После отбора проб из воздушной смеси датчик проводит их электрохимический анализ, информация о результатах которого направляется на микроконтроллер.

Рисунок 56 ‒ Газоанализатор «Каскад-Н 62.3»

Ход проведения эксперимента. В ходе эксперимента применялись две вариации горелки с незначительными расхождениями по геометрии. Основное отличие составляет ориентация оси горелочного устройства: горизонтальная или вертикальная.

Температура окружающей среды составила 12оС как соответственно и исходная температура сжигаемого топлива.

Холодный эксперимент. Для калибровки вентилятора был проведен запуск установки в «холодном режиме», т.е. без подачи топлива. Частотный регулятор расхода воздуха был выставлен на минимальное деление. Далее при помощи трубки Пито производился замер скорости воздуха по оси выходного сечения с последующим определением расхода с учетом выходного сечения трубопровода. Частотный регулятор расхода воздуха переключался ступенчато. Общее число положений регулятора: 6. На каждое положение был определен расход воздуха для последующего расчета коэффициента избытка воздуха в горячем эксперименте.

Горячий эксперимент. В качестве сравнительного эталона было принято решение использовать дизельное топливо, как наиболее изученное и легко-сжигаемое. Данное топливо использовалось в течение всего периода исследования для настройки рабочих режимов горелочного устройства.

Сжигание различных видов топлива производилось в следующей последовательности:

1. Дизельное топливо (эталон).

2. Отработанное масло.

3. Нефтяной шлам.

Ход горячего эксперимента следующий:

а) подача воздуха на минимальном режиме дутья (позиция 1 на регуляторе);

б) подача и возгорание топлива;

в) визуальная оценка устойчивости и полноты горения. Пламя должно быть непрерывным и иметь однотонный цвет. Как правило, данные характеристики не выдерживались на минимальных расходах воздуха;

г) замер и регистрация давления внутри камеры при помощи U-образного манометра;

д) замер и регистрация температуры в ядре факела (самая яркая зона) при помощи термоэлектрического термометра;

е) замер и регистрация состава дымовых газов на выходе из жаровой трубы;

ж) замер и регистрация расхода топлива путем слива топлива в мерный сосуд с одновременным измерением времени наполнения сосуда;

и) переключение регулятора расхода в следующее положение в сторону увеличения расхода воздуха. Повтор пунктов б-ж. для большего избытка воздуха.

Таким образом, в ходе эксперимента перечисленные ранее топлива оценивались по ряду показателей в зависимости от избытка воздуха.

3.5 Испытание вихревого горелочного устройства на отработанном масле

Химический состав отработанного масла представлен в таблице 14.

Таблица 14 ‒ Химический состав отработанного масла

| Элемент | Содержание, % |
| --- | --- |
| С (углерод) | 86,45 |
| Н (водород) | 12,6 |
| N (азот)+О (кислород) | 0,5 |
| S (сера) | 0,4 |
| A (зола) | 0,05 |
| W (влага) | 0 |
| Итого: | 100 |

Проведение экспериментов по сжиганию альтернативных топлив в горизонтальной конструкции, особенно на нефтяном шламе, показало резкое снижение показателей по критериям «надежность» и «устойчивость горения». Пламя начало сбиваться в результате нарушения вихреобразования. Основная причина нарушения – это твердые шламовые отложения в проточной части. Углеродные включения выпадают в твердый осадок в ходе термического воздействия и препятствуют свободному движению топливно-воздушного потока. Как отмечалось выше, данную проблему решили путем конструкции с вертикальной осью. Наличие возможности в отведении отложений самотеком вниз под воздействием силы тяжести способствует удалению физических препятствий на пути топливно-воздушного потока. Из недостатков вертикальной конструкции стоит отметить только повышение аэродинамического сопротивления за счет поворота канала на 90о как местное сопротивление. В итоге нагрузка на дутьевой вентилятор возрастает на 1,4% по показаниям потребляемой электрической мощности.

Последующие эксперименты проводились на вертикальной конструкции как имеющей лучшие показатели по визуальной устойчивости горения.

Эксперимент по сжиганию отработанного масла показал устойчивое горение в диапазоне коэффициента избытка воздуха =1,11,6 с предварительным подогревом топлива до температуры 70оС. Подогрев отработанного масла перед сжиганием обеспечивает необходимое для качественного распыла снижение вязкости. При выходе за рамки отмеченного диапазона избытка воздуха происходил срыв факела в условиях изобилия продуктов неполного сгорания топлива, выражающийся в обильном выходе густого дыма серо-белого цвета с неприятным запахом (углеводороды, угарный газ).

Результаты замеров проб по вредным выбросам CO, NOx и SO2 отображены на рисунке 57 при различной подаче окислителя в процессе горения.

Рисунок 57 – Зависимость вредных выбросов CO и NOx от изменения коэффициента избытка воздуха при сжигании отработанного масла (вертикальная конструкция)

Анализ полученных результатов. Выход угарного газа СО взрастает с 39 до 88 ppm с ростом избытка воздуха  от 1,1 до 1,6, что объясняется выносом топлива из камеры сгорания на высоких скоростях горючей среды. В итоге топливо не успевает прогореть до конца. Последующее увеличение избытка воздуха приводило к срыву факела и экстремальному возрастанию выхода СО, значение которых сильно превышало допустимые нормы принятые законодательством [5, с. 1-11], согласно которым «содержание окиси углерода в отработавших газах не должно превышать 300 мг/м3 (240 ppm)».

Суммарные оксиды азота (NO+NO2) интенсивно снижаются от 49 до 22 ppm с ростом избытка воздуха в интервале 1,11,6, что не противоречит общеизвестным данным: Разбавление ядра горения сравнительно «холодным» воздухом приводит к существенному снижению температуры в факеле, что сокращает наличие локальных зон высоких температур. Доминирующий тип оксидов азота – это термические окислы NO, на образование которых определяющее влияние оказывает температура [161]. То есть снижение оксидов азота происходит в основном за счет обильного разбавления холодным воздухом, и менее существенно за счет восстановительных реакций в зонах рециркуляции дымовых газов. В целом по значениям выбросов азота в соответствии с Межгосударственным стандартом [5, с. 1-11], действующим на территории СНГ, «содержание окислов азота не должно превышать 200 мг/м3 (97,56 ppm)».

По аналогии с оксидами азота оксиды серы (SO2+SO3) также снижаются с увеличением подаваемого воздуха в горелочное устройство. Оксиды серы обеспечиваются в основном содержанием серы в исходном топливе. Так как наличие серы в отработанном масле стремится к нулю (преимущественно следы), то и значения выбросов имеют предельно низкие значения, не оказывающие ощутимого воздействия на окружающую среду. Снижение показателя выбросов происходит в результате выноса топлива высокими скоростями воздуха. В итоге и без того малое количество серы не успевает окислиться до состояния SOх.

Из графиков видно, что окислы азота и монооксид углерода имеют обратный характер по отношению к друг другу. Для поиска оптимального участка по значению избытка воздуха графики были наложены друг на друга в едином участке по показателю  (рисунок 58).

Рисунок 58 – Сопоставление вредных выбросов CO и NOx от изменения коэффициента избытка воздуха при сжигании отработанного масла

Оптимальный интервал по избытку воздуха при сжигании отработанного масла рекомендован как =1,21,4. В данном диапазоне выбросы взаимно минимальны.

В отмеченном диапазоне избытка воздуха  = 1,21,4 отработанное масло демонстрирует допустимые показатели по вредным выбросам, а также высокую эффективность горения, о чем свидетельствуют допустимый выход СО, который является прямым индикатором химической неполноты сгорания (q3). Отмеченный коэффициент избытка воздуха по общепринятым стандартам считается завышенным для условий сжигания типовых жидких топлив (н=1,1). Необходимость в повышении подачи воздуха обусловлена необходимостью формирования вихря. А вихрь в свою очередь провоцирует интенсивное смесеобразование топлива и окислителя, что положительно сказывается на полноте сгорания всех элементов топливно-воздушной смеси при более равномерном распределении температур внутри камеры в противовес образованию локальных зон повышенных температур, отсутствие которых в свою очередь влияют на снижение образования оксидов азота.

3.6 Испытание вихревого горелочного устройства на нефтяном шламе

По аналогии с отработанным маслом нефтешлам показал неустойчивое горение, периодический срыв факела и нестабильность вихреобразования при опытах в конструкции с горизонтальной осью. Коксовые и шлаковые отложения скапливались внутри конструкции на этапе разогрева и обеспечивали шероховатое гидравлическое сопротивление. К тому же коксовые отложения являются прямым показателем механической неполноты сгорания (q4). Также наблюдалось снижение температурного уровня во всех диапазонах изменения коэффициента избытка воздуха. Было принято решение сжигать нефтешлам только в вертикальной конструкции с отводом твердых отложений на начальной стадии разогрева конструкции и выхода на регулярную нагрузку. Далее заслонка отвода шлама закрывалась за ненадобностью.

Рисунок 59 – Зависимость вредных выбросов CO и NOx от изменения коэффициента избытка воздуха при сжигании нефтешлама (вертикальная конструкция)

При сжигании нефтешлама, как видно из рисунка 59, наблюдается стабильное горение в широком диапазоне , чему способствует предварительный подогрев топлива до температуры 70оС и как следствие понижение вязкости с достижением качественного распыла.

Таблица 15 ‒ Химический состав нефтешлама

| Элемент | Содержание, % |
| --- | --- |
| С (углерод) | 76,5 |
| Н (водород) | 9,585 |
| N (азот)+О (кислород) | 0,639 |
| S (сера) | 3,15 |
| A (зола) | 0,126 |
| W (влага) | 10 |
| Итого: | 100 |

В соответствии с таблицей 15, представлен химический состав применяемого в горячем эксперименте нефтяного шлама.

Результаты замеров проб по вредным выбросам CO, NOx и SO2 отображены на рисунке 59 при различной подаче окислителя в процессе горения.

Характер поведения вредных выбросов у нефтешлама схож с процессом сжигания отработанного масла. Принципиальное отличие заключается в том, что точка экстремума (резкого поворота кривой) приходится на коэффициент избытка воздуха =1,2. Дополнительным преимуществом нефтешлама перед отработанным маслом является существенно более широкий диапазон устойчивого стабильного горения =1,051,9, в то время как отработанное масло гасло при выходе за интервал =1,11,6.

Выход угарного газа СО взрастает с 45 до 105 ppm с ростом избытка воздуха  от 1,05 до 1,9 в результате выхода недогоревшего топлива из камеры сгорания за счет высоких скоростей горючей среды. В среднем значения по выбросам СО выше на 15% по сравнению с отработанным маслом, но допустимый предел по выбросам не превышает установленных законом норм [5, с. 1-11].

Оксиды азота NOх снижают показатели от 88 до 30 ppm в диапазоне избытка воздуха 1,051,9, что обусловлено изобилием «холодного» воздуха и, как следствие, снижением температурного уровня в зоне горения. В среднем значения по выбросам NOх выше на 35% по сравнению с отработанным маслом. В отмеченном диапазоне расхода воздуха суммарные выбросы окислов азота не превышают допустимого значения в 200 мг/м3 (97,56 ppm) [5, с. 1-11].

В отличии от условий горения отработанного масла, серные окислы SOх возрастают с увеличением избытка воздуха. Причем уровень данного выброса больше аналогичного от сжигания масел в среднем в два раза в зависимости от количества воздуха, подаваемого в горелочное устройство =1,051,9. Состав исходного топлива показывает, что сера в шламе составляет 3,15%, что существенно выше содержания серы в отработанном масле. Существенное отличие в составе серы диктует поведение оксидов серы в уходящих газах. С ростом избытка окислителя создаются благотворительные условия для окисления серы. К тому же пары и капли шлама существенно тяжелее масел и с большим трудом выносятся из горелочного объёма. Как следствие сера успевает прогореть даже на высоких скоростях. Следует отметить, что содержание оксидов серы на выходе не значительно во всём диапазоне устойчивого горения и не вызывает существенного опасения для окружающей среды.

По аналогии с отработанным маслом совместим графики окислов азота и углерода для определения оптимума (рисунок 60).

Рисунок 60 – Зависимость вредных выбросов CO и NOx от изменения коэффициента избытка воздуха при сжигании нефтешлама

Зона оптимального сжигания нефтяного шлама из соображения минимального вредного воздействия на окружающую среду лежит в интервале избытка воздуха  = 1,41,8, что значительно отличается от условий «чистого» горения отработанного масла ( = 1,21,4). Повышенный избыток воздуха в нефтешламе необходим вследствие сложности прямого сжигания данного топлива. Нефтешлам имеет высокую, по сравнению с другими топливами, вязкость, а также различные твердые и жидкие органические включения. Для эффективного сжигания (с низкими потерями) необходим активный вихрь, создание которого возможно только на высоких расходах и скоростях. Назначение вихря – это обеспечение интенсивного смешивания окислителя с топливом за счет высокой турбулентности, а также задержание горючего элемента в камере сгорания для более полного прогорания.

3.7 Оценка погрешности измерения

Применяемое оборудование в разрезе вопросов точности измерения было следующее:

Термо-электрический преобразователь применяется для измерения температуры пламени. Тип термопары: Хромель-Алюмель. Допустимый предел отклонения измерений:

E = 0,16+210-4(t-300)					(3.27)

где t ‒ температура измерения, оС.

При полученных значениях температуры предел измерения составил 0,16 мВ, что соответствует t=4,03°С для хромель-алюмелевой термопары. Относительная погрешность составляет t = 3,1%.

Милливольтметр типа МР-64-02 – щитовой профильный прибор с двухпозиционным регулирующим устройством магнитоэлектрической системы, класса 1,5 – предназначен для измерения и двухпозиционного регулирования температуры. Основная допустимая погрешность милливольтметра на всех отметках шкалы не превышает mV   1,5%.

U-образный манометр – это жидкостный манометр, состоящий из сообщающихся сосудов, в которых измеряемое давление определяют по одному или нескольким уровням жидкости. Погрешность составляет U  1,5%.

Газоанализатор Каскад-Н 62.3 применялся для измерения ряда концентраций со следующими допустимыми погрешностями, сведёнными в таблицу 16 [162].

Таблица 16 ‒ Ряд концентраций с допустимыми погрешностями газоанализатора Каскад-Н 62.3

| Анализируемый компонент | Диапазон измерений | Абсолютная погрешность Δ, мг/м3 |
| --- | --- | --- |
| H2S | 0 - 100 мг/м3 | ±(5+0,15Сх) мг/м3 |
| SO2 | 0 - 1,0 г/м3 | ±(0,01+0,14Сх) г/м3 |
|  | 1,0 - 5,0 г/м3 | ±(0,05+0,1Сх) г/м3 |
| NO | 0 - 1,0 г/м3 | ±(0,01+0,14Сх) г/м3 |
|  | 1,0 - 3,0 г/м3 | ±(0,05+0,1Сх) г/м3 |
| NO2 | 0 - 50 мг/м3 | ±(5+0,2Сх) г/м3 |
|  | 50 - 200 мг/м3 | ±(10+0,1Сх) г/м3 |
| СО | 0 - 6,0 г/м3 | ±(0,01+0,05Сх) г/м3 |
| CO2 | 0 - 2,0 г/м3 | ±(0,02+0,065Сх) г/м3 |
|  | 2,0 - 20,0 г/м3 | ±(0,05+0,05Сх) г/м3 |
| O2 | 0 - 25 об% | - |
| CO2 | 0 - 25 об% | - |
| Т, °С | 50 - 800 °С | ±3% (относительная) |

Оценка допускаемой погрешности измерительной системы рассчитывается как среднеквадратическая сумма погрешностей компонентов измерительной системы:

δMS=δt2+δmV2+δКАСКАД2+δU2 					(3.28)

где t – относительная погрешность хромель-алюмелевой термопары, %;

mV ‒ относительная погрешность милливольтметра типа МР-64-02, %;

КАСКАД ‒ относительная погрешность газоанализатора «Каскад-Н 62.3»;

U ‒ относительная погрешность U-образного манометра:

δMS=3,12+1,52+52+1,52=6,25 %

Для лабораторных и полупромышленных экспериментов по измерению выбросов полученное значение считается допустимым.

Каждый эксперимент повторялся 5 раз. Определена относительная статистическая погрешность измерения. Относительная погрешность измерительной системы не превышает допустимой погрешности.

3.8 Энергетические показатели работы горелочного устройства

Чтобы оценить и сравнить исходный потенциал различных топлив, была рассчитана теоретическая (адиабатная) температура горения tа на основании исходных данных по составу топлив, представленных в таблице 17 и оптимального коэффициента избытка воздуха  для каждого вида топлива.

Таблица 17 ‒ Исходные данные по составу топлив для сравнения

| Тип топлива | Ср | Нр | Nр + Ор | Sр | Aр | Wр | Qнр, кДж/кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отработанное масло | 86,45 | 12,6 | 0,5 | 0,4 | 0,05 | 0 | 42102,55 | 1,3 |
| Нефтешлам | 76,5 | 9,585 | 0,639 | 3,15 | 0,126 | 10 | 35533,18 | 1,6 |
| ВМЭ | 69,4 | 9,65 | 0,24 | 0,68 | 0,03 | 20 | 32859,30 | 1,3 |
| Дизельное топливо | 86,1 | 11,4 | 1,3 | 0,2 | 1 | 0 | 40656,60 | 1,2 |

3.8.1 Теплота сгорания

Представленная в таблице 17 низшая теплота сгорания на рабочую массу Qнр, кДж/кг была рассчитана по формуле (3.29) Д.И. Менделеева:

Qнр = 338Ср+1025Нр – 108,5(Ор – Sр) – 25Wр,			(3.29)

3.8.2 Температура горения

Рассчитаем адиабатную температуру горения tа по формуле (3.30):

ta= 0,9Qнр+CвtвVN2+VRO2+VH2OCг+1,016α-1VoCв				(3.30)

где Qнр ‒ низшая теплота сгорания, кДж/кг;

Cв – теплоёмкость воздуха, кДж/кгК;

tв – температура наружного воздуха, °С;

VN2 ‒ теоретический объём азота, м3/кг;

VRO2 ‒ теоретический объём трёхатомных газов, м3/кг;

VH2O ‒ теоретический объём водяных паров, м3/кг;

Cг ‒ теплоёмкость газов, кДж/кгК;

α – коэффициент избытка воздуха;

Vo ‒ теоретический объём воздуха, м3/кг;

Cв ‒ теплоёмкость воздуха, кДж/кгК.

На основании расчета методом подбора (изначально задаемся температурой, далее просчитываем, меняя значение, пока результат расчета не совпадет с заданным значением) были получены следующие значения адиабатных температур (таблица 18), для более удобного анализа представленные в виде диаграммы (рисунок 61).

Таблица 18 ‒ Результаты расчета адиабатной температуры рассматриваемых топлив

| Тип топлива | Qнр, кДж/кг |  | tа, С |
| --- | --- | --- | --- |
| Отработанное масло | 42102,55 | 1,3 | 1809 |
| Нефтешлам | 35533,18 | 1,6 | 1520 |
| ВМЭ | 32859,30 | 1,3 | 1749 |
| Дизельное топливо | 40656,60 | 1,4 | 1713 |

Рисунок 61 – Гистограмма: Зависимость температуры горения от вида топлива

Анализ полученных значений адиабатной температуры горения показывает, что значение температуры существенно зависит от избытка воздуха, что не противоречит логике, так как воздух предварительно не подогревался. Наименьший показатель по температуре у нефтешлама 1520оС. Низкое значение получено за счет высокого коэффициента избытка воздуха, который составляет =1,6 и является наивысшим среди рассматриваемых топлив. При этом нефтешлам имеет достаточно много влаги на рабочую массу (до 10%), что снижает его теплотворную способность до 35533 кДж/кг. Отработанное масло и водомазутная эмульсия заняли лидирующие позиции по температуре, соответственно, 1809 и 1749оС. Отработанное масло имеет наибольшую теплоту сгорания 42102 кДж/кг, а также, как и ВМЭ, оно способно устойчиво гореть при низких избытках воздуха 1,3, что и объясняет высокие температуры, то есть разбавление продуктов сгорания холодным воздухом минимально среди рассмотренных топлив. Дизельное топливо является «традиционным» и применялось в данном исследовании в качестве эталонного, способного эффективно сгорать с различными коэффициентами избытка воздуха. Анализ эффективности (представлен далее) показал, что наилучшее значение избытка воздуха для дизельного топлива 1,4, что и объясняет сравнительно низкую адиабатную температуру горения на уровне 1713оС.

На рисунке 62 сопоставим адиабатную и измеренную на выходе из горелочного устройства температуру.

а                                                б                                                   в

а – дизельное топливо; б – нефтешлам; в – отработанное масло

Рисунок 62 ‒ Сопоставление расчетной (адиабатной) и измеренной на выходе из горелочного устройства температуры

Наблюдается очевидная тенденция к снижению температуры при приросте избытка воздуха для теоретической (адиабатной) температуры. Действительная температура горения практически для всех исследуемых топлив имеет свой максимум (оптимум): дизельное топливо – 1,8; нефтешлам – 1,1; отработанное масло – 1,4. Адиабатная температура в большей степени зависит от избытка воздуха, чем действительная температура в ядре факела. Измеренная температура на выходе изменяется в незначительном диапазоне , % представлена в таблице 19.

Согласно данного анализа наименьшее влияние избытка воздуха на изменение действительной температуры горения имеет отработанное масло 0,04%. Наибольший разбег в значениях показывает нефтешлам 14%. При высоких  (1,8) расчетная и экспериментальные температуры совпадают, что связано с тем, что максимальные потери теплоты приходятся на нагрев вдуваемого воздуха при больших его количествах.

Таблица 19 ‒ Среднее отклонение значений температуры от среднеарифметического во всем диапазоне коэффициента избытка воздуха, , %

| Наименование | Теоретическая температура | Экспериментальная температура |
| --- | --- | --- |
| Дизельное топливо | 21% | 0,7% |
| Нефтешлам | 15% | 14% |
| Отработанное масло | 0,09% | 0,04 % |

В итоге сравнение по температурам выигрывает отработанное масло, как топливо имеющее более высокую температуру горения, близкую по значениям к эталонному дизельному топливу.

3.8.3 КПД горения

Основным показателем тепловой эффективности работы горелочного устройства является КПД. КПД горения был рассчитан из соображения наличия только химической q3 и механической q4 неполноты сгорания. Остальные потери, такие как потеря с уходящими газами q2 и потеря в окружающую среду q3 не являются прямыми показателями эффективности горения, а больше зависят от внешних условий, в которых работает горелка. Поэтому, расчёт термического КПД непосредственно в камере сгорания производился по формуле (3.31):

t = 100 – q3 – q4					(3.31)

где q3 – удельные потери с химической неполнотой сгорания, %, определяется по формуле (3.32):

q3 = Q3100/Qнр						(3.32)

где Qнр – низшая теплота сгорания топлива, кДж/кг;

Q3 – потери с химической неполнотой сгорания, кДж/кг:

Q3 = 237(Cр+0,375Hр)(CO/(CO2+SO2+CO) 			(3.33)

где Cр, Hр – компоненты исходного топлива, %;

CO, CO2, SO2 – содержание данных газов в составе продуктов сгорания, %.

q4 – удельные потери с механической неполнотой сгорания. Как таковая механическая неполнота сгорания присутствует только в нефтешламе преимущественно на начальном этапе набора мощности и её значение не превышает 0,5%.

Сравнительный график зависимости КПД горения различных топлив в горелочном устройстве от изменения коэффициента избытка воздуха продемонстрирован на рисунке 63.

Рисунок 63 – КПД горения различных топлив в горелочном устройстве от изменения коэффициента избытка

Основная наблюдаемая тенденция для всех представленных видов топлива – это рост КПД с ростом избытка воздуха, что связано с тенденцией к повышению образования вихря, и как следствие, большему времени пребывания топливно-воздушной смеси в камере сгорания и более полному сгоранию всех элементов. Отработанное масло показывает наивысшую эффективность горения в среднем выше 98,5% в рабочем диапазоне коэффициента избытка воздуха =1,11,6, что связано с высокой теплотворной способностью, а также самой слабой зависимостью действительной температуры горения от избытка воздуха. Изменение количества окислителя практически не влияет на КПД. Также важен тот факт, что отработанное масло имеет более узкий диапазон устойчивого горения, чем другие топлива. Наихудший вариант эффективности показывает нефтешлам. При низких значениях коэффициентов избытка воздуха   1,2 эффективность горения нефтешлама стремительно снижается ниже 95%. При средних рекомендованных значениях избытка воздуха (=1,6) эффективность горения нефтешлама поддерживается на уровне 96%, что вполне приемлемо, учитывая общие качества (вязкость, твердые примеси и т.д.) данного альтернативного топлива. Дизельное топливо имеет экстремум в точке 1,4, после которого эффективность горения стабилизируется и в среднем равна 98%.

3.8.4 Тепловая мощность камеры

Тепловая мощность камеры Qкс представляет собой количество теплоты, выделяемой при сгорании топлива в единицу времени и рассчитывается по формуле (3.34), кВт:

Qкс =ВQнрt					(3.34)

где В ‒ расход топлива, кг/с

Результаты расчёта тепловой мощности сведены в таблицу 19.

Таблица 19 ‒ Тепловая мощность камеры сгорания по видам топлива

| Наименование | Тепловая мощность камеры сгорания |
| --- | --- |
| Дизельное топливо | 95,17 кВт |
| Нефтешлам | 114,28 кВт |
| Отработанное масло | 93,63 кВт |

Наибольшую тепловую мощность в одном и том же горелочном устройстве демонстрирует нефтешлам 114,28 кВт, как топливо, способное в большем количестве сгорать в ограниченном объёме. Горение происходит в интенсивном вихревом потоке, образованным умышленно завышенными потоками воздуха (=1,6). Наименьшая производительность была измерена у отработанного масла 93,63 кВт. Дизельное топливо имеет близкие к отработанному маслу показатель 95,17 кВт. В среднем, применяемая лабораторная установка, независимо от вида топлива, рассматривается как теплогенератор на номинальную мощность около 100 кВт.

3.8.5 Тепловое напряжение

Один из основных тепловых показателей камер сгорания и топок – это тепловое напряжение q (кВт/м3) внутреннего горелочного объёма, которое было рассчитано по формуле (3.35):

q= QксVT= B QHPVT				(3.35)

где Vт – объём топочного пространства, м3

Результаты расчёта теплового напряжения внутреннего горелочного объёма сведены в таблицу 20.

Таблица 20 ‒ Тепловое напряжение внутреннего горелочного объёма

| Наименование | Тепловое напряжение |
| --- | --- |
| Дизельное топливо | 14419,2 кВт/м3 |
| Нефтешлам | 17315,5 кВт/м3 |
| Отработанное масло | 14186,9 кВт/м3 |

Значения объёмного теплового напряжения полностью повторяют тенденции показателей тепловой мощности камеры, что логично, так как тепловая мощность – это числитель формулы (3.35). Сравнение с нормативными значениями теплового напряжения показало, что тепловое напряжение топок паровых котлов рекомендуется выбирать в интервале 140  150 кВт/м3 для котлов, сжигающих угли. При проектировании газомазутных котельных установок напряжение принимают в пределах 200  230 кВт/м3, а в газоплотных котлах возможно значение выше [156, с. 3-294]. Таким образом, предлагаемое горелочное устройство потенциально способно принимать на себя от 40 до 50% от общего теплового напряжения энергетического устройства, в котором оно будет применяться в качестве горелки.

Выводы третьему разделу

Предлагаемое горелочное устройство способно эффективно сжигать на ряду с типовыми жидкими и газообразными топливами, такими как пропан и дизельное топливо, альтернативные и трудносжигаемые горючие отходы, такие как:

‒ водомазутная эмульсия;

‒ отработанное масло;

‒ нефтешлам.

Сравнительный анализ предлагаемого вихревого горелочного устройства с принципиально отличной прямоточной горелкой на поперечных струях показал, что:

‒ диапазон стабильного горения устройства по коэффициенту избытка воздуха на примере сжигания пропана составил: =1,42,0, что больше средних значений, принятых для типовых подобных устройств =1,01,2. Избыток воздуха необходим для интенсивного формирования вихря, что влечет за собой задержку горючего в активной зоне горения и снижение неполноты сгорания;

‒ показатели NOx вихревого горелочного устройства, в среднем, находятся в интервале 2535 ppm, что выигрышно в 1,75 раза по сравнению с прямоточным устройством;

‒ вихревое горелочное устройство существенно превышает показатели СО: 3501600 ppm, что выше выбросов прямоточной горелки 2 в 10 раз. Вывод – вихревое горелочное устройство имеет ограничения по минимальным габаритам и как следствие минимальным расходам топлива. Очевидное решение – устройство необходимо как минимум вдвое увеличить в габаритах. При увеличении расхода топлива следует руководствоваться полученными регрессионными зависимостями коэффициента избытка топлива от расхода. Отклонение математического уравнения от экспериментальных показателей не превышает 3,4∙10-4 %.

Результаты исследования сжигания ВМЭ сводятся к следующему:

‒ для эффективного сжигания ВМЭ необходимо гомогенизировать водо-топливную смесь в диспергаторе. В противном случае, прямое сжигание обводненного мазута приводит к срыву факела;

‒ максимально-допустимое содержание влаги в смеси 20 %;

‒ ВМЭ (при должной подготовке) способно гореть в большинстве мазутных горелочных устройств, в том числе в предлагаемой вихревой горелке.

Был собран лабораторный стенд, отражающий типовые условия горения жидких топлив.

При тестировании горелочного устройства с вертикальной и горизонтальной осью по показателям устойчивости горения выигрывает вертикальная конструкция, которая позволяет избежать образование нагара на внутренних частях камеры сгорания, что приводит к снижению уровня завихрения к снижению стабильности горения и режиме бесперебойной работы.

Анализ результатов сжигания отработанного моторного масла показал:

‒ выход угарного газа СО взрастает с 39 до 88 ppm с ростом избытка воздуха  от 1,1 до 1,6, что не превышает допустимых законодательных норм;

‒ суммарные оксиды азота (NO+NO2) интенсивно снижаются от 49 до 22 ppm с ростом избытка воздуха в интервале 1,11,6, что находится в допустимых законных пределах;

‒ оптимальный диапазон по избытку воздуха рекомендован как =1,21,4 при среднем значении 1,3;

‒ низшая теплота сгорания на рабочую массу равна 42102,55 кДж/кг – самая высокая из всех рассматриваемых топлив;

‒ теоретическая температура горения 1809оС – наивысшее значение из представленных топлив;

‒ термический КПД горения 98,5 – наивысший из всех представленных топлив.

Анализ результатов сжигания нефтяного шлама показал:

‒ выход угарного газа СО взрастает с 45 до 105 ppm с ростом избытка воздуха  от 1,05 до 1,9. В среднем значения по выбросам СО выше на 15% по сравнению с отработанным маслом;

‒ оксиды азота NOх снижают показатели от 88 до 30 ppm в диапазоне избытка воздуха 1,051,9. В среднем значения по выбросам NOх выше на 35% по сравнению с отработанным маслом;

‒ оптимальный диапазон по избытку воздуха рекомендован как =1,41,8 при среднем значении 1,6;

‒ низшая теплота сгорания на рабочую массу равна 35533,18 кДж/кг – ниже на 15,6% по сравнению с отработанным маслом;

‒ теоретическая температура горения 1520оС – самое низкое значение из представленных топлив, но достаточное, чтобы эффективно сжигать топливо в условиях допустимой термической эффективности горения около 95%.

По результатам экспериментальных замеров температуры в ядре факела самым эффективным топливом оказалось отработанное масло. Максимальная температура горения составила 1392оС, в то время как действительная температура горения эмульгированного нефтешлама с 10% содержанием воды находилось около 1000оС.

4 АНАЛИТИЧЕСКИЕ И КОНСТРУКЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

4.1 Сравнительный анализ результатов моделирования и экспериментов горелочного устройства

Для оценки адекватности описанной в разделе 2 математической модели предлагаемого горелочного устройства были проведены сравнения с результатами экспериментов, представленных в разделе 3 текущей работы.

Сравнение данных проводились по ряду показателей, таких как температура горения (действительная и расчетная в Ansys модели) и осевая скорость потока. Данные характеристики были выбраны как основные, характеризующие физику процесса: скорость – это показатель кинетической энергии, температура – чаще показатель потенциальной (внутренней) энергии термодинамической системы.

В качестве эталонного топлива (как было отмечено выше) применялось дизельное топливо. В силу недоступности необходимой базы уравнений горения химических реакций в базе Ansys Fluent по таким редким «топливам» как нефтешламу и отработанному маслу, было принято решение сравнивать результаты модели и эксперимента, опираясь на данные по сжиганию дизельного топлива.

а                                                               б

а – горизонтальная конструкция; б – вертикальная конструкция

Рисунок 64 ‒ Сравнительный анализ температуры горения t расчетной в модели и экспериментальной в зависимости от коэффициента избытка воздуха

В соответствии с рисунком 64, представлены сравнительные данные по температуре горения в зависимости от конструкции горелки. Сравнительные данные по скорости потока на оси выходного сопла представлены на рисунке 65.

а                                                               б

а – горизонтальная конструкция; б – вертикальная конструкция

Рисунок 65 ‒ Сравнительный анализ температуры горения t расчетной в модели и экспериментальной в зависимости от коэффициента избытка воздуха

Температура. Анализ температуры в ядре факела показывает, что температура снижается с ростом избытка воздуха, что вполне характерно, так как сравнительно холодный воздух разбавляет продукты сгорания и температура снижается. Характер снижения моделированной кривой и действительной (измеренной в эксперименте) совершенно синхронны и повторяют друг друга. Отклонение значений для конструкции с вертикальной осью составляют в среднем tср = 221%. Горелка с горизонтальной осью имеет гораздо лучшие результаты по отклонению t =1,810,6% при среднем значении во всем интервале коэффициента избытка воздуха tср = 5,67%. Преимущества горизонтальной конструкции подробно рассмотрены в разделе 3. С ростом избытка воздуха отклонение растет, что объяснимо через сложность прогнозирования поведения подмешивания воздуха в газовый поток. Полученное отклонение в 5,67% считается допустимым для инженерных исследований. Пределом допустимых отклонений считается значение <15%.

Скорость. Сравнение значений линейной скорости потока по оси выходного сечения показало следующие результаты. Конструкция с горизонтальной осью отклоняется по значениям в пределах относительной погрешности: v=3,926,67% со средним значением vср=5,61% в интервале коэффициента избытка воздуха =1,22,0. Точка 2,1 не была взята во внимание как демонстрирующая резкий скачек отклонения в отличии от остальных 6 точек. К тому же работа горелки на уровне =2,1 не отличалась устойчивостью и экологичностью горения. Интервал отклонения значений скорости для устройства с вертикальной осью показал отклонения до 28% на отдельных точках при среднем значении vср=18,25% по всему диапазону коэффициента избытка воздуха =1,11,9. Данное отклонение превышает допустимые значения, но следует отметить, что как и в случае с горизонтальной конструкцией, в определенных точках кривые пересекаются и погрешность существенно сокращается практически до 0.

4.2 Сравнительный анализ вихревого горелочного устройства с ближайшим аналогом по конструкции

Наиболее ближайший аналог по принципу действия – создание предварительного интенсивного вихря и частичное горение основной массы топлива в вихре в ограниченной камере – это вихревой предтопок А. Штыма рисунок 66 [42, р. 257-279]. Сравнение вихревого горелочного устройства (рисунок 2) с аналогом по конструкции проводилось теоретически при помощи аналитического определения аэродинамического сопротивления топливо-воздушной смеси (потери напора, Па) в сужающемся канале (по аналогии с конфузором).

а                                                                 б

а – продольное сечение; б – поперечное сечение

Рисунок 66 ‒ Циклонный предтопок

Примечание – Составлено по источнику [42, р. 269-270]

Одной из проблем при организации сжигания топлива в малом объеме при больших объемных тепловых напряжениях является защита стенок от перегрева и разрушения. Из-за агрессивной аэродинамики и распыления топлива практически сразу начинается разрушение внутренней поверхности предтопка (камеры сгорания). В случае водяного охлаждения возможно образование свищей, футеровка огнеупорным материалом приводит к локальному перегреву отдельных зон с последующим их выплавлением. В результате нарушается симметрия факела и происходит коксование отдельных ее участков. Особое внимание следует обратить на режимы пуска и первые минуты работы предтопка, когда происходит нагрев и образуется стабилизирующая факел зона обратного тока (зона эжекции). Некоторые конструкции предтопков не позволяют постепенно производить прогрев для входа на стабильный диапазон работы. Общей проблемой многих циклонных камер является потеря зоны рециркуляции продуктов сгорания и переход на обычный прямоточный режим при достижении номинальной нагрузки или близкой к ней. При этом резко возрастает избыток воздуха, нагрузка сразу ограничивается тягой, а устойчивость горения полностью зависит от качества распыления и температуры воздуха. Нарушение работы форсунки приводит либо к срыву факела, либо к образованию коксовых отложений на экранных поверхностях в районе амбразуры предтопка. Также к перечисленных выше недостаткам горелочных устройств можно отнести проблематичность масштабирования из-за сложных гидродинамических условий.

Из достоинств устройства аналога по сравнению с предлагаемым вихревым горелочным устройством можно отметить неприхотливость к виду топлива, включая твердые топлива, например уголь. Горелочное устройство, предлагаемое в диссертации, способно сжигать только жидкие и газообразные топлива.

Аэродинамическое сопротивление оценивалось как сумма линейного и местного сопротивления по формуле (4.1):

∆h =  ()    +  					(4.1)

где  – коэффициент сопротивления трения (для металлических конструкций 0,02);

l – длина расчетного участка (до внезапного сужения), м;

d – диаметр расчетного участка (до внезапного сужения), м;

– радиальная составляющая скорости;

– плотность, кг/м3;

– коэффициент местного сопротивления. Для сужающего потока с углом сужения  = 20÷60o,  принимается 0,1.

Принципиальное отличие заявленного в исследовании устройства от ближайшего аналога заключается в наличии выступающей внутрь камеры части выходного патрубка, что создает эффект «мини-торнадо» и, как следствие, более плавное сглаживание сужающейся части потока и снижение температурной нагрузки на корпус за счет трения потока (рисунок 67).

Рисунок 67 ‒ Вихревое горелочное устройства А. Штыма

Примечание – Составлено по источнику [42, р. 269-270]

Особенности конструкции по сравнению с аналогом. Топливо и окислитель подаются в камеру сгорания 5 (рисунок 68) тангенциально через подающий патрубок 4. Топливо и окислитель поступают в горелку раздельно в виде закрученной струи, затем смешиваются в основной камере 5. По мере движения, до встречи с вторичным воздухом, предварительный нагрев аэросмеси происходит за счет массопереноса с всасываемым потоком горячего газа и облучением горящим факелом, что приводит к окислительным реакциям и воспламенению частиц топлива. Пик эффекта смешения приходится на входное сечение выходного патрубка 6.

1 - вихревое движение продуктов сгорания, 2 - обратное течение, 3 - вектор пламени в камере сгорания; 4 – подводящий патрубок; 5 – основная камера; 6 – нагнетательный патрубок. Зоны А, В, С

Рисунок 68 ‒ Распространение топливно-воздушной смеси в вихревом горелочном устройстве

Инициирование горения начинается в камере сгорания 5, сопровождающееся термической обработкой топлива, выделением летучих фракций, частичным коксованием. Продукты полного и неполного сгорания лежат в основе образования устойчивого вихревого течения (на рисунке 68 показан путь газов линиями 1). Под действием вихревого движения газов в осевой зоне А образуется глубокое разряжение, а в зоне В - обратные токи 2 продуктов сгорания. Обратные токи создают избыточное давление в зоне В, вследствие чего давление в зоне В превышает давление в зоне С. В результате вектор пламени 3 будет направлен в зону С. Таким образом, вихревое течение в камере сгорания принимает вид мини-торнадо - фигурный вихрь с сужением радиуса вихря по мере продвижения газа к выходному сечению. Также следует отметить, что основной вихревой поток переменного сечения (мини-торнадо) практически не касается корпуса форкамеры. За счет выходящей внутрь части выходного сопла возникает трение в области контакта основного вихря зоны А с обратными токами зоны В, в результате чего практически полностью устраняется перегрев форкамеры, а эффект трения газовых потоков друг о друга положительно сказывается на температуре внутри камеры, так как теплота усваивается самими потоками, а не корпусом камеры.

Непосредственно сравнение предлагаемой конструкции с аналогом. Для сравнения предлагаемой конструкции вихревого горелочного устройства (Приложение А) с ближайшим аналогом [42, р. 257-279] была произведена оценка аэродинамического сопротивления выходной части устройств. На рисунке 69 изображены кривые потери аэродинамического сопротивления в представленном горелочном устройстве (1), а также для сравнения рассчитаны аэродинамические потери в устройстве вихревого предтопка, описанного в работах Штыма (2), на аналогичные габариты устройства. В подтверждение расчетов для исследуемой конструкции ранее [41, р. 139-152], ранее до начала текущего исследования были произведены лабораторные замеры аэродинамического сопротивления по величине нагрузки на электродвигатель дутьевого вентилятора. Максимальное отклонение по потере напора составило 15%. В предлагаемой горелке (1) потери непрерывно возрастают в связи с ростом осевой скорости при сокращении диаметра вихря по ходу движения потока по оси х. В первой зоне до входного сопла по значениям аэродинамического сопротивления устройство (1) уступает известному устройству (2). Однако аэродинамическое сопротивление возрастает равномерно до максимального значения на входе в выходное сопло, что положительно сказывается на надежности работы устройства (1) по сравнению с (2). Устройство (2) имеет в своей конструкции резкое сужение выходного канала (вход в канал с прямыми кромками заподлицо со стенками), в результате чего аэродинамическое сопротивление резко возрастает и на этапе выхода продуктов сгорания значительно превышает сопротивление в устройстве (1) в 1,34 раза. Таким образом, наличие выступающей внутрь части выходного сопла оправдано.

1 – предлагаемая горелка; 2 – горелка по принципу Штыма

Рисунок 69 ‒ Потери на аэродинамическое сопротивление, h, Па

Конструктивные преимущества. К преимуществам нового горелочного устройства можно отнести относительно простую конструкцию, отсутствие движимых деталей, низкое энергопотребление, легкую адаптацию к условиям процесса горения (давлению и температуре), непрерывное отделение частиц без накопления, работоспособность при высоких концентрациях частиц в газовой фазе. Кроме того, защищаемое вихревое горелочное устройство просто в изготовлении, отличается высокой надёжностью и не требует значительных капиталовложений на модернизацию котла [146, р. 293-344].

Выводы. На основе анализа представленных материалов можно констатировать, что усовершенствование устройства для сжигания как типовых, так и альтернативных топлив направлено главным образом на максимально возможное повышение эффективности сжигания топлива на фоне снижения эмиссии вредных веществ в атмосферу. Это достигается за счёт использования целого ряда способов. К ним относится, прежде всего, эффективное образование топливовоздушной смеси. Кроме того, для эффективного сжигания этой смеси необходимо создавать условия для рециркуляции горючих веществ в самом топочном пространстве.

Предлагаемая конструкция является универсальной по жидким и газообразным топливам, увеличивает время пребывания топлива в камере сгорания и, как следствие, повышает эффективность сжигания различных жидких углеводородов, в том числе некондиционных.

4.3 Обзор запатентованных в работе конструкционных решений

По результатам исследований были получены патент Республики Казахстан (Приложение А) и патент Российской Федерации (Приложение А), так как зарубежный консультант является гражданином Российской Федерации. Следует также отметить, что патент РФ входит в базу Derwent Innovations Index при международной наукометрической базе Web of Science.

Предлагаемая конструкция камеры сгорания позволяет уменьшить трение об металлические части корпуса в процессе образования эффективного вихря и тем самым позволяет уменьшить нагрузку на внутренние поверхности за счёт высоких температур. Значительный перегрев наблюдается на выходном сопле вследствие значительного сужения на выходе. Данная проблема решается за счёт организации водяного или воздушного охлаждения посредством монтажа металлической части поверх основной по принципу «труба в трубе» согласно полученного патента Республики Казахстан №35578 «Устройство для сжигания углеводородного топлива» (Приложение А). Как показано на рисунке 70 интенсивно вращающиеся продукты сгорания в сопле 2 отдают часть своего тепла ему, нагревая сопло 2 до высокой температуры. Форсунка 11 (рисунок 71) и входной воздушный патрубок 10 установлены тангенциально к камере сгорания 1, через которых образующаяся топливовоздушная смесь подается в камеру сгорания 1 и затем в топочное пространство 6. Основная часть тепловой энергии попадает в топочное пространство котла 7 и передают тепло теплообменнику 5, а часть тепла рассеивается внешней поверхностью сопла в окружающую среду. Установленная водяная рубашка 3 отводит тепло в систему отопления котла за счет циркуляции теплоносителя в рубашке охлаждения сопла 2 с помощью циркуляционного насоса 8, который параллельно установлен к системе охлаждения отопительного котла.

Рисунок 70 ‒ Продольный разрез устройства для сжигания углеводородного топлива

Примечание – Приложение А

Топливо из топливного бака поступает в форсунку 11 и одновременно включается вентилятор 12 (рисунок 71).

Рисунок 71 ‒ Поперечный разрез устройства для сжигания углеводородного топлива

Примечание – Приложение А

Сжигание без предварительного смешивания топливовоздушной смеси происходит в камере сгорания с внутренним цилиндрическим выходным соплом согласно патента Российской Федерации RU2769048C1 «Вихревое горелочное устройство» (Приложение А). Особенностью конструкции горелочного устройства является внутренняя цилиндрическая выходная камера-сопло, расположенная внутри внешней камеры возгорания по всей её длине и снабженная продольными тангенциальными отверстиями или двумя тангенциальными прямоугольными окнами, противоположно установленными относительно оси выходной камеры-сопла для подачи потока внутрь с шириной окна, равной половине радиуса выходной камеры-сопла, а также с возможностью регулирования длины. Выходное сопло оснащено водяной рубашки системы охлаждения, которая является одновременно парогенератором паропровода и парового сопла. На рисунке 72 представлено вихревое горелочное устройство, состоящее из внешней цилиндрической камеры возгорания топлива 1, внутренней цилиндрической выходной камеры-сопла 2, которая установлена внутри внешней цилиндрической камеры 1 по всей длине, патрубка тангенциального подвода топлива 3 и патрубка тангенциального подвода воздуха 4, водяной рубашки 5 системы охлаждения выходной камеры-сопла 2, которая является одновременно парогенератором паропровода 6 и парового сопла 8. Внутренняя выходная камера-сопло снабжена продольными отверстиями 7 для тангенциального направления потока внутрь и дополнительной внутренней закрутки факела.

Рисунок 72 ‒ Вид горелочного устройства с боку (вариант с продольными щелевыми отверстиями)

Примечание – Приложение А

Внутренняя выходная камера-сопло снабжена продольными отверстиями или противоположно установленными окнами для тангенциального направления потока внутрь и дополнительной внутренней закрутки факела, а также для недопуска крупных капель в активную зону горения (рисунок 73). Горящая топливовоздушная смесь поступает тангенциально во внутреннюю выходную камеру-сопло через продольные отверстия 7 или входные окна, за счет чего осуществляется дополнительная закрутка потока.

Рисунок 73 ‒ Вид горелочного устройства с фронта (вариант с продольными щелевыми отверстиями)

Примечание – Приложение А

Техническим результатом вихревого горелочного устройства является эффективное горение любого, включая альтернативные, жидкого или газообразного топлива; обеспечение низкого уровня эмиссии NOx и СО.

4.4 Итоговые конструктивные рекомендации по созданию горелочного устройства

По результатам проделанных исследований необходимо выработать рекомендации по конструктивному воплощению предлагаемого горелочного устройства «в металл». Для этого была проанализирована линейка конструкций различной мощности и габаритов, применяемых в исследованиях в разное время. Основные габаритные показатели представлены на рисунке 74. Технические характеристики описаны в таблице 21.

lк – длинна камеры предварительного сгорания; Dк –диаметр (внутренний) камеры предварительного сгорания (живое сечение); dвх –диаметр входного воздушного патрубка; dвых –диаметр выходного патрубка; lвых – длинна заглубленного внутрь участка выходного патрубка

Рисунок 74 – Габариты горелочного устройства

Таблица 21 – Технические характеристики аналогов

| Параметр | Газовая горелка (минимальная конструкция) | Горелочное устройство на дизельном топливе | Горелочное устройство на водомазуте | Экспериментальное горелочное устройство (раздел 3 данной диссертации) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход топлива | 0,506 кг/ч 0,248м3/ч | 32,4л/ч 27,2 кг/ч | 120 л/ч 118 кг/ч | 4,9 л/ч 4,85 кг/ч |
| Вид топлива | Пропан (60%) –бутан (40%) | Дизельное топливо (зимнее) | Водомазут (20 % влаги) | Нефтешлам |
| Плотность, кг/м3 | 2,04 | 840 | 983,6 | 990 |
| Теплота сгорания, кДж/м3 | 102260 | 40656,6 | 32859,3 | 35773,4 |
| Тепловая мощность, кВт | 3-7 | 300 | 1077 | 47 |
| Dк,мм | 107 | 200 | 700 | 115 |
| lк,мм | 117 | 190 | 600 | 122 |
| dвхdвых, мм | 40 | 70 | 260 | 65 |
| Примечание – Составлено по источникам [51, р. 207-224; 101, р. 422-429; 163] |  |  |  |  |

Анализ представленных данных показал, что

1. Внутренний диаметр камеры предварительного сгорания Dк, мм можно рассчитать в зависимости от необходимой тепловой мощности горелочного устройства Qгу, кВт по формуле (4.2):

Dк= 0,0003Qгу2 + 0,2189Qгу + 106,15                             (4.2)

Данное уравнение позволяет ориентировочно подобрать основной габарит (Dк) в зависимости от требуемой тепловой мощности Qгу со средней относительной погрешностью по всему диапазону значений  = 1,024%.

2. Длину камеры предварительного сгорания lк,мм следует рассчитывать в зависимости от диаметра камеры предварительного сгорания Dк, рассчитанного по предыдущей формуле,так как в первом приближении можно считать данные габариты равными друг другу lкDк. Более точная расчетная формула, полученная в ходе регрессионного анализа цифр из таблицы 21, рекомендуется для определения lк,мм со средней относительной погрешностью по всему диапазону значений  = 0,59%:

lк = 0,8177Dк + 27,489.	(4.3)

3. Соотношение диаметра камеры предварительного сгорания Dк и выходного патрубка dвых также сохраняется постоянным во всех конструкциях и составляет в среднем:

(4.4)

Для получения более точного значения dвых рекомендуется рассчитывать на основании линейного уравнения в зависимости от Dк:

dвых = 0,3732Dк– 1,675	(4.5)

Средняя относительная погрешность такого расчета составит  = 2,64%.

4. Диаметр входного воздушного патрубка dвх рекомендуется принимать равным значению dвых, либо незначительно (до 10%) меньше.

5. В результате проведённых исследований о степени заглубления внутренней части выходного патрубка lвых [41, р. 139-152] был сделан вывод, что максимальный эффект от образовании мини-торнадо достигается при заглублении внутрь на 47% от всей длины камеры предварительного сгорания lк.

В итоге применение данных рекомендаций позволит создать горелочное устройство любой мощности с сохранением необходимых пропорций в габаритах. После создания действующего образца необходимо будет тонкая настройка расхода топлива для оптимальной работы устройства. Расход воздуха можно ориентировочно принимать по значениям таблицы 18 данной диссертации. В случае применения нового (ранее не исследованного) вида топлива, расход воздуха необходимо уточнить экспериментально, изменяя его пока пламя не стабилизируется.

Выводы четвертому разделу

Сравнение результатов моделирования с экспериментальными данными по таким физическим параметрам, как температура и скорость дает допустимый уровень сходимости:

1. Отклонение значений температуры для конструкции с вертикальной осью составляют в среднем tср = 221%.

2. Отклонение значений температуры для конструкции с горизонтальной осью составляют в среднем имеет гораздо лучшие значения t =1,810,6% при среднем значении во всем интервале коэффициента избытка воздуха tср=5,67%, что считается допустимым для инженерных исследований (<15%).

3. Отклонение значений скорости для конструкции с вертикальной осью составляют в среднем v = 3,926,67% со средним значением vср = 5,61% в интервале коэффициента избытка воздуха  = 1,22,0.

4. Отклонение значений скорости для конструкции с горизонтальной осью достигают v=28% при среднем значении vср=18,25% по всему диапазону коэффициента избытка воздуха  = 1,11,9.

Принципиальное отличие заявленного в исследовании устройства от ближайшего аналога заключается в наличии выступающей внутрь камеры части выходного патрубка, что создает эффект «мини-торнадо» и, как следствие, более плавное сглаживание сужающейся части потока и снижение температурной нагрузки на корпус за счет трения потока. Аэродинамическое сопротивление рекомендуемой конструкции ниже в 1,34 раза значения ближайшего аналога. Таким образом, наличие выступающей внутрь части выходного сопла оправдано.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Проведён подробный литературный обзор и патентный поиск источников. Проанализирован основной потенциал в поиске альтернативных видов жидкого топлива. Были определены основные топлива для последующего исследования: 1. Отработанное масло. 2. Нефтяной шлам. 3. Водомазутная эмульсия. Подробно был изучен вопрос влияния вихревой аэродинамики топливовоздушной смеси на процесс смешения и последующего горения.

2. Разработано, реализовано в конструкции и комплексно исследовано новое горелочное устройство, которое за счет образования интенсивного вихря способно эффективно сжигать различные типы топлив, включая альтернативные трудносжигаемые. Изобретение подтверждено Патентом на изобретение Республики Казахстан №35578, а также патентом на изобретение Российской Федерации №2769048, который вошел в базу Derwent Innovations Index при наукометрической базе Web of Science. Запатентованное устройство благодаря своей уникальной геометрической конструкции позволяет:

‒ образовывать в камере сгорания интенсивный вихрь, за счёт которого эффективность смесеобразования возрастает и обеспечивается более полное сжигание топливовоздушной смеси с минимизацией вредных выбросов;

‒ достигать стабильного горения трудносжигаемых топлив в широком диапазоне коэффициентов избытка воздуха без срыва пламени за счет активного вихреобразования в виде мини-торнадо;

‒ снизить аэродинамическое сопротивление потока за счет «мягкого» трения газовой среды о саму себя.

3. В программной среде Ansys Fluent была разработана математическая модель, которая позволяет успешно прогнозировать поведение продуктов сгорания. При моделировании в среде Ansys Fluent были получены данные по трем показателям: температура, давление и скорость, а также три ключевые сечения, позволяющие координировать аэродинамику внутри горелочного устройства и на выходе из него. Результаты позволили оценить аэродинамику топливовоздушного потока, а также горения.

4. В ходе проведённых экспериментальных исследований на действующем стенде в период зарубежной научной стажировки в Казанском государственном энергетическом университете было проведено сравнение предлагаемой вихревой конструкции с прямоточной горелкой на поперечных струях. Устойчивая работа предлагаемого вихревого устройства протекает в интервале большего избытка воздуха, чем необходимо для устройства-аналога. Диапазон стабильного горения предлагаемого вихревого устройства составляет =1,42,0, в то время как устройство-аналог демонстрирует устойчивость при =0,51,0. Прямоточное устройство превышает вихревое устройство по значениям NOx на 1,75 раза. Показатели по СО вихревого устройства превышает аналог в 210 раза, что приводит к выводу – устройство необходимо как минимум вдвое увеличить в габаритах.

5. Экспериментальные исследования подтвердили, что предлагаемое горелочное устройство способно эффективно сжигать, на ряду с типовыми жидкими и газообразными топливами, такими как пропан и дизельное топливо, альтернативные и трудносжигаемые горючие отходы, такие как:

‒ водомазутная эмульсия;

‒ отработанное масло;

‒ нефтешлам.

6. Экспериментальными и теоретическими исследованиями продемонстрирована возможность применения предлагаемого вихревого горелочного устройства, удовлетворяющего допустимым нормам по вредным выбросам продуктов сгорания, таких как NOx (до 200 мг/м3 (97,56 ppm)) и СО (до 300 мг/м3 (240 ppm)) в широком диапазоне коэффициента избытка воздуха 1,02,1, при сохранении характеристик эффективности на уровне не ниже 90%.

7. Полученные результаты расчётно-экспериментальных исследований сжигания альтернативных жидких топлив в вихревом горелочном устройстве подтверждены актом внедрения на ТОО «Тандем Петролеум» (Приложение Б).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Huang Y., Shen H.Z., Chen H. et al. Quantification of global primary emissions of PM2.5, PM10 and TSP from combustion and industrial process sources // Environ. Sci. Technol. – 2014. – Vol. 148. – P. 13834-13843.

2 Zhao N. et al. Direct combustion of waste oil in domestic stove by an internal heat re-circulation atomization technology: Emission and performance analysis // Waste Manag. – 2020. – Vol. 104. – P. 20-32.

3 Aviation and the Global Atmosphere / IPCC (1999) // https://www.ipcc.ch/report/aviation-and-the-global-atmosphere-2/. 13.06.2019.

4 Pat. 2864700. Device for burning fuel / Baubek A., Baubek N.; publ. 24.08.16. – 12 с.

5 ГОСТ 28775-90. Агрегаты газоперекачивающие с газотурбинным приводом. Общие технические условия. – Введ. 1992-01-01. – М.: Стандартинформ, 2005. – 12 с.

6 Lefebvre A.H. Gas turbine combustion: alternative fuels and emissions. – Boca Raton: CRC press, 2010. – 558 p.

7 Review of National Ambient Air Quality Standards for Carbon Monoxide / Environmental protection agency // Federal Register. – 2011. – Vol. 76, Issue 169. – P. 54294-54343.

8 Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on industrial emissions (integrated pollution prevention and control) / The European Parliament and the Council of the European Union // Official Journal of the European Union. – 2010. – Vol. 334. – P. 17-119.

9 Абрамович Г.Н., Гиршович Т.А., Крашениников С.Ю. и др. Теория турбулентных струй. – Изд. 2-е, перер. и доп. – М., 1984. – 720 с.

10 Ахмедов Р.Б. Аэродинамика закрученных струй. – М., 1977. – 240 с.

11 Dostiyarov A.M., Sadykova S.B. Micro-Modular air driven combustion nozzle: experimental and numerical modelling studies towards optimal geometric design // Thermal science. – 2022. – Vol. 26, Issue 2. – Р. 1557-1566.

12 Renaud A., Ducruix S., Zimmer L. Experimental study of the precessing vortex core impact on the liquid fuel spray in a gas turbine model combustor // Journal of Engineering for Gas Turbines and Power. – 2019. – Vol. 141, Issue 11. – P. 1-17.

13 Tacina R.R. Low NOx potential of gas turbine engines // https://arc.aiaa.org/doi/10.2514/6.1990-550. 10.10.2024.

14 Lefebvre A.H. The Role of Fuel Preparation in Low-Emission Combustion // Journal of Engineering for Gas Turbines and Power. – 1995. – Vol. 117, Issue 4. – P. 617-654.

15 Moore M.J. NOx emission control in gas turbines for combined cycle gas turbine plant // Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A: Journal of Power and Energy. – 1997. – Vol. 211. – P. 43-52.

16 Fritz J., Kroner M., Sattelmayer T. Flashback in a Swirl Burner With Cylindrical Premixing Zone // Journal of Engineering for Gas Turbines and Power. – 2004. – Vol. 126, Issue 2. – P. 276-283.

17 Sommerer Y., Galley D., Poinsot T. et al. Large eddy simulation and experimental study of flashback and blow-off in a lean partially premixed swirled burner // Journal of Turbulence. – 2004. – Vol. 5, Issue 5. – P. 37-1-37-22.

18 Galley D., Ducruix S., Lacas F. et al. Mixing and stabilization study of a partially premixed swirling flame using laser induced fluorescence // Combustion and Flame. – 2011. – Vol. 158, Issue 1. – P. 155-171.

19 Candel S. Combustion dynamics and control: progress and challenges // Proceedings of the Combustion Institute. – 2002. – Vol. 29, Issue 1. – P. 1-28.

20 Lieuwen T.C., Yang V. Combustion instabilities in Gas Turbine Engines: Operational Experience, Fundamental Mechanisms and Modeling. – Reston, Va., 2005. – 657 p.

21 Wood S., Harris A.T. Porous burner for lean-burn applications // Prog Energy Combust Sci. – 2008. – Vol. 34. – P. 667-684.

22 Yu Y., Gaofeng W., Qizhao L. et al. Flameless combustion for hydrogen containing fuels // International Journal of hydrogen energy. – 2010. – Vol. 35. – P. 2694-2697.

23 Jianchun M., Pengfei L., Chuguang Z. Numerical Simulation of Flameless Premixed Combustion with an Annular Nozzle in a Recuperative Furnace // Chinese Journal of Chemical Engineering. – 2010. – Vol. 18, Issue 1. – P. 10-17.

24 Ting-ting G., Shao-hua L. Numerical simulation of turbulent jets with lateral injection into a cross flow // Journal of Hydrodynamics. – 2006. – Vol. 18, Issue 3. – P. 319-323.

25 Konle M., Sattelmayer T. Interaction of heat release and vortex breakdown during flame flashback driven by combustion induced vortex breakdown // Exp Fluids. – 2009. – Vol. 47. – P. 627-635.

26 Sattelmayer T., Mayer C., Sangl J. Interaction of flame flashback mechanisms in premixed hydrogen-air swirl flames // J Eng Gas Turbines Power. – 2016. – Vol. 138. – P. 011503.

27 Khalil A.E.E., Gupta A.K. Velocity and turbulence effects on high intensity distributed combustion // Appl Energy. – 2014. – Vol. 125. – P. 1-9.

28 Khidr K.I., Eldrainy Y.A., EL-Kassaby M.M. Towards lower gas turbine emissions: Flameless distributed combustion // Renewable and Sustainable Energy Reviews. – 2017. – Vol. 67. – P. 1237-1266.

29 Yaojie T., Shunta X., Mengqian X. et al. Numerical simulation of propane MILD combustion in a lab-scale cylindrical furnace // Fuel. – 2021. – Vol. 290, Issue 4. – P. 119858-2-119858-18.

30 Sorrentino G., Sabia P., Bozza P. et al. M. Impact of external operating parameters on the performance of a cyclonic burner with high level of internal recirculation under MILD Combustion conditions // Energy. – 2017. – Vol. 137. – P.1167-1174.

31 Reichel T.G., Terhaar S., Paschereit O. Increasing flashback resistance in lean premixed swirl-stabilized hydrogen combustion by axial air injection // J Eng Gas Turbines Power. – 2015. – Vol. 137. – P. 071503-1-071503-9.

32 Gupta A.K., Lilly D.G., Syred N.N. Swirl Flows. – Tunbridge Wells, 1984. – 475 р.

33 Hilsch R. The Use of the Expansion of Gases in a Centrifugal Field as a Cooling Process // Review of Scientific Instruments. – 1947. – Vol. 18. – P. 108-113.

34 Tanasana Y., Nakamira K. On the Vortex Combustor as Applied to the Gas Turbine // Proceed. internat. Gas Turbine conf. and Product Show (JSME-15). – Tokyo, 1971. – P. 4-7.

35 Циклонные топки / под ред. Г.Ф. Кнорре, М.А. Наджарова. – М.: ГЭИ, 1958. – 216 с.

36 de Sa M.S., Shoukry E., Soegiarto I. Mass Transfer Enhancement in the Entrance Region for Axial and Swirling Annular Flow // Can. J. Chem. Eng. – 1991. – Vol. 69. – P. 294-299.

37 Martemianov S., Okulov V.L. Mass Transfer Ambiguities in Swirling Pipe Flows // J. Applied Electroch. – 2002. – Vol. 32. – P. 25-34.

38 Martemianov S., Okulov V.L. On Heat Transfer Enhancement in Swirl Pipe Flows // Int. J. Heat Mass Transfer. – 2004. – Vol. 47. – P. 2379-2393.

39 Weber R., Boysan F., Swithenbank J. et al. Computation of near field aerodynamics of swirling expanding Flows // Procced. 21st internat. sympos. on Combustion. – Pittsburgh, 1986. – P. 1435-1443.

40 Syred N., Beer J.M. Combustion in swirling Flows: a review // Combustion and Flame. – 1974. – Vol. 23. – P. 143-201.

41 Baubek A., Atyaksheva A., Zhumagulov M. et al. Complex Studies of the Innovative Vortex Burner Device with Optimization of Design // Studies in Systems, Decision and Control. – 2021. – Vol. 351. – P. 139-153.

42 Shtym A.N., Shtym K.A. Specific features of cyclone-vortex chamber aerodynamics // JP Journal of Heat and Mass Transfer. – 2018. – Vol. 15, Issue 2. – P. 257-280.

43 Swithenbank J., Chigier N.A. Vortex mixing for supersonic combustion // Symposium on Combustion. – 1969. – Vol. 12, Issue 1. – P. 1153-1162.

44 Syred N., Dahmen K. et al. A review of combustion problems associated with low calorific value gases // J Inst Energy. – 1997. – Vol. 50. – P. 195-207.

45 Wang S., Yang V., Hsiao G. et al. Large-eddy simulations of gas- turbine swirl injector flow dynamics // Journal of Fluid Mechanics. – 2007. – Vol. 583. – P. 99-122.

46 Kempf A., Malalasekera W., Ranga-Dinesh K.K.J. et al. Large eddy simulations of swirling non-premixed flames with flamelet models: a comparison of numerical methods // Flow, Turbulence and Combustion. – 2008. – Vol. 81, Issue 4. – P. 523-561.

47 Sadykova S.B., Dostiyarov A.M., Zhumagulov M.G. et al. Influence of turbulence on the efficiency and reliability of combustion chamber of the gas turbine // Thermal Science. – 2021. – Vol. 25, Issue 6A. – P. 4321-4332.

48 Tangirala V., Chen R.H., Driscoll J.F. Effect of heat release and swirl on the recirculation within swirl-stabilized flames // Combustion science and technology. – 1987. – Vol. 51, Issue 1-3. – P. 75-95.

49 Marzouk O.A., Huckaby E.D. Modeling Confined Jets with Particles and Swril // In book: Machine Learning and Systems Engineering. – Dordrecht, 2010. – P. 243-256.

50 Valera-Medina A. et al. Flashback analysis in swirl burners using passive nozzle constrictions and different fuels // https://orca.cardiff.ac.uk/id. 10.10.2024.

51 Al-Abdeli Y.M., Masri A.R. Turbulent swirling natural gas flames: Stability characteristics, unsteady behavior and vortex breakdown // Combustion Science and Technology. – 2007. – Vol. 179, Issue 1. – P. 207-225.

52 Madhiyanon T., Lapirattanakun A. et al. A novel cyclonic fluidized-bed combustor (Ï-FBC): Combustion and thermal efficiency, temperature distributions, combustion intensity, and emission of pollutants // Combustion and Flame. – 2006. – Vol. 146, Issue 1-2. – P. 232-245.

53 Baubek A.A., Zhumagulov M.G., Kartjanov N.R. Testing of the vortex burner device // Bulletin of L.N. Gumilyov Eurasian National University. – 2019. – Vol. 4, Issue 129. – P. 23-27.

54 Pat. 6,021,724 US, Int. Cl.7 F23D 1/02; F22B 37/00, Cyclone furnace for retrofit applications / Dahl M.O. et al.; publ. 07.11.97. – 9 p.

55 Anufriev I.S., Alekseenko S.V., Sharypov O.V. et al. Diesel fuel combustion in a direct-flow evaporative burner with superheated steam supply // Fuel. – 2019. – Vol. 254. – P. 115723.

56 Штым А.Н., Штым К.А., Воротников Е.Г. и др. Исследование и освоение вихревой технологии сжигания топлива // Вестник Дальневосточного государственного технического университета. – 2010. – №2(4). – С. 43-59.

57 Штым К.А. Анализ снижения срока службы поверхностей нагрева на котлоагрегатах ПТС АО Дальэнерго // Вологдинские чтения: сб. ст. – Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 1998. – С. 31-33.

58 Штым К.А. Модернизация и исследование паровых и водогрейных котлов с циклонными предтопками ДВГТУ: дис. … канд. техн. наук: 05.14.04. – Владивосток, 2000. – 200 с.

59 Пат. 35578 РК. Устройство для сжигания углеводородного топлива / Баубек А.А., Жумагулов М.Г., Долгов М.В. и др.; опубл. 18.03.22, Бюл. №11. – 3 с.

60 Пат. 2769048 РФ. Вихревое горелочное устройство / Грибков А.М., Баубек А.А., Жумагулов М.Г., и др.; опубл. 28.03.22, Бюл. №10. – 9 с.

61 Pat. 7,926,432 B2. Low NOx cyclone furnace steam generator / Maringo G.J.; publ. 17.08.06. – 14 c.

62 Карабин А.И., Раменская Е.С., Энно И.К. Сжигание жидкого топлива в промышленных установках. – М.: Металлургия, 1966. – 232 с.

63 Кулагин Л.В., Охотников С.С. Сжигание тяжелых жидких топлив. – М.: Недра. 1967. – 280 c.

64 Баранова М.П., Кулагин В.А. Физико-химические основы получения топливных водоугольных суспензий: монография. – Красноярск, 2011. – 160 с.

65 Овчинников Ю.В., Бойко Е.Е., Серант Ф.А. Проблемы сжигания водо-угольных топлив и предложения по разработке технологии сжигания // Докл. АН высшей школы Российской Федерации. – 2015. – №1. – С. 85-93.

66 Пузырёв Е.М., Голубев В.А. Технология сжигания водоугольного топлива в энергетических котлах // Вестник Алтайской науки. – 2014. – №4. – С. 325-331.

67 Зверева Э.Р., Фарахов Т.М. Сжигание обводненного жидкого топлива в котельных и на ТЭС // В кн.: Энергоресурсосберегающие технологии и аппараты ТЭС при работе на мазутах. – М., 2012. – C. 114-135.

68 Chen W., Hu T., Xu G. et al. Co-combustion of furfural residue waste and oil shale: characteristics, synergistic effects, kinetics, and optimization analysis // Biomass Conv. Bioref. – 2024. – Vol. 14. – P. 14447-14461.

69 Lasmana A. et al. Rancang Bangun Alat Pembakar Sampah (Incinerator) Dengan Burner Oli Bekas // J. Teknol. Rekayasa Tek. Mesin. – 2021. – Vol. 2, Issue 1. – P. 35-40.

70 Trihaditia R., Agustiawan M.L. Efektifitas Rancang Bangun Alat (Burner) Oli Bekas Dalam Mendukung Proses Sterilisasi Media Jamur Tiram (Pleurotus astreatus) // Pro-STek. – 2020. – Vol. 1, Issue 2. – P. 96-105.

71 Stančin H., Mikulčić H., Wang X. et al. A review on alternative fuels in future energy system // Renew Sustain Energy Rev. – 2020. – Vol. 128. – P. 109927.

72 Cheng S., Wang Y., Gao N. et al. Pyrolysis of oil sludge with oil sludge ash additive employing a stirred tank reactor // Journal of Analytical and Applied Pyrolysis. – 2016. – Vol. 120. – P. 511-520.

73 Cheng S., Zhang H., Chang F. et al. Combustion behavior and thermochemical treatment scheme analysis of oil sludges and oil sludge semicokes // (2019) Energy. – 2019. – Vol. 167. – P. 575-587.

79 74 Ghorbani A., Bazooyar B. Optimization of the combustion of SOME (soybean oil methyl ester), B5, B10, B20 and petrodiesel in a semi industrial boiler // Energy. – 2012. – Vol. 44, Issue 1. – P. 217-227.

75 Daho T., Vaitilingom G., Sanogo O. Optimization of the combustion of blends of domestic fuel oil and cottonseed oil in a nonmodified domestic boiler // Fuel. – 2009. – Vol. 88, Issue 7. – P. 1261-1268.

76 Верховский Н.И., Красноселов Г.К., Машилов Е.В. и др. Сжигание высокосернистого мазута на электростанциях. – М.: Энергия, 1970. – 448 с.

77 Горбаненко А.Д., Енякин Ю.П., Чупров В.В. Топочные устройства для сжигания мазута // Судовой механик: справоч. – М., 1971. – С. 48-53.

78 Спейшер В.А., Горбаненко А.Д. Повышение эффективности использования газа и мазута в энергетических установках. – М.: Энергоиздат. 1982. – 240 с.

79 Кнорре Г.Ф. Топочные процессы. – М.; Л., 1959. – 396 с.

80 Корягин В.А. Сжигание водотопливных эмульсий и снижение вредных выбросов. – СПб., 1995. – 304 с.

81 Глухов Б.Ф. О процессе горения высокоподогретого мазута // Теплоэнергетика. – 1995. – №9. – С. 32-36.

82 Shinjo J. et al. Physics of puffing and microexplosion of emulsion fuel droplets // Physics of Fluids. – 2014. – Vol. 26. – P. 103302.

83 Ривкин С.Л., Александров А.А. Термодинамические свойства воды и водяного пара: справоч. – М., 1984. – 80 с.

84 Shepherd J.E., Sturtevant B. Rapid evaporation at the superheat limit // J Fluid Mech. – 2006. – Vol. 121. – P. 379-402.

85 Frost D. Dynamics of explosive boiling of a droplet // Physics of Fluids. – 1988. – Vol. 31. – P. 2554-2561.

86 Ochoterena R. et al. Optical studies of spray development and combustion of waterin-diesel emulsion and microemulsion fuels // Fuel. – 2010. – Vol. 89, Issue 1. – P. 122-132.

87 Califano V., Calabria R., Massoli P. Experimental evaluation of the effect of emulsion stability on micro-explosion phenomena for water-in-oil emulsions // Fuel. – 2014. – Vol. 117. – P. 87-94.

88 Mura E. et al. Study of the micro-explosion temperature of water in oil emulsion droplets during the Leidenfrost effect // Experimental Thermal and Fluid Science. – 2012. – Vol. 43. – P. 63-70.

89 Fuchihata M., Ida T., Mizutani Y. Observation of micro explosions in spray flames of light oil water emulsions // Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers. – 2003. – Vol. 682. – P. 1503-1508.

90 Watanabe H., Okazaki K. Visualization of secondary atomization in emulsified-fuel spray flow by shadow imaging // Proceedings of the Combustion Institute. – 2013. – Vol. 34, Issue 1. – P. 1651-1658.

91 Катин В.Д., Вольхин И.В. Подготовка и сжигание водомазутных эмульсий и охрана окружающей среды на железнодорожном транспорте. – Владивосток: Дальнаука, 2010. – 166 с.

92 Свирин Г.А., Катин В.Д. Обоснование сжигания мазута в виде водомазутных эмульсий в паровых и водогрейных котлах и анализ схем их приготовления // Тр. всерос. науч.-практ. конф. с междунар. уч. «Научно-техническое сотрудничество стран АТР в XXI веке». – Хабаровск, 2014. – С. 262-267.

93 Пат. 112984 РФ, МПК F23K 5/12. Устройство для подготовки к сжиганию обводненного мазута / Катин В.Д., Вольхин И.В.; опубл. 27.01.12, Бюл. №3. – 14 с.

94 Воликов А.Н. Сжигание газового и жидкого топлива в котлах малой мощности. – СПб.: Недра, 1998. – 160 с.

95 Иванов В.М. Топливные эмульсии. – М.: Недра, 1982. – 216 с.

96 Barrera R.O., Villasenor R., Marin A.D. An experimental study of the effect of water content on combustion of heavy fuel oil/water emulsion droplets // Combustion and Flame. – 2001. – Vol. 126, Issue 4. – P. 1845-1855.

97 Dryer F.L., Rambach G.D., Glassman I. Some preliminary observations on the combustion of heavy fuels and water-in-fuel emulsions // Aerospace and mechanical sciences report. – Princton, 1976. – Issue 1271. – P. 61-66.

98 Pei X., Guida P., AlAhmadi K.M. et al. Cenosphere formation of heavy fuel oil/water emulsion combustion in a swirling flame // Fuel Processing Technology. – 2021. – Vol. 216. – P. 106800.

99 Hagos F.Y., Ali O.M., Mamat R. et al. Effect of emulsification and blending on the oxygenation and substitution of diesel fuel for compression ignition engine // Renewable and Sustainable Energy Reviews. – 2017. – Vol. 75, Issue 5. – P. 1281-1294.

100 Tan Y.H., Abdullah M.O., Nolasco-Hipolito C. et al. Engine performance and emissions characteristics of a diesel engine fueled with diesel-biodiesel-bioethanol emulsions // Energy Conversion and Management. – 2017. – Vol. 132, Issue 2. – P. 54-64.

101 Kim H., Baek S.W. Combustion of a single emulsion fuel droplet in a rapid compression machine // Energy. – 2016. – Vol. 106, Issue 3. – P. 422-430.

102 Laitinen O., Ojala J., Sirviö J.A. et al. Sustainable stabilization of oil in water emulsions by cellulose nanocrystals synthesized from deep eutectic solvents // Cellulose. – 20170. – Vol. 24, Issue 4. – P. 1679-1689.

103 Afanasenko V.G., Kulakov P.A., Boev E.V. et al. Optimization of ultrasound emulsion under mechanical mixing // Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. – 2020. – Vol. 331, Issue 4. – P. 148-155.

104 Таймаров М.А., Ахметова Р.В., Маргулис С.М. и др. Влияние кавитационной обработки на выгорание частиц мазута в топках котлов // Проблемы энергетики. – 2018. – Т. 20, №9-10. – С. 52-59.

105 Kormilicyn V.I., Lyskov M.G., Rumynskiy A.A. Vliyanie dobavki vlagi v topku na intensivnost luchistogo teploobmena // Teploenergetika. – 1992. – Vol. 1. – P. 41-44.

106 Корягин В.А. Сжигание водотопливных эмульсий и снижение вредных выбросов. – СПб., 1995. – 303.

107 Эмульсии / Ф. Шерман; пер. с англ. – Л.: Химия, 1972. – 448 с.

108 Promtov MA., Chervyakov VM., Vorobyev VM. Prigotovlenie emulsii v rotornom apparate // Nauchno-tehnicheskii informacionnyi sb. st. – M., 1991. – P. 47-50.

109 Baubek A.A., Zhumagulov M.G., Kartjanov N.R. et al. Experimental test of Water-Oil Emulsion Combustion // E3S Web of Conferences. – 2020. – Vol. 178. – P. 01012.

110 Baukal E.C. The john Zink Hamworth Combustion Hanbook. – Ed. 2nd. – Boca Raton, 2013. – 572 p.

111 Pat. 20130206046 A1. Waste oil burner pre-heater design / Daniel B.J.; publ. 13.02.12. – 11 p.

112 Baukal E.C. Industrial Combustion Testing. – Boca Raton, 2010. – 784 p.

113 Tailor E. Turning Used Motor Oil into Heat with a Used Oil Furnace Best Practices // https://www.nationalrtap.org/Resources/Best-Practices. 10.10.2024.

114 Hansen T. Reduction firing. Digital fire // https://digitalfire.com/glossary/reduction+firing. 10.10.2024.

115 Zakin R. A Guide to Ceramic Kilns and Firing Methods The Ceramic Kiln: A Quick Guide // https://ceramicartsnetwork.org/daily/article/A-Guide-to. 10.10.2024.

116 Speight J.G., Exall D.I. Refining Used Lubricating Oils. – NY., 2014. – 466 p.

117 Al-Omar S.B. Used engine lubrication oil as a renewable supplementary fuel for furnaces // Energy Conversion and Management. – 2008. – Vol. 49, Issue 12. – P. 3648-3653.

118 Aji I.S., El-Jummah A.M., Aji M.A. et al. Admixture of used engine oil blended with kerosene as a substitute for industrial fuel // Continental Journal of Engineering Sciences. – 2008. – Vol. 3, Issue 6. – P. 64-71.

119 Madu M.J., Aji I.S. Martin B. Design, construction and testing of a burner that uses an admixture of used engine oil and kerosene for foundry application // International Journal of Innovative Research in Science and Engineering Technology. – 2011. – Vol. 6, Issue 2. – P. 23-31.

120 Выбираем горелку для котла на отработанном масле // https://avtonomnoeteplo.ru/otopitelnye_kotly/327-promyshlennye-kotly. 10.10.2024.

121 ООО "Металлист-Кременчуг" // https://metalist-kremen. 10.10.2024.

122 Anufriev I.S., Kopyev E.P. Diesel fuel combustion by spraying in a superheated steam jet // Fuel Process Technol. – 2019. – Vol. 192. – P. 154-69.

123 Новые подходы к безопасности ТЭК // https://magazine.neftegaz.ru. 10.10.2024.

124 Zhou L., Jiang X., Liu J. Characteristics of oily sludge combustion in circulating fluidized beds // J. Hazard. Mater. – 2009. – Vol. 170. – P. 175-179.

125 Karamalidis A.K., Voudrias E.A. Cement-based stabilization/solidification of oil refinery sludge: leaching behavior of alkanes and PAHs // J. Hazard. Mater. – 2007. – Vol. 148. – P. 122-135.

126 Mrayyan B., Battikhi M.N. Biodegradation of total organic carbon (TOC) in Jordanian petroleum sludge // J. Hazard. Mater. – 2005. – Vol. 120. – P. 127-134.

127 Zhang J. Treatment of Refinery Oily Sludge Using Ultrasound, Bio-surfactant, and Advanced Oxidation Processes. – Prince George, BC, 2012. – 256 p.

128 Liu J., Jiang X., Zhou L. et al. Pyrolysis treatment of oil sludge and model-free kinetics analysis // J. Hazard. Mater. – 2009. – Vol. 161. – P. 1208-1215.

129 Ramaswamy D. et al. A study on recovery of oil from sludge containing oil using froth flotation // J. Environ. Manag. – 2007. – Vol. 85. – P. 150-154.

130 Jean D.S., Lee D.J., Wu J.C.S. Separation of oil from oily sludge by freezing and thawing // Water Res. – 1999. – Vol. 33. – P. 1756-1759.

131 Al-Zahrani S.M., Putra M.D. Used lubricating oil regeneration by various solvent extraction techniques // J. Ind. Eng. Chem. – 2013. – Vol. 19. – P. 536-539.

132 Зайцева Е.Н. Повышение эффективности сжигания нефтесодержащих отходов: дис. ... магист.: 13.04.01, 13.04.01.01. – Красноярск, 2018. – 71 с.

133 Зарипов Р.Т., Нигматулин М., Афанасенко В.Г. и др. Нефтяные шламы и способы их утилизации // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. – 2021. – №11. – С. 213-217.

134 Бернадинер И.М., Бернадинер М.Н. Обезвреживание опасных отходов: выбор оптимальной технологии // Твердые бытовые отходы. – 2010. – №10. – С. 18-26.

135 Бернадинер М.Н., Бернадинер И.М. Высокотемпературная переработка и обезвреживание жидких, пастообразных и твердых промышленных и медицинских отходов // Экология и промышленность России. – 2011. – №4. – С. 19-21.

136 Бернадинер М.Н., Шурыгин А.П. Огневая переработка и обезвреживание промышленных отходов. – М., 1990. – 304 с.

137 Белоусов В.Н., Смородин С.Н., Смирнов О.С. Топливо и теория горения. – СПб., 2011. – Ч. 2. – 142 с.

138 Лебедев Б.В., Карякин С.К. Технология сжигания органических топлив. – Томск, 2012. – 148 с.

139 Бабий В.И., Куваев Ю.Ф. Горение угольной пыли и расчет пылеугольного факела. – М., 1986. – 209 с.

140 Померанцев В.В., Арефьев К.И., Ахмедов Д.В. и др. Основы практической теории горения. – Л., 1986. – 312 с.

141 ANSYS, Inc. (2015) ANSYS CFX-Solver Theory Guide, Release 16.2 // https://www.ansys.com/. 10.10.2024.

142 Аскарова А.С., Рыспаева М.Ж., Волошина И.Э. Численное моделирование горения и самовоспламенения двухфазных химических реагирующих течений с впрысками // Известия Томского политехнического университета. – 2009. – Т. 315, №4. – С. 5-9.

143 Launder B.E., Spalding D.B. Lectures in mathematical models of turbulence. – London: Academic Press, 1972. – 236 p.

144 Launder B.E., Sharma B.I. Application of the Energy Dissipation Model of Turbulence to the Calculation of Flow Near a Spinning Disc // Letters in Heat and Mass Transfer. – 1974. – Vol. 1, Issue 2. – P. 131-137.

145 Siegel R., Howell J.R. Thermal Radiation Heat Transferr. – Washington, 1992. – 1072 p.

146 Faeth G.M. Mixing, transport and combustion in sprays // Progress in Energy and Combustion Science. – 1987. – Vol. 13, Issue 4. – P. 293-345.

147 Berlemont A., Desjonqueres P., Gouesbet G. Particle Lagrangean simulation in turbulent flows // International Journal of Multiphase Flow. – 1990. – Vol. 16, Issue 1. – P. 19-34.

148 Белов И.А. Исаев С.А. Моделирование турбулентных течений: учеб. пос. – СПБ., 2001. – 108 с.

149 Kalitzin G., Medic G., Iaccarino G. et al. Near-wall behavior of RANS turbulence models and implications for wall functions // Computational physics. – 2004. – Vol. 204, Issue 205. – P. 265-291.

150 Wu J.L., Xiao H., Paterson E. Physics-informed machine learning approach for augmenting turbulence models: A comprehensive framework // Phys. Rev. Fluids. – 2018. – Vol. 3. – P. 074602.

151 Wu J., Xiao H., Sun R. et al. Reynolds-averaged Navier–Stokes equations with explicit data-driven Reynolds stress closure can be ill-conditioned // J. Fluid Mech. – 2019. – Vol. 869. – P. 553-586.

152 Ishihara T., Gotoh T., Kaneda Y. Study of high–Reynolds number isotropic turbulence by direct numerical simulation // Annu. Rev. Fluid Mech. – 2009. – Vol. 41. – P. 165-180.

153 Yang Z. Large-eddy simulation: Past, present and the future // Chin. J. Aeronaut. – 2015. – Vol. 28. – P. 11-24.

154 Милливольтметр МР-64-02 // https://ingeneryi.info. 10.10.2024.

155 Testo 350 M/XL: short operation instruction manual // https://cleanaireurope.com/wp-content/uploads/2020/06/Manual. 10.10.2024.

156 Кузнецов Н.В., Митор В.В. и др. Тепловой расчет котельных агрегатов: нормативный метод. – М.: Энергия, 1973. – 296 с.

157 Пат. 2 347 153 РФ. Гидродинамический генератор / Геллер С.В.; опубл. 20.02.09, Бюл. №5. – 10 с.

158 Dolgov M.V., Baubek A.A., Zhumagulov M.G. et al. Possibility of water-oil emulsion combustion // Bulletin of Toraighyrov University. – 2022. – Issue 1. – P. 186-200.

159 Зверева Е.Р., Фарахов Т.М. Энергосберегающие технологии и аппараты ТЭС при работе на мазутах. - М.: Теплотехник, 2012. – 181 с.

160 Анфилатов А.А. Снижение содержания оксидов азота в отработавших газах дизеля 2Ч 10,5/12,0 путём применения метанола с двойной системы топливоподачи: автореф. … канд. техн. наук: 05.04.02. – СПб., 2009. – 19 с.

161 Зельдович Я.Б., Садовников П.Я., Франк-Каменецкий Д.А. Окисление азота при горении. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1947. – 148 с.

162 Газоанализаторы «Каскад-Н»: переносной автоматический прибор // https://www.optec.ru/images/ot_kaskadn.pdf. 10.10.2024.

163 Zhumagulov M.G., Dolgov M.V., Baubek A.A. et al. Comparative Analysis of Swirl Burner and Cross Jet Burner in Terms of Efficiency and Environmental Performance // Journal of Combustion. – 2023. – Vol. 2023. – P. 1692296-1-1692296-18.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Патенты

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Акт внедрения в производство

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Протокола поверки газоанализатора TESTO 350, газоанализатора Каскад-Н, прибора полного и статического давления