Некоммерческое акционерное общество «Торайгыров университет»

УДК 621.314.214 (043.3)  


                                На правах рукописи

КОЛЕСНИКОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Совершенствование защит трехфазных трехобмоточных трансформаторов
6D071800 – Электроэнергетика

Диссертация на соискание степени

доктора философии (PhD)

Отечественный научный консультант

доктор технических наук,
профессор 
А.Н. Новожилов
Зарубежный научный консультант

доктор технических наук,
профессор 
К.И. Никитин 

Республика Казахстан
Павлодар, 2021
СОДЕРЖАНИЕ

	ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ................................................
	4

	
	ВВЕДЕНИЕ.............................................................................................
	6

	1
	КОНСТРУКЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ, РЕЖИМЫ РАБОТЫ И ЗАЩИТЫ ТРЕХФАЗНЫХ ТРЕХОБМОТОЧНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ.……………………………………………...
	10

	1.1
	Конструкционные особенности трансформаторов………………..….
	10

	1.2
	Режимы работы трансформаторов .………………………..….............
	15

	1.3
	Релейная защита трансформаторов на трансформаторах тока………
	19

	1.4
	Релейная защита трансформаторов на магнитных трансформаторах тока……………………………………………………………………..…
	27

	Выводы по первому разделу…………………………………………………..
	32

	2
	СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ТОКОВ В ОБМОТКАХ ТРЕХОБМОТОЧНОГО ТРАНСФОРМАТОРА…............................
	34

	2.1
	Моделирования токов в нормальных режимах работы……………….
	34

	2.2
	Моделирования токов в анормальных режимах работы…….…..…..
	43

	2.3
	Моделирование токов при витковых замыканиях в первичной обмотке…………………………………………………………..……….
	51

	2.4
	Моделирование токов при витковых замыканиях во вторичной обмотке…………………………………………………………………...
	57

	2.5
	Моделирование токов однофазного замыкания на землю в сети с изолированной нейтралью ……………….….…………………..……...
	60

	2.6
	Моделирование перенапряжения на выводах трансформатора……....
	63

	Выводы по второму разделу ………………………………………………….
	68

	3
	СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ РАССЕЯНИЯ ОБМОТОК ТРАНСФОРМАТОРА………………………………….. 
	70

	3.1
	Моделирование магнитных полей рассеяния витка и обмотки трансформатора на круглом ферромагнитном стержне …………...…
	70

	3.2
	Моделирование магнитного поля рассеяния обмоток трансформатора между стержнями сердечника…..…………………..
	76

	3.3
	Оценка влияния на распределение магнитных потоков обмоток  ферромагнитных элементов трансформатора………………….…..….
	79

	Выводы по третьему разделу………………………………………………….
	81

	4
	ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ ЗАЩИТ ТРЕХФАЗНЫХ ТРЕХОБМОТОЧНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ НА МАГНИТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРАХ ТОКА……………….
	83

	4.1
	Магнитные трансформаторы тока и реагирующий орган защит..……
	83

	4.2
	Защита трехфазного симметричного трансформатора на одном магнитном трансформаторе тока ……………………..………….….…
	86

	4.3
	Защита трехфазного несимметричного трансформатора на двух магнитных трансформаторах тока ………….………………………….
	89

	4.4
	Экспериментальная установка…….……………………….…………...
	96

	Выводы по четвертому разделу……………………………………………….
	99

	
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ……..………………………………………………….
	100

	
	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ....……………..
	102

	
	ПРИЛОЖЕНИЕ А – Патенты………………………..…………….….
	107


ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

	ЭДС
	– электродвижущая сила

	ВЗ
	– витковое замыкание

	
[image: image1.wmf]ном

U


	– номинальное напряжение

	КЗ
	– короткое замыкание

	
[image: image2.wmf]а


	– число рядов проводников в пазу

	
[image: image3.wmf]b


	– число проводников в ряду

	
[image: image4.wmf]с

w


	– число витков в секции

	
[image: image5.wmf]k

w


	– число замкнувшихся витков

	
[image: image6.wmf]ср

w


	– число замкнувшихся витков необходимое для срабатывания защиты

	КА
	– реле тока

	ТLA
	– трансформатор тока

	
[image: image7.wmf]доп

w


	– число витков дополнительной обмотки

	
[image: image8.wmf]сз

t


	– выдержка времени защиты

	
[image: image9.wmf]A

u

, 
[image: image10.wmf]B

u

, 
[image: image11.wmf]C

u


	– мгновенные значения напряжений фаз статора

	
[image: image12.wmf]v


	– угловая частота

	
[image: image13.wmf]A

i

, 
[image: image14.wmf]B

i

, 
[image: image15.wmf]C

i


	– мгновенные значения токов в фазах обмотки статора

	
[image: image16.wmf]y


	– потокосцепление

	
[image: image17.wmf]Р


	– активная мощность

	
[image: image18.wmf]C

B

A

L

L

L

,

,


	– индуктивность обмоток фаз статора

	
[image: image19.wmf]1

f


	– частота тока

	
[image: image20.wmf]C

А

B

С

A

В

C

А

B

С

A

В

L

L

L

L

L

L

,

,

,

,

,


	– взаимные индуктивность обмоток фаз

	
[image: image21.wmf]BC

AB

u

,

u


	– мгновенные значения линейных напряжений трансформатора

	
[image: image22.wmf]22

11

,

i

i


	– контурные токи

	ХХ
	– режим холостого хода

	
[image: image23.wmf]t

D


	– временной интервал (шаг интегрирования)

	ПУЭ
	– правила устройства электроустановок

	ПТЭ
	– правила технической эксплуатации

	
[image: image24.wmf]i

п

i


	– периодическая составляющая 
[image: image25.wmf]i

-го контура 

	
[image: image26.wmf]i

а

i


	– апериодическая составляющая 
[image: image27.wmf]i

-го контура 

	
[image: image28.wmf])

,

(

)

,

(

,

j

i

y

j

i

z

B

B


	– аксиальная и радиальная составляющая индукции магнитного поля рассеяния

	
[image: image29.wmf]x

l


	– длина проводника

	
[image: image30.wmf]p

N


	– число полюсов

	
[image: image31.wmf]n

S


	– площадь усредненного витка катушки индукционного преобразователя

	
[image: image32.wmf]y

x

a

а

,


	– длина и ширина усредненного витка катушки индукционного преобразователя

	
[image: image33.wmf]n

e


	– ЭДС на выходе индукционного преобразователя

	
[image: image34.wmf]mn

E

, 
[image: image35.wmf]n

E


	– амплитудное и действующее значение ЭДС на выходе индукционного преобразователя

	
[image: image36.wmf]n

п

U

I

,


	– ток и напряжение на входе реле защиты

	
[image: image37.wmf]вх

вх

вх

Х

R

Z

,

,


	– полное, активное и индуктивное входное сопротивление реле защиты

	
[image: image38.wmf]п

w


	– число витков катушки индукционного преобразователя;

	
[image: image39.wmf]0

m


	– относительная магнитная проницаемость

	
[image: image40.wmf]с

m


	– магнитная проницаемость ферромагнитной стенки

	
[image: image41.wmf]y

B

, 
[image: image42.wmf]z

B


	– радиальная и аксиальная составляющие индукции магнитного поля

	
[image: image43.wmf]z

K


	– коэффициент коррекции токов при расчете 
[image: image44.wmf]z

B



	
[image: image45.wmf]y

K


	– коэффициент коррекции токов при расчете 
[image: image46.wmf]y

B




В диссертации использованы традиционные для электротехнической литературы единицы измерения: А, В, Ом, Гн, Гц, МВт, м, мм, мм2, об/мин. 

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность проблемы. Для преобразования одного класса напряжения в другой в энергосистемах используются силовые трансформаторы напряжения. В силу более высоких технико-экономических показателей наибольшее распространение на электрических станциях и электроэнергетических системах получили трехфазные трехобмоточные ассиметричные стержневые трансформаторы.

Как известно большая часть повреждений трансформаторов от общего числа приходится на электрические повреждения, к которым относятся витковые и междуфазных короткие замыкания, однофазные замыкания на корпус и «пожаре в стали» сердечника.

Для защиты трансформаторов используются максимальные токовые, дифференциальные и газовые защиты. Токовые защиты обладают недостаточной чувствительностью к витковым замыканиям и не способны отключить трансформатор в начальный момент повреждения. Газовые защиты нельзя использовать на «сухих» трансформаторах, а время ее срабатывания при витковом замыкании сильно зависит от температуры масла на момент аварии и числа замкнувшихся витков и может составлять 0,1-1,0с. В связи с этим, величина повреждения трансформатора достигает серьезных масштабов, когда стоимость его ремонта сопоставима со стоимостью нового трансформатора.
Преимуществом перед классическими защитами обладают защиты построенные на магнитных трансформаторах тока. Весомый вклад в разработку теории и реализации защит на МТТ внесли Чечушков Г.А., Синиче Кудзе, Засыпкин А.С., Гаген А.Ф., Пястолов А.А., Новожилов А.Н., и многие их коллеги. Однако их разработанные защиты обладают недостатками, обусловленными наличием зон нечувствительности к повреждениям обмоток.
В связи с этим, совершенствование защит трехфазных трехобмоточных трансформаторов, позволяющее разрабатывать защиты чувствительные к витковым, междуфазным и однофазным на корпус замыканиям без зон нечувствительности, является актуальным.
Целью работы является совершенствование защит трехфазных трехобмоточных трансформаторов.

Для достижения поставленной цели были поставлены и решены следующие научные задачи:

1. Разработать новую математические модель трехфазного трехобмоточного трансформатора, позволяющую моделировать токи в обмотках в установившихся и переходных режимах нормального, анормального и аварийного типа с точностью удовлетворяющей нуждам релейной защиты.

2. Разработать новую математическую модель трехфазного трехобмоточного трансформатора, позволяющую моделировать токи в обмотках при витковом замыкании в первичной или вторичной обмотке с точностью удовлетворяющей нуждам релейной защиты.

3. Разработать метод математического моделирования токов при однофазном замыкании на корпус в обмотках трансформатора подключенного к сети с изолированной нейтралью. Дать рекомендации к применению.

4. Разработать метод математического моделирования перенапряжений на выводах трехфазного трехобмоточного трансформатора при коммутационных переключениях с использованием систем схемотехнического моделирования. Дать рекомендации по их применению.

5. Разработать метод моделирования магнитного поля рассеяния обмоток трансформатора на стержне для нужд релейной защиты с достаточной для нее точностью.
6. Разработать метод моделирования магнитных полей рассеяния обмоток трансформатора между стержнями для нужд релейной защиты с достаточной для нее точностью.

7. Разработать метод моделирования влияния стенки бака трансформатора на распределение магнитных потоков обмоток с точностью удовлетворяющей нуждам релейной защиты.
8. Разработать защиту на МТТ от электрических повреждений обмоток трехфазного трехобмоточного симметричного трансформатора.
9. Разработать защиту на МТТ от электрических повреждений обмоток трехфазного трехобмоточного ассиметричного трансформатора.

10. Разработать экспериментальную установку для проведения практических исследований при разработке устройств защиты на МТТ от электрических повреждений трехфазного трехобмоточного трансформатора.
Объектом исследования являются защиты на МТТ трехфазного трехобмоточного трансформатора.

Предмет исследования – совершенствование защит трехфаного трехобмоточного трансформатора применением защит на основе МТТ.

Научная новизна работы определяется тем, что:
1. Разработана новая математическая модель трехфазного трехобмоточного трансформатора, составленная по методу контурных токов в дифференциальном виде для междуфазных напряжений, позволяющая моделировать токи в обмотках в установившихся и переходных режимах нормального, анормального и аварийного типа.

2. Разработана новая математические модель трехфазного трехобмоточного трансформатора при витковом замыкании в первичной или вторичной обмотке, уравнения которой составлены по методу контурных токов в дифференциальном виде для междуфазных напряжений.
3. Разработан метод математического моделирования токов при однофазном замыкании на корпус в обмотках трансформатора подключенного к сети с изолированной нейтралью. 

4. Разработан метод математического моделирования коммутационных переходных процессов сети с изолированной нейтралью.

5. Разработан метод моделирования магнитного поля рассеяния обмотки трансформатора на стержне на основе закона Био-Савара-Лапласа.

6. Разработан метод моделирования магнитных полей рассеяния обмоток трансформатора между стержнями на основе закона Био-Савара-Лапласа.
7. Разработан метод математического моделирования влияния стенки бака трансформатора на распределение магнитных потоков обмоток на основе закона Био-Савара-Лапласа.

8. Разработана защита на одном МТТ от электрических повреждений обмоток трехфазного трехобмоточного симметричного трансформатора.

9. Разработана защита на двух МТТ от электрических повреждений обмоток трехфазного трехобмоточного несиметричного трансформатора.

10. Разработана экспериментальная установка для проведения исследований и разработки защит на МТТ в лаборатории кафедры «Электроэнергетика» НАО «Торайгыров университет».
Практическая ценность работы заключается в том, что:

1. Разработанная математическая модель трехфазного трехобмоточного трансформатора позволяет с погрешностью не превышающей 8-10% моделировать процессы в нем при нессиметрии питающего напряжения в переходных и стационарных режимах работы, а также при КЗ на выводах.
2. Разработанная новая математическая модель трехфазного трехобмоточного трансформатора позволяет с погрешностью не превышающей 8-10% моделировать процессы в нем при ВЗ в первичной или вторичной обмотке при нессиметрии питающего напряжения.
3. Разработанный метод математатического моделирования токов при однофазном замыкании на корпус в обмотках трансформатора возможен к использованию для нужд релейной защиты, что доказано с помощью системы схемотехнического моделирования Electronics Workbench. Выявлено, что не смотря на значительные расхождения токов в обмотках трансформатора по величине, которые вызваны не учетом при использовании Electronics Workbench сопротивлений взаимоиндукции обмоток, характер их изменения в зависимости от точки ОЗК практически одинаков.

4. Разработанный метод математического моделирования коммутационных переходных процессов сети с изолированной нейтралью позволяет моделировать кратность перенапряжения и частоту с точностью 18% и 4,6% соответственно, что доказано с помощью системы схемотехнического моделирования и Micro-CAP.
5. Разработанный метод моделирования магнитных полей рассеяния обмоток трансформатора на стержне позволяет моделировать его составляющие с погрешностью в пределах 5-10%.
6. Разработанный метод математического моделирования позволяет моделировать его аксиальную составляющую между обмотками расположенным на соседних стержнях.
7. Разработанный метод моделирования влияния стенки бака трехфазного трансформатора из магнитной стали позволяет моделировать с погрешностью находящейся в пределах 10% распределение магнитных полей рассеяния его обмоток. 
8. Разработанная  защита симметричного трехфазного трансформатора на МТТ позволяет надежно защитить его от замыканий в обмотках.

9. Разработанная защита несимметричного трехфазного трансформатора позволяет надежно защитить его от замыканий в обмотках. 

10. Разработанная и изготовленная экспериментальная установка позволяет осуществлять необходимые исследования поведения разрабатываемого устройства защиты в нормальных, анормальных и аварийных режимах работы трехфазного трансформатора. 
Апробация результатов исследования.
Основные положения и научные результаты диссертации докладывались и обсуждались на следующих научных мероприятиях: 

– 22-й международной научно-практической конференции «Технические науки: проблемы и решения» (Москва, 2019); 
– научном форуме: Технические и физико-математические науки: сб. ст. по материалам XXVII междунар. науч.-практ. конф» (Москва, 2019); 
– международной научно-практической конференции «XI Торайгыровские чтения» (Павлодар, 2019); 
– Интернаука: электрон. научн. журнал (Москва, 2020. - №10(139)).
Публикации. По работе опубликовано 16 печатных работ, в том числе в журналах, рекомендованных ВАК РК – 5, а также 2 патента на изобретение в РК. Также опубликованы и проиндексированы в базе SCOPUS пять статей: «News of the national academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. Series of geology and technology sciences» (№5, 2019), «Russian Electrical Engineering» (№1, 2, 2013, №12, 2020), «Russian Engineering Research» (№9, 2020), «Russian Engineering Research» (№12, 2020). Основные положения и научные результаты диссертации докладывались и обсуждались на следующих научных конференциях и форумах: материалы Международной научно-практической конференции «XI Торайгыровские чтения» (Павлодар, 2019); «Технические науки: проблемы и решения»: XXII Международная научно-практическая конференция // «Интэрнаука»; «Научный форум: Технические и физико-математические науки: сб. ст. по материалам XXVII междунар. науч.-практ. конф» // Интернаука: электрон. научн. журн. 2020.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех разделов, заключения. Работа изложена на 106 страницах компьютерного текста, включает 71 рисунок и 1 приложение. Список использованных источников включает 68 наименований.

1 КОНСТРУКЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ, РЕЖИМЫ РАБОТЫ И ЗАЩИТЫ ТРЕХФАЗНЫХ ТРЕХОБМОТОЧНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ

1.1 Конструкционные особенности трансформаторов

Передача электрической энергии переменного тока по электрическим сетям от производителя к потребителю требует многократной трансформации её напряжения [1, 2]. Обычно для этих целей используются силовые трансформаторы.

В соответствии с [2, с. 15] трансформатор – это статическое электромагнитное устройство, имеющее две или больше индуктивно связанных обмоток на одну фазу. В зависимости от назначения и условий транспортировки трансформаторы изготавливают однофазными или трехфазными. В силу более высоких технико-экономических показателей наибольшее распространение на электрических станциях и электроэнергетических системах получили трехфазные трансформаторы.

Трехфазные трансформаторы в зависимости от конструкции магнитопровода разделяются на броневые и стержневые, которые в свою очередь могут выполняться симметричными и асимметричными.
Броневые трансформаторы имеют более высокие технико-экономические показатели. Однако они более сложны в изготовлении и требуют большего количества дорогостоящих электротехнических материалов. Поэтому широкого распространения они не получили.


[image: image47.png]4
3

5

2

6)




а – магнитопровод с прямыми ярмами; б – магнитопровод с кольцеобразными ярмами
Рисунок 1.1 – Трехфазный симметричный трансформатор с магнитопроводом стержневого типа

Конструкции симметричного стержневого трехфазного трансформатора приведены на рисунке 1.1, где 1 и 2 – стержни и ярма сердечника трансформатора; 3, 4 и 5 – обмотки высокого, среднего и низкого напряжения. Такие трансформаторы обладают полной электрической и магнитной симметрией. А потому имеют более высокие технические показатели в сравнении с асимметричными стержневыми трехфазными трансформаторами. Однако они более сложны в изготовлении по сравнению с ними, а также имеют большие размеры и более высокую стоимость. Поэтому симметричные трансформаторы на электрических станциях и электроэнергетических системах используются только в случаях крайней необходимости.

Конструкции несимметричного стержневого трехфазного трехобмоточного трансформатора приведены на рисунке 1.2.

[image: image48.png]



1 и 2 – стержни и ярма магнитопровода трансформатора; 3, 4 и 5 – обмотки высокого, среднего и низкого напряжения
Рисунок 1.2 – Трехфазный асимметричный трансформатор с магнитопроводом стержневого типа

В целях минимизации потерь от вихревых токов стержни и ярма магнитопровода изготавливают сборными из листов электротехнической стали толщиной 0,5 мм. Обычно для этого используется анизотропная холоднокатаная сталь марки 3412-3416 с содержанием кремния 2,8-3,8%.

При изготовлении магнитопровода трансформатора может использоваться как стыковой, так и шихтованный способ сборки. При стыковой сборке, показанной на рисунке 1.3а ярма и стержни магнитопровода изготавливаются отдельно и потом соединяются в стык.

Магнитопроводы шихтованного типа, показанного на рисунке 1.3б собирают как единое целое с перекрытием отдельных слоев в месте слоев. Шихтованные магнитопроводы имеют намного меньшее магнитное сопротивление по сравнению со стыковыми. Однако, из-за упрощения сборки, в силовых трансформаторах используется стыковая сборка магнитопроводов.

[image: image49.png]



а – стыковой тип сборки; б – шихтованный тип сборки
Рисунок 1.3 – Магнитопровод шихтованного (а) и стыкового (б) типа

Стержни магнитопровода в зависимости от конструктивного исполнения могут изготавливаться с прямоугольным или круглым сечением, которые показаны на рисунке 1.4. Для этого используется холоднокатаная анизотропная сталь, либо горячекатаная сталь. В первом случае их стягивают бандажами из стеклоленты. Во втором случаем изолированными от железа стержня шпильками. 

[image: image50.png]



а – стержень прямоугольного сечения; б – стержень круглого сечения
Рисунок 1.4 – Стержни магнитопровода прямоугольного (а) и круглый (б) сечения

Ярма магнитопровода практически всегда изготавливаются прямоугольным. Их площадь поперечного сечения превышает площадь поперечного сечения стержня примерно на 3-5%. Обычно ярма магнитопровода стягивают бандажами из стеклоленты, деревянными или стальными балками с помощью изолированных шпилек.

Конструкции обмоток трансформаторов в зависимости от номинального напряжения и номинального тока весьма разнообразны. По способу размещения на стержнях сердечника и по взаимному расположению обмоток высокого, среднего и низкого напряжения обмотки разделяют на концентрические и чередующиеся. Изготовление чередующихся обмоток сложнее и дороже. Поэтому практически всегда в трансформаторах используются концентрические обмотки различных разновидностей. К этим разновидностям относятся многослойные цилиндрические обмотки, двухслойные цилиндрические обмотки, винтовые цилиндрические обмотки и многослойные цилиндрические катушечные обмотки.

Все эти разновидности обмоток изготавливаются из круглого или прямоугольного изолированного провода, которые укладываются в слои. Изоляция между слоями осуществляется с помощью кабельной бумаги или электрокартона. Для охлаждения обмоток используются специальные каналы.

В настоящее время трансформаторы могут изготавливаться «сухими» или «масляными». В «сухих» трансформаторах обмотки заливаются специальным компаундом и имеют воздушное охлаждение.

Конструкция «масляного» трансформатора приведена на рисунке 1.5, где 1 и 2 магнитопровод с обмотками 2; 3 – бак с маслом трансформатора. Из этого рисунка видно также, что обмотки 2 располагаются на стержнях, а ярма 4 остова располагается вверху и внизу магнитопровода 1. Обмотки 2 трансформатора имеют внешние 5 и регулировочные 6 вывода. Внешние вывода 5 обмоток соединяют с проходными изоляторами 7 выводов. Регулировочные 6 вывода обмоток 2 подключаются к регулятору под нагрузкой (РПН) 8.


[image: image51.png]W





Рисунок 1.5 – Конструкция кожуха и крепления обмоток с РПН трехфазного трехмобмоточного трансформатора

Один из вариантов конструкции РПН представлен на рисунке 1.6, где 1 – привод; 2 – фланец колпака; 3 – крышка бака трансформатора; 4 – бумажно-бакелитовый цилиндр; 5 – бумажно-бакелитовая изоляция вала; 6 – коленчатый вал; 7 – подвижные контакты; 8 – неподвижные контакты. При этом коленчатый вал 6 и подвижные контакты выполняются из ферромагнитных материалов.

Обычно РПН размещается в верхней части трансформатора. При этом его вал может располагаться вертикально как на рисунке 1.5 или горизонтально. Например, переключающее устройство РНТ-13.

[image: image52.png]



Рисунок 1.6 – Конструкция РПН трехфазного трехобмоточного трансформатора

Бак трансформатора является резервуаром для масла. Кроме того на нем закрепляются все основные элементы трансформатора. На его внешней поверхности в зависимости от мощности трансформатора монтируются расширитель и масляные радиаторы. Наиболее распространенные конструкции бака трансформаторов малой и большой мощности приведены на рисунках 1.7а и 1.7б.


[image: image53.png]



а – бак трансформатора малой мощности; б – бак трансформатора большой мощности
Рисунок 1.7 – Виды конструкции баков трехфазного трехмобмоточного трансформатора

Как видно из конструкции баков трансформаторов рёбра жесткости, маслопроводы и прочие элементы практически всегда располагаются на внешней поверхности бака, а внутренняя поверхность является гладкой. Бак может изготавливаться из магнитной или немагнитной листовой стали, Использование для этих целей немагнитной сталь приводит к существенному уменьшению потерь электроэнергии.

Трехфазные трехобмоточные трансформаторы содержат обмотки высокого (ВН), среднего (СН) и низкого (НН) напряжения, которые во время монтажа трансформатора на электрических станциях и подстанциях в соответствии с техническими условиями могут соединяться в «звезду», в «треугольник» или в «зигзаг».

1.2 Режимы работы трансформаторов
Как известно для обеспечения правильной работы релейной защиты трансформатора ее поведение исследуется во всех возможных режимах его работы. В соответствии с [1, с. 49, с. 122] в процессе эксплуатации трансформатор может работать в режимах, которые приведены на рисунке 1.8. Как видно из этого рисунка все режимы работы трансформатора делятся на нормальные, анормальные и аварийные режимы.


[image: image54.png]Pesane1 pabotet

TparchopmaTopa
Hopuammsdi | | Asopwamssii paprm |
‘pesan pexane pesame
Toprumenne Bpocox Toxa Butiosoe Mexgypasnoe
Temmepatyps MBS sausanme sausanne
eperpyaxa K333 O3K nepammoit Toxap =
PErPY achapmatopo) ofmoTIH crann
Tomnxenne
[Mepemoa6yxaerms yponhn watna





Рисунок 1.8 – Классификация режимов работы трехфазного трансформатора
В соответствии с [3] нормальными режимами работы трехфазного трансформатора считаются режимы, когда при номинальных напряжении 
[image: image55.wmf]ном

U

 и частоте 
[image: image56.wmf]ном

f

, а также при нагрузках не превышающих номинальные, токи в обмотках высокого, среднего и низкого напряжений трансформатора не превышают их номинальные токи 
[image: image57.wmf]в

,

ном

I

, 
[image: image58.wmf]с

,

ном

I

 и 
[image: image59.wmf]н

,

ном

I

. В таких режимах трансформатор должен без повреждений отработать весь срок службы гарантированный заводом – изготовителем.

Анормальные режимы работы трансформатора, как правило, характеризуются появлением токов в его обмотках, превышающих номинальные при отсутствии в них электрических повреждений. В соответствии с [4] токи в обмотках трансформатора, превышающие номинальные принято называть сверхтоками. В соответствии с рисунком 1.08 эти токи обычно возникают при включении трансформатора в сеть, при коротком замыкании (КЗ) за трансформатором, перегрузке, перевозбуждении и понижении уровня масла. 
Включение трансформатора в сеть и отключение его от сети производится обычно довольно редко и только в исключительных случаях. Как известно [5] включение трансформатора в сеть сопровождается резким броском тока 
[image: image60.wmf]нам

I

 намагничивания в его первичной обмотке. Бросок тока намагничивания возникает вследствие насыщения магнитопровода трансформатора, так как после включения трансформатора в сеть в магнитопроводе появляется апериодическая составляющая магнитного потока, который устанавливается не сразу. В этот период намагничивающий ток носит затухающий характер и изменяется так, как это показано на рисунке 1.9. Максимальное значение этого тока может в 6-8 [6] раз превышать номинальный ток трансформатора. Продолжительность затухания апериодической составляющей магнитного потока может составлять несколько секунд.


[image: image61.png]Tran




Рисунок 1.9 – Изменение тока намагничивания в зависимости от времени

Короткие замыкания (КЗ) на выводах вторичных обмоток обычно называют КЗ за трансформатором, а возникающие при этом токи в обмотках трансформатора – сквозными. Как известно [6, с. 433] сквозные токи могут в несколько раз превышать номинальные токи, создавая при этом значительное динамическое воздействие на обмотки трансформатора.

Режим перегрузки обычно происходит при аварийном отключении параллельного трансформатора или вследствие пусковых токов электрических машин. Данный режим не требует немедленного отключения. При этом длительность кратковременной перегрузки определяется по рисунку 1.10 [5, с. 519].

Режим перевозбуждения трансформатора является следствием повышения выше номинального напряжения в сети или понижения ниже номинального значения частоты сети [7]. 

[image: image62.png]Tiar o

3,0

20

1,0

25

50

75

100

tg M




Рисунок 1.10 – Зависимость кратности перегрузки трансформатора от времени

Повышение напряжения в сети может произойти по разным причинам. Одной из причин является значительный сброс нагрузки. Этот режим может быть длительным и трудно устранимым. Обычно он сопровождается ростом магнитной индукции в магнитопроводе и, как следствие, ростом намагничивающего тока трансформатора и вихревых токов в его сердечнике. Что вызывает повышение температуры обмоток и сердечника и может привести к повреждению изоляции обмоток или «пожару в стали».

Другой причиной возникновения перевозбуждения являются коммутационные перенапряжения [8, 9], возникающие вследствие коммутационных переключений, которые осуществляются вакуумными выключателями в сетях с изолированной нейтралью и большими токами однофазного замыкания на землю (ОЗЗ). При этом кратность коммутационных перенапряжений зависит от момента коммутации и может достигать 12 [9, с. 72]. Однако эти перенапряжения кратковременны и значительного перегрева трансформатора вызвать не могут.
Как известно колебания частоты в крупной электроэнергетической системе, если оно присутствует, невелико и не способно привести к серьезному перегреву трансформатора.

Понижение уровня масла в трехфазном трансформаторе [3, с. 9] обычно происходит из-за возникновения его утечки в процессе эксплуатации. Этот режим характерен резким повышением температуры в «обнажившихся» витках обмоток трансформатора, что приводит к ускоренному тепловому старению их изоляции и возникновению в них ВЗ, междуфазного КЗ или однофазного замыкания на корпус (ОЗК).

Аварийные режимы работы трансформатора, как правило, характеризуются появлением в его обмотках или части обмоток токов превышающих номинальные из-за возникновения в них электрических повреждений. В соответствии с рисунком 1.8 эти режимы возникают при ВЗ и междуфазных КЗ, а также при ОЗК и «пожаре в стали» сердечника [5, с. 517; 6, с. 414; 7, с. 13].
ВЗ в обмотках трансформатора происходят из-за повреждения витковой изоляции соприкасающихся в обмотке витков или между слоями обмотки. В связи с этим, например, в многослойной цилиндрической обмотке первоначально с равной вероятностью, может замкнуться один виток или один слой витков. В остальных видах цилиндрической обмотки число первоначально замкнутых витков зависит от места расположения точки замыкания и конструкции катушек обмотки [7, с. 15].

В процессе развития аварии в точке ВЗ обычно возникает дуга и происходит точечный разогрев обмотки с разрушением изоляция соседних витков. При этом замыкание охватывает не только соседние витки в ряду, но и витки между рядами с последующим переходом аварии в междуфазное КЗ или ОЗК.

Междуфазные КЗ в трансформаторе могут происходить как на выводах обмоток, так и в обмотках. Обычно это происходит при пробое изоляции обмоток, или из-за загрязнения поверхности высоковольтных вводов. Достаточно часто они происходят из-за большой кратности коммутационных перенапряжений [8, с. 8; 9, с. 68].

Междуфазные КЗ в обмотках обычно происходят из-за износа изоляции или под воздействием электродинамических усилий при сквозных токах КЗ за трансформатором. Причем замыкание между обмотками разных фаз может произойти только при одновременном ОЗК этих обмоток.

Междуфазное КЗ является тяжелым аварийным режимом для трансформатора. При нем ток значительно возрастает и может превышать номинальный в несколько раз. Обычно это сопровождается глубоким понижением напряжения питающей сети.

 Причиной возникновения ОЗК обычно является пробой изоляции обмотки трансформатора на корпус. Величина тока ОЗК обусловлена режимом заземления нейтрали сетей, к которым подключается трансформатор. Выбор режима работы нейтрали определен классом напряжения и условием обеспечения чувствительности защит от ОЗЗ и ОЗК. Так, например, в сетях                  6-10кВ обычно используются сети с изолированной нейтралью. В этом случае ток ОЗЗ или ОЗК значительно меньше фазных токов. В соответствии с ПУЭ [10] работа электрической сети в режиме ОЗК может длится до 2 часов. В течении этого времени место замыкания должно быть определено и устранено.

Применение в таких сетях дугогасящих реакторов или резистивного заземления нейтрали позволяют снизить токи ОЗК только до необходимых размеров, так как чрезмерное его уменьшение делает нечувствительными защиты от ОЗК к замыканиям на землю.

В сетях с глухо заземленной нейтралью токи однофазного КЗ на корпус трансформатора могут значительно превышать по величине фазные токи. В связи с этим такое КЗ является одним из самых тяжелых по последствиям.

«Пожар в стали» сердечника возникает вследствие повреждения изоляции листов электротехнической стали стержней или ярм сердечника трансформатора. При повреждении изоляции в месте соприкосновения листов электротехнической стали вихревые токи резко возрастают. Происходит местный нагрев этих и рядом лежащих листов с последующим разрушением и их изоляции. В итоге в месте нагрева происходит оплавление и выгорание этих листов. Что может привести к тяжелой аварии или в полную негодность сердечника трансформатора.

1.3 Релейная защита трансформаторов на трансформаторах тока
Как известно [5, с. 5] релейная защита (РЗ) трехфазного трансформатора предназначена для сокращения размеров ущерба от аварийных и некоторых анормальных режимов работы. При этом к аварийным режимам в соответствии с рисунком 1.8 относятся междуфазное КЗ, ВЗ, ОЗК и «пожар» в стали. А к анормальным режимам – протекание сверхтоков, перегрузка, понижение уровня и повышение температуры масла.

В соответствии с [4, с. 5; 5, с. 11; 6, с. 18] устройства РЗ должны работать надежно, действовать быстро, а также удовлетворять условию селективности и обладать необходимой чувствительностью.

В зависимости от типа защищаемого трехобмоточного трансформатора, его мощности и места размещения, а также режимов работы используются различные типы защит [6, с. 41; 10; 11].
Наиболее характерным признаком возникновения анормального или аварийного режима работы трансформатора [3, с. 6] является резкое увеличение тока. Именно на контроле этого основан принцип действия токовых защит, в частности максимальной токовой защиты (МТЗ), токовой отсечки (ТО) и дифференциальных токовых защит.

В соответствии с [4, с. 166] для выполнения требования селективности МТЗ должна отстраиваться по току и времени. То есть МТЗ должна иметь пусковой и замедляющий орган. Принципиальная схема типового варианта МТЗ приведена на рисунке 1.11, где ТА – трансформатор тока (ТТ); КА и КТ – реле тока и реле времени; 
[image: image63.wmf]KL

 и КН – промежуточное и указательное реле; 
[image: image64.wmf]TV

 – защищаемый трансформатор; 
[image: image65.wmf]Q

 – выключатель; 
[image: image66.wmf]YAT

 – катушка отключения выключателя.

[image: image67.png]\

YAT \ " cun—laﬂ
Q \r’*
I
il
TA
I/IZ
a




Рисунок 1.11 – Схема МТЗ с независимой характеристикой времени срабатывания

Из рисунка 1.11 видно, что ток 
[image: image68.wmf]1

I

 в первичной обмотке трансформатора 
[image: image69.wmf]TV

 с помощью трансформатора тока ТА трансформируется в ток 
[image: image70.wmf]2

I

, который затем подводится к обмотке пускового токового реле КА МТЗ. Значение тока 
[image: image71.wmf]1

I

 и 
[image: image72.wmf]2

I

, при котором реле КА и МТЗ срабатывают называют током срабатывания реле 
[image: image73.wmf]р

,

с

I

 и током срабатывания защиты 
[image: image74.wmf]з

,

с

I

 соответственно.

Ток срабатывания пускового токового реле КА выбирается с учетом условий [4, с. 162]:

- защита должна быть отстроена от максимального тока нагрузки трансформатора;

- защита должна срабатывать при КЗ в обмотке высокого напряжения трансформатора с коэффициентом чувствительности не менее 1,5;
- защита должна срабатывать при КЗ на смежном участке с коэффициентом чувствительности не менее 1,2. 

Ток срабатывания МТЗ с учетом этих условий [4, с. 163]:

[image: image75.wmf]max

,

н

в

з

н

з

,

с

I

k

k

k

I

=

                                         (1.1)

где 
[image: image76.wmf]н

k

 – коэффициент надежности принимается равным 1,1-1,25; 

[image: image77.wmf]з

k

 – коэффициент запаса; 

[image: image78.wmf]в

k

 – коэффициент возврата пусковых токовых реле, для реле типа РТ-40 равен 0,85; 

[image: image79.wmf]max

,

н

I

 – максимальный ток нагрузки.

Порог срабатывания пусковых токовых реле определяется как:

[image: image80.wmf]max

,

н

I

в

сх

з

н

з

,

с

I

K

k

k

k

k

I

=

                                    (1.2)

где 
[image: image81.wmf]I

K

 – коэффициент трансформации ТТ.

Схемы пусковых органов зависят от условий применения МТЗ. Так, показанная на рисунке 1.12 трехфазная схема включения пусковых реле, позвляет иметь равную чувствительность для всех видов междуфазных КЗ.

[image: image82.png]



Рисунок 1.12 – Трехфазная схема включения пусковых реле максимальной токовой защиты

Как видно из рисунка 1.12 по обмоткам реле проходят те же токи, что и во вторичных обмотках. Так как 
[image: image83.wmf]2

p

I

I

=

, то коэффициент схемы:

[image: image84.wmf]1

I

/

I

k

2

p

сх

=

=

                                               (1.3)

Наиболее распространенной является двухфазная двухрелейная схема, которая приведена на 1.13а. При такой схеме ТТ устанавливаются только в двух фазах. Такая защита реагирует на все виды возможные междуфазных КЗ. При такой схемы коэффициент следует принимать равным:

[image: image85.wmf]1

I

/

I

k

2

p

сх

=

=

                                                    (1.4)


[image: image86.png]I% IB¢ I% 2= [T KAL

ta1| [rad Lo KA2
b Ih

P

KAl

6)




а – двухрелейная; б – однорелейная

Рисунок 1.13 – Двухфазные схемы включения пусковых токовых реле максимальной токовой защиты 

Защита по однорелейной схеме, приведенной на рисунке 1.13б [4, с. 156] состоит из тех же элементов, что и предыдущая схема. Преимуществом схемы является меньшее число токовых реле и соединительных проводов. Однорелейная схема находит широкое применение в распределительных сетях 6-10 кВ.

В соответствии с [4, с. 167] МТЗ замедляющий орган может иметь независимое или зависимое от величины тока время срабатывания. Так если в качестве пускового органа в МТЗ используется токовое реле типа РТ-40, то замедляющий орган МТЗ будет иметь реле времени типа РВ-100 с фиксированным временем срабатывания.

Токовые реле типа РТ-80 имеют одновременно пусковой и замедляющий органа. Они выполняются в виде индукционного реле, время срабатывания которого зависит от тока в обмотке реле.

Как известно для МТЗ с независимой характеристикой времени время срабатывания защиты выбирают по ступенчатому принципу. Причем время срабатывания МТЗ самого удаленного от источника питания элемента электроэнергетической системы выбирается равным нулю. Таким образом, у этой МТЗ время срабатывания 
[image: image87.wmf]0

t

1

з

,

с

=

. Для того чтобы при КЗ на этом элементе МТЗ элемента расположенного между этим элементом и источником питания не отключилась время ее срабатывания определяют как:

[image: image88.wmf]t

t

t

1

з

,

с

2

з

,

с

D

+

=

,                                             (1.5)

где 
[image: image89.wmf]t

D

 – ступень селективности, обычно принимаемая равной 0,4-0,6с.


[image: image90.png]G KALL
KAL I KT12
QL
T KA2.1
TAL
BH ~ KL1
TV (e KAz
cH S \HH D KTL.1
1 7
TA2 K12

Q2 @ P KT2/1
KL3





а – токовые цепи; б – цепи постоянного оперативного тока
Рисунок 1.14 – Пример размещения защиты от сверхтоков

В качестве примера на рисунке 1.14 показано использование МТЗ для защиты от сверхтоков понижающего трехобмоточного трансформатора в сети с односторонным питанием и его цепи оперативного тока. 

На схеме показаны  TV – защищаемый трансформатор; 
[image: image91.wmf]G

 – генератор; ТА1, ТА2 – трансформаторы тока; КА1, КА2 – реле тока; КТ – реле времени; 
[image: image92.wmf]KL

 – промежуточное реле; 
[image: image93.wmf]Q

1-Q3 – выключатели.

Устройство защиты на стороне высшего напряжения имеет две выдержки времени. Сначала оно действует на отключение с Q2, затем на отключение всех выключателей.
Защита на стороне низкого напряжения действует только на отключение выключателя 
[image: image94.wmf]3

Q

.
Обычно на одиночных трансформаторах мощностью менее 6300 кВА и трансформаторах параллельно работающих мощностью менее 4000кВА в качестве основной быстродействующей защиты используют токовую отсечку. При этом селективность действия ТО обеспечивается ограничением зоны её действия.
Характер изменения тока КЗ 
[image: image95.wmf]к

I

 между витками разных фаз по мере удаления от ввода приведен на рисунке 1.15. Поэтому ток срабатывания ТО выбирается таким, чтобы она не срабатывала при КЗ в смежном элементе. Для этого ток срабатывания пускового реле выбирается большим, чем ток максимальное значение тока КЗ на шинах обмотки среднего или низкого напряжения. На рисунке 1.15 эти шины не показаны.

[image: image96.png]I
1
30Ha AeHCTRH
oTCeuKH
2
Tes | —5
H
T i
KA
o K i
TA | wy |




Рисунок 1.15 – Принцип выбора тока срабатывания пускового реле ТО

С учетом этого ток срабатывания ТО определяется как:

[image: image97.wmf]max

,

к

н

з

,

с

I

k

I

=

,                                         (1.6)

где 
[image: image98.wmf]max

,

к

I

 – максимальный ток при КЗ на шинах среднего или низкого напряжения; 

[image: image99.wmf]н

k

 – коэффициент надежности, принимаемый равным 1,1-1,3 и 1,4-1,5 при использовании токовых реле РТ-40 и РТ-80. 

Порог срабатывания пусковых токовых реле определяется как:

[image: image100.wmf]max

,

к

I

сх

н

р

,

с

I

K

k

k

I

=

.                                   (1.7)

Коэффициентом чувствительности ТО:

[image: image101.wmf]з

,

с

1

к

ч

I

/

I

k

=

,                                         (1.8)

где 
[image: image102.wmf]1

к

I

 – наименьший ток короткого замыкания в начале защищаемого элемента [4, с. 254]. 
Коэффициент чувствительности ТО должен быть не менее двух.

В соответствии с [4, с. 233] на одиночных трансформаторах мощностью более 6300 кВА и трансформаторах параллельно работающих мощностью более 4000кВА в качестве основной быстродействующей защиты используют продольную дифференциальную защиту. Эту защиту устанавливают также на трансформатора 1000 кВА и выше, если ТО не обеспечивает 
[image: image103.wmf]2

k

ч

>

, а выдержка времени МТЗ составляет более 1 секунды. На рисунке 1.16 представлена схема продольной дифференциальной защиты. 


[image: image104.png]I

il

T g 113

I

mn

Iny 11,







Рисунок 1.16 – Схема токовых цепей продольной дифференциальной защиты трехобмоточного трансформатора

В этой защите быстронасыщающийся трансформатор реле РНТ-562 является промежуточным трансформатором, который позволяет компенсировать неравенство вторичных токов ТТ, а также отстраиваться от апериодической составляющей бросков тока намагничивания и сквозных токов. Для компенсации неравенство вторичных токов трансформаторов тока используются уравнительные обмотки 
[image: image105.wmf]1

У

 и 
[image: image106.wmf]2

У

. Дифференциальная схема собирается из уравнительных обмоток и рабочей обмотки 
[image: image107.wmf]Р

.  

Правильно подобранное число витков уравнительных обмоток позволяет не только компенсировать неравенство токов вторичных обмоток ТТ, но и установить необходимый ток срабатывания защиты.

Для защиты трехфазных трансформаторов имеющих две параллельные ветви может использоваться специальная однорелейная поперечная дифференциальная защита, схема которой приведена на рисунке 1.17, где 
[image: image108.wmf]TA

 – трансформатор тока; 
[image: image109.wmf]ZF

 – фильтр гармоник равных трем; 
[image: image110.wmf]KA

 – токовое реле. В соответствии с этой схемой в нормальном режиме работы трансформатора по ветвям его обмоток протекают равные токи. При этом разность потенциалов между нулевыми точками ветвей и ток в обмотке реле КА будут равны нулю.

При замыкании между витками одной из ветвей или витков разных ветвей равенство токов в ветвях нарушается. В результате появится разность потенциалов между нулевыми точками и ток в реле КА будет не равен нулю. И если ток в реле превысит порог срабатывания, то защита сработает и отключит трансформатор от сети.


[image: image111.png]



Рисунок 1.17 – Поперечная дифференциальная защита

Ток срабатывания защиты должен отстраиваться от токов небаланса, которые возникают в реле при внешних КЗ. В результате ток срабатывания защиты рассчитывается как: 


[image: image112.wmf]ном

з

,

c

I

)

3

,

0

2

,

0

(

I

¸

=

                                       (1.9)

Отличительной особенностью дифференциальных защит является быстродействие, абсолютная селективность и низкая чувствительность к витковым замыканиям в обмотках трансформатора.

В связи с низкой чувствительностью токовых защит к витковым замыканиям в обмотках трехфазного трехобмоточного трансформатора для выявления замыкания малого числа витков стали использовать газовые защиты.

В соответствии с ПУЭ применение газовой защиты считается обязательным на трансформаторах мощностью 6300кВА, на трансформаторах мощностью 1000-4000кВА не имеющих дифференциальной защиты или отсечки и если МТЗ имеет выдержку времени более одной секунды [10], а также на внутрицеховых трансформаторах мощностью более 630кВА независимо от наличия на них других быстродействующих защит [10].

Работа газовой защиты основана на том, что практически любое электрическое повреждение внутри бака трансформатора сопровождается разложением масла и выделением газа. Устройство защиты выполнено таким образом, чтобы медленное газообразование сопровождалось формированием сигнала предупредительной сигнализации, а бурное сигналом отключения трансформатора.

Газовое реле может выполняться поплавковым, лопастным и чашечным. Оно представляет собой металлический корпус вставляемый в маслопровод между баком трансформатора и его расширителем как это показано на рисунке 1.18, где 1 – бак трансформатора; 2 – маслопровод; 3 – газовое реле; 4 – расширитель. Контроль уровня масла и наличия газов в реле осуществляется через смотровое стекло. 
Наибольшее распространение получили газовые реле поплавкового типа. Такое реле реагирует как на образование газов, так и на снижение уровня масла. Для этого в реле на шарнирах устанавливается два поплавка с ртутными контактами. Верхний поплавок является сигнальным, нижний – отключающим. Что позволяет контролировать перегрев трансформатора и уровень масла, а также витковые и междуфазные КЗ. То есть газовое реле в настоящее время практически единственное широко используемое устройство РЗ способное реагировать на ВЗ в обмотках трансформатора.


[image: image113.png]



Рисунок 1.18 – Расположение газового реле на трехфазном трансформаторе

В то же время газовые защиты имеют целый ряд недостатков. Во-первых, его нельзя использовать на «сухих» трансформаторах. Во-вторых, значительное колебание времени срабатывания в зависимости от температуры масла и числа замкнувшихся витков.

1.4 Релейная защита трансформаторов на магнитных трансформаторах тока

В связи с тем, что существующие защиты на ТТ трехфазных трехобмоточных трансформаторов малочувствительны к ВЗ, а газовые защиты обладают большим временем срабатывания в последнее время появились токовые защиты в которых в качестве измерительного преобразователя использовались магнитные трансформаторы тока (МТТ) [7, с. 196; 12]. Как правило защиты на МТТ обладают высокой чувствительностью к ВЗ из-за того, что измеряют не изменение тока в фазах трансформатора, а изменение распределения магнитного поля обмоток трансформатора [7, с. 195].

Первым устройством защиты трехфазного трансформатора на МТТ можно считать устройство защиты от КЗ [13] предложенное Эмануэлем А.Е. и Вора Ю.П. Схема расположения на ярмах и стрежнях магнитопровода и соединения обмоток этого МТТ приведены на рисунках 1.19а и 1.19б.


[image: image114.png]6)





а – расположение МТТ на ярмах; б – расположение МТТ на стержнях
Рисунок 1.19 – Расположение и схема соединения МТТ

Работа этого устройства основана на измерении величины магнитных потоков рассеяния обмоток трансформатора у верхнего и нижнего ярм и сравнении их между собой. В нормальных режимах работы распределение магнитных полей рассеяния относительно магнитопровода расположено симметрично, а ЭДС на выходе обмоток МТТ будет равна нулю.

При возникновении КЗ в одной из обмоток этого трансформатора симметрия распределения магнитных полей рассеяния обмоток относительно магнитопровода нарушается, а ЭДС на выходе обмоток МТТ будет не равна нулю.

Анализ распределения магнитных полей рассеяния относительно магнитопровода показывает, что при ВЗ в середине любой обмотки трансформатора эти поля будут также симметричны относительно магнитопровода, а ЭДС на выходе обмоток МТТ будет равна нулю. То есть защита с таким МТТ имеет зону нечувствительности в середине обмотки. Кроме того, из-за неравномерности выполнения обмоток трансформатора такая защита будет иметь низкую чувствительность к ВЗ.

Известной доли этих недостатков лишено устройство защиты трехфазных трансформаторов разработанное Гагеном А.Ф., Комисаровым Г.А., И. Чечушковым [14] в котором МТТ расположены на стенке бака напротив середины обмоток по высоте, как это показано на рисунке 1.20, где 1 – бак трансформатора; 2 – МТТ. В качестве МТТ используются многовитковые плоские катушки без стального сердечника, которые размещались с той стороны трансформатора, у которой отсутствуют выводы из обмоток трансформатора. Эти МТТ в устройстве защиты соединяются по схеме сравнения абсолютных величин напряжений.

[image: image115.png])

b





а – вид сбоку; б – вид спереди
Рисунок 1.20 – Защита трехфазного трансформатора от витковых замыканий на трех МТТ

Недостатком этой защиты является низкая чувствительность к ВЗ, вызванная необходимостью отстройки от токов небаланса в цепи реагирующего органа вызванным неточным изготовлением и установкой обмоток трансформатора и МТТ. Следует добавить, что чувствительность этого устройства защиты в значительной степени зависит от расположения замкнувшихся витков в обмотке трансформатора. Эта зависимость вызвана нелинейностью распределения магнитного поля рассеяния по высоте обмоток трансформатора.

Некоторых из этих недостатков лишено устройство защиты от ВЗ разработанное А.Ф. Гагеном в Челябинском политехническом институте. Работа этого устройства защиты [15, 16] основана на выявлении изменения пространственного распределения магнитного поля рассеяния обмотки каждой из фаз трансформатора.
Как показано на рисунке 1.21а напротив обмоток каждой из фаз устанавливается два МТТ. Их крепление осуществляется на стенке бака трансформатора напротив середины ярм [16, с. 1016]. В качестве этих МТТ используются многовитковые, плоские катушки без стального сердечника

МТТ каждой фазы попарно подключаются к схеме сравнениях двух абсолютных величин как показано на рисунке 1.21б. Их ЭДС выпрямляется диодными мостами VD1 и VD2. Разность токов от этих ЭДС измеряется реле тока КА, которое выполняет роль реагирующего органа.

Балансировка схемы осуществляется резистором 
[image: image116.wmf]R

. При протекании через 
[image: image117.wmf]K

А

 тока превышающего его порог реле срабатывания оно срабатывает и замыкает контакт, который включают в цепь отключения трансформатора.

[image: image118.png]Tga

Iey|

AB

N M3

6)




а – размещение МТТ; б – токовые цепи; в – зависимость тока от места расположения ВЗ
Рисунок 1.21 – Размещение МТТ на баке трехфазного трансформатора, схема токовых цепей и зависимость тока в реле от места расположения ВЗ

На рисунке 1.21в приведены зависимости тока в реле от места расположения замкнувшегося витка на обмотке. Кривая 4 показывает зависимость тока в реагирующем органе 
[image: image119.wmf]КА

 в режиме номинальной нагрузки. Кривые 5 и 6 показывают зависимости тока от ЭДС каждого из МТТ.
Как видно из рисунка 1.21в при расположении замкнувшихся витков в области середины высоты обмотки имеется «мертвая зона» (МЗ). Есть основания полагать, что величина МЗ зависит от типа обмотки и геометрических размеров не только трансформатора, но и МТТ.

Чувствительность этой защиты к ВЗ достаточно высока. Это позволяет обеспечить возможность отключения трансформатора в начальный период повреждения. Однако зона нечувствительности при этом может достигать 10-15% высоты обмотки 

Аналогичное расположение МТТ используется и в устройстве защиты от ВЗ в обмотках статических машин и аппаратов [17, 18]. В нем предлагается использовать многовитковые плоские МТТ с размерами 
[image: image120.wmf]10

40

80

´

´

 мм. Функциональная схема защиты приведена на рисунке 1.22. По этой схеме выходы фазных МТТ 1 присоединены к схеме 2 ИЛИ, на выходе которой выделяется сигнал, имеющий наибольшее значение. Этот сигнал поступает на первый вход исполнительного блока 3. На второй вход исполнительного блока поступает сигнал от блока загрубления. Сигнал загрубления формируется на основании информации с блоков номинального тока 5 и 6. Выход исполнительного блока подключается к выходному реле защиты трансформатора. Действие блоков 4 и 5 контролируется пороговыми элементами, которые исключают влияние этих блоков на исполнительный блок при номинальной нагрузке. Это позволяет иметь высокую чувствительность в номинальном режиме работы и загрубление защиты при внешних КЗ.


[image: image121.png]CJ

[

—





Рисунок 1.22 – Функциональная схема защиты трехфазного трансформатора от витковых замыканий

Несмотря на достоинства этой защиты с МТТ приведенной в [17, с. 3; 18, с. 72] конструкции, добавление в схему защиты блоков 4-6 и отсутствие регулирования равенства ЭДС МТТ позволяет сделать вывод, о том что чувствительность защиты ВЗ будет зависеть не только от неточного изготовления и установки обмоток трансформатора и МТТ, но и от места расположения замкнувшихся витков в обмотках трансформатора и от режима его работы.

На рисунке 1.23 представлена защита от ВЗ обмоток трехфазного трансформатора разработанная Бурыкиным В.В. и Савельевым В.А. [19]. В трехфазном трансформаторе магнитопровод 1 МТТ последовательно охватывает фазные силовые обмотки 2 – 4 защищаемого аппарата. Выводы обмотки 5 МТТ подключены к реле 6 тока, которое срабатывает при возникновении ВЗ.


[image: image122.png]Ha OTKIIOY€HHe





Рисунок 1.23 – Защита трехфазного трансформатора от ВЗ

При таком исполнении МТТ защита от ВЗ будет срабатывать и в случае возникновения ОЗЗ в питающем кабеле, например, в сети с изолированной нейтралью. То есть ее следует отстраивать от токов нулевой последовательности. В результате она будет обладать низкой чувствительностью к ВЗ.

По мнению автора [20] значительно более лучшими показателями обладает защита от ВЗ, разработанная им вместе с ПО «Запарожтрансформатор». В ней МТТ в виде измерительных обмоток размещается на внутренней поверхности изоляционного цилиндра. Эти МТТ не охватывают стержень магнитопровода. При этом их изготавливают в виде плоских измерительных катушек, которые соединяются в две группы в соответствии с рисунком 1.24.

[image: image123.png]



Рисунок 1.24 – Принципиальная схема устройства РЗ с МТТ Засыпкина А.С.
В соответствии с [20, с. 792] такие МТТ позволяют разрабатывать высокочувствительные защиты от ВЗ трансформатора, которые не имеют «мертвой зоны». Однако сопоставление распределения магнитных полей рассеяния с местом расположения витков и площадями этих витков обмоток дает основание усомнится в этом.
Известна так же защита Синиче Кудзе из Японии на встраиваемых в трансформатор МТТ [21]. С целью повышения надежности в ней измеряют величину потока рассеяния в двух и более точках, расположенных симметрично относительно аксиальной средней точке N обмотки трансформатора. Сигнал на отключение трансформатора формируется по появлению разности величин сигналов. На рисунке 1.25 приведены форма и расположение датчиков данной защиты, где 1 – магнитопровод трансформатора; 2 и 3 – его первичная и вторичная обмотки; 4 и 5 – обмотки МТТ.
[image: image124.png]



а – вид спереди; б – вид сверху
Рисунок 1.25 – Форма и расположение обмоток МТТ защиты от ВЗ

В соответствии с рисунком 1.25, обмотка 5 МТТ закрепляется напротив средней точки N обмоток трансформатора. Крепление осуществляется на баке трансформатора. Обмотка 4 МТТ крепится на изоляционном цилиндре обмотки низкого напряжения. При этом МТТ каждой фазы попарно подключаются к схеме сравнения абсолютных величин их ЭДС. В отличии от предыдущих защит, по мнению авторов, данное устройство защиты от ВЗ не имеет «мертвой зоны». Однако его чувствительность сильно зависит от места расположения замкнувшихся витков.
Кроме того, крепление значительных по размерам МТТ из тонкого провода на элементах конструкции трехфазного трансформатора и защита их от электрического пробоя сопряжено со значительными техническими трудностями.

В настоящее время обмотки рассмотренных МТТ во время изготовления не устанавливаются. Установить их на трансформаторе можно только во время ремонта. В тоже время установка обмоток МТТ в активной зоне трансформатора и защита их от электрических повреждений представляет сложную инженерную задачу. В связи с этим при оснащении трансформаторов МТТ следует отдавать предпочтение тем, которые закрепляются вне активной зоны, например на стенках бака [22].

Выводы по первому разделу
1. Основными элементами мощных «сухих» и «масляных» трехфазных трехобмоточных трансформаторов является магнитопровод состоящий из ярм и стержней, набранных из листов трансформаторного железа, а также одинаковые катушки надеваемые на эти стержни, содержащих обмотки высокого, среднего и низкого напряжения.

2. Анормальные и аварийные режимы работы трансформатора, как правило, сопровождаются токами в обмотках, которые значительно превышают номинальные токи, при этом ВЗ характерно тем, что токи в замкнувшихся витках значительно превышают токи в остальное части обмотки. При этом токи в неповрежденной части обмотки увеличиваются незначительно.
 3. Используемые для защиты трехфазных трехобмоточных трансформаторов токовые защиты на ТТ по разным причинам не способны в достаточной степени защитить их от ВЗ в обмотках трансформатора, а газовую защиту с одной стороны нельзя использовать на «сухих» трансформаторах, а с другой стороны время ее срабатывания сильно зависит от температуры масла на момент аварии и числа замкнувшихся витков.

4. Токовые защиты трехфазного трехобмоточного трансформатора на МТТ обладают высокой чувствительностью к ВЗ. Однако, чувствительность некоторых из этих защит в значительной степени зависит от места повреждения, а установка и эксплуатация других сопряжена с серьёзными техническими трудностями.

2 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ТОКОВ В ОБМОТКАХ ТРЕХОБМОТОЧНОГО ТРАНСФОРМАТОРА
2.1 Моделирование токов в нормальных режимах работы

Как известно расчет параметров срабатывания токовых защит трансформатора общего назначения на МТТ невозможен без определения токов в его обмотках в нормальном, анормальном и аварийном режимах работы [23]. Моделирование токов в обмотках трансформатора в нормальном режиме работы предлагается осуществлять следующим образом [24] (рисунок 2.1).


[image: image125.png]



Рисунок 2.1 – Схема трехфазного трехобмоточного трансформатора в режиме нагрузки

Наиболее полно в этом режиме работы процесс преобразования энергии в трехфазном трехобмоточном трансформаторе описывает математическая модель, дифференциальные уравнения которой составляются для фазных напряжений с учетом схемы [24, с.64] на рисунке 2.1 и [23-27] и имеют следующий вид:

[image: image126.wmf]ï

ï

ï

ï

þ

ï

ï

ï

ï

ý

ü

+

+

+

=

+

+

+

=

+

+

+

=

+

+

+

=

+

=

+

+

+

=

+

=

+

+

+

=

+

=

/dt.

d

ψ

)i

jL

R

(R

0

/dt

d

ψ

)i

jL

R

(R

0

/dt;

d

ψ

)i

jL

R

(R

0

/dt;

d

ψ

)i

jL

R

(R

0

/dt;

d

ψ

i

R

u

/dt;

d

ψ

)i

jL

R

(R

0

/dt;

d

ψ

i

R

u

/dt;

d

ψ

)i

jL

R

(R

0

/dt;

d

ψ

i

R

u

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

c

c

нc

нc

c

b

b

нb

нb

b

a

a

нa

нa

a

c

c

нc

нc

c

C

C

C

C

b

b

нb

нb

b

B

B

B

B

a

a

нa

нa

a

A

A

А

A

,     (2.1)

где 
[image: image127.wmf]i

u

, 
[image: image128.wmf]i

i

 – мгновенные фазные напряжения и токи в обмотках; 

[image: image129.wmf]i

R

 и 
[image: image130.wmf]i

y

 – активные сопротивления и потокосцепления обмоток; 

[image: image131.wmf]нi

R

 и 
[image: image132.wmf]нi

L

 – активные сопротивления и индуктивности нагрузки фаз. При этом для первичной обмотки 
[image: image133.wmf]i

=A, B и C; а для первой и второй вторичных обмоток 
[image: image134.wmf]1

1

1

c

,

b

,

a

i

=

 и 
[image: image135.wmf]2

2

2

c

,

b

,

a

i

=

 соответственно [24, с. 63].

В этой системе уравнений потокосцепления фаз первичной обмотки определяются как:

[image: image136.wmf];

L

i

L

i

L

i

L

i

L

i

L

i

L

i

L

i

L

i

ψ

2

c

A,

2

c

2

b

A,

2

b

2

a

A,

2

a

1

c

A,

1

c

1

b

A,

b1

1

a

A,

1

a

C

A,

C

B

A,

B

A

A

А

+

+

+

+

+

+

+

+

+

=



[image: image137.wmf];

L

i

L

i

L

i

L

i

L

i

L

i

L

i

L

i

L

i

ψ

2

c

B,

2

c

2

b

B,

2

b

2

a

B,

2

a

1

c

B,

1

c

1

b

B,

1

b

1

a

B,

1

a

C

B,

C

B

B

A

B,

A

B

+

+

+

+

+

+

+

+

+

=

                       (2.2)


[image: image138.wmf],

L

i

L

i

L

i

L

i

L

i

L

i

L

i

L

i

L

i

ψ

2

c

C,

2

c

2

b

C,

2

b

2

a

C,

2

a

1

c

C,

1

c

1

b

C,

1

b

1

a

C,

1

a

C

C

B

C,

B

A

C,

A

C

+

+

+

+

+

+

+

+

+

=


а потокосцепления фаз первой и второй вторичных обмоток:

[image: image139.wmf];

L

i

L

i

L

i

L

i

L

i

)

L

(L

i

L

i

L

,

i

L

i

ψ

2

c

,

1

a

2

c

2

b

,

1

a

2

b

2

a

,

1

a

2

a

1

c

,

1

a

1

c

1

b

,

1

a

1

b

1

нa

1

a

1

a

C

,

1

a

C

B

1

a

B

A

1

a

A

1

a

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

=



[image: image140.wmf];

L

i

L

i

L

i

L

i

)

L

(L

i

L

i

L

i

L

i

L

i

ψ

2

c

,

1

b

2

c

2

b

2

b

2

a

,

1

b

2

a

1

c

,

1

b

1

c

1

нb

1

b

1

b

1

a

,

1

b

1

a

C

,

1

b

C

B

,

1

b

B

A

,

1

b

A

1

b

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

=

               (2.3)


[image: image141.wmf].

L

i

L

i

L

i

)

L

(L

i

L

i

L

i

L

i

L

i

L

i

ψ

2

c

,

1

c

2

c

2

b

,

1

c

2

b

2

a

,

1

c

2

a

1

нc

1

c

1

c

1

b

,

1

c

1

b

1

a

,

1

c

1

a

C

,

1

c

C

B

,

1

c

B

A

1

c

A

1

c

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

=


и


[image: image142.wmf];

L

i

L

i

)

L

(L

i

L

i

L

i

L

i

L

i

L

i

L

i

ψ

2

c

,

2

a

2

c

2

b

,

2

a

2

b

2

нa

2

a

2

a

1

c

,

2

a

1

c

1

b

,

2

a

1

b

1

a

,

2

a

1

a

C

,

2

a

C

B

,

2

a

B

A

,

2

a

A

2

a

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

=



[image: image143.wmf];

L

i

)

L

(L

i

L

i

L

i

L

i

L

i

L

i

L

i

L

i

ψ

2

,c

2

b

2

c

2

нb

2

b

2

b

2

,a

2

b

2

a

1

,c

2

b

1

c

1

b

,

2

b

1

b

1

,a

2

b

a1

,C

2

b

C

B

,

2

b

B

A

,

2

b

A

2

b

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

=

                 (2.4)


[image: image144.wmf].

)

L

(L

i

L

i

L

i

L

i

L

i

L

i

L

i

L

i

L

i

ψ

2

нc

2

c

2

c

2

b

,

2

c

2

b

2

a

,

2

c

2

a

1

c

,

2

c

1

c

1

b

,

2

c

1

b

1

a

,

2

c

1

a

C

,

2

c

C

B

,

2

c

B

A

,

2

c

A

2

c

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

=


Согласно [24, с. 64; 26, с. 108; 27, с. 27] расчет индуктивных сопротивлений обмоток трехфазного трансформатора довольно сложен. Но если пренебречь индуктивным сопротивлением рассеяния первичной обмотки, то в соответствии с [28] при известном напряжении фазы 
[image: image145.wmf]1

U

 и токе холостого хода 
[image: image146.wmf]xx

I

 трансформатора главное индуктивное сопротивления фазы, а также ее индуктивность достаточно точно можно определить из математических выражений:

[image: image147.wmf]xx

1

m

I

/

U

Z

&

&

=

, 
[image: image148.wmf]2

1

2

m

m

R

Z

X

-

=

, 
[image: image149.wmf]/1,5

Х

X

m

0

=

 и 
[image: image150.wmf]c

0

0

f

2

/

Х

L

p

=

,     (2.5)
где 
[image: image151.wmf]c

f

 – частота тока в сети.

В соответствии с [23, с. 88; 24, c. 65] собственные индуктивности и взаимные индуктивности обмоток трансформатора пропорциональны квадрату их витков. В результате: 


[image: image152.wmf]0

2

1

2

2

L

)

/w

(w

L

=

, 
[image: image153.wmf]0

2

1

3

3

L

)

/w

(w

L

=

, 
[image: image154.wmf]0

2

1

2

1

1,2

L

)

/w

w

(w

L

=

,


[image: image155.wmf]0

2

1

3

1

1,3

L

)

/w

w

(w

L

=

 и 
[image: image156.wmf]0

2

1

3

2

2,3

L

)

/w

w

(w

L

=

                   (2.6)

где 
[image: image157.wmf]1

w

, 
[image: image158.wmf]2

w

 и 
[image: image159.wmf]3

w

 – число витков в первичной, первой вторичной и второй вторичной обмотках; 

[image: image160.wmf]2

L

 и 
[image: image161.wmf]3

L

 – индуктивность фазы первой и второй вторичных обмоток; 

[image: image162.wmf]2

,

1

L

, 
[image: image163.wmf]3

,

1

L

 и 
[image: image164.wmf]3

,

2

L

 – взаимные индуктивности фаз первичной, а также первой и второй вторичных обмоток.

Тогда собственные индуктивности фаз первичной обмотки трехфазного трансформатора:


[image: image165.wmf]0

C

B

A

L

L

L

L

=

=

=

                                             (2.7)

Взаимные индуктивности фаз первичной обмотки трехфазного трансформатора:


[image: image166.wmf]0

B

C,

A

C,

A

B,

C

B,

C

A,

B

A,

0,5L

L

L

L

L

L

L

-

=

=

=

=

=

=

              (2.8)

Взаимные индуктивности фаз первичной обмотки и первой секции вторичной обмотки трехфазного трансформатора:


[image: image167.wmf]1,2

С

,

1

c

1

c

C,

B

,

1

b

1

b

B,

A

,

1

a

1

a

A,

L

L

L

L

L

L

L

=

=

=

=

=

=

 и                  (2.9)


[image: image168.wmf].

0,5L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

1,2

C

,

b

C

,

a

b

C,

a

C,

B

,

c

B

,

a

c

B,

a

B,

A

,

c

A

,

b

c

A,

b

A,

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

      (2.10)

Взаимные индуктивности фаз первичной обмотки и второй секции вторичной обмотки трехфазного трансформатора:


[image: image169.wmf]1,3

,

С

c

C,c

B

,

b

b

B,

A

,

a

A,a

L

L

L

L

L

L

L

2

2

2

2

2

2

=

=

=

=

=

=

 и              (2.11)

[image: image170.wmf].

0,5L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

1,3

C

,

2

b

C

,

2

a

2

b

C,

2

a

C,

B

,

2

c

B

,

2

a

2

c

B,

2

a

B,

A

,

2

c

A

,

2

b

2

c

A,

2

b

A,

-

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

  (2.12)

Собственные индуктивности фаз первой секции вторичной обмотки трехфазного трансформатора:


[image: image171.wmf]2

c

b

a

L

L

L

L

1

1

1

=

=

=

.                                        (2.13)

Собственные индуктивности фаз второй секции вторичной обмотки трехфазного трансформатора:


[image: image172.wmf]3

c

b

a

L

L

L

L

2

2

2

=

=

=

.                                    (2.14)

Взаимные индуктивности фаз первой секции вторичной обмотки трехфазного трансформатора:


[image: image173.wmf]2,3

1

b

,

1

c

1

c

,

1

b

1

a

,

1

c

1

c

,

1

a

1

a

,

1

b

1

b

,

1

a

0,5L

L

L

L

L

L

L

-

=

=

=

=

=

=

.        (2.15)

Взаимные индуктивности фаз второй секции вторичной обмотки трехфазного трансформатора:


[image: image174.wmf]2,3

2

b

,

2

c

2

c

,

2

b

2

a

,

2

c

2

c

,

2

a

2

a

,

2

b

2

b

,

2

a

0,5L

L

L

L

L

L

L

-

=

=

=

=

=

=

.      (2.16)

Взаимные индуктивности фаз первой и второй секции вторичной обмотки трехфазного трансформатора:


[image: image175.wmf]2,3

1

c

,

2

c

2

c

,

1

c

1

b

,

2

b

2

b

,

1

b

1

a

,

2

a

2

a

,

1

a

L

L

L

L

L

L

L

=

=

=

=

=

=

 и       (2.17)

[image: image176.wmf]=

=

=

=

=

=

=

2

c

,

1

a

2

a

,

1

c

1

c

,

2

a

1

a

,

2

b

2

b

,

1

a

2

a

,

1

b

1

b

,

2

a

L

L

L

L

L

L

L



[image: image177.wmf]2,3

1

b

,

2

c

2

c

,

1

b

2

b

,

1

c

1

c

,

2

b

1

a

,

2

c

0,5L

L

L

L

L

L

-

=

=

=

=

=

=

.             (2.18)

Активные сопротивления фаз этих обмоток:

[image: image178.wmf]1

C

B

A

R

R

R

R

=

=

=

, 
[image: image179.wmf]2

c

b

a

R

R

R

R

1

1

1

=

=

=

 и 
[image: image180.wmf]3

c

b

a

R

R

R

R

2

2

2

=

=

=

, (2.19)

где 
[image: image181.wmf]1

R

, 
[image: image182.wmf]2

R

 и 
[image: image183.wmf]3

R

 – активные сопротивления фаз первичной, а также первой и второй вторичных обмоток первичной, которые проще всего получить непосредственно замером с помощью моста постоянного токаю

Однако эта математическая модель не позволяет моделировать работу трансформатора при несимметрии питающего напряжения. То есть эти уравнения должны составляться для междуфазных напряжений. Для этого система уравнений (2.1) преобразуется путем вычитания соответствующих уравнений и принимает следующий вид [24, с. 66]:


[image: image184.wmf]ï

ï

ï

ï

ï

þ

ï

ï

ï

ï

ï

ý

ü

+

+

+

=

+

+

+

=

+

+

+

=

+

+

+

=

+

=

=

+

=

=

/dt.

d

ψ

-

/dt

d

ψ

)

R

(R

i

-

)

R

(R

i

0

/dt;

d

ψ

-

/dt

d

ψ

)

R

(R

i

-

)

R

(R

i

0

/dt;

d

ψ

-

/dt

d

ψ

)

R

(R

i

-

)

R

(R

i

0

/dt;

d

ψ

-

/dt

d

ψ

)

R

(R

i

-

)

R

(R

i

0

/dt;

d

ψ

-

/dt

d

ψ

R

i

-

R

i

u

-

u

u

/dt;

d

ψ

-

/dt

d

ψ

R

i

-

R

i

u

-

u

u

2

с

2

b

2

нc

2

c

2

c

2

нb

2

b

2

b

2

b

2

a

2

нb

2

b

2

b

2

нa

2

a

2

a

1

с

1

b

1

нc

1

c

1

c

1

нb

1

b

1

b

1

b

1

a

1

нb

1

b

1

b

1

нa

1

a

1

a

C

B

C

C

B

B

C

B

BC

B

A

B

B

A

A

B

A

AB

              (2.20)

В полученной системе уравнений потокосцепления:

[image: image185.wmf]),

L

-

(L

i

)

L

-

(L

i

)

L

-

(L

i

)

L

-

(L

i

)

L

-

(L

i

)

L

-

(L

i

)

L

-

(L

i

)

L

-

(L

i

)

L

-

(L

i

ψ

-

ψ

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

c

B,

c

A,

c

b

B,

b

A,

b

a

В,

a

A,

a

c

B,

c

A,

c

b

B,

b

A,

b

a

В,

a

A,

a

C

B,

C

A,

C

B

B

A,

B

B

A,

A

A

B

A

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

=

            (2.21)


[image: image186.wmf]),

L

-

(L

i

)

L

-

(L

i

)

L

-

(L

i

)

L

-

(L

i

)

L

-

(L

i

)

L

-

(L

i

)

L

-

(L

i

)

L

-

(L

i

)

L

-

(L

i

ψ

-

ψ

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

c

C,

c

B,

c

b

C,

b

B,

b

a

C,

a

B,

a

c

C,

c

B,

c

b

C,

b

B,

b

a

C,

a

B,

a

C

C

B,

C

C

B,

B

B

C

A,

B

A,

A

C

B

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

=

              (2.22)


[image: image187.wmf]),

L

-

(L

i

)

L

-

(L

i

)

L

-

(L

i

)

L

-

(L

i

)

L

-

L

-

(L

i

)

L

-

L

(L

i

)

L

-

(L

i

)

L

-

(L

i

)

L

-

(L

i

ψ

-

ψ

2

1

2

1

2

2

2

1

2

2

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1,

1

1

1

1

1

1

c

,

b

c

,

a

c

b

b

,

a

b

a

,

b

a

,

a

a

c

,

b

c

,

a

c

нb

b

b

,

a

b

a

,

b

нa

a

a

C

,

b

C

a

C

B

,

b

B

a

B

A

,

b

A

,

a

A

b

a

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

=

  (2.23)


[image: image188.wmf]),

L

-

(L

i

)

L

-

(L

i

)

L

-

(L

i

)

L

-

L

-

(L

i

)

L

-

L

(L

i

)

L

-

(L

i

)

L

-

(L

i

)

L

-

(L

i

)

L

-

(L

i

ψ

-

ψ

2

1

2

1

2

2

1

2

2

2

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

,c

c

,c

b

c

b

,

c

b

b

,a

c

,a

b

a

нc

c

,c

b

c

b

,

c

нb

b

b

,a

c

,a

b

a

,C

c

,c

b

C

B

,

c

B

,

b

B

A

,

c

A

,

b

A

c

b

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

=

   (2.24)


[image: image189.wmf]),

L

-

(L

i

)

L

-

L

-

(L

i

)

L

-

L

(L

i

)

L

-

(L

i

)

L

-

(L

i

)

L

-

(L

i

)

L

-

(L

i

)

L

-

(L

i

)

L

-

(L

i

ψ

-

ψ

2

2

2

2,

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2,

1

2

1

1

2

1

2

1

1

2

1

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

,c

b

c

a

c

нb

b

b

,

a

b

,a

b

нa

a

a

c

b

,c

a

c

b

,

b

b

,

a

b

,a

b

,a

a

a

,C

b

,C

a

C

B

,

b

B

,

a

B

A

,

b

A

,

a

A

b

a

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

=

(2.25)


[image: image190.wmf]).

L

-

L

-

(L

i

)

L

-

L

(L

i

)

L

-

(L

i

)

L

-

(L

i

)

L

-

(L

i

)

L

-

(L

i

)

L

-

(L

i

)

L

-

(L

i

)

L

-

(L

i

ψ

-

ψ

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

1

2

1

1

2

1

2

1

1

2

1

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

нc

c

,c

b

c

b

,

c

нb

b

b

,a

c

,a

b

a

,c

c

,c

b

c

b

,

c

b

,

b

b

,a

c

,a

b

a

,C

c

,c

b

C

B

,

c

B

,

b

B

A

,

c

A

,

b

A

c

b

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

=

 (2.26)

Система (2.20) не имеет решения [24, c. 69; 26, с. 109; 27, с. 28], так как в ней имеется шесть уравнений и девять неизвестных. Этого также можно избежать, если фазные токи в обмотках трансформатора заменить контурными токами. Тогда в соответствии с рисунком 2.1:

[image: image191.wmf].

i

i

,

i

i

i

,

i

i

,

i

i

,

i

i

i

,

i

i

,

i

i

,

i

i

i

,

i

i

6

c

5

6

b

5

a

4

c

3

4

b

3

a

2

C

1

2

B

1

A

2

2

2

1

1

1

-

=

-

=

=

-

=

-

=

=

-

=

-

=

=

      (2.27)

После подстановки уравнений (2.21)-(2.27) в систему уравнений (2.20) и преобразования, получается система уравнений:

[image: image192.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

ï

ï

ï

ï

þ

ï

ï

ï

ï

ý

ü

+

+

+

+

-

=

+

+

-

+

+

+

=

+

+

+

+

-

=

+

+

-

+

+

+

=

+

+

-

=

+

-

+

=

/dt,

d

ψ

R

R

i

R

R

)

i

(i

0

/dt;

d

ψ

R

R

i

)

R

R

R

(R

i

0

/dt;

d

ψ

R

R

i

R

R

)

i

(i

0

/dt;

d

ψ

R

R

i

)

R

R

R

(R

i

0

/dt;

d

ψ

R

i

)R

i

(i

u

/dt;

d

ψ

R

i

)

R

(R

i

u

6

нс

с

5

нb

b

5

6

5

нb

b

6

нb

нa

b

a

5

4

нс

с

4

нb

b

3

4

3

нb

b

4

нb

нa

b

a

3

2

C

2

B

1

2

BC

1

B

2

B

A

1

AB

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

,      (2.28)

Уравнения которой составлены по методу контурных токов для междуфазных напряжений. В этой системе уравнений потокосцепления контуров:

[image: image193.wmf],

L

i

L

i

L

i

L

i

L

i

L

i

ψ

1,6

6

1,5

5

1,4

4

1,3

3

1,2

2

1,1

1

1

+

+

+

+

+

=



[image: image194.wmf],

L

i

L

i

L

i

L

i

L

i

L

i

ψ

2,6

6

2,5

5

2,4

4

2,3

3

2,2

2

2,1

1

2

+

+

+

+

+

=



[image: image195.wmf],

L

i

L

i

L

i

L

i

L

i

L

i

ψ

3,6

6

3,5

5

3,4

4

3,3

3

3,2

2

3,1

1

3

+

+

+

+

+

=

                   (2.29)


[image: image196.wmf],

L

i

L

i

L

i

L

i

L

i

L

i

ψ

4,6

6

4,5

5

4,4

4

4,3

3

4,2

2

4,1

1

4

+

+

+

+

+

=



[image: image197.wmf],

L

i

L

i

L

i

L

i

L

i

L

i

ψ

5,6

6

5,5

5

5,4

4

5,3

3

5,2

2

5,1

1

5

+

+

+

+

+

=



[image: image198.wmf].

L

i

L

i

L

i

L

i

L

i

L

i

ψ

6,6

6

6,5

5

6,4

4

6,3

3

6,2

2

6,1

1

6

+

+

+

+

+

=


При этом собственные индуктивности контуров:

[image: image199.wmf],

L

L

2L

L

L

L

,

L

L

2L

L

L

L

,

L

L

2L

L

L

L

,

L

L

2L

L

L

L

,

L

2L

L

L

,

L

2L

L

L

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

нc

c

,c

b

нb

b

6,6

нb

b

b

,

a

нa

a

5,5

нc

c

,c

b

нb

b

4,4

нb

b

b

,

a

нa

a

3,3

C

B,C

B

2,2

B

B

A,

A

1,1

+

+

+

+

=

+

+

+

+

=

+

+

+

+

=

+

+

+

+

=

+

+

=

+

+

=

                           (2.30)

а взаимные индуктивности этих контуров:

[image: image200.wmf],

L

L

L

L

L

L

1

с

B,

B

C

A,

B

A,

2,1

1,2

+

-

-

=

=



[image: image201.wmf],

L

L

L

L

L

L

1

1

1

1

b

C,

a

C,

b

B,

a

B,

3,2

2,3

+

-

-

=

=



[image: image202.wmf],

L

L

L

L

L

L

1

1

1

1

b

B,

a

B,

b

A,

a

A,

3,1

1,3

+

-

-

=

=



[image: image203.wmf],

L

L

L

L

L

L

1

1

1

1

c

C,

b

C,

c

B,

b

B,

4,2

2,4

+

-

-

=

=



[image: image204.wmf],

L

L

L

L

L

L

1

1

1

1

B,c

b

B,

A,c

b

A,

4,1

1,4

+

-

-

=

=



[image: image205.wmf],

L

L

L

L

L

L

1

1

1

1

1

1

1

,c

b

b

,c

a

b

,

a

4,3

3,4

+

-

-

=

=



[image: image206.wmf],

L

L

L

L

L

L

2

2

2

2

b

B,

a

B,

b

A,

a

A,

5,1

1,5

+

-

-

=

=



[image: image207.wmf],

L

L

L

L

L

L

2

2

2

2

b

C,

a

C,

b

B,

a

B,

5,2

2,5

+

-

-

=

=

                         (2.31)


[image: image208.wmf],

L

L

L

L

L

L

2

2

2

2

c

B,

b

B,

c

A,

b

A,

6,1

1,6

+

-

-

=

=



[image: image209.wmf].

L

L

L

L

L

L

2

1

2

1

2

1

2

1

b

,

b

,a

b

b

,

a

,a

a

5,3

3,5

+

-

-

=

=



[image: image210.wmf],

L

L

L

L

L

L

2

1

2

1

2

1

2

1

b

,

c

,a

c

b

,

b

,a

b

5,4

4,5

+

-

-

=

=



[image: image211.wmf],

L

L

L

L

L

L

2

2

2

2

c

C,

b

C,

c

B,

b

B,

6,2

2,6

+

-

-

=

=



[image: image212.wmf],

L

L

L

L

L

L

2

1

2

1

2

1

2

1

,c

b

b

,

b

,c

a

b

,

a

6,3

3,6

+

-

-

=

=



[image: image213.wmf],

L

L

L

L

L

L

2

1

2

1

2

1

2

1

,c

c

b

,

c

,c

b

b

,

b

6,4

4,6

+

-

-

=

=



[image: image214.wmf].

L

L

L

L

L

L

2

2

2

2

2

2

2

,c

b

b

,c

a

b

,

a

6,5

5,6

+

-

-

=

=


В соответствии с [23, с. 326; 29] в произвольном переходном режиме работы трансформатора токи 
[image: image215.wmf]i

i

 в обмотках 
[image: image216.wmf]i

 – того контура определяется как сумма токов 
[image: image217.wmf]пi

i

 периодической и 
[image: image218.wmf]аi

i

 апериодической составляющих:

[image: image219.wmf].

i

i

i

ai

пi

i

+

=

                                                (2.32)

Тогда периодическая составляющая тока 
[image: image220.wmf]пi

i

 в i-ом контуре получается в виде частного решения системы неоднородных уравнений [24, с. 71], получаемой из (2.28), в которой напряжения считаются синусоидальными. В этом случае оператор дифференцирования 
[image: image221.wmf]dt

/

d

 в соответствии с [23, с. 334] следует заменить на 
[image: image222.wmf]w

j

, а индуктивности получить из математического выражения 
[image: image223.wmf]vw

vw

L

X

w

=

, где 
[image: image224.wmf]v

 и 
[image: image225.wmf]w

 принимают значения от одного до шести; 
[image: image226.wmf]w

 – угловая частота тока в сети. В результате:

[image: image227.wmf]ï

ï

ï

ï

þ

ï

ï

ï

ï

ý

ü

+

+

+

+

-

=

+

+

-

+

+

+

=

+

+

+

+

-

=

+

+

-

+

+

+

=

+

+

-

=

+

-

+

=

6

нc

с

5

нb

b

5

6

5

нb

b

6

нb

нa

b

a

5

4

нc

с

4

нb

b

3

4

3

нb

b

4

нb

нa

b

a

3

2

C

2

B

1

2

BC

1

B

2

B

A

1

AB

ψ

)

R

(R

I

)

R

)(R

I

I

(

0

;

ψ

)

R

(R

I

)

R

R

R

(R

I

0

;

ψ

)

R

(R

I

)

R

)(R

I

I

(

0

;

ψ

)

R

(R

I

)

R

R

R

(R

I

0

;

ψ

R

I

)R

I

I

(

U

;

ψ

R

I

)

R

(R

I

U

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

,           (2.33)

где


[image: image228.wmf];

I

jX

I

jX

I

jX

I

jX

I

jX

I

jX

ψ

6

1,6

5

1,5

4

1,4

3

1,3

2

1,2

1

1,1

1

&

&

&

&

&

&

+

+

+

+

+

=



[image: image229.wmf];

I

jX

I

jX

I

jX

I

jX

I

jX

I

jX

ψ

6

2,6

5

2,5

4

2,4

3

2,3

2

2,2

1

2,1

2

&

&

&

&

&

&

+

+

+

+

+

=



[image: image230.wmf];

I

jX

I

jX

I

jX

I

jX

I

jX

I

jX

ψ

6

3,6

5

3,5

4

3,4

3

3,3

2

3,2

1

3,1

3

&

&

&

&

&

&

+

+

+

+

+

=



[image: image231.wmf];

I

jX

I

jX

I

jX

I

jX

I

jX

I

jX

ψ

6

4,6

5

4,5

4

4,4

3

4,3

2

4,2

1

4,1

4

&

&

&

&

&

&

+

+

+

+

+

=

     (2.34)


[image: image232.wmf];

I

jX

I

jX

I

jX

I

jX

I

jX

I

jX

ψ

6

5,6

5

5,5

4

5,4

3

5,3

2

5,2

1

5,1

5

&

&

&

&

&

&

+

+

+

+

+

=



[image: image233.wmf].

I

jX

I

jX

I

jX

I

jX

I

jX

I

jX

ψ

6

6,6

5

6,5

4

6,4

3

6,3

2

6,2

1

6,1

6

&

&

&

&

&

&

+

+

+

+

+

=


Апериодические составляющие токов контуров 
[image: image234.wmf]аi

i

 определяются как результаты полного решения системы однородных дифференциальных уравнений. Однако получение аналитического выражения токов в обмотках трансформатора представляет собой сложный и трудоемкий процесс. Проще воспользоваться численным решением. Для этого время исследуемого процесса разбивается на q временных интервалов длительностью ∆t. При этом считается, что внутри каждого временного интервала токи в контурах неизменны. При переходе из временного интервала q во временной интервал q+1 эти величины рассчитываются следующим образом [24, с. 72].

Систему однородных уравнений получают из (2.28), в которой напряжения 
[image: image235.wmf]AB

u

 и 
[image: image236.wmf]BC

U

 принимают равными нулю. При численном решении однородной системы уравнений ее преобразуют. В левую часть уравнений переносят составляющие падений напряжений на активных сопротивлениях, а dt и di заменяются на ∆t и ∆i соответственно [24, с. 73]. В результате изменение токов ∆i в контурах обмоток трансформатора за интервал времени ∆t определится из системы:

[image: image237.wmf][

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

ï

ï

ï

ï

þ

ï

ï

ï

ï

ý

ü

=

+

-

+

-

=

+

+

+

-

+

=

+

-

+

-

=

+

+

+

-

+

=

-

-

=

+

6

нc

с

5

нb

b

6

5

5

нb

нa

b

a

5

нb

b

6

4

нc

с

4

нb

b

4

3

3

нb

нa

b

a

3

нb

b

4

2

C

2

B

2

1

1

B

A

1

B

2

d

ψ

Δt

)

R

(R

i

)

R

)(R

i

(i

;

Δψ

Δt

)

R

R

R

(R

i

)

R

(R

i

;

Δψ

Δt

)

R

(R

i

)

R

)(R

i

(i

;

Δψ

Δt

)

R

R

R

(R

i

)

R

(R

i

;

Δψ

Δt

R

i

)R

i

(i

;

Δψ

Δt

)

R

(R

i

-

R

i

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

,           (2.35)

где


[image: image238.wmf];

L

Δi

L

Δi

L

Δi

L

Δi

L

Δi

L

Δi

Δψ

1,6

6

1,5

5

1,4

4

1,3

3

1,2

2

1,1

1

1

+

+

+

+

+

=

 


[image: image239.wmf];

L

Δi

L

Δi

L

Δi

L

Δi

L

Δi

L

Δi

Δψ

2,6

6

2,5

5

2,4

4

2,3

3

2,2

2

2,1

1

2

+

+

+

+

+

=



[image: image240.wmf];

L

Δi

L

Δi

L

Δi

L

Δi

L

Δi

L

Δi

Δψ

3,6

6

3,5

5

3,4

4

3,3

3

3,2

2

3,1

1

3

+

+

+

+

+

=

      (2.36)


[image: image241.wmf];

L

Δi

L

Δi

L

Δi

L

Δi

L

Δi

L

Δi

Δψ

4,6

6

4,5

5

4,4

4

4,3

3

4,2

2

4,1

1

4

+

+

+

+

+

=



[image: image242.wmf];

L

Δi

L

Δi

L

Δi

L

Δi

L

Δi

L

Δi

Δψ

5,6

6

5,5

5

5,4

4

5,3

3

5,2

2

5,1

1

5

+

+

+

+

+

=



[image: image243.wmf].

L

Δi

L

Δi

L

Δi

L

Δi

L

Δi

L

Δi

Δψ

6,6

6

6,5

5

6,4

4

6,3

3

6,2

2

6,1

1

6

+

+

+

+

+

=


В соответствии с [23, с. 328] на момент начала переходного процесса апериодическая составляющая тока в обмотках трансформатора принимаются равной токам в этих обмотках на конец установившегося режима, но с обратным знаком. Ее величина в i-ом контуре в интервале q+1 определяется как:

[image: image244.wmf](

)

(

)

(

)

.

i

Δ

i

i

q

ai

q

ai

1

q

ai

+

=

+

                                              (2.37)

Проверка адекватности этой математической модели осуществлялась режиме нагрузки трансформатора типа ТТ-6, параметры которого приведены в таблице 2.1 [24, с. 74]. Для моделирования токов на ПЭВМ использовался пакет прикладных программ «MATLAB 6.1» [30]. Результаты моделирования в виде линий и эксперимента в виде точек токов в обмотках фазы 
[image: image245.wmf]А

 трансформатора при переменной нагрузке обмотки низкого напряжения и отсутствии нагрузки в обмотке среднего напряжения трансформатора приведены на рисунке 2.2а. На рисунке 2.2б приведены результаты моделирования в виде линий и эксперимента в виде точек токов в обмотках при переменной нагрузке в обмотке низкого напряжения и фиксированной нагрузке в обмотке среднего напряжения трансформатора.
Таблица 2.1 – Параметры экспериментального трансформатора ТТ-6 
	Параметры трансформатора ТТ-6
	Обозначение
	Величина

	Напряжение питания, В
	
[image: image246.wmf]1

U


	231

	Ток холостого хода трансформатора, А
	
[image: image247.wmf]хх

I


	0,127

	Номинальный ток в обмотках высокого, среднего и низкого напряжений, А
	
[image: image248.wmf]A

I

, 
[image: image249.wmf]1

a

I

, 
[image: image250.wmf]2

a

I


	9,11, 14,2, 7,1

	Число витков в обмотках высокого, среднего, низкого напряжений, вит.
	
[image: image251.wmf]1

w

, 
[image: image252.wmf]2

w

, 
[image: image253.wmf]3

w


	252, 134, 31

	Активное сопротивление обмоток высокого, среднего и низкого напряжений, Ом
	
[image: image254.wmf]1

R

, 
[image: image255.wmf]2

R

 и 
[image: image256.wmf]3

R


	0,9, 0,2, 0,1

	Активные сопротивления нагрузки обмоток среднего и низкого напряжения, Ом
	
[image: image257.wmf]1

нa

R

 и 
[image: image258.wmf]2

на

R


	46 и 0-10



[image: image259.png]LA
10

2

o w o o





а – при переменной нагрузке в обмотке низкого напряжения и отсутствии нагрузки в обмотке среднего напряжения; б – при переменной нагрузке в обмотке низкого напряжения и фиксированной нагрузке в обмотке среднего напряжения
Рисунок 2.2 – Результаты моделирования и эксперимента токов в обмотках трансформатора ТТ-6 под нагрузкой

Анализ результатов расчетов и экспериментов показывает, что погрешность моделирования нагрузочного режима не превышает 8-10%, что вполне удовлетворяет требования релейной защиты.

2.2 Моделирование токов в анормальных режимах работы

Как известно [6, с. 420] токовые защиты трансформатора следует отстраивать от бросков тока намагничивания, возникающих при включении трансформатора в сеть, и сквозных токов при КЗ на выводах вторичных обмоток.

Сквозные токи в трансформаторе возникают при КЗ на выводах вторичных обмоток. Наибольшей величины эти токи достигают при трехфазном КЗ. Величину установившегося значения сквозного тока в обмотках трансформатора может определить с помощью математической модели (2.35). При моделировании этих токов величину сопротивления нагрузки на выводах замкнувшейся обмотки принимают равной нулю.

На рисунке 2.3 представлена электрическая схема трехфазного КЗ в обмотках среднего напряжения трехфазного трехобмоточного трансформатора. Для замыкания на выводах обмотки среднего напряжения в в системе уравнений (2.33) сопротивления нагрузки 
[image: image260.wmf]1

1

нa

нa

jL

R

+

, 
[image: image261.wmf]1

1

нb

нb

jL

R

+

 и 
[image: image262.wmf]1

1

нc

нc

jL

R

+

 принимаются равными нулю.


[image: image263.png]



Рисунок 2.3 – Схема трехфазного КЗ на выводах обмоток среднего напряжения трансформатора

Результаты моделирования токов в обмотках экспериментального трансформатора ТТ-6 при трехфазном КЗ на выводах обмоток среднего напряжения в виде токов в фазах 
[image: image264.wmf]А

 при сопротивлении дуги 
[image: image265.wmf]Ом

15

,

0

R

д

=

 [31] приведены на рисунке 2.4. 
Как видно из приведенных результатов моделирования трехфазного КЗ в цени обмоток среднего напряжения вызывает увеличение токов в обмотках высокого напряжения примерно в 11 раз, а среднего напряжения в 14 раз относительно номинальных. При этом токи в обмотке низкого напряжения уменьшается примерно в два раза.

[image: image266.png]B)

I
200
100

-100
-200

IsA

100
50

-100




а – высшего напряжения; б – среднего напряжения; в – низкого напряжения
Рисунок 2.4 – Токи в фазах А обмоток трансформатора при трехфазном КЗ на выводах обмоток среднего напряжения

Результаты моделирования токов в обмотках экспериментального трансформатора ТТ-6 при трехфазном КЗ на выводах обмоток низкого напряжения в виде токов в фазах 
[image: image267.wmf]А

 приведены на рисунке 2.5.

[image: image268.png]507

IgA I, zoloz\A
2 PP 0>
A 17—
T QU
-200
-50 3 5





а – высшего напряжения; б – среднего напряжения; в – низкого напряжения
Рисунок 2.5 – Токи в фазах А обмоток трансформатора при трехфазном КЗ на выводах обмоток низкого напряжения

Как видно из приведенных результатов моделирования трехфазного КЗ в цени обмоток низкого напряжения вызывает увеличение токов в обмотках высокого напряжения примерно в 1,6 раза, а низкого напряжения в 15 раз относительно номинальных. При этом токи в обмотке среднего напряжения уменьшается примерно на 13%. 

Броски тока намагничивания возникают при включении трансформатора в сеть. Они обусловлены насыщением магнитопровода трансформатора и его перемагничиванием из состояния оставшегося при последнем отключении от сети питания. Для правильной отстройки токовых релейных защит от броска тока намагничивания, необходимо знать величину превышения тока в обмотках относительно его номинального значения. Оценить это превышение можно с помощью математической модели, которая основывается на расчете магнитного потока в ферромагнитном стержне сердечника при включении трансформатора в сеть [23, с. 651; 28, с. 159; 32].

В этих работах ток намагничивания в обмотке стержня рекомендуется определять графически с использованием зависимости 
[image: image269.wmf])

I

(

f

Ф

хх

=

, где 
[image: image270.wmf]Ф

 - магнитный поток в стержне сердечника [32, с. 293]. Однако построение зависимости 
[image: image271.wmf])

t

(

f

i

хх

=

 графическим способом в переходном процессе длительностью 0,5-15с является достаточно трудоемким процессом. Кроме того:

– это моделирование невозможно осуществить без зависимости 
[image: image272.wmf])

I

(

f

Ф

хх

=

 для конкретного трансформатора, которая не всегда тождественна зависимости 
[image: image273.wmf])

Н

(

f

В

=

 стали его сердечника, где 
[image: image274.wmf]Н

 и 
[image: image275.wmf]В

 - напряженность и индукция магнитного поля в стержне;

– при моделировании 
[image: image276.wmf])

t

(

f

i

хх

=

 не учитывается остаточная намагниченность стержня;

– из-за принятых допущений такой подход к определению токов 
[image: image277.wmf]хх

i

 в обмотках трехфазного трансформатора может оказаться неприемлемым, так как сумма этих токов при соединении первичных обмоток в «звезду» получается не равной нулю.

В значительной мере избежать влияния этих факторов на процесс моделирования броска тока намагничивания для нужд релейной защиты можно, если моделирование осуществлять следующим образом [32, с. 294].

Распределение магнитных потоков в магнитопроводе трехфазного трансформатора приведено на рисунке 2.6а. В соответствии с [2, с. 85] ним сумма магнитных потоков в стержнях фаз на этом рисунке равна нулю. Поэтому с учетом этого и [32, с. 293] моделирования броска тока намагничивания осуществляется в отдельно взятом стержне. Для чего используется расчетная схема, приведенная на рисунке 2.6б.


[image: image278.png]ug

Uc

ixmc)
i)

Ua

LN

6)




а – трехфазного трансформатора; б – фазы 
Рисунок 2.6 – Расчетная модель трехфазного (а) трансформатора и его фазы А (б) для построения зависимости 
[image: image279.wmf])

t

(

f

i

A

0

=


В соответствии с [28, с. 159; 32, с. 296] и рисунком 2.6б переходной процесс в обмотке фазы 
[image: image280.wmf]А

 в режиме холостого хода при включении ее в сеть можно описать нелинейным дифференциальным уравнением:

[image: image281.wmf]dt

/

d

ф

w

R

i

dt

/

d

R

i

u

1

1

1

хх

1

1

хх

1

+

=

y

+

=

,                       (2.38)

где 
[image: image282.wmf]1

u

 – мгновенное значение напряжения в обмотке; 

[image: image283.wmf]1

R

 – активное сопротивление обмотки; 

[image: image284.wmf]1

y

 и 
[image: image285.wmf]1

ф

 – потокосцепление и магнитный поток обмотки;

[image: image286.wmf]1

w

 – число витков обмотки.

Мгновенные значения напряжения в первичной обмотке определяются как:

[image: image287.wmf])

t

(

соs

U

u

1

m

1

1

a

+

w

=

                                       (2.39)

где 
[image: image288.wmf]m

1

U

 – амплитудное значение напряжения в сети; 

[image: image289.wmf]w

 – угловая частота сети; 

[image: image290.wmf]1

a

 – угол сдвига по фазе.

Как показано в [28, с. 159] ток намагничивания можно принять равным:

[image: image291.wmf]0

1

1

хх

L

/

ф

w

i

=

,                                                   (2.40)

а 
[image: image292.wmf]dt

/

d

A

y

 системы уравнений (2.38) представить в виде 
[image: image293.wmf]dt

/

d

ф

w

A

1

, то можно привести систему (2.38) к виду линейного дифференциального уравнения с постоянными коэффициентами: 


[image: image294.wmf]dt

/

d

ф

ф

)

w

L

/

R

(

w

/

u

1

1

1

0

1

1

1

+

=

.                             (2.41)

Решением линейного дифференциального уравнения с постоянными коэффициентами, исходя из [23, с. 326; 32, с. 297], является сумма периодической и апериодической составляющей:

[image: image295.wmf]1

а

1

п

1

ф

ф

ф

+

=

,                                               (2.42)

где 
[image: image296.wmf]1

а

ф

 и 
[image: image297.wmf]1

п

ф

 – апериодическая и периодическая составляющие магнитного потока стержня магнитопровода первичной обмотки.

Мгновенные значения этих составляющих магнитного потока стержня магнитопровода определяются как:

[image: image298.wmf]t

sin

w

U

ф

1

1

1

п

w

w

=

 и 
[image: image299.wmf]t

)

L

/

R

(

1

1

1

1

a

0

1

e

sin

w

U

ф

-

a

w

=

.               (2.43)

На рисунке 2.7 представлена схема для получения экспериментальных данных для построения зависимости 
[image: image300.wmf])

I

(

f

Ф

хх

=

, где 
[image: image301.wmf]AT

 – автотрансформатор; 
[image: image302.wmf]T

 - исследуемый трехфазный трехобмоточный трансформатор.

[image: image303.png]220B

AT





Рисунок 2.7 – Схема для получения зависимости 
[image: image304.wmf])

I

(

f

Ф

хх

=


Для получения экспериментальных данных в обмотке высокого напряжения фазы 
[image: image305.wmf]А

 помощью автотрансформатора AT задается значение тока 
[image: image306.wmf]хх

I

 [32, с. 299; 33]. При этом на обмотке среднего напряжения с числом витков 
[image: image307.wmf]2

w

 фиксируется напряжение 
[image: image308.wmf]2

U

. Цепи остальных обмоток трансформатора в процессе измерения размыкаются.

Как известно [34] магнитный поток в стержне магнитопровода трехфазного трансформатора определяется из уравнения:

[image: image309.wmf])

fw

44

,

4

/(

U

Ф

2

2

1

=

                                       (2.44)

где 
[image: image310.wmf]2

U

 и 
[image: image311.wmf]2

w

 – напряжение и число обмотки среднего напряжения.

Экспериментальное исследования броска тока намагничивания проводилось на трехфазном трехобмоточном трансформаторе ТТ-6 [32, c. 300; 33, с. 38]. Полученная для него экспериментально зависимость 
[image: image312.wmf])

I

(

f

Ф

хх

=

 приведена на рисунке 2.8. Значения магнитного потока для больших значений тока холостого хода получалось с помощью геометрических построений с использованием полученного аналитически математического выражения:

[image: image313.wmf]3

,

0

/

)

3

,

0

I

)(

Ф

Ф

(

Ф

Ф

р

н

к

к

p

-

-

+

=

,                                  (2.45)

где 
[image: image314.wmf]p

I

 – величина тока в обмотке трансформатора; 

[image: image315.wmf]p

Ф

 – расчетная величина магнитного потока в стержне. 

[image: image316.wmf]к

Ф

 и 
[image: image317.wmf]к

Ф

 принимаются равными 0,00465 и 0,00515Тл.

Для моделирования бросков тока намагничивания фазе в первичной обмотке произвольного трехфазного трехобмоточного трансформатора под руководством Новожилова А.Н. в «Turbo-BASIC» была разработана программа Line 2 [32, с. 301].

[image: image318.png]@, Txm?|
OK |
@H [+

0,004

Wil

0,002

0 0,05 0,1 0,15 02 0,25

ToA




Рисунок 2.8 – Экспериментальная зависимость 
[image: image319.wmf])

I

(

f

Ф

хх

=

 для трансформатора ТТ-6

На рисунке 2.9а и 2.10а представлены полученные путем моделирования и эксперимента кривые 
[image: image320.wmf])

t

(

f

I

хх

=

 для включения в сеть трансформатора ТТ-6. На рисунках 2.9б и 2.10б показан начальный момент зависимости, а на рисунках 2.9в и 2.10в момент окончания переходного процесса. Анализ этих рисунков показывает, что затухание апериодической составляющей при включении трансформатора в сеть, полученное экспериментально и с помощью модели, происходит практически одинаково, и длительность его составляет 23 секунд. Погрешность моделирования в начальный и конечный период переходного процесса, показанного на рисунке 2.9в и 2.10в, составляет менее 10% [32, с. 302].

[image: image321.png]



а – процесс затухания; б – начальный момент; в – конечный момент
Рисунок 2.9 – Полученный расчетным путем процесс затухания тока в обмотке при включении экспериментального трансформатора в сеть без учета остаточной намагниченности стержня

[image: image322.png]>_——>t

Mm ’A/W/
LS VL





а – процесс затухания; б – начальный момент; в – конечный момент
Рисунок 2.10 – Осциллограмма процесс затухания тока в обмотке при включении экспериментального трансформатора в сеть
На рисунке 2.9а показано, что магнитный поток в стержне и ток в первичной обмотке трехфазного трехобмоточного трансформатора при включении в сеть равняются нулю [32, с. 303]. Причем ток 
[image: image323.wmf]хх

I

 имеет только положительное или отрицательное значение. На осциллограммах 2.10а это не так. Что обусловлено остаточной индукцией в стержне сердечника магнитопровода 
[image: image324.wmf]1

о

ф

. Причем в конкретном случае его величина составляет около 30% от величины магнитного потока в стержне в установившемся режиме.

Из рисунков 2.9а и 2.10а видно, что поток 
[image: image325.wmf]1

о

ф

 так же носит затухающий апериодический характер:

[image: image326.wmf]t

)

m

L

/

1

R

(

m

1

о

1

о

e

ф

ф

-

-

=

,                                           (2.46)

где 
[image: image327.wmf]m

1

о

ф

 – остаточная намагниченность стержня трансформатора при включении в сеть, определяемая по зависимости 
[image: image328.wmf])

I

(

f

Ф

хх

=

, с учетом известной величины тока в обмотке трансформатора в момент его отключения.

Учитывая остаточную намагниченность стержня магнитопровода, магнитный поток определяется как:

[image: image329.wmf]1

о

1

а

1

п

1

ф

ф

ф

ф

+

+

=

,                                               (2.47)

Исходя из этого, ясно, что величина магнитного потока в стержне максимально увеличивается при включении трансформатора в момент наибольшего его периодического значения, при условии совпадения по знаку с величиной 
[image: image330.wmf]1

о

ф

[32, с. 303]. В этом частном случае магнитный поток может увеличиться почти до величины 
[image: image331.wmf]1

1

w

/

U

5

,

2

w

. При этом значении согласно зависимости 
[image: image332.wmf])

I

(

f

Ф

0

=

 представленной на рисунке 2.09 
[image: image333.wmf]Тл

00515

,

0

Ф

к

=

, а 
[image: image334.wmf]Тл

00465

,

0

Ф

н

=

. Тогда ток в обмотке трансформатора принимает значение:

[image: image335.wmf]А

89

,

1

)]

Ф

Ф

/(

)

Ф

w

/

U

5

,

2

(

1

[

3

,

0

I

н

к

н

1

1

хх

=

-

-

w

+

=

.                  (2.48)

Кратность броска тока намагничивания составляет в этом случае 10,55 раза. На рисунке 2.11 представлена осциллограмма серии включений трехфазного трехобмоточного трансформатора без нагрузки в сеть. Максимальное превышения тока в обмотке относительно установившегося значения составляет 10,22 раза. Погрешность моделирования кратности этого тока составляет около 5%.

На рисунке 2.12 приведена осциллограмма серии включений трехфазного трехобмоточного трансформатора под нагрузкой в сеть. Максимальное превышения тока в обмотке относительно установившегося значения составляет 3,33 раза. Поэтому для отстройки токовых защит от броска тока намагничивания достаточно моделировать переходный процесс в режиме холостого хода [11, с. 376].

[image: image336.png]



Рисунок 2.11 – Осциллограмма многократного включения экспериментального трансформатора в сеть в режиме холостого хода
[image: image337.png]



Рисунок 2.12 – Осциллограмма многократного включения экспериментального трансформатора в сеть в режиме нагрузки
2.3 Моделирование токов при витковых замыканиях в первичной обмотке

В соответствии с разделом 1.2 ВЗ относятся к аварийным режимам работы. В этом режиме работы в трансформаторе возникают короткозамктутые витки. Ток в этих витках в десятки раз превышает свое доаварийное значение. Наиболее полно процесс преобразования энергии в трансформаторах в установившихся режимах описывает математическая модель, уравнения напряжений которой составляют по методу контурных токов изложенная в разделе 2.1 и [35]. Однако такая модель не способна моделировать эти процессы в трансформаторах при ВЗ. Решать эти проблемы предлагается следующим образом [36-38]. 
На рисунке 2.13 представлена схема трехфазного трехобмоточного трансформатора с ВЗ в подключенной к сети обмотке высокого напряжения. В этом случае работу трехфазного трансформатора с учетом [36, с. 151; 37, с. 21] можно описать системой уравнений.

[image: image338.png]



Рисунок 2.13 – Схема трехфазного трехобмоточного трансформатора при ВЗ в обмотке высокого напряжения


[image: image339.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

ï

ï

ï

ï

ï

þ

ï

ï

ï

ï

ï

ý

ü

y

+

+

=

+

+

+

+

-

=

+

+

-

+

+

+

=

+

+

+

+

-

=

+

+

-

+

+

+

=

+

+

-

=

+

-

+

+

=

.

I

)

R

R

(

0

;

ψ

R

R

I

R

R

)

I

I

(

0

;

ψ

R

R

I

)

R

R

R

(R

I

0

;

ψ

R

R

I

R

R

)

I

I

(

0

;

ψ

R

R

I

)

R

R

R

(R

I

0

;

ψ

R

I

)R

I

I

(

U

;

ψ

R

I

)

R

R

(R

I

U

7

7

д

к

6

нс

с

6

нb

b

5

6

5

нb

b

6

нb

нa

b

a

5

4

нс

с

4

нb

b

3

4

3

нb

b

4

нb

нa

b

a

3

2

C

2

B

1

2

BC

1

B

2

B

д

A

1

AB

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

,     (2.49)
где потокосцепления контуров:

[image: image340.wmf],

X

I

X

I

X

I

X

I

X

I

X

I

X

I

7

,

1

7

6

,

1

6

5

,

1

5

4

,

1

4

3

,

1

3

2

,

1

2

1

,

1

1

1

&

&

&

&

&

&

&

&

+

+

+

+

+

+

=

y



[image: image341.wmf],

X

I

X

I

X

I

X

I

X

I

X

I

X

I

7

,

2

7

6

,

2

6

5

,

2

5

4

,

2

4

3

,

2

3

2

,

2

2

1

,

2

1

2

&

&

&

&

&

&

&

&

+

+

+

+

+

+

=

y



[image: image342.wmf],

X

I

X

I

X

I

X

I

X

I

X

I

X

I

7

,

3

7

6

,

3

6

5

,

3

5

4

,

3

4

3

,

3

3

2

,

3

2

1

,

3

1

3

&

&

&

&

&

&

&

&

+

+

+

+

+

+

=

y



[image: image343.wmf].

X

I

X

I

X

I

X

I

X

I

X

I

X

I

7

,

4

7

6

,

4

6

5

,

4

5

4

,

4

4

3

,

4

3

2

,

4

2

1

,

4

1

4

&

&

&

&

&

&

&

&

+

+

+

+

+

+

=

y

   (2.50)


[image: image344.wmf],

X

I

X

I

X

I

X

I

X

I

X

I

X

I

7

,

5

7

6

,

5

6

5

,

5

5

4

,

5

4

3

,

5

3

2

,

5

2

1

,

5

1

5

&

&

&

&

&

&

&

&

+

+

+

+

+

+

=

y



[image: image345.wmf].

X

I

X

I

X

I

X

I

X

I

X

I

X

I

7

,

6

7

6

,

6

6

5

,

6

5

4

,

6

4

3

,

6

3

2

,

6

2

1

,

6

1

6

&

&

&

&

&

&

&

&

+

+

+

+

+

+

=

y



[image: image346.wmf].

X

I

X

I

X

I

X

I

X

I

X

I

X

I

7

,

7

7

6

,

7

6

5

,

7

5

4

,

7

4

3

,

7

3

2

,

7

2

1

,

7

1

7

&

&

&

&

&

&

&

&

+

+

+

+

+

+

=

y


В уравнениях (2.52) собственные индуктивные сопротивления контуров:

[image: image347.wmf],

X

X

X

X

B

B

A,

A

11

+

-

=



[image: image348.wmf],

X

2X

X

X

C

B,C

B

22

+

-

=



[image: image349.wmf],

X

X

2X

X

X

X

1

1

1

1

1

1

нb

b

b

,

a

нa

a

33

+

+

-

+

=



[image: image350.wmf],

X

X

2X

X

X

X

1

1

1

1

1

1

нc

c

,c

b

нb

b

44

+

+

-

+

=



[image: image351.wmf],

X

X

2X

X

X

X

2

2

2

2

2

2

нb

b

b

,

a

нa

a

55

+

+

-

+

=



[image: image352.wmf].

X

X

2X

X

X

X

2

2

2

2

2

2

нc

c

c

,

b

нb

b

66

+

+

-

+

=

,


[image: image353.wmf],

X

X

к

77

=

                                                                             (2.51)

а взаимные индуктивные сопротивления этих контуров соответственно:

[image: image354.wmf],

X

X

X

X

X

X

1

с

B,

B

C

A,

B

A,

2,1

1,2

+

-

-

=

=



[image: image355.wmf],

X

X

X

X

X

X

1

1

1

1

b

B,

B,a

b

A,

A,a

3,1

1,3

+

-

-

=

=



[image: image356.wmf],

X

X

X

X

X

X

1

1

1

1

c

B,

b

B,

c

A,

b

A,

4,1

1,4

+

-

-

=

=



[image: image357.wmf],

X

X

X

X

X

X

2

2

2

2

b

B,

B,a

b

A,

A,a

5,1

1,5

+

-

-

=

=



[image: image358.wmf],

X

X

X

X

X

X

2

2

2

2

B,c

b

B,

A,c

b

A,

6,1

1,6

+

-

-

=

=



[image: image359.wmf],

X

X

X

X

X

X

1

1

1

1

b

C,

a

C,

b

B,

a

B,

3,2

2,3

+

-

-

=

=



[image: image360.wmf],

X

X

X

X

X

X

1

1

1

1

c

C,

b

C,

c

B,

b

B,

4,2

2,4

+

-

-

=

=



[image: image361.wmf],

X

X

X

X

X

X

2

2

2

2

b

C,

C,a

b

B,

B,a

5,2

2,5

+

-

-

=

=



[image: image362.wmf],

X

X

X

X

X

X

2

2

2

2

C,c

b

C,

B,c

b

B,

6,2

2,6

+

-

-

=

=



[image: image363.wmf],

X

X

X

X

X

X

1

1

1

1

1

1

1

,c

b

b

,c

a

b

,

a

4,3

3,4

+

-

-

=

=



[image: image364.wmf]2

1

2

1

2

1

2

1

b

,

b

,a

b

b

,

a

,a

a

5,3

3,5

X

X

X

X

X

X

+

-

-

=

=

,


[image: image365.wmf],

X

X

X

X

X

X

2

1

2

1

2

1

2

1

,c

b

b

,

b

,c

a

b

,

a

6,3

3,6

+

-

-

=

=



[image: image366.wmf],

X

X

X

X

X

X

2

1

2

1

2

1

2

1

b

,

c

,a

c

b

,

b

,a

b

5,4

4,5

+

-

-

=

=



[image: image367.wmf],

X

X

X

X

X

X

2

1

2

1

2

1

2

1

,c

c

b

,

c

,c

b

b

,

b

6,4

4,6

+

-

-

=

=



[image: image368.wmf],

X

X

X

X

X

X

2

2

2

2

2

2

2

,c

b

b

,c

a

b

,

a

6,5

5,6

+

-

-

=

=



[image: image369.wmf].

X

X

X

X

к

,

c

к

,

b

6

,

7

7

,

6

2

2

-

=

=

                                               (2.53)

В уравнениях (2.49)–(2.53) и далее индексы взаимных индуктивных сопротивлений элементов 
[image: image370.wmf]m

 и 
[image: image371.wmf]n

 в отличии от традиционного обозначения разделены запятой. Это вызвано тем, что при наличии десяти и более контуров в схеме трансформатора традиционное обозначение невозможно.

Считая, что индуктивности обмоток трансформатора пропорциональны квадрату витков собственные индуктивные сопротивления обмоток определяются как: 

[image: image372.wmf]0

2

1

k

1

A

X

)

)/w

w

-

((w

X

=

, 
[image: image373.wmf]0

C

B

X

X

X

=

=

,                     (2.54) 


[image: image374.wmf]0

2

1

2

c

b

a

X

)

w

/

w

(

X

X

X

1

1

1

=

=

=

,                           (2.55)

[image: image375.wmf]0

2

1

3

c

b

a

X

)

w

/

w

(

X

X

X

2

2

2

=

=

=

.                          (2.56)

[image: image376.wmf]0

2

1

к

к

X

)

w

/

w

(

X

=

,                                      (2.57)

Взаимные индуктивные сопротивления фаз обмотки высокого напряжения трехфазного трансформатора:

[image: image377.wmf]0

B

C,

A

C,

A

B,

C

B,

C

A,

B

A,

0,5X

X

X

X

X

X

X

-

=

=

=

=

=

=

.      (2.58)

Взаимные индуктивные сопротивления фаз обмотки высокого напряжения и обмотки среднего напряжения трехфазного трансформатора:

[image: image378.wmf]0

2

1

2

1

С

,

c

c

C,

B

,

b

b

B,

A

,

a

a

A,

X

)

w

/

w

w

(

X

X

X

X

X

X

1

1

1

1

1

1

=

=

=

=

=

=

 и    (2.59)

[image: image379.wmf].

X

)

/w

w

0,5(w

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

2

1

2

1

C

,

b

C

,

a

b

C,

a

C,

B

,

c

B

,

a

c

B,

a

B,

A

,

c

A

,

b

c

A,

b

A,

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

  (2.60)

Взаимные индуктивные сопротивления фаз обмотки высокого напряжения и обмотки низкого напряжения трехфазного трансформатора:


[image: image380.wmf]0

2

1

3

1

С

,

c

c

C,

B

,

b

b

B,

A

,

a

a

A,

X

)

/w

w

w

(

X

X

X

X

X

X

2

2

2

2

2

2

=

=

=

=

=

=

         (2.61)

[image: image381.wmf].

X

)

/w

w

w

(

0,5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

2

1

3

1

C

,

b

C

,

a

b

C,

a

C,

B

,

c

B

,

a

c

B,

a

B,

A

,

c

A

,

b

c

A,

b

A,

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

-

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

    (2.62)

Взаимные индуктивные сопротивления фаз обмотки среднего напряжения трехфазного трансформатора:


[image: image382.wmf]0

2

1

3

2

b

,

c

c

,

b

a

,

c

c

,

a

a

,

b

b

,

a

)X

/w

w

0,5(w

X

X

X

X

X

X

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

=

=

=

=

=

=

.   (2.63)

Взаимные индуктивные сопротивления фаз обмотки низкого напряжения трехфазного трансформатора:


[image: image383.wmf]0

2

1

3

2

b

,

c

c

,

b

a

,

c

c

,

a

a

,

b

b

,

a

X

)

/w

w

0,5(w

X

X

X

X

X

X

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

-

=

=

=

=

=

=

=

.            (2.64)

Взаимные индуктивные сопротивления фаз обмоток среднего и низкого напряжений трехфазного трансформатора:


[image: image384.wmf]0

2

1

3

2

,c

c

,c

c

b

,

b

b

,

b

,a

a

,a

a

X

)

/w

w

w

(

X

X

X

X

X

X

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

=

=

=

=

=

=

 и   (2.65)

[image: image385.wmf]=

=

=

=

=

=

=

2

,c

1

a

2

,a

1

c

1

,c

2

a

1

,a

2

b

2

b

,

1

a

2

,a

1

b

1

b

,

2

a

X

X

X

X

X

X

X



[image: image386.wmf]0

2

1

3

2

1

b

,

2

c

2

c

,

1

b

2

b

,

1

c

1

c

,

2

b

1

a

,

2

c

X

)

w

/

w

w

(

5

,

0

X

X

X

X

X

-

=

=

=

=

=

=

.       (2.66)

Взаимные индуктивные сопротивления фаз обмотки высокого напряжения и ее замкнутых витков:


[image: image387.wmf]0

1

к

к

,

A

X

)

w

/

w

(

X

=

, 
[image: image388.wmf]0

2

1

к

1

к

,

C

к

,

B

X

)

/w

w

w

(

5

,

0

X

X

-

=

=

            (2.67)

Взаимные индуктивные сопротивления фаз обмоток среднего напряжения и замкнутых витков обмотки высокого напряжения трехфазного трансформатора:

[image: image389.wmf]0

2

1

к

2

к

,

a

X

)

/w

w

w

(

X

1

=

, 
[image: image390.wmf]0

2

1

к

2

к

,

c

к

,

b

X

)

/w

w

w

(

5

,

0

X

X

1

1

-

=

=

        (2.68)

Взаимные индуктивные сопротивления фаз обмотки низшего напряжения и замкнутых витков обмотки высокого напряжения трехфазного трансформатора:

[image: image391.wmf]0

2

1

к

3

к

,

a

)X

/w

w

w

(

X

2

=

 , 
[image: image392.wmf]0

2

1

к

3

к

,

c

к

,

b

X

)

/w

w

w

(

5

,

0

X

X

2

2

-

=

=

            (2.69)

Активные сопротивления фаз обмотки высокого напряжения, обмоток среднего и низкого напряжения и замкнутых витков при ВЗ в обмотке высокого напряжения: 


[image: image393.wmf]1

1

k

A

)R

/w

w

1

(

R

-

=

, 
[image: image394.wmf]1

C

B

R

R

R

=

=

, 
[image: image395.wmf]2

c

b

a

R

R

R

R

1

1

1

=

=

=

 и


[image: image396.wmf]3

c

b

a

R

R

R

R

2

2

2

=

=

=

,  
[image: image397.wmf]1

1

к

к

R

w

/

w

R

=

,                                        (2.70)

где 
[image: image398.wmf]к

R

 - активное сопротивление замкнутых витков.

Величина сопротивления дуги при ВЗ в значительной степени влияет на точность моделирования токов в обмотках трансформатора при ВЗ. При этом ее величина зависит от множества различных факторов. В связи с этим можно воспользоваться рекомендациями по определению сопротивления дуги изложенными в [12, с. 67]. 
Определение фазных токов в обмотках осуществляется с помощью уравнений:

[image: image399.wmf].

I

I

,

I

I

,

I

I

I

,

I

I

,

I

I

,

I

I

I

,

I

I

,

I

I

,

I

I

I

,

I

I

7

к

6

2

c

5

6

2

b

5

2

a

4

1

c

3

4

1

b

3

1

a

2

C

1

2

B

1

A

=

-

=

-

=

=

-

=

-

=

=

-

=

-

=

=

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

   (2.73)

Проверка адекватности этой математической модели проводилась путем сопоставления результатов эксперимента и моделирования токов в обмотках трансформатора типа ТТ-6, параметры которого приведены в таблице 1. Результаты эксперимента и моделирования токов в обмотках и замкнувшихся витках в зависимости от их числа в первичной обмотке в режиме холостого хода приведены на рисунках 2.14а и 2.14б.


[image: image400.png]LA

08

LA
70

60

50
40

30

20

10





а – в первичной обмотке; б – в короткозамкнутых витках 

Рисунок 2.14 – Результаты эксперимента и моделирования токов в обмотках трансформатора ТТ-6 при ВЗ в первичной обмотке в режиме холостого хода

Из рисунка 2.14 видно, что погрешность моделирования токов в первичной обмотке не превышает 10%, а в замкнувшихся витках 5%.

Результаты эксперимента и моделирования токов в обмотках и замкнувшихся витках в зависимости от числа замкнувшихся витков в первичной обмотки в режиме нагрузки приведены на рисунках 2.15а и 2.15б, где реальное значение тока в замкнувшихся витках по рисунку следует умножить на двадцать пять.

Анализ рисунка 2.15 показывает, что погрешность моделирования токов в трехобмоточном трансформаторе при замыкании небольшого число витков в первичной обмотке также не превышает 10%, что вполне удовлетворяет требованиям релейной защиты.


[image: image401.png]LA LA Lo,
2 B
30 2,8 peme=t
je L
25 s 2oy =2y
I 2,75
2,0
74@ 27
15
o 2,65
i I,
05 26 =1
1,/] 1
0 Lf] It
0 2 3 4w 2555 7 3 4 w




а – в первичной обмотке; б – во вторичных обмотках
Рисунок 2.15 – Результаты моделирования и эксперимента токов в обмотках трансформатора ТТ-6 при ВЗ в первичной обмотке при нагрузке

2.4 Моделирование токов при витковых замыканиях во вторичной обмотке

Математическая модель для моделирования ВЗ в первичной высоковольтной обмотке изложенная в разделе 2.3 достаточно просто преобразуется в математическую модель для моделирования токов в обмотках среднего и низкого напряжения [39]. Так при ВЗ в обмотке низкого напряжения с учетом схемы на рисунке 2.16 система уравнений принимает вид: 


[image: image402.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

.

+

I

)

R

+

R

(

=

0

;

ψ

+

R

+

R

I

+

R

+

R

)

I

I

(

=

0

;

ψ

+

R

+

R

I

)

R

+

R

+

R

+

R

+

(R

I

=

0

;

ψ

+

R

+

R

I

+

R

+

R

)

I

I

(

=

0

;

ψ

+

R

+

R

I

)

R

+

R

+

R

+

(R

I

=

0

;

ψ

+

R

I

+

)R

I

I

(

=

u

;

ψ

+

R

I

)

R

+

(R

I

=

u

k

k

д

k

6

нс

с

5

нb

b

5

6

5

нb

b

6

нb

нa

b

д

a

5

4

нс

с

4

нb

b

3

4

3

нb

b

4

нb

нa

b

a

3

2

C

2

B

1

2

BC

1

B

2

B

A

1

AB

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

y

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

     (2.74)

[image: image403.png]Uply Ry
Uyl Ry

Ucle Re

Xy

&
Xp

HDJ::E
(e A

U, Xua, R,,azF
Xay Ray 10,
»Li7Rk Xk
t et

by
Uy, Xub, Ru

Iy O,

by Iy R,

b,

iis X R

Ruc,

O., Xue, Ra
Re, 10,

X,

ig
A L e B

)





Рисунок 2.16 – Схема трехфазного трехобмоточного трансформатора при ВЗ в обмотке низшего напряжения

При этом собственные индуктивные сопротивления обмоток высокого, среднего и низкого напряжений определятся как 


[image: image404.wmf]0

C

B

A

X

X

X

X

=

=

=

,                                                  (2.75) 

[image: image405.wmf]0

2

1

2

c

b

a

X

)

w

/

w

(

X

X

X

1

1

1

=

=

=

,                                (2.76)

[image: image406.wmf]0

2

1

k

3

a

X

)

)/w

w

-

((w

X

2

=

, 
[image: image407.wmf]0

2

1

3

c

b

X

)

/w

(w

X

X

2

2

=

=

.             (2.78)

[image: image408.wmf]0

2

1

к

к

X

)

w

/

w

(

X

=

,                                          (2.79)

Взаимные индуктивные сопротивления фаз первичной и вторичных обмоток:

[image: image409.wmf];

w

/

)

w

w

(

X

5

,

0

X

X

X

X

X

X

1

к

3

0

C

,

а

а

C,

B

,

а

а

B,

A

,

а

а

A,

2

2

2

2

2

2

-

=

=

=

=

=

=

 (2.80)

Взаимные индуктивные сопротивления первичной и второй вторичной обмоток:

[image: image410.wmf].

)

w

/

)

w

w

((

0,5

Х

Х

Х

Х

Х

;

)

w

/

)

w

w

((

X

Х

Х

2

1

k

3

0

1

c

,

2

a

2

a

,

1

c

2

a

,

1

b

1

b

,

2

a

2

1

k

3

0

1

а

2,

a

2

а

,

1

a

-

-

=

=

=

=

-

=

=

   (2.81)

Активные сопротивления фаз обмотки высокого напряжения, обмоток среднего и низкого напряжения и замкнутых витков при ВЗ в обмотке высокого напряжения: 


[image: image411.wmf]1

C

B

A

R

R

R

R

=

=

=

, 
[image: image412.wmf]2

1

c

1

b

1

a

R

R

R

R

=

=

=

 и


[image: image413.wmf]3

3

k

2

a

)R

/w

w

1

(

R

-

=

, 
[image: image414.wmf]3

2

c

2

b

R

R

R

=

=

,  
[image: image415.wmf]3

3

k

k

R

w

/

w

R

=

  
  (2.82)

Результаты эксперимента и моделирования ВЗ во вторичной обмотке низкого напряжения экспериментального трансформатора типа ТТ-6, в виде токов в обмотках высокого, среднего и низкого напряжения, а также в замкнувшихся витках в зависимости от их количества приведены на рисунке 2.17. При этом реальный ток в замкнувшихся витках определяется по данным рисунка 2.17 умноженным 25. Сопоставление результатов расчета и эксперимента показывает, что погрешность моделирования токов в обмотках трансформатора при ВЗ  вторичной обмотке низкого напряжения также не превышает 10% [36, с.159].
Очевидно, моделирование токов в обмотках трансформатора при ВЗ во вторичной обмотке среднего напряжения можно осуществлять по полученной математической модели с заменой  в ней всех индексов у величин относящихся к обмотке низкого напряжения на индексы обмотки среднего напряжения и наоборот [39, c.188]. Есть все основания полагать, что погрешность моделирования токов в обмотках трансформатора и в этом случае не превысит 10%.

[image: image416.png]23





а – в первичной обмотке; б – во вторичных обмотках
Рисунок 2.17 – Результаты моделирования и эксперимента в виде токов в обмотках трансформатора ТТ-6 при ВЗ в обмотке низкого напряжения в режиме нагрузки

2.5 Моделирование токов однофазного замыкания на землю в сети с изолированной нейтралью 

Одним из самых распространенных видов повреждений в трансформаторах является ОЗК [6, с. 414; 4, с. 232]. При ОЗК при изолированной нейтрали поврежденная фаза принимает потенциал земли, а целые фазы оказываются под напряжением равным линейному. Иногда ОЗК сопровождается значительными токами [4, с. 233]. В целом этот режим сети достаточно хорошо исследован, а известные методы расчета установившегося значения токов замыкания на землю давно с успехом используются при определении уставок релейной защиты от ОЗЗ [31, с. 214].
Значительно хуже исследован процесс моделирования токов при ОЗК обмотки трансформатора на корпус, когда напряжение поврежденной фазы определено потенциалом точки замыкания его обмотки относительно ее корпуса. При этом методы моделирования даже установившегося значения токов в обмотках как правило сложны [40, 41] и не очень точны, а с помощью методов [6, с. 416; 4, с. 237; 39, с. 187] можно только приближенно получить значения этих токов в обмотках. Что не позволяет оценить, например, эффективность работы высокочувствительных защит трансформаторов [7, с. 152; 12, с. 68] с встроенными индукционными преобразователями при замыкании на корпус.
С другой стороны известны попытки решения задач электроэнергетики с помощью простых систем схемотехнического моделирования Electronics Workbench [42] и Micro-cap [43]. В настоящей статье предлагаются результаты сопоставления токов ОЗК в первичной обмотке трехфазного трансформатора ТТ-6 полученных с использованием нового упрощенного метода расчета [44, 45], а также систем схемотехнического моделирования Electronics Workbench.

Схема трехфазного трансформатора, подключенного к сети с изолированной нейтралью, и распределение токов в ней при замыкании фазы 
[image: image417.wmf]С

 на корпус приведена на рисунке 2.18. На этой схеме 
[image: image418.wmf])

Х

(

R

A

A

, 
[image: image419.wmf])

Х

(

R

B

B

, 
[image: image420.wmf])

Х

(

R

C

C

 и 
[image: image421.wmf])

Х

(

R

C

к

C

к

 - активные (индуктивные) сопротивления обмоток 
[image: image422.wmf]A

, 
[image: image423.wmf]B

, 
[image: image424.wmf]C

 и витков 
[image: image425.wmf]C

к

w

 фазы С, 
[image: image426.wmf]0

С

 - емкость одной фазы сети относительно земли.

Если в установившемся эксплуатационном режиме работы трансформатора до ОЗК задавать током нагрузки 
[image: image427.wmf]наг

I

 в первичной обмотке, то тогда с учетом схемы на рисунке 2.18 токи 
[image: image428.wmf]А

I

&

, 
[image: image429.wmf]В

I

&

 
[image: image430.wmf]С

I

&

 и 
[image: image431.wmf]Ск

I

&

 в первичной обмотке при ОЗК можно определять с помощью математической модели: 


[image: image432.wmf](

)

ï

þ

ï

ý

ü

+

+

+

-

+

=

+

+

+

+

+

+

+

-

=

+

+

-

+

+

=

.

ψ

R

R

R

I

)

R

(R

I

U

;

ψ

)

R

(R

I

)

R

2

R

(R

I

)

R

(R

I

U

;

ψ

)

R

(R

I

)

2R

R

((R

I

U

3

л

д

C

3

л

C

2

C

2

л

C

3

л

C

B

2

л

B

1

BC

1

л

B

2

л

B

A

1

AB

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

      (2.83)

Уравнения которой составлены по методу контурных токов для междуфазных напряжений.


[image: image433.png]o

o

o

1 1L

i Xa

= Ra Xa =
i Xg )
L Re Xz

Ic

Rc XcXeg Rex Ip

K| o —

Xal Rql

Uat
Xy Re nt
Xet Ry Oa
Xa2 Raz 0
Xy Ruz .
Xez Reg




Рисунок 2.18 – Схема сети с изолированной нейтралью при ОЗК в первичной обмотке трансформатора

В этой системе уравнений падение напряжений на индуктивных сопротивлениях контуров:

[image: image434.wmf],

X

I

X

I

X

I

ψ

1,3

3

1,2

2

1,1

1

1

&

&

&

+

+

=



[image: image435.wmf],

X

U

X

I

X

I

ψ

2,3

3

2,2

2

2,1

1

2

&

&

&

&

+

+

=

                                      (2.84)


[image: image436.wmf].

X

I

X

I

X

I

ψ

3,3

3

3,2

2

3,1

1

3

&

&

&

&

+

+

=


При этом индуктивные сопротивления контуров:

[image: image437.wmf],

3

/

Х

Х

Х

,

Х

2

Х

X

X

2

2X

X

X

,

X

2X

X

X

С0

С

3,3

Ск

ССк

C

BC

к

B,C

B

2,2

B

AB

A

1,1

+

=

+

+

+

-

-

=

+

+

=

     (2.85)


[image: image438.wmf],

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

ВСк

B

С

B

АСк

AC

AB

2,1

1,2

+

+

-

-

-

=

=



[image: image439.wmf]ССк

С

A

С

3,1

1,3

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

=

=

и 


[image: image440.wmf].

Х

Х

Х

Х

Х

C

СCк

B

С

3,2

2,3

-

-

=

=

                          (2.86)

Так как режим работы трансформатора задается током нагрузки 
[image: image441.wmf]наг

I

, то в соответствии с (2.5) главное индуктивное сопротивления фазы, а также ее индуктивность определяется из математических выражений:

[image: image442.wmf]наг

1

m

I

/

U

Z

&

&

=

, 
[image: image443.wmf]2

1

2

m

m

R

Z

X

-

=

, 
[image: image444.wmf]/1,5

Х

X

m

0

=

 и 
[image: image445.wmf]c

0

0

f

2

/

Х

L

p

=

,     (2.87)

С учетом этого собственные индуктивные сопротивления фаз первичной обмотки трехфазного трансформатора и витков 
[image: image446.wmf]C

к

w

 фазы С: 


[image: image447.wmf]0

А

Х

Х

=

, 
[image: image448.wmf]0

В

Х

Х

=

, 
[image: image449.wmf]2

1

к

1

0

С

]

w

/

)

w

w

[(

Х

Х

-

=

 и


[image: image450.wmf]2

1

к

0

Ск

)

w

/

w

(

Х

Х

=

.                                   (2.88)

Взаимные индуктивные сопротивления фаз первичной обмотки трехфазного трансформатора:


[image: image451.wmf]2

/

Х

Х

0

АВ

-

=

, 
[image: image452.wmf]2

/

)

w

w

(

Х

Х

Ск

1

0

АС

-

-

=

, 
[image: image453.wmf]2

/

)

w

w

(

Х

Х

Ск

1

0

ВС

-

-

=

.  (2.89)

Взаимные индуктивные сопротивления фаз первичной обмотки трехфазного трансформатора и витков 
[image: image454.wmf]C

к

w

 фазы С:

[image: image455.wmf]2

/

)

w

/

w

(

Х

Х

1

Ск

0

АСк

=

, 
[image: image456.wmf]2

/

)

w

/

w

(

Х

Х

1

Ск

0

ВСк

=

,


[image: image457.wmf]2

/

]

w

/

)

w

w

(

w

[

Х

Х

2

1

Ск

1

к

0

ССк

-

=

.                         (2.90)

Активные сопротивления фаз первичной обмотки и витков 
[image: image458.wmf]C

к

w

 фазы С при ОЗК:

[image: image459.wmf]1

В

А

R

R

R

=

=

, 
[image: image460.wmf]1

1

Сk

С

)R

/w

w

1

(

R

-

=

 и 
[image: image461.wmf]1

1

Ск

Ск

R

w

/

w

R

=

.   (2.91)

При известных контурных токах системы уравнений (2.83) токи в обмотках фаз и витках 
[image: image462.wmf]C

к

w

 фазы С определяются из соотношений:

[image: image463.wmf]2

C

к

2

3

C

1

2

B

1

A

I

I

 

и

I

I

i

,

I

I

I

,

I

I

-

=

-

=

-

=

=

                 (2.27)

Расчеты токов в фазах первичной обмотки и витках 
[image: image464.wmf]C

к

w

 фазы С при ОЗК проводились для трансформатора ТТ-6 параметры которого приведены в таблице 2.1. Выводы из первичной обмотки для экспериментального исследования работы трансформатора сделать не удалось. Однако в соответствии с [46] погрешность моделирования токов в обмотках трехфазных машинах при ОЗК с помощью Electronics Workbench, в котором кстати не возможно учесть сопротивления взаимоиндукции обмоток, не превышает                                                 10-15%. Поэтому оценка адекватности предложенной математической модели осуществляется путем сопоставления результатов расчета по этой модели и моделированием токов с помощью Electronics Workbench.

Результаты моделирования токов в обмотках трансформатора ТТ-6 полученные с помощью предложенной модели и Electronics Workbench приведены на рисунке 2.19а и 2.19б. Из рисунка 2.19а и 2.19б видно, что, несмотря на значительные расхождения токов в обмотках трансформатора по величине, которые вероятно вызваны не учетом при использовании Electronics Workbench сопротивлений взаимоиндукции обмоток, характер их изменения в зависимости от точки ОЗК практически одинаков и вполне может устроить требования релейной защиты.


[image: image465.png]o LA Toe ,

Nyl

~
(e ;z IAIBA 3'O@IAIB =N

20

1,0

126 189 wi.eHT 0 63 126 189 wieHr
a) 6)




а – предложенная модель; б – Electronics Workbench
Рисунок 2.19 – Результаты моделирования токов в обмотках трансформатора ТТ-6 полученные с помощью предложенной модели и Electronics Workbench
2.6 Моделирование перенапряжения на выводах трансформатора

В соответствии с [47] конфигурация электроэнергетических систем постоянно меняется из-за происходящих в ней коммутационных переключений. Коммутационные переключения, в свою очередь, сопровождаются переходными процессами. Одним из характерных коммутационных переключений является включение или отключение присоединения к электрической сети с изолированной нейтралью. И если первое, как правило, не представляет особой опасности, то второе может сопровождаться значительными перенапряжениями. Особенно если коммутация осуществляется вакуумным выключателем [8, с. 8].

Моделировать коммутационные переходные процессы можно по-разному. Например, рассчитывать с использованием классических методов изложенных в ТОЭ [23, с. 328]. Однако, несмотря на внешнюю простоту такой подход не каждому под силу. Дело в том, что расчет ручным способом очень трудоемок. А использование для этого ЭВМ требует навыка программирования. Кроме того, подробности моделирования, как правило, в публикациях не излагаются [48, 49]. Моделировать переходные процессы в электрических схемах позволяют системы схемотехнического моделирования Electronics Workbench и Micro-Сap. Однако точность моделирования таких задач электроэнергетики с их помощью неизвестна. Необходимо сопоставить результаты моделирования процесса отключения индуктивной нагрузки от сети, чтобы оценить их точность и выработать рекомендации по поводу их применения [50].


[image: image466.png]R

Lo

-1,

6)




а – схема фидера; б – эквивалентная схема фидера
Рисунок 2.20 – Схема и эквивалентная схема фидера для питания трансформатора

Для простоты рассматривается появление перенапряжений в простейшей сети, питающей трансформатор в режиме холостого хода, схема которой изображена на рисунке 2.20а. Эта сеть содержит источник питания переменного тока с угловой частотой 
[image: image467.wmf]w

 и напряжением 
[image: image468.wmf]U

, кабельную линию длиной 
[image: image469.wmf]l

 и сечением 
[image: image470.wmf]s

, а также нагрузку в виде трансформатора 
[image: image471.wmf]Т

. Ее эквивалентная схема приведена на рисунке 2.20б, где 
[image: image472.wmf]к

R

 и 
[image: image473.wmf]к

C

 – активное сопротивление и емкость кабеля; 
[image: image474.wmf]т

R

 и 
[image: image475.wmf]т

L

 – активное сопротивление и индуктивность первичной обмотки трансформатора. Режимов моделирования два. Первый до коммутации, то есть при замкнутых контактах выключателя 
[image: image476.wmf]QF

, а второй при после коммутации – при его разомкнутых контактах.

До коммутации ток первичной обмотки трансформатора:

[image: image477.wmf]1

т

т

т

к

т

m

т

Z

/

U

)

L

j

R

R

/(

U

I

&

&

&

=

w

+

+

=

                          (2.84)

где 
[image: image478.wmf]т

U

&

 и 
[image: image479.wmf]m

т

I

&

 – амплитудное значение напряжения питания и тока в первичной обмотке трансформатора.
Мгновенные значения напряжения на емкости и тока в первичной обмотке соответственно равны:

[image: image480.wmf]t

cos

U

u

m

с

c

w

=

 и 
[image: image481.wmf])

t

cos(

I

i

м

m

т

т

j

+

w

=

                     (2.85)

где 
[image: image482.wmf]м

j

 – сдвиг по фазе тока первичной обмотки трансформатора относительно питающего напряжения.

Таким образом, энергия, запасаемая в элементах схемы в произвольный момент времени определяют как:

[image: image483.wmf]=

j

+

w

+

w

=

+

=

2

)

t

(

cos

I

L

2

t

cos

U

C

2

i

L

2

u

C

W

м

2

2

m

т

т

2

2

m

с

к

2

т

т

2

с

к

1



[image: image484.wmf]*

1

2

m

с

2

1

м

2

т

2

к

2

m

с

W

2

U

)

Z

)

t

(

cos

L

t

cos

C

(

2

U

=

j

+

w

+

w

=

.             (2.86)

После коммутации контакты выключателя 
[image: image485.wmf]QF

 размыкаются, трансформатор отключается от источника питания, а в его цепи происходит переходной процесс за счет запасенной энергии 
[image: image486.wmf]1

W

. Электрические параметры этого процесса с учетом [23, с. 333] определяются следующим образом.

Входное сопротивление цепи трансформатора после коммутации:

[image: image487.wmf]к

т

т

к

вх

C

j

1

L

j

)

R

R

(

)

t

(

Z

w

+

w

+

+

=

w

                        (2.87)

Характеристическое уравнение получают, заменив в этом выражении 
[image: image488.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image489.wmf]w

j

 на 
[image: image490.wmf]p

 и приравняв его нулю. В результате:

[image: image491.wmf]0

рC

1

рL

)

R

R

(

)

р

(

Z

к

т

т

к

вх

=

+

+

+

=

                      (2.88)

В итоге:

[image: image492.wmf]0

1

)

R

R

(

рC

C

L

р

т

к

к

к

т

2

=

+

+

+

                            (2.89)

Обычно при решении квадратных уравнений принимают:

[image: image493.wmf]к

т

C

L

а

=

,   
[image: image494.wmf])

R

R

(

C

в

т

к

к

+

=

,   
[image: image495.wmf]1

с

=

, а дискриминант 
[image: image496.wmf]ac

4

b

d

2

-

=


Перенапряжение может возникнуть только при колебательном процессе, то есть при 
[image: image497.wmf]d

<0. Что соответствует комплексным, попарно сопряженным корням уравнения (4). В этом случае напряжение на емкости после коммутации в соответствии с [23, с. 330] определяется как:

[image: image498.wmf])

t

cos(

e

U

u

0

t

0

,

m

с

c

в

,

c

w

=

d

-

, где 
[image: image499.wmf]a

2

b

-

=

d

, а 
[image: image500.wmf]a

2

d

0

=

w

.               (2.90)

где 
[image: image501.wmf]0

,

m

с

U

 – амплитуда напряжения на конденсаторе без учета рассеяния энергии в активном сопротивлении колебательного контура; 

[image: image502.wmf]0

w

 – угловая частота цепи трансформатора после коммутации.

Таким образом, мгновенные значения напряжения на емкости и тока в трансформаторе после коммутации:

[image: image503.wmf]0

вх

0

,

mc

к

0

т

0

т

к

0

,

mc

0

,

m

т

Z

U

C

j

1

L

j

R

R

U

I

&

&

&

=

w

+

w

+

+

=

.                   (2.91)


[image: image504.wmf]0

0

,

c

к

0

т

0

т

к

0

,

c

0

,

т

Z

u

C

j

1

L

j

R

R

u

i

=

w

+

w

+

+

=

.                     (2.92)

Величину 
[image: image505.wmf]0

,

m

с

U

 определяют следующим образом. Энергия, запасаемая элементами схемы после коммутации без учета потерь в активных сопротивлениях:

[image: image506.wmf]=

j

+

w

+

w

=

+

=

2

)

t

(

cos

I

L

2

t

cos

U

C

2

i

L

2

u

C

W

0

м

0

2

2

0

,

m

т

т

0

2

2

0

,

m

с

к

2

0

,

т

т

2

0

,

с

к

0



[image: image507.wmf]*

0

2

0

,

m

с

2

0

0

м

0

2

т

0

2

к

2

0

,

m

с

W

2

U

)

Z

)

t

(

cos

L

t

cos

C

(

2

U

=

j

+

w

+

w

=

,            (2.93)

где 
[image: image508.wmf]0

м

j

 – сдвиг по фазе тока трансформатора относительно напряжения на конденсаторе после коммутации.

Если приравнять энергию, запасаемую контуром до и после коммутации, а затем преобразовать, то амплитуда напряжения на конденсаторе:

[image: image509.wmf]0

m

с

0

,

m

с

W

/

W

U

U

=

                                (2.94)
а кратность перенапряжения и частоты:

[image: image510.wmf]0

m

с

0

,

m

с

U

W

/

W

U

U

k

=

=

 и 
[image: image511.wmf]w

w

=

w

/

k

0

                  (2.95)

Для определения величины кратности перенапряжения 
[image: image512.wmf]U

k

 в конкретном случае активное сопротивление 
[image: image513.wmf]к

R

 и емкость 
[image: image514.wmf]к

C

 кабеля находят, например, по справочнику [49, с. 23]. Сопротивление 
[image: image515.wmf]м

R

 первичной обмотки трансформатора измеряется, а индуктивность и его индуктивное сопротивление определяются по формуле (2.5).
Результаты моделирования зависимости 
[image: image516.wmf])

t

(

f

k

U

w

=

 с использованием уравнения (2.95), а также систем схемотехнического моделирования Micro–Сap и Electronics Workbench в виде кривых 1-3 соответственно приведены на рисунке 2.21. Они получены для схемы, у которой 
[image: image517.wmf]В

220

U

т

=

, 
[image: image518.wmf]Ом

1

R

R

м

к

=

+

, 
[image: image519.wmf]мкФ

225

,

0

C

к

=

 и 
[image: image520.wmf].

Гн

2484

,

0

L

м

=


Из этого рисунка 2.21 видно, что величина 
[image: image521.wmf]U

k

 в зависимости от угла отключения тока, определяемая с помощью Electronics Workbench, изменяется хаотически. Поэтому моделирование коммутационных переходных процессов в электрических сетях с изолированной нейтралью с помощью Electronics Workbench не приемлемо и далее не рассматривается.


[image: image522.png]270

o, rpan




Рисунок 2.21 – Зависимости кратности перенапряжения в зависимости от 
[image: image523.wmf]t

w


Результаты моделирования максимального значения коэффициента перенапряжения 
[image: image524.wmf]max

,

U

k

 и частоты свободных колебаний 
[image: image525.wmf]0

f

 по уравнению (9) и с помощью прикладной программы Micro – Сap при различных величинах элементов 
[image: image526.wmf]к

C

 и 
[image: image527.wmf]м

L

схемы приведены в таблице. 2.

Из таблицы 2.2 видно, что частота 
[image: image528.wmf]0

f

, определяемая с помощью Micro – Сap, отличается от рассчитанной по уравнению 5 в приведенном диапазоне изменения частот отличается не более чем 10%. В тоже время, различие величины 
[image: image529.wmf]U

k

 в отдельных случаях достигает 660%. Однако, как показывает анализ схем подключения трансформаторов, параметры схемы будут близки к тем которые расположены в первой и второй строках. В этом случае погрешность моделирования будет значительно меньше.

Таблица 2.2 – Результаты моделирования коэффициента перенапряжения 
[image: image530.wmf]U

k

 и частоты свободных колебаний 
[image: image531.wmf]w

k


	Параметры элементов
	По уравнению 9
	Micro – cap

	
	
[image: image532.wmf]U

k


	
[image: image533.wmf]w

k


	
[image: image534.wmf]U

k


	
[image: image535.wmf]w

k



	
[image: image536.wmf]мкФ

225

,

0

C

к

=

; 
[image: image537.wmf]Гн

2484

,

0

L

м

=


	12,35
	13,42
	9,74
	12,84

	
[image: image538.wmf]мкФ

225

,

0

C

к

=

; 
[image: image539.wmf]Гн

02484

,

0

L

м

=


	9,76
	42,38
	3,5
	38,68

	
[image: image540.wmf]мкФ

0225

,

0

C

к

=

; 
[image: image541.wmf]Гн

2484

,

0

L

м

=


	39
	42,44
	15,48
	38,38

	
[image: image542.wmf]мкФ

0225

,

0

C

к

=

; 
[image: image543.wmf]Гн

02484

,

0

L

м

=


	30,79
	134,2
	4,64
	126,58


Полученные выражения для определения кратности перенапряжения характерны для сетей с вакуумными выключателями. Эти выключатели получили широкое распространение в качестве коммутирующих устройств сетей 6-35 кВ из-за высокой надежности и повышенного ресурса. Именно им характерен «срез тока». Под этим явлением понимается способность выключателя практически мгновенно отключать токи до их естественного перехода через нуль. Как правило, для вакуумных выключателей «срез тока» происходит при 
[image: image544.wmf]t

w

 не более 
[image: image545.wmf]o

5

.


[image: image546.png]k=127, k=128

ky=15; ky=134

Wb

A b
[N SR

2 2 2

0)





а – до коммутации; б – после коммутации
Рисунок 2.22 Зависимости кратности перенапряжения в зависимости от 
[image: image547.wmf]t

w


На рисунке 2.22а и 2.22б приведены результаты моделирования зависимостей 
[image: image548.wmf])

t

(

f

u

c

w

=

 до и после коммутации по уравнениям (9) с помощью системы схемотехнического моделирования Micro-Сap при 
[image: image549.wmf]0

5

t

=

w

. Как видно из этих рисунков по кратности перенапряжения и частоты различаются всего на 18 и 4,6% соответственно. Из этого следует, что Micro-Сap позволяет решать задачи этого класса в электроэнергетике с достаточно высокой точностью.

Выводы по второму разделу
1. Разработана новая математическая модель трехфазного трехобмоточного трансформатора, которая позволяет моделировать процессы в нем при нессиметрии питающего напряжения в переходных и стационарных режимах работы, а также при КЗ на выводах с погрешностью не превышающей 8-10%.

2. Разработана новая математическая модель трехфазного трехобмоточного трансформатора, которая позволяет моделировать процессы в нем при ВЗ в первичной или вторичной обмотке при нессиметрии питающего напряжения с погрешностью не превышающей 8-10%.

3. Разработан метод математического моделирования токов при ОЗК в обмотках трансформатора подключенного к сети с изолированной нейтралью, возможность использования которого для нужд релейной защиты доказана с помощью системы схемотехнического моделирования Electronics Workbench. Выявлено, что, несмотря на значительные расхождения токов в обмотках трансформатора по величине, которые вызваны не учетом при использовании Electronics Workbench сопротивлений взаимоиндукции обмоток, характер их изменения в зависимости от точки ОЗК практически одинаков.

4. Разработан метод математического моделирования коммутационных переходных процессов сети с изолированной нейтралью, возможность использования которого для нужд релейной защиты проверена с помощью системы схемотехнического моделирования Micro-Сap. Расхождение результатов моделирования полученных с помощью разработанного метода и Micro-Сap по кратности перенапряжения и частоты различаются на 18 и 4,6% соответственно.

3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ РАССЕЯНИЯ ОБМОТОК ТРАНСФОРМАТОРА

3.1 Моделирование магнитных полей рассеяния витка и обмотки трансформатора на круглом ферромагнитном стержне
В (1.2) и [51-58] показано, что одним из распространенных повреждений в обмотках трехфазных трехобмоточных трансформаторов является (ВЗ), на которые приходится до 45% всех повреждений. Ремонт поврежденных трансформаторов является затратным и не всегда экономически оправданным по сравнению с его полной заменой. Сократить ущерб от этого вида повреждения позволяет релейная защита. Однако традиционные её средства при определении (ВЗ), как правило, не отличаются достаточной эффективностью.

В соответствии с (1.4) и [7, с. 195] в настоящее время появились высокочувствительные защиты от ВЗ в обмотках трансформатора, работа которых основана на измерении изменения магнитного поля рассеяния обмоток трансформатора в различных режимах работы. В данных защитах используются МТТ [7, с. 206].
Определение параметров этих защит основано на моделировании магнитных полей рассеяния обмоток трансформатора в различных режимах. Однако существующие методы моделирования обладают недостаточной точностью и не позволяют моделировать эти поля при различных повреждениях обмоток трансформатора.
Методы моделирования токов в витках обмоток трансформатора в эксплуатационных режимах и при витковом замыкании представлены в (2.1-2.4). В соответствии со схемой размещения обмоток трансформатора на его сердечнике и принятой системе координат, приведенной на рисунке 3.1, каждый виток обмотки имеет свои координаты и ток. На рисунке 3.1 показаны: 1 – стержни ферромагнитного сердечника трехфазного трехобмоточного трансформатора; 2 – катушка трансформатора; 3 – обмотка высокого напряжения; 4 – обмотка низкого напряжения; 5 – магнитный трансформатор тока.

При разработке защит с применением МТТ необходимо иметь возможность расчета их параметров, среди которых самым важным является ЭДС, наводимая потоком рассеяния обмоток трансформатора. Для этого требуется простой метод математического моделирования аксиальной составляющей магнитного поля рассеяния обмоток трехфазного трехобмоточного трансформатора в любых режимах работы. Как показала практика, аксиальная составляющая является наиболее информативной для определения аварийных режимов работы. Она направлена вдоль оси Y на рисунке 3.1 в соответствии с принятой декартовой системой координат.

[image: image550.png]



Рисунок 3.1 – Схема расположения МТТ защиты трехфазного трансформатора

В соответствии с (1.1) и [59] большая часть трехфазных трехобмоточных трансформаторов изготавливается со стержнями магнитопровода стремящимися к круглым в сечении. Магнитное поле вокруг катушки создаёт каждый её виток в отдельности. Поэтому её магнитное поле рассеяния определяется как сумма магнитных полей создаваемых её витками. Однако нет известного математическое метода определения магнитного поля создаваемого витком на ферромагнитном стержне [60, 61].

[image: image551.png]



а – виток с током вокруг круглого сердечника; б – реальный виток возле развернутой плоскости P; в – отраженный виток в развернутой плоскости P
Рисунок 3.2 – Расчетные схемы для моделирования магнитного поля рассеяния витка с током

Зная величину тока в каждом витке и его точное расположение в пространстве можно моделировать магнитное поле катушки [62] используя метод зеркальных изображений [23, с. 550]. На рисунке 3.2 представлена расчетная схема для моделирования витка с током [63]. На ней плоскость P ферромагнитного стержня разворачивается перпендикулярно оси R. Реальные и изображенные витки с током становятся прямыми проводниками параллельными развернутой плоскости как это показано на рисунках 3.2б и 3.2в.

В результате аксиальная составляющая индукции магнитного поля витка с током: 


[image: image552.wmf]о

в

,

у

вр

,

y

в

,

y

B

B

B

+

=

                                       (3.1)

где 
[image: image553.wmf]вр

,

y

B

 и 
[image: image554.wmf]о

в

,

у

B

 – аксиальная составляющая индукции магнитного поля реального и изображенного проводников с токами 
[image: image555.wmf]вр

I

 и 
[image: image556.wmf]во

I

.

Если считать, что магнитная проницаемость стали магнитопровода трансформатора 
[image: image557.wmf]¥

=

m

с

, то тогда ток 
[image: image558.wmf]во

I

 в изображенном витке принимаем равным току 
[image: image559.wmf]вр

I

 в реальном витке. Такое допущение обычно приводит к погрешности моделирования не превышающей 5% [62, р. 711].

В соответствии с законом Био-Савара-Лапласа [59, с. 80; 62, р. 711] индукция магнитного поля реального и изображенного витка с током в точке А на рисунках 3.2б и 3.2в может определяться как:

[image: image560.wmf]A

вр

вр

вр

А

вр

0

вр

вр

,

y

r

r

b

r

r

b

2

I

B

-

p

m

=

 и                               (3.2)

[image: image561.wmf]A

во

во

во

А

во

0

во

во

,

y

r

r

b

r

r

b

2

I

B

-

p

m

=

,                                (3.3)

где 
[image: image562.wmf]с

r

 и 
[image: image563.wmf]А

r

 – радиусы стержня магнитопровода и окружности, на которой расположена точка 
[image: image564.wmf]А

; 

[image: image565.wmf]вр

r

 и 
[image: image566.wmf]во

r

 – радиусы реального и изображенного витков с током; 

[image: image567.wmf]0

m

 – магнитная проницаемость вакуума.
Расстояние от реального и изображенного проводников с током до точки 
[image: image568.wmf]А

 с учетом принятой системы координат: 


[image: image569.wmf]2

в

А

2

вр

А

вп

)

y

y

(

)

r

r

(

b

-

+

-

=

 и                          (3.4)

[image: image570.wmf]2

в

А

2

во

А

во

)

y

y

(

)

r

r

(

b

-

+

-

=

,                            (3.5)

где 
[image: image571.wmf]в

у

 – координата 
[image: image572.wmf]Y

 витка с током.

Отношения 
[image: image573.wmf]вр

,

у

В

 к 
[image: image574.wmf]вр

В

 и степень уменьшения величины магнитного поля линейного проводника на расстоянии 
[image: image575.wmf]A

r

 при его изгибе до радиуса 
[image: image576.wmf]вp

r

 определяются составляющими 
[image: image577.wmf]вр

вр

A

b

/

r

r

-

 и 
[image: image578.wmf]А

вр

r

/

r

 в выражениях (3.2) и (3.3). Эти отношения справедливы также и для изображенного витка [62, р. 712].

Точка А в принятой системе координат задается как 
[image: image579.wmf]А

х

, 
[image: image580.wmf]A

y

 и 
[image: image581.wmf]A

z

. Поэтому радиус окружности, на котором расположена точка А определяется как:

[image: image582.wmf]2

A

2

A

A

z

x

r

+

=

                                             (3.6)

Адекватность предложенной математической модели по определению аксиальной составляющей индукции магнитного поля рассеяния витка с током проводилась путем сопоставления экспериментальных и расчетных данных [62, р. 713]. Экспериментальные данные были получены с использованием трехфазного трансформатора ТТ-6 мощностью 6,0 кВА. Его параметры, необходимые для моделирования, представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Параметры экспериментального трансформатора необходимые для моделирования аксиальной составляющей магнитного поля рассеяния витка с током
	Геометрические размеры трансформатора
	Величина

	Радиус стержня магнитопровода 
[image: image583.wmf]c

r

, м
	0,044

	Радиус витка с током 
[image: image584.wmf]вp

r

,м
	0,066

	Величина тока в витке 
[image: image585.wmf]в

I

, А
	26

	Радиус изображения витка с током 
[image: image586.wmf]вo

r

,м
	0,022

	Радиус окружности на которой расположена точка 
[image: image587.wmf]А

,м
	0,078


Измерение величины аксиальной составляющей магнитного поля витка с током проводилось с помощью МТТ [62, р. 713]. В его качестве использовалась катушка промежуточного реле РП-11 с 
[image: image588.wmf]мтт

w

=12500 витков [64, 65]. Индукция магнитного поля рассчитывалась с помощью формулы (3.17)

[image: image589.wmf])

Q

w

f

44

,

4

/(

Е

B

мтт

мтт

с

мтт

в

,

y

=

,                            (3.7)
где 
[image: image590.wmf]мтт

Е

 – ЭДС наведенное на МТТ (действующее значение); 

[image: image591.wmf]c

f

 – частота электрического тока питающего трансформатор;

[image: image592.wmf]мтт

w

 и 
[image: image593.wmf]мтт

Q

 – количество витков МТТ и площадь ее одного витка.

На рисунках 3а и 3б представлены результаты моделирования и эксперимента аксиальной составляющей индукции магнитного рассеяния витка с током. Координаты витка с током 
[image: image594.wmf]2

/

h

y

кат

в

=

 
[image: image595.wmf]2

/

h

y

кат

А

=

 и 
[image: image596.wmf]2

/

h

y

кат

в

=

 
[image: image597.wmf]0

y

А

=

. На рисунке 3а, 3б, зависимости 
[image: image598.wmf])

x

(

f

В

вр

,

y

=

, 
[image: image599.wmf])

x

(

f

В

вo

,

y

=

 и 
[image: image600.wmf])

x

(

f

В

y

=

 полученные с помощью предложенной модели показаны линиями 1,2 и 3 [62, р. 714]. Точками показаны экспериментально полученные значения зависимости 
[image: image601.wmf])

x

(

f

В

вр

,

y

=

. Проведенная оценка адекватности моделирования аксиальной составляющей магнитного поля рассеяние витка с током на ферромагнитном стержне показало, что погрешность предложенной модели составляет менее 10%.


[image: image602.png]Bysx107 1 Bysx10%m

04 04
Ve ar'2, Ya~har2 Yo hwarl2, ¥4=0
03 03
A\ 3 Sl R N
02 02
1
,_/
0,1 0,1 7
2 Pt —<]
0 0,028 0,056 0,084 xp,M 0 0,028 0,056 0,084 Xg,M

a) 6)






а – при 
[image: image603.wmf]2

/

h

y

кат

в

=

 
[image: image604.wmf]2

/

h

y

кат

А

=

; б – при 
[image: image605.wmf]2

/

h

y

кат

в

=

 
[image: image606.wmf]0

y

А

=


Рисунок 3.3 – Результаты моделирования и эксперимента аксиальной составляющей магнитного поля рассеяния витка с током на стержне магнитопровода
Аксиальная составляющая магнитного поля рассеяния катушки трехфазного трехобмоточного трансформатора на круглом стержне магнитопровода трансформатора определяется как сумма магнитных полей всех ее витков в виде:

[image: image607.wmf]å

å

å

=

=

=

+

+

=

+

+

=

3

2

1

w

1

m

m

,

y

w

1

n

n

,

y

w

1

k

k

,

y

3

об

,

у

2

об

,

у

1

об

,

у

об

,

у

B

B

B

В

В

В

В

&

&

&

&

&

&

&

,     (3.8)

где 
[image: image608.wmf]1

w

, 
[image: image609.wmf]2

w

 и 
[image: image610.wmf]3

w

 – количество витков в обмотках высокого, среднего и низкого напряжений; 

[image: image611.wmf]1

об

,

у

В

, 
[image: image612.wmf]2

об

,

у

В

 и 
[image: image613.wmf]3

об

,

у

В

 – аксиальные составляющие магнитных полей рассеяния обмоток высокого, среднего и низкого напряжений.

В режиме холостого хода трехфазного трехобмоточного трансформатора магнитное поле рассеяния обмоток среднего и низкого напряжений 
[image: image614.wmf]2

об

,

у

В

 и 
[image: image615.wmf]3

об

,

у

В

 будут равны нулю. При этом для расчета 
[image: image616.wmf]об

,

у

В

 необходимы координаты всех витков обмотки высокого напряжения и значение токов в них. В таблице 3.2 представлены параметры экспериментального трехфазного трехобмоточного трансформатора для моделирования 
[image: image617.wmf]об

,

у

В

 от обмотки высокого напряжения. Пространственное положение витков определяется с помощью этих данных по расчетным схемам на рисунках 3.2б и 3.2в.

Таблица 3.2 – Параметры экспериментального трансформатора необходимые для моделирования аксиальной составляющей магнитного поля рассеяния первичной обмотки в режиме холостого хода
	Геометрические размеры трансформатора
	Величина

	Расстояние между стержнями магнитопровода
[image: image618.wmf]с

Т

, м
	0,112

	Радиус стержня магнитопровода
[image: image619.wmf]c

r

, м
	0,044

	Длина стержня магнитопровода 
[image: image620.wmf]с

h

, м
	0,13

	Внешний радиус обмотки высокого напряжения 
[image: image621.wmf]1

r

,м
	0,054

	Длина первичной обмотки 
[image: image622.wmf]кат

h

, м
	0,1

	Число витков в первичной обмотке 
[image: image623.wmf]1

w

, вит
	146х2

	Диаметр провода первичной обмотки 
[image: image624.wmf]1

w

d

,мм
	2,26

	Число рядов в обмотке
	4

	Число проводников в ряду
	37

	Ток холостого хода в первичной обмотке 
[image: image625.wmf]1

I

, А
	0,095

	Радиус окружности на которой расположена точка 
[image: image626.wmf]А

,м
	0,078


На рисунке 3.4а представлена зависимость 
[image: image627.wmf])

x

(

f

В

A

1

об

,

у

=

 аксиальной составляющей индукции магнитного поля рассеяние обмотки высокого напряжения трехфазного трехобмоточного экспериментального трансформатора при 
[image: image628.wmf]2

/

h

y

кат

A

=

 и 
[image: image629.wmf]м

078

,

0

z

A

=

в режиме холостого хода.

На рисунке 3.4б представлена зависимость 
[image: image630.wmf])

y

(

f

В

A

1

об

,

у

=

 при 
[image: image631.wmf]0

x

A

=

 и 
[image: image632.wmf]м

078

,

0

z

A

=

.

На рисунках 3.4а представлены зависимости 
[image: image633.wmf])

x

(

f

В

A

р

,

1

об

,

у

=

, 
[image: image634.wmf])

x

(

f

В

A

о

,

1

об

,

у

=

 и 
[image: image635.wmf])

x

(

f

В

A

1

об

,

у

=

 показанные линиями 1, 2 и 3 соответственно. Эти зависимости получены расчетным путем, точками представлены экспериментальные данные. 
[image: image636.wmf]р

,

1

об

,

у

В

, 
[image: image637.wmf]о

,

1

об

,

у

В

 и 
[image: image638.wmf]1

об

,

у

В

 – аксиальная составляющая индукции магнитного поля от реальной обмотки, изображенных витков и ее расчетное значение.
На рисунке 3.4б аналогично представлены результаты расчета и моделирования зависимостей 
[image: image639.wmf])

y

(

f

В

A

р

,

1

об

,

у

=

, 
[image: image640.wmf])

y

(

f

В

A

о

,

1

об

,

у

=

 и 
[image: image641.wmf])

y

(

f

В

A

1

об

,

у

=

.

Сопоставление результатов эксперимента и моделирования показали, что погрешность моделирование с помощью такой математической модели не превышает 10%. Что вполне удовлетворяет требования релейной защиты.

[image: image642.png]Byo61 103 By,o61x10 7711

03 03
Va=hyar/2; 24=0,078M x4=0; 24=0,078M

025 0,25
3

02 02

3

0,15 S 1 0,15 p) 1

0,1 0,1

]
0,05 0,05
0 0028 0056 0,084 XaM 00,0325 0,065 0,0975 ya,m

) 6)




а – зависимости 
[image: image643.wmf])

x

(

f

В

A

р

,

1

об

,

у

=

, 
[image: image644.wmf])

x

(

f

В

A

о

,

1

об

,

у

=

 и 
[image: image645.wmf])

x

(

f

В

A

1

об

,

у

=

; б – зависимости 
[image: image646.wmf])

y

(

f

В

A

р

,

1

об

,

у

=

, 
[image: image647.wmf])

y

(

f

В

A

о

,

1

об

,

у

=

 и 
[image: image648.wmf])

y

(

f

В

A

1

об

,

у

=


Рисунок 3.4 – Результаты моделирования аксиальной составляющей магнитного поля рассеяния катушки трансформатора ТТ-6 режиме холостого хода

3.2 Моделирование магнитного поля рассеяния обмоток трансформатора между стержнями сердечника
Одним из предполагаемых мест расположения МТТ при реализации зашиты является расположение его строго между стержнями трансформатора так, как это показано на рисунке 3.5. При таком его расположении на распределение магнитного поля рассеяния, которые определяют параметры МТТ будут оказывать сильное влияние ярма сердечника. В этом случае моделирование магнитного поля рассеяния обмоток трансформатора предлагается осуществлять в следующем порядке. Первоначально, также как в разделе 3.1, моделируется магнитное поле рассеяния витка, а затем путем суммирования магнитных полей всех витков определяется магнитное поле рассеяния обмотки.
[image: image649.png]o
X0

Ll





а – расчетная схема; б – проводник в призматическом канале
Рисунок 3.5 – Расчетная схема призматического канала с проводником

Если развернуть поверхности стержней и проводник витка вдоль оси Z, то тогда моделирование распределения аксиальной составляющей магнитного поля витка между стержнями можно свести к решению задачи по моделированию магнитного поля проводника с током в бесконечном призматическом ферромагнитном канале.

Если величину магнитной проницаемости 
[image: image650.wmf]с

m

 стенок этого канала принять бесконечно большой, то тогда для решения этой задачи можно использовать метод зеркальных изображений с коррекцией токов изображений (23, с. 550(. В этом случае с учетом расчетной схемы на рисунке 3.5 и закона Био-Савара-Лапласа (23, с. 628( аксиальную составляющую индукции магнитного поля рассеяния в точке А от изображения 
[image: image651.wmf]j

,

i

-го проводника можно определить как:

[image: image652.wmf]z

)

j

,

i

(

1

0

)

j

,

i

(

0

)

j

,

i

(

х

)

j

,

i

(

y

в

K

d

z

b

2

I

B

p

m

=

.                                   (3.9)

где 
[image: image653.wmf]2

оj

2

оi

)

j

,

i

(

)

у

у

(

)

х

х

(

b

+

+

-

=

; 

[image: image654.wmf]2

o

2

)

j

,

i

(

)

j

,

i

(

2

)

j

,

i

(

1

)

z

z

(

b

d

d

-

+

=

=

 
[image: image655.wmf]оj

оi

у

,

х

 – координаты 
[image: image656.wmf]j

,

i

-гo изображения проводника соответственно вдоль осей 
[image: image657.wmf]X

 и 
[image: image658.wmf]Y

;

[image: image659.wmf]x

 и 
[image: image660.wmf]y

 – координаты точки 
[image: image661.wmf]A

; 

[image: image662.wmf]0

х

, 
[image: image663.wmf]0

у

 и 
[image: image664.wmf]0

z

 - координаты проводника с током;

[image: image665.wmf])

j

,

i

(

y

B

 - аксиальная составляющая индукции магнитного поля изображений витка обмотки;

[image: image666.wmf]z

K

 – коэффициент коррекции для токов крайних изображений (23, с. 628( при расчете 
[image: image667.wmf]y

B

.

Коэффициент коррекции находящийся в пределах 
[image: image668.wmf]0

z

z

0

<

<

 и 
[image: image669.wmf]T

z

z

0

<

<

 определяется как:

[image: image670.wmf]Т

5

,

0

/

z

K

z

=

 и 
[image: image671.wmf]Т

5

,

0

/

)

z

Т

(

K

с

z

-

=


Если принять число изображений вдоль осей Х и Y равным I и J, то аксиальную составляющую магнитного поля одного витка в призматическом канале определяется как сумма магнитных полей всех изображений. То есть при координатах проводника витка равных x и y аксиальная составляющая его магнитного поля определится как:

[image: image672.wmf]å

å

=

=

=

I

1

i

J

1

j

)

j

,

i

(

y

в

0

0

y

в

B

)

у

,

х

(

B

                                     (3.10)

В свою очередь аксиальная составляющая магнитного поля обмотки трансформатора с числом витков равным 
[image: image673.wmf]1

w

 определяется путем суммирования аксиальной составляющей магнитных полей всех витков. В результате:

[image: image674.wmf]å

=

=

1

w

1

w

y

в

об

,

y

)

w

(

B

B

                                    (3.11)

МТТ размещается строго между стержнями трансформатора, а следовательно строго между одинаковыми катушками, токи в которых также одинаковы, но сдвинуты по фазе на 120 градусов. Следовательно, магнитное поле в этой области можно определять как сумму магнитных полей от всех витков одной катушки с током равным сумме токов в исходных катушках.

В связи с этим аксиальная составляющая магнитного поля рассеяния катушки на левом стержне трехфазного трехобмоточного трансформатора определяется как сумма магнитных полей витков всех ее обмоток. В результате:

[image: image675.wmf]å

å

å

=

=

=

+

+

=

+

+

=

3

2

1

w

1

w

y

в

w

1

w

y

в

w

1

w

y

в

3

об

,

у

2

об

,

у

1

об

,

у

у

)

w

(

B

)

w

(

B

)

w

(

B

В

В

В

В

&

&

&

&

&

&

&

     (3.12)

Оценка адекватности этой математической модели проводилась путем сопоставления результатов моделирования и эксперимента на трехфазном трехобмоточном трансформаторе ТТ-6, геометрические размеры которого приведены в таблице 3.2.

Результаты моделирования аксиальной составляющей магнитного поля рассеяния между стержнями трансформатора в виде зависимостей 
[image: image676.wmf])

у

(

В

у

 при 
[image: image677.wmf]0

х

=

 и 
[image: image678.wmf]0

х

0

=

 приведены на рисунке 3.6а. На этом рисунке линией 1 обозначена зависимость 
[image: image679.wmf])

у

(

В

у

 поля рассеяния первичной и вторичной обмоток левого (правого) стержня, а линией 2 - их сумма. 


[image: image680.png]-3.
Byo61x107m1 By61x107 1

03 o3
—
025 L RN
2 0,15
02 3
0,15 0
0,1 =—— 1
i — 0,15
0,05 2
A

0 00325 0,065 0,0975 ya,M 00,0325 0,065 0,0975 yu,M
a) 6)




а – между стержнями; б – снаружи от крайнего стержня
Рисунок 3.6 – Результаты моделирования аксиальной составляющей магнитного поля рассеяния трехфазного трехобмоточного трансформатора

На рисунке 3.6б показаны зависимости 
[image: image681.wmf])

у

(

В

у

 магнитного поля рассеяния обмоток снаружи от крайнего стержня линией 1, сумма магнитных полей рассеяния между обмоток соседних стержней линией 2, а так же разность между ними линией 3. 

Из рисунка 3.6б видно, что разность между этими зависимостями близка к нулю в эксплуатационных режимах работы трехфазного трехобмоточного трансформатора. Наличие небаланса обусловлено влиянием ярм трансформатора на распределение магнитных полей рассеяния обмоток между стержнями трансформатора. 

При разработке устройства релейной защиты с применением МТТ небаланс может быть скорректирован путем изменения расстояния до МТТ у крайнего стержня с обмоткой, а так же применением в качестве измерительного органы, катушки с переменным шагом намотки.

3.3 Оценка влияния на распределение магнитных потоков обмоток ферромагнитных элементов трансформатора

В (1.1) показано, что ферромагнитные элементы трансформатора практически всегда размещаются в верхней части трансформатора и не влияют на распределение магнитных полей в зоне обмоток. На него оказывает влияние только стенка защитного бака.

Современные трансформаторы, как правило, имеют бак изготовленный из листовой немагнитной стали. Это позволяет избежать существенных потерь связанных с перемагничиванием стенок. И в этом случае их влиянием можно пренебречь. 
Если необходимо учесть влияние стенки бака из магнитной стали, то в этом случае можно воспользоваться математическими выражениями 3.2 и 3.3, а также методом зеркальных изображений по расчетной схеме приведенной на рисунке 3.7.


[image: image682.png]peamsHoe
30BpasKeHHe

7777777777777777777 ——— CTeHKa GaKa

oTpweHoe
H30BpaKeHHe

X




Рисунок 3.7 – Моделирование поля рассеяния обмоток трехфазного трансформатора при учете ферромагнитной стенки бака

При определении аксиальной составляющей индукции магнитного поля изображенного трансформатора с учетом рисунков 3.1 и 3.7 координата 
[image: image683.wmf]'

A

z

 и радиус 
[image: image684.wmf]'

A

r

 принимают значения 
[image: image685.wmf]A

z

G

2

-

 и 
[image: image686.wmf]2

'

A

2

A

)

z

(

x

+

. В этом случае аксиальная составляющая индукция магнитного поля с учетом математических выражений 3.2 и 3.3: 

[image: image687.wmf]'

A

вр

вр

вр

'

A

вр

0

вр

вр

,

y

r

r

'

b

r

r

'

b

2

I

'

B

-

p

m

=

 и                           (3.13)

[image: image688.wmf]'

A

во

во

во

'

A

во

0

во

во

,

y

r

r

'

b

r

r

'

b

2

I

'

B

-

p

m

=

,                             (3.14)

где 
[image: image689.wmf]2

вр

A

2

вp

А

2

вр

'

A

вп

)

'

z

z

(

)

y

y

(

)

r

r

(

'

b

-

+

-

+

-

=

;


[image: image690.wmf]2

во

'

A

2

вp

А

2

во

'

A

во

)

'

z

z

(

)

y

y

(

)

r

r

(

'

b

-

+

-

+

-

=

.

В результате аксиальная составляющая индукции магнитного поля витка с током в точке А с учетом влияния стенки бака становится равной:

[image: image691.wmf]о

в

,

у

вр

,

y

о

в

,

у

вр

,

y

в

,

y

'

B

'

B

B

B

B

+

+

+

=

.                      (3.18)

На рисунке 3.8а представлены результаты моделирования полей рассеяния обмоток трехфазного трансформатора при 
[image: image692.wmf]0

x

A

=

 и 
[image: image693.wmf]078

,

0

z

A

=

. Линией 1 показана зависимость 
[image: image694.wmf])

x

(

f

В

y

=

 без учета влияния стенки бак, линией 2 показана зависимость 
[image: image695.wmf]о

в

,

у

вр

,

y

в

,

y

'

B

'

B

'

B

+

=

 влияния стенки бака, а линией 3 их сумма.

На рисунке 3.8б представлены результаты моделирования полей рассеяния обмоток трехфазного трансформатора при 
[image: image696.wmf]0

x

A

=

 и 
[image: image697.wmf]065

,

0

y

A

=

. Линией 1 показана зависимость 
[image: image698.wmf])

z

(

f

В

y

=

 без учета влияния стенки бак, линией 2 показана зависимость 
[image: image699.wmf]о

в

,

у

вр

,

y

в

,

y

'

B

'

B

'

B

+

=

 влияния стенки бака, а линией 3 их сумма. 

[image: image700.png]Byo61x10711 Byo61x10711

1,0 T T 1,0 T T
X420 25=0.078m X4=0; 74=0,065m
075 075 S
3
0.5 — 0.5 A
, T , T
S [
S
0,25 L] 025
—n = -

49 0 00325 0,065 0,0975y,,m O 0 001 002 003 zgM



 
а – результаты моделирования при 
[image: image701.wmf]0

x

A

=

 и 
[image: image702.wmf]078

,

0

z

A

=

; б – результаты моделирования при 
[image: image703.wmf]0

x

A

=

 и 
[image: image704.wmf]065

,

0

y

A

=


Рисунок 3.8 – Результаты моделирования поля рассеяния обмоток трехфазного трансформатора и влияния на него стенки бака
Как видно из рисунка 3.8 величина влияния стенки бака максимальна при размещении МТТ возле неё и достигает 40% от величины индукции наводимой обмоткой без учета изображений.
Выводы по третьему разделу
1. Как показал обзор литературы по математической теории магнитных явлений точное описание аксиальной составляющей магнитного поля рассеяния обмотки на ферромагнитном стержне отсутствует. Поэтому для приближенного моделирования аксиальной составляющей магнитного поля рассеяния витка или обмотки на круглом ферромагнитном стержне предлагается использовать классические методы Био-Савара-Лапласа и зеркальных изображений.

2. Разработанный метод математического моделирования магнитного поля рассеяния витка и обмотки с током на круглом сердечнике позволяет моделировать его составляющие с погрешностью, которая не превышает 5-10% в самом неблагоприятном случае. При этом точность моделирования этих магнитных полей возрастает по мере увеличения расстояния между обмоткой и точкой расчета этого поля.

3. Осуществлено математическое моделирование аксиальной составляющей магнитного поля рассеяния обмотки на отдельном стержне сердечника трехфазного трансформатора и аксиальной составляющей магнитного поля рассеяния между обмотками расположенными на соседних стержнях.

4. Разработан метод математического моделирования позволяющий учесть влияние на распределение аксиальной составляющей магнитного поля рассеяния обмоток трехфазного трансформатора ферромагнитных стенок масляного бака, который показал, что влияния стенки бака в точке расчета возрастает по мере приближения ее к этой стенке бака и достигает 40% от величины индукции наводимой обмоткой максимальной величины при размещении этой точки на стенке бака.
4 ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ ЗАЩИТ ТРЕХФАЗНЫХ ТРЕХОБМОТОЧНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ НА МАГНИТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРАХ ТОКА 

4.1 Магнитные трансформаторы тока и реагирующий орган защит

В соответствии с разделом 1.4 токовые защиты на МТТ [7, с. 195] трехфазных трансформаторов обладают высокой чувствительностью к ВЗ, однако, эта чувствительность у некоторых из них зависит от места расположения замкнувшихся витков, а установка и эксплуатация других сопряжена с серьёзными техническими трудностями.

В то же время в [59, с. 81] рассмотрены пути совершенствования МТТ, которые позволят разрабатывать защиты трансформаторов, чувствительность которых мало зависит от места расположения замкнувшихся витков в обмотках трансформатора. 
Представленные в [59, с. 81] МТТ имеют различную конструкцию. Их условно можно разделить на МТТ с сосредоточенной и распределенной обмоткой. 
Основные виды конструкций МТТ с сосредоточенной в нескольких местах обмоткой приведены на 4.1. Обмотка такого МТТ состоит из нескольких катушек, которые также размещаются на текстолитовой рейке.

[image: image705.png]He
Tl
3
Yz
2
H |
1
y‘( Tl o
i
a)




а – МТТ из одной катушки; б – МТТ из трех катушек
Рисунок 4.1 – Виды конструкций МТТ с сосредоточенной обмоткой

В качестве катушек для обмотки МТТ проще всего применять выпускаемые промышленностью катушки от реле. Технические данные некоторых из таких катушек для реле приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Технические данные катушек от промежуточных реле
	Тип реле
	Число

витков, 
[image: image706.wmf]w

кат


	Марка и диаметр провода, мм
	Расчетные
	 величины

	
	
	
	
[image: image707.wmf]R

кат

,Ом
	
[image: image708.wmf]X

кат

,Ом

	РП-25
	3000
	ПЭВ-2 Ø0,21
	170,8
	180,4

	РП-25
	6700
	ПЭВ-2 Ø0,14
	858,3
	899,8

	РП-211
	4500
	ПЭВ-2 Ø0,17
	391,0
	405,9

	РП-211
	9000
	ПЭВ-2 Ø0,12
	1569,3
	1623,5


Если допустить, что обмотка МТТ состоит из одной катушки с координатой 
[image: image709.wmf]к

у

, а размеры катушки МТТ значительно меньше размеров обмоток трансформатора, то тогда ЭДС 
[image: image710.wmf]мтт

Е

 этого МТТ с числом витков 
[image: image711.wmf]мтт

w

 от витков обмоток трансформатора с 
[image: image712.wmf]обм

I

 можно определить как 


[image: image713.wmf]å

=

=

обм

w

1

i

i

,

y

мтт

мтт

с

мтт

B

w

S

f

44

,

4

Е

.                                       (4.1)

где 
[image: image714.wmf]мтт

S

 – усредненная площадь витка МТТ; 

[image: image715.wmf]i

,

y

B

 – средняя величина аксиальной составляющей индукции магнитного поля в плоскости усредненного витка МТТ от 
[image: image716.wmf]i

-го витка с током обмотки трансформатора. Зависимость ЭДС МТТ 
[image: image717.wmf])

y

(

f

Е

i

i

,

мтт

=

 приведена на рисунке 4.2а.


[image: image718.png]b2 Yo Ya=He





а – МТТ из одной катушки; б – МТТ из двух катушек; в – МТТ из трех катушек
Рисунок 4.2 – Зависимости ЭДС МТТ от места расположения замкнувшихся витков с током

Из рисунка 4.2а видно, что величина ЭДС 
[image: image719.wmf]мтт

Е

 МТТ сильно зависит от места расположения 
[image: image720.wmf]i

y

 
[image: image721.wmf]i

-го витка в обмотке трансформатора. Что, несомненно, отразится на таком параметре защиты как чувствительность. Значительно уменьшить зависимость 
[image: image722.wmf])

y

(

f

Е

i

i

,

мтт

=

 можно, если использовать распределенную обмотку МТТ из двух или трех катушек с одинаковым или разным числом витков катушке как это показано на рисунке 4.1б. Результаты моделирования ЭДС такого МТТ приведены на рисунках 4.2б и 4.2в.

Таким образом, именно число катушек, а также выбор места их размещения на текстолитовой рейке будет определять зависимость ЭДС такого МТТ от места положения замкнувшихся витков в обмотке трансформатора, а следовательно и чувствительность защиты.

На рисунках 4.3а, 4.3б и 4.3в представлены конструкции МТТ с распределенной обмоткой [12, с. 81] с постоянными шагом и площадью витка, с переменным шагом и постоянной площадью витка, а также с постоянными шагом и переменной площадью витка. МТТ на рисунке 4.3а достаточно прост в изготовлении, но чувствительность защит на его основе зависит от места положения замкнувшихся витков с током. У защит с МТТ показанных на рисунках 4.3б и 4.3в зависимость от положения замкнувшихся витков отсутствует. Однако они сложны в изготовлении. Поэтому в дальнейшем МТТ с распределенной обмоткой нет рассматриваются.


[image: image723.png],
|
|
,_.,_fﬁ,

HH:::::W:::EE
|
|

Tinin

e e e

| S

-

- — —





а – с постоянным шагом намотки; б – с переменным шагом намотки; в – с переменным сечением
Рисунок 4.3 – Виды конструкций МТТ с распределенной обмоткой

Как показали исследования, МТТ обладают малой отдаваемой мощностью. Поэтому реагирующий орган защиты также должен иметь малую мощность срабатывания. В связи с этим для реализации защит на МТТ можно использовать выпускаемые промышленными предприятиями реле РТЗ-51 или                                 РТ-40/0,2 [64, 65]. Реле РТЗ-51 значительно дороже реле РТ-40/0,2. Поэтому далее рассматриваются варианты построения защит только с реле РТ-40/0,2. Оно срабатывает при мощности сигнала 0,2ВА, а минимальный ток срабатывания 0,05А при напряжении 4В. Реле имеет две одинаковые обмотки. Варианты соединения этих обмоток показаны на рисунке 4.4.

Схема выбирается исходя из необходимой величины тока срабатывания. 


[image: image724.png]Wl wp2, Wl wp2,

@@‘06 - &6 PR DNONO]

KMT KMT K MT1 K MT2
a) %) B)




а – последовательное; б – параллельное; в – встречно-взаимное
Рисунок 4.4 – Варианты соединения обмоток реле РТ-40/0,2

4.2 Защита трехфазного симметричного трансформатора на одном магнитном трансформаторе тока
Из рисунка 1.1 в разделе 1.1 видно магнитная система симметричного стержневого трехфазного трансформатора обладает трехфазной симметрией. Это означает, что размеры стержней и ярм, а также обмотки катушек всех фаз такого трансформатора абсолютно одинаковы. В связи с тем, что сумма токов в обмотках высокого, среднего и низкого напряжения равна нулю, такая магнитная система создает магнитное поле рассеяния этих обмоток, которое в его геометрическом центре также равно нулю. В то же время, появление в какой либо из обмоток любой из фаз короткозамкнутых витков приведет к возникновению локального магнитного поля вызванного током в этих витках, который в десятки раз превышает величину этого тока в неповрежденной части обмотки. В результате суммарное магнитное поле рассеяния катушек трансформатора в его геометрическом центре магнитной системы будет не равно нулю. Таким образом, если в геометрический центр поместить МТТ и измерять его ЭДС, то тогда можно будет выявить появление ВЗ в обмотках симметричного трехфазного трансформатора.

[image: image725.png]0





а – вид спереди; б – вид сверху
Рисунок 4.5 – Схема взаимного расположения симметричного трехфазного трансформатора и МТТ

Взаимное расположение симметричного трехфазного трансформатора и МТТ приведено на рисунке 4.5 [66]. В соответствии с этим рисунком МТТ 1 размещается в геометрическом месте 2 равноудаленном от стержней 3, 4 и 5 сердечника с катушками 6, 7 и 8 симметричного трансформатора. При этом продольная ось 9 обмотки МТТ располагается параллельно осям 10 вращения этих стержней.

В защите трехфазного симметричного трансформатора используется МТТ с сосредоточенной обмоткой, выбор параметров которого рассмотрен в разделе 4.1. В качестве реагирующего органа используется токовое реле РТ-40/0,2, схема соединения обмоток которого приведена на рисунке 4.4,а. Токовые цепи и цепи постоянного оперативного тока устройства защиты приведены на рисунке 4.6, КА – токовое реле РТ-40,0,2; КТ – реле времени, с помощью которого выставляется порог срабатывания защиты по времени; КL – промежуточное реле; SX – кнопка для введения защиты в работу после устранения аварии.
[image: image726.png]KT
o KT []KL 78X
kLt1| U el
KL12
}— — Ha OTKI. 6)





а – токовые цепи; б – цепи постоянного оперативного тока
Рисунок 4.6 – Токовые цепи (а) и цепи постоянного оперативного тока (б)

Как видно из рисунка 4.6б при срабатывании реагирующего органа контакт КА замыкается и по обмотке реле времени КТ будет протекать ток, Реле времени КТ сработает и через время 
[image: image727.wmf]cp

t

 его контакты замкнутся. В результате по обмотке промежуточного реле станет протекать ток. Оно сработает. При этом контакты замкнувшиеся контакты KL1.1 поставят промежуточное реле на самоподхват, а замкнувшиеся контакты KL1.2 сформируют сигнал на отключение выключателя.

Во время работы трехфазного симметричного трансформатора токи в обмотках в катушках фаз А, В и С индуктируют в обмотке МТТ ЭДС:

[image: image728.wmf]А

мтт

с

А

,

мтт

Ф

w

f

2

Е

&

&

p

=

, 
[image: image729.wmf]В

мтт

с

В

,

мтт

Ф

w

f

2

Е

&

&

p

=

 и 
[image: image730.wmf]С

мтт

с

С

,

мтт

Ф

w

f

2

Е

p

=

&

    (4.2)

где 
[image: image731.wmf]с

f

 – частота сети; 

[image: image732.wmf]мтт

w

 – число витков обмотки МТТ; 

[image: image733.wmf]А

Ф

, 
[image: image734.wmf]B

Ф

 и 
[image: image735.wmf]C

Ф

 – магнитные потоки через плоскость витков обмотки МТТ от токов в обмотках катушек фаз А, В и С.

При таком расположении МТТ относительно магнитной системы симметричного трехфазного трансформатора и коммутации их обмоток ток в реле во всех эксплуатационных режимах работы должен равняться нулю.  

Однако неточное изготовление и установка как МТТ, так и катушек с обмотками трансформатора приводят к появлению в цепи реле тока КА тока небаланса, величина которого определяется как.


[image: image736.wmf]ка

мтт

С

,

мтт

В

,

мтт

А

,

мтт

нб

Z

Z

Е

Е

Е

I

+

+

+

=

&

&

&

&

,                             (4.3)

где 
[image: image737.wmf]мтт

Z

 – полное сопротивление МТТ; 

[image: image738.wmf]ка

Z

 – полное сопротивление обмотки реле 
[image: image739.wmf]КА

.

В связи с тем, что реле 
[image: image740.wmf]КА

 защиты не должно срабатывать при максимальных токах нагрузки трансформатора ток его срабатывания определяется как


[image: image741.wmf]н

макс

,

нб

cp

k

I

I

=

                                            (4.4)

где 
[image: image742.wmf]макс

,

нб

I

 – ток при максимальных токах нагрузки трансформатора; 

[image: image743.wmf]н

k

 – коэффициент надежности отстройки, в соответствии с [4, c. 62] для реле типа РТ-40/0,2, действующих через промежуточное реле принимаемый равным 1,3-1,4.

При этом реле 
[image: image744.wmf]КА

 защиты не должно срабатывать от броска тока намагничивания при включении трансформатора в сеть и при КЗ на выводах. Отстройка от этих режимов работы трансформатора осуществляется задержкой срабатывания по времени. Для этого по рисунку 4.6б используется реле времени КТ. При этом время задержки срабатывания защиты определяется как: 


[image: image745.wmf]зап

пп

cp

k

t

t

=

,                                             (4.5)

где 
[image: image746.wmf]пп

t

 – время длительности переходного процесса; 

[image: image747.wmf]зап

k

 – коэффициент запаса, учитывающий погрешности определения времени 
[image: image748.wmf]пп

t

, принимаемый равным 0,1-0,15с.

Число замкнувшихся витков, которое приводит к срабатыванию реле КА можно определить по рисунку 4.7 на котором представлена зависимость 
[image: image749.wmf])

w

(

I

к

р

 и величина тока срабатывания реле КА, где 
[image: image750.wmf]р

I

 – ток в реле; 
[image: image751.wmf]к

w

 – число замкнувшихся витков обмотке трансформатора.

Чувствительность защиты к ВЗ определяется отношением 
[image: image752.wmf]об

к

w

/

w

 в процентах, где 
[image: image753.wmf]об

w

 – число витков в поврежденной обмотке. С учетом [12, с. 81] есть все основания полагать, что чувствительность такой защиты от ВЗ может составлять порядка 0,2-0,4%.

[image: image754.png]



Рисунок 4.7 – Зависимость 
[image: image755.wmf])

w

(

I

к

ро


Следует добавить, что предлагаемая токовая защита проста, дешева и легко реализуется не только на трехфазных трехобмоточных трансформаторах, но и трансформаторах с любым числом обмоток на фазу.

4.3 Защита трехфазного несимметричного трансформатора на двух магнитных трансформаторах тока

Из рисунка 1.2 в разделе 1.1 видно, что оси вращения стержней магнитной системы несимметричного трехфазного трансформатора располагается в одной плоскости. При этом размеры стержней и обмотки катушек всех фаз трансформатора одинаковы. В связи с тем, что сумма токов в обмотках высокого, среднего и низкого напряжения равна нулю, такая магнитная система имеет одинаковые магнитные поля рассеяния катушек фаз, сумма которых так же равна нулю. 

Появление в какой-либо из обмоток любой из фаз короткозамкнутых витков приведет к возникновению локального магнитного поля вызванного током в этих витках, который в десятки раз превышает величину этого тока в неповрежденной части обмотки. В результате сумма магнитных полей рассеяния катушек трансформатора будет не равна нулю. Таким образом, если поместить один МТТ между стержнями фаз A и B, а второй возле стержня фазы C и измерять их ЭДС, то их сумма позволит выявлять появление ВЗ в обмотках несимметричного трансформатора.

Взаимное расположение несимметричного трехфазного трансформатора и двух МТТ приведено на рисунке 4.8 [67]. В соответствии с этим рисунком катушка МТТ 8 располагается в геометрическом центре окна сердечника трансформатора, образуемого ярмами 1 и стержнями 2 и 3 фаз, а катушка 9 располагается симметрично катушке 8 относительно продольной оси 13 симметрии стержней 3 и 4 фаз 
[image: image756.wmf]В

 и 
[image: image757.wmf]С

.

В защите трехфазного несимметричного трансформатора используются два МТТ с сосредоточенными обмотками, выбор параметров которых рассмотрен в разделе 4.1. 

[image: image758.png]211 8 10 3 12 13 4
I v





Рисунок 4.8 – Схема взаимного расположения несимметричного трехфазного трансформатора и двух МТТ

В связи с тем, что величина наводимых в МТТ ЭДС и их фазы сильно зависят от расстояний до обмоток, защита должна иметь схему соединений с возможностью их компенсации и выравнивания в нормальном режиме. На рисунке 4.9а представлена электрическая сравнения ЭДС 
[image: image759.wmf]1

,

мтт

Е

&

 и 
[image: image760.wmf]2

,

мтт

Е

&

 первого и второго МТТ с включением на циркуляцию токов, реализующая эту задачу. Входные резисторы 
[image: image761.wmf]R

1

 и 
[image: image762.wmf]R

2

 предназначены для регулировки напряжений на входах схемы сравнения. Их неравенство обусловлено неточностью изготовления и установки МТТ, а также обмоток защищаемого трансформатора. Регулировка входных напряжений осуществляется в режиме номинальной нагрузки трансформатора. Что позволит снизить влияние нелийностей вольт-амперных характеристик диодов, которое в свою очередь уменьшает влияние “дрейфа” рабочего тока 
[image: image763.wmf]i

р

 во время включения в сеть при 
[image: image764.wmf]Е

&

D

=0.
В качестве фильтров высших гармоник использованы конденсаторы 
[image: image765.wmf]C

1

 и 
[image: image766.wmf]C

2

. Их величины подбираются таким образом, чтобы максимально снизить уровень гармоник. При этом сглаживания пульсаций тока 
[image: image767.wmf]i

р

 реле тока КА осуществляется конденсатором 
[image: image768.wmf]С

3

. Снижение пульсаций тока позволяет избежать вибраций якоря при величине этого тока незначительно отличающейся от тока срабатывания реле. При этом он определяет время срабатывания КА.
[image: image769.png]C1 HVDI

MTT1 I I

C3)

MTT2 Diz %cz P

D’{]m 2 KT [JKL psx
KA ki1 U
— KLi2
= wa omar.





а – токовые цепи; б – цепи постоянного оперативного тока
Рисунок 4.9 – Токовые цепи (а) и цепи постоянного оперативного тока (б)

Во время работы трехфазного несимметричного трансформатора токи в обмотках в катушках фаз А, В и С индуктируют в обмотке первого и второго МТТ различные ЭДС:

[image: image770.wmf])

Ф

Ф

(

w

f

2

Е

B

А

мтт

с

1

,

мтт

&

&

&

+

p

=

,   
[image: image771.wmf]С

мтт

с

2

,

мтт

Ф

w

f

2

Е

p

=

&

       
(4.6)
где 
[image: image772.wmf]с

f

 – частота сети; 

[image: image773.wmf]мтт

w

 – число витков обмотки МТТ; 

[image: image774.wmf]А

Ф

, 
[image: image775.wmf]B

Ф

 и 
[image: image776.wmf]C

Ф

 – магнитные потоки через плоскость витков обмотки МТТ от токов в обмотках катушек фаз А, В и С.

[image: image777.png]Rl y, B3 ¢ R3 y R2

{1
o
ISF [

{1

e {Jre |

L

{1

a




Рисунок 4.10 – Эквивалентная схема для расчета параметров электрической схемы защиты

На рисунке 4.10 представлена эквивалентная схема для расчета входных параметров защиты. Если допустить что схема симметрична, а  
[image: image778.wmf]1

,

мтт

Е

&

=
[image: image779.wmf]2

,

мтт

Е

&

, то ток 
[image: image780.wmf]i

р

 в цепи КА будет равен 0. Такой режим является нормальным рабочим. В этом режиме каждый выпрямитель нагружен на свою нагрузку в виде сопротивления. Если считать, что сопротивление диодов равно 0, а емкостей 
[image: image781.wmf]C

1

 и 
[image: image782.wmf]C

2

 по переменному току бесконечно, то напряжение на входе МТТ

[image: image783.wmf];

1

R

Z

Z

E

Z

I

E

U

вх

n

n

1

,

МТТ

n

n

1

,

МТТ

1

,

п

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

-

=

-

=

&

&

&

&



 EMBED Equation.3  [image: image784.wmf](

)

;

R

R

'

1

3

КА

'

1

3

КА

вх

R

R

R

R

R

+

+

+

=


 
[image: image785.wmf]R

Z

E

I

вх

1

,

МТТ

1

,

МТТ

n

+

=

&

&

,



 (4.7)

где 
[image: image786.wmf]1

,

мтт

Z

 – полное сопротивления МТТ 1.

Как показали исследования, принятые допущения приводят к погрешности не превышающей 5÷7%.

Время срабатывания реле тока КА с учетом схемы на рисунке 4.9а изменяется в зависимости от величины емкости С3. Это изменение приведено на рисунке 4.11. Кривая 1 показывает характер пульсаций тока при меньшей величине емкости С3, кривая 2 при большей ее величине. Кривая 3 отражает порог срабатывание реле КА.

В качестве реагирующего органа используется токовое реле РТ-40/0,2, схема соединения обмоток которого приведена на рисунке 4.4в. Токовые цепи и цепи постоянного оперативного тока устройства рассматриваемой релейной защиты приведены на рисунке 4.9б, КА – токовое реле РТ-40,0,2; КТ – реле времени, с помощью которого выставляется порог срабатывания защиты по времени; КL – промежуточное реле; SX – кнопка для введения защиты в работу после устранения аварии.
[image: image787.png]0,18
Ip.cp

0,12

0,06

i
A ——
Iy
y 0,05 0,1 0,15 t,cex.




Рисунок 4.11 – Пульсации тока в катушке КА в зависимости от величины емкости С3

Как видно из рисунка 4.9 при срабатывании реагирующего органа контакт КА замыкается, и по обмотке реле времени КТ будет протекать ток, Реле времени КТ сработает и через время 
[image: image788.wmf]cp

t

 его контакты замкнутся. В результате по обмотке промежуточного реле станет протекать ток. Оно сработает. При этом контакты замкнувшиеся контакты KL1.1 поставят промежуточное реле на самоподхват, а замкнувшиеся контакты KL1.2 сформируют сигнал на отключение выключателя.

Реле 
[image: image789.wmf]КА

 защиты, аналогично используемому в защите представленной в (4.2), не должно срабатывать при максимальных токах нагрузки трансформатора, а ток его срабатывания определяется по формуле (4.4) с аналогичным коэффициентом надежности принимаемым равным 1,3-1,4.

[image: image790.png]a)

B

T6A





а – при холостом ходу; б – при нагрузке
Рисунок 4.12 – Осциллограммы ВЗ в первичной обмотке ТТ-6 в режиме холостого хода (а) и нагрузки (б)

Реле 
[image: image791.wmf]КА

 защиты не должно срабатывать от броска тока намагничивания, возникающего при включении трансформатора в сеть и при КЗ на выводах. Отстройка от этих режимов работы трансформатора осуществляется задержкой срабатывания по времени, которое в зависимости от требуемой величины может быть реализовано изменением величины емкости С3, либо с помощью реле времени КТ, которое включается в схему защиты по рисунку 4.9б. Время задержки срабатывания защиты определяется по формуле (4.5), а коэффициент запаса аналогично принимается равным 0,1-0,15с.

Число замкнувшихся витков, которое приводит к срабатыванию реле КА определяется по зависимость 
[image: image792.wmf])

w

(

I

к

р

 представленной на рисунке 4.7.

Чувствительность защиты к ВЗ определяется отношением 
[image: image793.wmf]об

к

w

/

w

 в процентах, где 
[image: image794.wmf]об

w

 – число витков в поврежденной обмотке. В экспериментальном трансформаторе чувствительность защиты к ВЗ составляла порядка 0,2-0,4%.

Результаты экспериментального исследования защиты трансформатора ТТ-6 в виде осциллограмм тока в замыкающихся витках первичной обмотки трехфазного трансформатора и ЭДС на выходе МТТ приведены на рисунке 4.12а (в режиме ХХ) и 4.12б (в режиме нагрузки).
[image: image795.png]



а – при холостом ходу; б – при нагрузке
Рисунок 4.13 – Осциллограммы включения в сеть трансформатора ТТ-6 в режиме холостого хода (а) и нагрузки (б)
Осциллограммы получены при помощи программного обеспечения «Елена 2012», которое на базе ПК реализует двулучевой осциллограф. Авторами данного программного обеспечения являются Крюкова Е.В. и Новожилов Т.А. (руководитель Новожилова А.Н.).

Анализ осциллограмм на рисунке 4.12 показывает, что ЭДС небаланса МТ 
[image: image796.wmf]нб

Е

имеет минимальное значение равное 0,68В в режиме ХХ и максимальное значение равное 0,10В при номинальной нагрузке. При замыкании четырех витков первичной обмотки ЭДС МТ достигает 1,29В при ХХ и 1,3В при нагрузке. 

На рисунке 4.13,а и 4,13б представлены осциллограммы включения в сеть экспериментального трансформатора. Согласно ним бросок тока намагничивания достигает наибольшей величины равной 95А в режиме ХХ, а ЭДС небаланса МТ 
[image: image797.wmf]нб

Е

величины равной 1.36В. 
[image: image798.png]Epgrr.B
ops
2,00
1,50
1,00

0,50





Рисунок 4.14 – Экспериментальная зависимость 
[image: image799.wmf]нб

Е

 от количества замкнувшихся витков 
[image: image800.wmf]к

w


На рисунке 4.14. представлена полученная экспериментально зависимость 
[image: image801.wmf]нб

Е

 от количества замкнувшихся витков 
[image: image802.wmf]к

w

. 

Учитывая наибольшую ЭДС небаланса МТ 
[image: image803.wmf]нб

Е

, ЭДС МТТ приводящая к срабатыванию защиты составит:

[image: image804.wmf]В

176

,

2

36

,

1

6

,

1

E

k

Е

нб

н

з

,

ср

=

×

=

=


Пересечение линии 
[image: image805.wmf]з

,

ср

Е

 с графиком зависимости 
[image: image806.wmf])

w

(

Е

к

нб

 на рисунке 4.14 позволяет оценить чувствительность защиты. Как видно из него, защита чувствительна к замыканию 6 витков первичной обмотки. Однако использование электрической схемы представленной на рисунке 4.9 позволяет достичь на практике более высокой чувствительности в связи с тем, что не требует выравнивания фазы сигналов измерительных катушек МТТ.
Предлагаемая токовая защита проста, дешева и легко реализуется не только на трехфазных трехобмоточных трансформаторах, но и трансформаторах с любым числом обмоток на фазу.

4.4 Экспериментальная установка
Высокой чувствительностью к ВЗ в обмотках трехфазных трехобмоточных трансформаторов обладают защиты на МТТ [7, с. 195]. Разработка устройства защиты на МТТ, практическое исследование его поведения в различных эксплуатационных режимах работы может быть осуществлено с использованием экспериментальной установки. Для этого [33, с. 37] на кафедре «Электроэнергетика» НАО «Торайгыров университет» в ходе выполнения научной работы «Совершенствование защит трехфазных трехобмоточных трансформаторов» была разработана экспериментальная установка, которая позволяет осуществлять все необходимые исследования.
Принципиальная схема этой установки приведена на рисунке 4.15.

[image: image807.png]SBL, ,SB2,,

A
iy o o S8

Xs1 [ sl z
G —y [
X2 .
X835 [ ]
v3
a- MTTL
boMIT2 |5 \gb U K4 Ad
TA
TV
XS4 Xs7 (i)
X85 X o XS8
X86 o Xs9
K1y K2§ K3
Ra R




Рисунок 4.15 – Электрическая схема соединений экспериментальной установки

В качестве экспериментального трансформатора TV для установки использовался трансформатор типа ТТ-6 мощностью 6,0 кВА. Его электрические параметры приведены в таблице 2.1.

К трехфазной сети переменного тока напряжением 380В этот трансформатор подключается с помощью магнитного пускателя КМ типа ПМЕ-200. Управление магнитным пускателем осуществляется кнопками управления SB1 «пуск» и SB2 «стоп».

Обмотки среднего и низкого напряжения трансформатора подключены к нагрузке в виде активных сопротивлений 
[image: image808.wmf]н1

R

 и 
[image: image809.wmf]н2

R

. В качестве сопротивлений 
[image: image810.wmf]н1

R

 использовались спирали нагрева заводского изготовления с величиной сопротивления 46 Ом закрепленные на цилиндрических корпусах из асбеста. Сопротивления 
[image: image811.wmf]н2

R

 выполнены из нихромовой проволоки Х20Н80 диаметром 2,1 мм с удельным сопротивлением 0,318 Ом/м намотанной виток к витку на аналогичные корпуса. Эти сопротивления имеют выводы, обеспечивающие нагрузку величиной 0; 2,5; 5; 7,5; 10 Ом. Изменение нагрузки трансформатора осуществляется по фазам переключателями К1-К3 типа ПМОФ-45.

Короткозамкнутые витки выполнены в виде дополнительной обмотки в           1-5 витков, намотанной поверх существующей заводской обмотки. Эта обмотка подключалась последовательно с витками той заводской обмотки, в которой должно произойти витковое замыкание. Количество замкнутых витков устанавливается положением переключателя К4 типа ПМОФ-45. Замыкание витков во время экспериментов осуществляется контактором К4. При этом ток в короткозамкнутых витках измеряется с помощью измерительного трансформатора тока УТТ-5М и амперметра А4 типа Э355-1 классом точности 1.5.

Ток в фазах обмоток высокого, среднего и низкого напряжения трансформатора измеряется амперметрами А1, А2 и А3 подключаемыми в разрыв цепи фаз с помощью штепсельных розеток 
[image: image812.wmf]3

XS

1

XS

-

, 
[image: image813.wmf]6

XS

4

XS

-

 и 
[image: image814.wmf]9

XS

7

XS

-

 с вилками с перемычками. В качестве амперметров используются приборы типа Э51, Э59 и Д566 с классами точности 1.0, 0.5, 0.2 соответственно. Такое подключение амперметров А1, А2 и А3 позволяет использовать один и тот же пробор для измерения токов в трех фазах и повысить точность измерений.

Данная экспериментальная установка [33, с. 37] позволяет проводить исследования в различных режимах работы трансформатора: холостого хода, нагрузки, несимметричной нагрузки и ВЗ.

Измерение распределения магнитных потоков рассеяния в различных режимах работы осуществлялось с помощью МТТ. В качестве МТТ при проведении экспериментов предполагается использовать катушки от промежуточных реле [68] или изготавливаемые по расчетным данным вручную. В процессе проведения экспериментов применялись катушки от реле типа                                 РП-11 с числом витков 12500 и сопротивлением 5600 Ом. 
Для закрепления МТТ на трансформаторе в экспериментах предполагается использовать рейки из текстолита и уголки из алюминия, а обмотки МТТ подключать к устройству защиты УЗ. При этом нормально-замкнутые контакты устройства защиты должны подключаться к цени управления магнитным пускателем КМ.

Геометрические размеры элементов трансформатора ТТ-6 используемого в экспериментальном стенде представлены в таблице 3.2.

Для регистрации результатов экспериментов в виде токов в обмотках трансформаторов и напряжения на выходе МТТ используется двухлучевой осциллограф на базе персонального компьютера с программным обеспечением «Елена-2014», разработанного на кафедре «Автоматизация и управление» Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова докторантом Крюковой Е.В. под руководством профессора Новожилова А.Н..

Внешний вид экспериментальной установки приведен на рисунке 4.16. 

[image: image815.png]



Рисунок 4.16 – Экспериментальная установка

Данная экспериментальная установка позволяет моделировать:

– режим холостого хода;

– режим короткого замыкания на выводах обмоток;

– режим включения трансформатора в сеть с произвольной нагрузкой;

– режим работы с переменной симметричной и несимметричной нагрузками;

– витковое замыкание.

В свою очередь моделирование этих режимов дало возможность:

– получить практически все данные необходимые для разработки математической модели трансформатора и оценить ее адекватность;

– выбирать место расположения МТТ при построении того или иного вида защит;

– проверить адекватность расчета параметров не только МТТ, но и элементов устройств релейной защиты;

– провести апробацию предложенного в (4.3) устройства защиты симметричного трансформатора от замыканий в обмотках.

Выводы по четвертому разделу
1. Для устройства релейной защиты трехфазного трансформатора от витковых замыканий в качестве МТТ оптимально использовать распределенные катушки серийного производства от токовых реле. Их использование позволяет минимизировать зависимость ее чувствительности от расположения замкнувшихся витков.

2. На основе анализа распределения составляющих магнитного поля симметричного трансформатора разработана простая и высокочувствительная защита от замыканий в обмотках на МТТ. Представлена схема ее электрических соединений, дана методика выбора порога срабатывания защиты, а так же оценка чувствительности.

3. На основе анализа распределения составляющих магнитного поля нессиметричного трехфазного трехобмоточного трансформатора разработана простая и высокочувствительная защита от замыканий в обмотках на МТТ. Представлена ее электрическая схема, а так же методика выбора порога срабатывания защиты, а так же дана оценка чувствительности.
4. Разработана и изготовлена экспериментальная установка, которая позволила осуществить практические исследования поведения разрабатываемого устройства защиты в нормальных, анормальных и аварийных режимах работы несимметричного трехфазного трехобмоточного трансформатора. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основные научные и практические результаты, полученные в работе, заключаются в следующем:

1. Разработана новая математическая модель трехфазного трехобмоточного трансформатора, которая позволяет моделировать процессы в нем при нессиметрии питающего напряжения в переходных и стационарных режимах работы, а также при КЗ на выводах с погрешностью не превышающей 8-10%.

2. Разработана новая математическая модель трехфазного трехобмоточного трансформатора, которая позволяет моделировать процессы в нем при ВЗ в первичной или вторичной обмотке при нессиметрии питающего напряжения с погрешностью не превышающей 8-10%.

3. Разработан метод математического моделирования токов при ОЗК в обмотках трансформатора подключенного к сети с изолированной нейтралью, возможность использования которого для нужд релейной защиты доказана с помощью системы схемотехнического моделирования Electronics Workbench. Выявлено, что, несмотря на значительные расхождения токов в обмотках трансформатора по величине, которые вызваны не учетом при использовании Electronics Workbench сопротивлений взаимоиндукции обмоток, характер их изменения в зависимости от точки ОЗК практически одинаков.

4. Разработан метод математического моделирования коммутационных переходных процессов сети с изолированной нейтралью, возможность использования которого для нужд релейной защиты проверена с помощью системы схемотехнического моделирования Micro-Сap. Расхождение результатов моделирования полученных с помощью разработанного метода и Micro-Сap по кратности перенапряжения и частоты различаются на 18 и 4,6% соответственно.

5. Разработан метод математического моделирования магнитного поля рассеяния обмотки с током на сердечнике на основе классических методов Био-Савара-Лапласа и зеркальных изображений. Он позволяет моделировать составляющие магнитного поля с погрешностью, которая не превышает 5-10% в самом неблагоприятном случае. При этом точность моделирования этих магнитных полей возрастает по мере увеличения расстояния между обмоткой и точкой расчета этого поля.
6. Разработан метод математического моделирования аксиальной составляющей магнитного поля рассеяния между обмотками расположенными на соседних стержнях.

7. Разработан метод математического моделирования позволяющий учесть влияние на распределение магнитного поля рассеяния обмоток трехфазного трансформатора ферромагнитных стенок масляного бака, который показал, что влияния стенки бака в точке расчета возрастает по мере приближения ее к этой стенке бака и достигает 40% от величины индукции наводимой обмоткой максимальной величины при размещении этой точки на стенке бака.
8. Разработана простая и высокочувствительная защита симметричного трехфазного трансформатора от замыканий в обмотках на МТТ. Представлена схема ее электрических соединений, дана методика выбора порога срабатывания защиты, а так же оценка чувствительности.

9. Разработана простая и высокочувствительная защита нессиметричного трехфазного трансформатора от замыканий в обмотках на МТТ. Представлена ее электрическая схема, а так же методика выбора порога срабатывания защиты, а так же дана оценка чувствительности.
10. Разработана и изготовлена экспериментальная установка, которая позволяет осуществлять практические исследования поведения разрабатываемого устройства защиты в нормальных, анормальных и аварийных режимах работы трехфазного трансформатора. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Александров Г.Н. Режимы работы трансформаторов: учеб. пос. – СПб.: Издание Центра подготовки кадров энергетики, 2006. – 142 с.

2 Брускин Д.Э., Зорохович А.Е., Хвостов В.С. Электрические машины. – М.: Высшая школа, 1987. – Ч. 1. – 319 с.

3 Шабад М.А. Защита трансформаторов распределительных сетей. – Л.: Энергоиздат, 1981. – 136 с.
4 Беркович М.А., Молчанов В.В., Семенов В.А. Основы техники релейных защит. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 375 с.
5 Чернобровов Н.В. Релейная защита. – Изд. 4-е. – М.: Энергия, 1974. –680 с.

6 Федосеев А.М. Релейная защита электрических систем. – М.: Энергия, 1976. – 559 с.

7 Засыпкин А.С. Релейная защита трансформаторов. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 240 с.
8 Новожилов А.Н., Колесников Е.Н., Исупова Н.А. и др. Анализ методов моделирования коммутационных переходных процессов в электрических сетях с изолированной нейтралью // Электротехника. – 2013. – №1. – С. 7-10. 

9 Новожилов А.Н., Колесников Е.Н., Исупова Н.А. и др. Моделирование коммутационных переходных процессов в электрических сетях с изолированной нейтралью // Вестник ПГУ. – 2010. – №4. – С. 67-74. 

10 Приказ министра энергетики Республики Казахстан. От утверждении Правил устройства электроустановок: утв. 20 марта 2015 года, №230 //  https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500010851/history. 15.03.2018.
11 Андреев В.А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения. – М.: Высшая школа, 1991. – 496 с. 

12 Новожилов А.Н., Новожилов Т.А. Релейная защита однофазного трансформатора на магнитных трансформаторах тока. – Павлодар: Изд-во Кереку, 2017. – 117 с.
13 Pat. 3863 109 US. Short circuit sensing device for electromagnetic induction apparatus / A.E. Emanuel, J.P.; publ. 28.08.75. – 12 р.
14 А.С. 413569 СССР. Устройство для защиты силового трансформатора от виткового замыкания / А.Ф. Гаген, Г.А. Комисаров, Г.А. Чечушкова; опубл. 30.11.74, Бюл. №4. – 2 с.

15 А.С. 678582. СССР. Устройство для защиты электроустановки с магнитопроводом от витковых замыканий / А.Ф. Гаген; опубл. 05.08.79, Бюл. №29. – 2 с.

16 Гаген А.Ф. Устройство защиты трансформаторов от витковых замыканий // Электромеханика. – 1978. – №9. – С. 1015-1016.

17 А.С. 866639. СССР. Устройство для защиты от витковых в обмотках статических электрических машин и аппаратов / А.Ф. Гаген, А.А. Пястолов; опубл. 23.09.81, Бюл. №35. – 3 с.

18 Гаген А.Ф., Пястолов А.А. Релейная защита трансформаторов от витковых замыканий // Электричество. – 1984. – №2. – С. 70-72.

19 А.С. 1095315. СССР. Обмотка электрической машины или аппарата / В.В. Бурыкин, В.А. Савельев, Г.М. Павлов; опубл. 30.05.84, Бюл. №20. – 4 с.
20 Засыпкин А.С. Устройство релейной защиты трансформатора с датчиками напряженности магнитного поля // Электромеханика. – 1979. – №9. – С. 791-799.
21 А.С. 740170. СССР. Способ обнаружения короткого замыкания обмотки трансформатора / С. Кудзе, Т. Такаги; опубл. 05.06.80., Бюл. №21. – 2 с.

22 Новожилов А.Н., Новожилов Т.А., Колесников Е.Н. и др. Анализ защит трансформаторов от виткового замыкания // Вестник ПГУ. – 2012. –              №1-2. – С. 96-100.

23 Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. – М.: Высшая школа, 1967. – 775 с.

24 Новожилов А.Н., Колесников Е.Н., Волгина Е.М. и др. Моделирование работы трехфазного трехобмоточного трансформатора // Вестник ПГУ. – 2019. – №2. – С. 62-75.

25 Копылов И.П. Математическое моделирование электрических машин. – М.: Высшая школа, 1994. – 218 с.

26 Новожилов А.Н., Андреева О.А., Воликова. М.П. и др. Метод формирования системы уравнений математической модели электрических машин и трансформаторов в эксплуатационных режимах // Омский научный вестник. – 2006. – №9(46). – С. 108-112.

27 Новожилов А.Н., Горюнов В.Н., Новожилов Т.А., Никитин К.И. и др. Моделирование токов при витковом замыкании в трансформаторах руднотермических печей // Электротехника. – 2013. – №4. – С. 27-32.

28 Иванов-Смоленский А.В. Электрические машины. – М.: Энергия, 1980. – 909 с.

29 Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления. – М.: Наука, 1976. – 576 с.

30 Алексеев Е.Р., Чеснокова О.В. MATLAB 7. – М.: HT Пресс, 2006. – 464 с.
31 Корогодский В.И., Кужеков С.П., Паперно Л.Б. Релейная защита электродвигателей напряжением выше 1000 В. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 248 с.

32 Новожилов Т.А., Новожилов А.Н., Колесников Е.Н. и др. Практические аспекты моделирования токов в обмотках трансформатора при включении его в сеть // Вестник Торайгыров Университета. – 2020. – №4. – С. 293-304.
33 Новожилов А.Н., Новожилов Т.А., Колесников Е.Н. Экспериментальная установка для разработки и исследования защит от витковых замыканий в трехфазном трансформаторе на магнитных трансформаторах // Научный форум: технические и физико-математические науки: сб. ст. по матер. 27-й междунар. науч.-практ. конф. – М.: Изд. «МЦНО», 2019. – С. 37-44.
34 Брынский Е.А., Данилевич Я.Б Электро-магнитные поля в электрических машинах. – Л.: Энергия. Ленинградское отд-ние, 1979. – 176 с.

35 Volgina E., Novozhilov A., Kolesnikov E. et al. Simulation of three-phase transformer operational conditions // News of the national academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. – 2019. – Vol. 5(437). – P. 26-33.
36 Новожилов А.Н., Новожилов Т.А., Колесников Е.Н. Моделирование токов в обмотках трехфазного трехобмоточного трансформатора при витковом замыкании // Технические науки: проблемы и решения: матер. 22-й междунар. науч.-практ. конф. – М., 2019. – С. 149-160.

37 Новожилов А.Н., Колесников Е.Н., Новожилов Т.А. Моделирование виткового замыкания в обмотках трехфазного трехобмоточного трансформатора // Электротехника. – 2020. – №12. – С. 20-24.

38 Novozhilov A.N., Kolesnikov E.N., Novozhilov T.A. Coil Shorting Simulation in the Windings of a Triple-Phase Three-Winding Transformer // Russian Electrical Engineering. – 2020. – Vol. 91(4). – P. 737-741.

39 Новожилов А.Н., Новожилов Т.А., Колесников Е.Н. Моделирование виткового замыкания во вторичных обмотках трехфазного трехобмоточного трансформатора // Матер. междунар. науч.-практ. конф. «XI Торайгыровские чтения». – Павлодар, 2019. – С. 187-195.

40 Новожилов А.Н. Определение токов однофазного замыкания обмотки статора асинхронного двигателя на землю // Электричество. – 2001. – №11. – С. 41-44.

41 Клецель М.Я., Мануковский А.В., Новожилов А.Н. Чувствительность защит, встроенных в электродвигатели, к замыканиям обмотки статора на землю // Электромеханика. – 1991. – №2. – С. 95-98.

42 Панфилов Д.И., Иванов В.С., Чепурной И.Н. Электротехника и электроника в экспериментах и упражнениях: практикум на Electronics Workbench: в 2 т. – М.: Изд-во «Додэка», 2001. – Т. 1. – 304 с.

43 Касьянов А.Н. Micro-Cap в схемотехнике: учеб. пос. – Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2004. – 112 с.

44 Новожилов А.Н., Новожилов Т.А., Кудабаев Д.А, Колесников Е.Н. Моделирование токов замыкания на землю обмотки статора асинхронного двигателя в сети с изолированной нейтралью // Электротехника. – 2013. – №2. – С. 38-42.

45 Новожилов А.Н., Кудабаев Д.А, Колесников Е.Н. Методы моделирования токов замыкания на корпус асинхронного двигателя в сети с изолированной нейтралью // Электромеханические преобразователи энергии: матер. 5-й юбил. междунар. науч.-техн. конф. – Томск, 2011. – С. 43-53.

46 Новожилов А.Н., Новожилов Т.А., Колесников Е.Н. Методы моделирования токов однофазного замыкания на корпус при изолированной нейтрали // Интернаука. – 2020. – №10(139), ч. 2. – С. 8-10.
47 Энергетика СССР в 1986-1990 годах / под ред. А.А. Троицкого. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 310 с.

48 Кузьмичева К.И., Подъячев И.Н., Шлейфман И.Л. Ограничение перенапряжений при отключении вакуумными выключателями пусковых токов электродвигателей с помощью ОПН // Электрические станции. – 1996. – №4. – С. 45-49.
49 Крючков И.П., Кувшинский Н.Н., Неклепаев Б.Н. Электрическая часть электростанций и подстанции. – М.: Энергия, 1978. – 454 с. 
50 Novozhilov A.N., Kolesnikov E.N., Isupova N.A., Kudabaev D.A. Analysis of modeling os switching transients in electrical networks with an isolated neutral // Russian Electrical Engineering. – 2013. – Vol. 84(1). – P. 6-8.

51 Dolgicers A., Kozadajevs J. Experience of transformer's inrush current modeling for the purposes of relay protection // Procced. 5th internat. conf. on Power Engineering, Energy and Electrical Drives (POWERENG). – Riga, 2015. –                                                       P. 153-156. 

52 Anupam S., Sarpreet K. Analysis of short circuit electromagnetic forces in transformer with asymmetrically placed windings using Finite Element Method // Procced. 2nd internat. conf. Innovative Applications of Computational Intelligence on Power, Energy and Controls with their Impact on Humanity. – Chandigarh, 2016. –  P. 101-105.

53 Bagheri M. et al. Frequency response technique to recognize turn-to-turn insulation deterioration in transformer winding // Procced. internat. conf. on Power and Renewable Energy (ICPRE). – Shanghai, 2017. – P. 105-109.

54 Kletsel M.Ya, Maishev P.N. Specific features of the development of differential- phase transformer protection systems on the basis of magnetic reed switches // Russian Electrical Engineering. – 2007. – Vol. 78(12). – P. 629-634.

55 Novozhilov A.N., Goryunov V.N., Novozhilov T.A. et al. Simulation of currents for relay protection of compound transformer windings from a coil short circuit // Russian Electrical Engineering. – 2013. – Vol. 84(4). – P. 200-205.

56 Novozhilov A.N., Kolesnikov E.N., Novozhilov T.A. et al. Simulation of fault-to-ground currents in the winding of an asynchronous motor stator in a network with insulated neutral // Russian Electrical Engineering. – 2013. – Vol. 84(2). –                                      P. 89-93.

57 Дробышевский А.А. Электродинамическая стойкость силовых трансформаторов и современные способы оценки механического состояния обмоток // Методы и средства оценки состояния энергетического оборудования: семинар. – СПб., 2006. – С. 46-50.
58 Picher P. Mechanical condition assessment of transformer windings using frequency response analysis (FRA). – Paris, 2003. – 67 р.
59 Новожилов А.Н., Новожилов Т.А. Релейная защита однофазного трансформатора на магнитных трансформаторах тока. – Павлодар: Кереку, 2017. – 116 с.

60 Гринберг Г.А. Избранные вопросы математической теории электрических и магнитных явлений. – М.: АН СССР, 1948. – 836 с.

61 Туровский Я. Электромагнитные расчеты элементов электрических машин. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 201 с.

62 Novozhilov A.N., Novozhilov T.A., Volgina E.M., Kolesnikov E.N. et al. Magnetic field scattering of a transformer winding on a round rod for a safety relay // Russian Engineering Research. – 2020. – №9. – P. 710-714.
63 Новожилов А.Н., Новожилов Т.А., Колесников Е.Н. и др. Моделирование магнитных полей рассеяния обмоток трансформатора на круглом стержне для релейной защиты // Вестник машиностроения. – 2020. – №6. – С. 12-15.
64 Какуевицкий Л.И., Смирнова Т.В. Справочник реле защиты и автоматики. – М.: Энергия, 1972. – 344 с.

65 Алексеев В.С. и др. Реле защиты. – Л.: Энергия, 1976. – 464 с.

66 Иннов. пат. 27096 РК., МПК Н02Н 7/04. Устройство защиты симметричного трехфазного трансформатора от электрических повреждений обмоток / Новожилов А.Н., Нефтисов А.В., Колесников Е.Н.; опубл. 14.06.13, Бюл. №6. – 3 с.

67 Иннов. пат. №26738 РК. МПК Н02Н 7/04. Устройство защиты трехфазного трансформатора от замыканий обмоток / Новожилов А.Н., Новожилов Т.А., Колесников Е.Н. и др.; опубл. 15.03.13, Бюл. №3. – 3 с.

68 Басс Э.И., Жданов Л.С. Катушки реле защиты и автоматики. – М.: Энергия, 1974. – 78 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Патенты

[image: image816.png](19)  KOMHTET I10 IPABAM UHTEJIUIEKTYAJTBHON COBCTBEHHOCTH
MHUHHUCTEPCTBA IOCTHIIUU PECIIYBJIMKH KA3BAXCTAH

(12) WHHOBAILIMOHHBINA MATEHT

1n Ne 27096

HA N30BPETEHHUE

(54) HA3BAHME: YCTPOMCTBO 3ALLATDI CUMMETPUYHOI'O TPEX®A3ZHOIO
TPAHC®OPMATOPA OT SJIEKTPUYECKUX MTOBPEXIEHNM OBMOTOK

(73) HATEHTOOBJIAJIATEJIb: Pecny6ankanckoe rocyapeTBeHHOE IIPeINPUATHE Ha IIpaBe
XossiiicTBeHHOro Benenus "[laBojapeknii rocy1apeTBeH bl YHHBEPCHTET HMEHH
C. TopaiireipoBa” Munucrepersa o6pasoBanus n Hayku Pecriy6mku Kasaxcran

(72) ABTOP (ABTOPbDI): Hososunos Anekcanap Hukomaesuy; Konecnukon Ebrenmit
Huxomaesuy; Hedricos Anexcannp Buramsesiy

(21) 3asBra Ne 2012/1083.1 (22) Jara nogaun 3asisku 19.10.2012

| 3aperucrpupoBano B [ocymapcrenHoM peectpe m3oOperenmii PecnyGmukn - Kasaxcran
| 29.05.2013r.

JleficTBre HHHOBALMOHHOIO IaTeHTa PACIPOCTPAHAETCS HAa BCIO Tepputopmio Pecrybmuku
Kazaxcran mpu ycnoBuu CBOEBPeMEHHOI OILTAThl MOUIEpYKaHHs HHHOBAMOHHOTO MaTeHTa B
cure.

Ipeacenarens Komurera no npasam
HHTE/UIEKTYAIbHO COOCTBEHHOCTH g
Munncrepersa wernuinn Pecny6iankn Kasaxceran / A. Ecraen

1 RO S5 5

Crenenig o BHECEHHH WIMEHENNH NPUBOATCA HA OTACIBHOM HCTE B BHIE NPHIOKEHNA K HACTOALIEMY HHHOBALUHONHOMY NATEHTY

| ——






[image: image817.png](19) KOMMHTET IO TIPABAM UHTEJUIEKTYAJIbHOM COBCTBEHHOCTH
MHHHUCTEPCTBA FOCTHLIMH PECITYBJIMKH KA3AXCTAH

12) HUHHOBAIIMOHHBIN IMATEHT

an Ne 26738

HA U30BPETEHUE

(54) HABBAHHE: YcTpo#cTBO 3amuThl TpeX(pa3Horo TpaHc(opMaropa 0T 3aMbIKaHHH 0OMOTOK

(73) MATEHTOOBJIAJIATEJIb: Pecny6irKkaHCKoe rocyIapcTBEHHOE Ka3eHHOE MPEANpPUSTHE
"[laBnonapckuit rocy1apeTBEHHBIN YHHBEPCHTET HMEHH

C. TopaiirsipoBa MunnctepcTBa 06pa3oBaHus U HayKH
Pecny6mmkn Kasaxcran"

(72) ABTOP (ABTOPBI): Hosoxuos Anekcanap Hukonaesny; Konecuukos Esrennit
Hukomaesuy; HoBoxxnios Tumodeit Anekcanaposuy; Kpsuios
Hrops FOpbesuy

(21) 3asBka Ne 2012/0426.1 (22) Mara nomaun 3asBku 12.04.2012

3apeructpupoBano B [ocymapcTseHHOM —peectpe H300petenmit Pecry6nmkn  Kasaxcram

Kasaxcran TIpH YCIIOBHH CBOCBPCMEHHOﬁ OMJIaThl NOJJIEPXKAHUS HHHOBALIMOHHOTO MMaT€HTa B CHIIE.

Mpeacenareas Komurera no npasam
HHTE/VIEKTYAJIbHOI COOCTBEHHOCTH -
| Munucrepersa ocrinunn Peeny6ankn Kazaxeran 7 A. Ecraes

1 11.03.2013 r.
o 2 1
! JleficTBue WMHHOBALMOHHOTO MaTEHTa PACMPOCTPAHAETCs HA BCIO TeppuTopuio PecrySamku |

4 CREIEIIA O BICCCHII IMEHCII IPHBOITCA 1A OTICLIOM JIETE B BILIE HPICIOACHIS K IACTORUEMY AHIOBIHONTONY HATCHTy

il

TR R T L T





PAGE  
108

_1634280520.unknown

_1640506100.unknown

_1642512502.unknown

_1642597100.unknown

_1664351899.unknown

_1671021827.unknown

_1671704934.unknown

_1672992043.unknown

_1684400818.unknown

_1684401467.unknown

_1687627296.unknown

_1687627298.unknown

_1687627299.unknown

_1687627297.unknown

_1687627122.unknown

_1687627294.unknown

_1687627295.unknown

_1687627123.unknown

_1687627120.unknown

_1687627121.unknown

_1684401502.unknown

_1684400979.unknown

_1684401138.unknown

_1684401139.unknown

_1684401028.unknown

_1684400824.unknown

_1684400717.unknown

_1684400792.unknown

_1684400804.unknown

_1684400770.unknown

_1684400683.unknown

_1684400704.unknown

_1681886925.unknown

_1681887508.unknown

_1684400670.unknown

_1681886990.unknown

_1680850385.unknown

_1681886861.unknown

_1672990268.unknown

_1672990356.unknown

_1672991924.unknown

_1672992010.unknown

_1672990831.unknown

_1672990301.unknown

_1672990317.unknown

_1672990274.unknown

_1672988075.unknown

_1672988108.unknown

_1672988161.unknown

_1672988091.unknown

_1672985075.unknown

_1672987367.unknown

_1672987373.unknown

_1671268130

_1671351649.unknown

_1671353547.unknown

_1671353792.unknown

_1671703229.unknown

_1671703230.unknown

_1671353839.unknown

_1671353579.unknown

_1671351659.unknown

_1671353422

_1671353481.unknown

_1671351742.unknown

_1671285070.unknown

_1671286524.unknown

_1671348013.unknown

_1671349981.unknown

_1671285106.unknown

_1671285039.unknown

_1671283352.unknown

_1671198960

_1671199637.unknown

_1671258776

_1671199603

_1671195896.unknown

_1671196082.unknown

_1671196216.unknown

_1671196290.unknown

_1671195989.unknown

_1671195649.unknown

_1664444298.unknown

_1666088721.unknown

_1666088723.unknown

_1666247015.unknown

_1666268433.unknown

_1670913775

_1670937661

_1670939439

_1670936679

_1666247159.unknown

_1666246506.unknown

_1666246759.unknown

_1666088722.unknown

_1664903022.unknown

_1664903029.unknown

_1664522907.unknown

_1664522987.unknown

_1664902892.unknown

_1664902957.unknown

_1664902992.unknown

_1664902904.unknown

_1664523443.unknown

_1664522979.unknown

_1664460547

_1664521856.unknown

_1664522856.unknown

_1664521246.unknown

_1664459917.unknown

_1664460028.unknown

_1664458625.unknown

_1664374803.unknown

_1664444091.unknown

_1664444290.unknown

_1664443836.unknown

_1664374372.unknown

_1664374615.unknown

_1664373785.unknown

_1664373892.unknown

_1664373763.unknown

_1642664060.unknown

_1646558034.unknown

_1660463290.unknown

_1664284506

_1664285284.unknown

_1664351515.unknown

_1664351533.unknown

_1664285444.unknown

_1664285090

_1660833387.unknown

_1664283661.unknown

_1660463358.unknown

_1647594947.unknown

_1660460552.unknown

_1660460572.unknown

_1660460658.unknown

_1647595143.unknown

_1647594833.unknown

_1647594899.unknown

_1646558045.unknown

_1645596356.unknown

_1646558012.unknown

_1646558024.unknown

_1646557984.unknown

_1645596242.unknown

_1645596322.unknown

_1645596350.unknown

_1645596249.unknown

_1645596256.unknown

_1642666092.unknown

_1645596227.unknown

_1642664066.unknown

_1642597562.unknown

_1642597654.unknown

_1642602868.unknown

_1642663426.unknown

_1642597655.unknown

_1642597582.unknown

_1642597652.unknown

_1642597653.unknown

_1642597651.unknown

_1642597566.unknown

_1642597194.unknown

_1642597551.unknown

_1642597556.unknown

_1642597384.unknown

_1642597167.unknown

_1642597188.unknown

_1642597162.unknown

_1642595956.unknown

_1642597015.unknown

_1642597057.unknown

_1642597076.unknown

_1642597093.unknown

_1642597096.unknown

_1642597087.unknown

_1642597067.unknown

_1642597072.unknown

_1642597063.unknown

_1642597039.unknown

_1642597049.unknown

_1642597054.unknown

_1642597044.unknown

_1642597023.unknown

_1642597034.unknown

_1642597019.unknown

_1642596964.unknown

_1642596986.unknown

_1642597001.unknown

_1642597008.unknown

_1642596997.unknown

_1642596975.unknown

_1642596980.unknown

_1642596970.unknown

_1642596510.unknown

_1642596950.unknown

_1642596957.unknown

_1642596553.unknown

_1642596921.unknown

_1642596149.unknown

_1642596158.unknown

_1642596166.unknown

_1642596171.unknown

_1642596163.unknown

_1642596154.unknown

_1642595984.unknown

_1642515612.unknown

_1642522932.unknown

_1642587195.unknown

_1642595100.unknown

_1642595101.unknown

_1642594691.unknown

_1642523529

_1642524379

_1642575058.unknown

_1642523413.unknown

_1642522190

_1642522876.unknown

_1642522921.unknown

_1642522871.unknown

_1642516733.unknown

_1642521267.unknown

_1642516618.unknown

_1642516679.unknown

_1642512562.unknown

_1642513240.unknown

_1642513357.unknown

_1642514566

_1642513342.unknown

_1642512674.unknown

_1642513131.unknown

_1642512570.unknown

_1642512513.unknown

_1642512534.unknown

_1642512544.unknown

_1642512525.unknown

_1642428609.unknown

_1642429086.unknown

_1642429373.unknown

_1642430259.unknown

_1642437925.unknown

_1642512409.unknown

_1642512461.unknown

_1642512483.unknown

_1642438201.unknown

_1642437910.unknown

_1642437917.unknown

_1642430811

_1642437617

_1642429454.unknown

_1642429517.unknown

_1642429382.unknown

_1642429356.unknown

_1642429364.unknown

_1642429368.unknown

_1642429360.unknown

_1642429349.unknown

_1642429352.unknown

_1642429118.unknown

_1642428646.unknown

_1642428921.unknown

_1642428989.unknown

_1642429078.unknown

_1642428953.unknown

_1642428846.unknown

_1642428872.unknown

_1642428774.unknown

_1642428702.unknown

_1642428763.unknown

_1642428649.unknown

_1642428634.unknown

_1642428639.unknown

_1642428642.unknown

_1642428637.unknown

_1642428617.unknown

_1642428626.unknown

_1642428612.unknown

_1642428391.unknown

_1642428458.unknown

_1642428593.unknown

_1642428597.unknown

_1642428605.unknown

_1642428594.unknown

_1642428503.unknown

_1642428592.unknown

_1642428461.unknown

_1642428444.unknown

_1642428452.unknown

_1642428456.unknown

_1642428449.unknown

_1642428432.unknown

_1642428438.unknown

_1642428404.unknown

_1640506180.unknown

_1642406143.unknown

_1642428366.unknown

_1642428379.unknown

_1642428386.unknown

_1642428370.unknown

_1642428327.unknown

_1642428333.unknown

_1642406166.unknown

_1640506362.unknown

_1640506416.unknown

_1640506422.unknown

_1640506418.unknown

_1640506410.unknown

_1640506413.unknown

_1640506367.unknown

_1640506408.unknown

_1640506201.unknown

_1640506359.unknown

_1640506192.unknown

_1640506122.unknown

_1640506130.unknown

_1640506133.unknown

_1640506127.unknown

_1640506115.unknown

_1640506119.unknown

_1640506103.unknown

_1636008963.unknown

_1637737966.unknown

_1638942831.unknown

_1638944022.unknown

_1639470517.unknown

_1639979377.unknown

_1640152947.unknown

_1640506014.unknown

_1640506077.unknown

_1640506010.unknown

_1640153240.unknown

_1640152945.unknown

_1640152946.unknown

_1640152944.unknown

_1640152931.unknown

_1639979251.unknown

_1639979258.unknown

_1639979181.unknown

_1638944043.unknown

_1638944066.unknown

_1638944076.unknown

_1638944055.unknown

_1638944031.unknown

_1638943825.unknown

_1638943853.unknown

_1638943869.unknown

_1638943839.unknown

_1638943799.unknown

_1638943811.unknown

_1638942852.unknown

_1637933941.unknown

_1638170554.unknown

_1638942785.unknown

_1638942803.unknown

_1638942763.unknown

_1638003420.unknown

_1638017177.unknown

_1638017360.unknown

_1638017384.unknown

_1638017424.unknown

_1638017239.unknown

_1638003505.unknown

_1638003562.unknown

_1637996639.unknown

_1637997208.unknown

_1638003254.unknown

_1637996228.unknown

_1637996504.unknown

_1637738017.unknown

_1637738035.unknown

_1637738038.unknown

_1637738023.unknown

_1637738005.unknown

_1637738014.unknown

_1637738001.unknown

_1636011230.unknown

_1636547487.unknown

_1636955996.unknown

_1637737714.unknown

_1637737766.unknown

_1637737696.unknown

_1637156181.unknown

_1636700506.unknown

_1636898889.unknown

_1636900034.unknown

_1636900383.unknown

_1636898899.unknown

_1636874500.unknown

_1636876798.unknown

_1636700774.unknown

_1636547886.unknown

_1636698944.unknown

_1636698966.unknown

_1636698773.unknown

_1636614735.unknown

_1636547671.unknown

_1636175797.unknown

_1636528133.unknown

_1636528928.unknown

_1636528947.unknown

_1636529159.unknown

_1636528204.unknown

_1636464495.unknown

_1636464535.unknown

_1636464413.unknown

_1636013074.unknown

_1636032833.unknown

_1636035680.unknown

_1636032848.unknown

_1636032555.unknown

_1636011824.unknown

_1636009520.unknown

_1636010553.unknown

_1636011196.unknown

_1636011221.unknown

_1636009594.unknown

_1636009327.unknown

_1636009392.unknown

_1636009043.unknown

_1635252556.unknown

_1635406153

_1635840514.unknown

_1635840733.unknown

_1635858968.unknown

_1635840715.unknown

_1635496889.unknown

_1635599924

_1635783495.unknown

_1635489142.unknown

_1635495168

_1635256319.unknown

_1635256400

_1635258322.unknown

_1635256330.unknown

_1635253148.unknown

_1635256290.unknown

_1635252573.unknown

_1635008158

_1635178839.unknown

_1635229350.unknown

_1635251934

_1635181504.unknown

_1635173733.unknown

_1635177993.unknown

_1635172648.unknown

_1635173592

_1635172514

_1634565026

_1634652559

_1634822487.unknown

_1634974419.unknown

_1634974182.unknown

_1634717096.unknown

_1634566557

_1634567140

_1634566410

_1634451786.unknown

_1634453599.unknown

_1634564973

_1634453614.unknown

_1634453304.unknown

_1634305436.unknown

_1634451249

_1634451728

_1634307530.unknown

_1634283303.unknown

_1634283324.unknown

_1634280842.unknown

_1072216608.unknown

_1188156962.unknown

_1595878529.unknown

_1617802458.unknown

_1633160080.unknown

_1633874768.unknown

_1633874879.unknown

_1633934633

_1633874862.unknown

_1633874458.unknown

_1633874555.unknown

_1633853375

_1633073245.unknown

_1633073690.unknown

_1633073966.unknown

_1633092864.unknown

_1633092926.unknown

_1633092204.unknown

_1633073872.unknown

_1633073478.unknown

_1633073585.unknown

_1626584469.unknown

_1626586238.unknown

_1627725682

_1628319853.unknown

_1628319864.unknown

_1628399683.unknown

_1628319842.unknown

_1626679577.unknown

_1626882704.unknown

_1627113413.unknown

_1626882719.unknown

_1626882639.unknown

_1626586248.unknown

_1626584741.unknown

_1626585446.unknown

_1626585455.unknown

_1626585748.unknown

_1626584782.unknown

_1626585305.unknown

_1626584483.unknown

_1619940723.unknown

_1626531718.unknown

_1626531918.unknown

_1626531690.unknown

_1626531704.unknown

_1620367963.unknown

_1620028677.unknown

_1619939376.unknown

_1619939426.unknown

_1619939490.unknown

_1617802470.unknown

_1602573162.unknown

_1602573226.unknown

_1603113141.unknown

_1603113249.unknown

_1603112785.unknown

_1602573218.unknown

_1602573223.unknown

_1602573169.unknown

_1602248817.unknown

_1602254071.unknown

_1602274368.unknown

_1602572560.unknown

_1602274390.unknown

_1602274363.unknown

_1602254038.unknown

_1602101801.unknown

_1602101825.unknown

_1595936512.unknown

_1595936665.unknown

_1188159944.unknown

_1188173072.unknown

_1188180915.unknown

_1417181513.unknown

_1590238938.unknown

_1588940140.unknown

_1589199300.unknown

_1420354067.unknown

_1467203085.unknown

_1351524356.unknown

_1352103532.unknown

_1390919945.unknown

_1417180457.unknown

_1390919672.unknown

_1352042283.unknown

_1188181508.unknown

_1188173275.unknown

_1188180839.unknown

_1188180895.unknown

_1188173120.unknown

_1188161379.unknown

_1188161422.unknown

_1188172237.unknown

_1188172590.unknown

_1188161469.unknown

_1188161412.unknown

_1188160149.unknown

_1188160174.unknown

_1188160184.unknown

_1188160191.unknown

_1188160160.unknown

_1188160067.unknown

_1188158047.unknown

_1188159926.unknown

_1188159935.unknown

_1188158499.unknown

_1188158660.unknown

_1188159918.unknown

_1188158541.unknown

_1188158094.unknown

_1188157263.unknown

_1188157623.unknown

_1188157042.unknown

_1185663810.unknown

_1185677997.unknown

_1185744450.unknown

_1185802832.unknown

_1188094461.unknown

_1188156663.unknown

_1188156890.unknown

_1186117815.unknown

_1185744487.unknown

_1185747134.unknown

_1185678356

_1185678450.unknown

_1185678534.unknown

_1185743177.unknown

_1185678467.unknown

_1185678447.unknown

_1185678005.unknown

_1185678043.unknown

_1185663822.unknown

_1185663917.unknown

_1185663921.unknown

_1185677992.unknown

_1185663910.unknown

_1185663913.unknown

_1185663824.unknown

_1185663816.unknown

_1185663819.unknown

_1185663813.unknown

_1142378106.unknown

_1185663782.unknown

_1185663804.unknown

_1185663807.unknown

_1185663796.unknown

_1185663800.unknown

_1185663793.unknown

_1142378128.unknown

_1185663763.unknown

_1142378110.unknown

_1074940870.unknown

_1134509159.unknown

_1134509165.unknown

_1074940910.unknown

_1074940918.unknown

_1074941270.unknown

_1074940898.unknown

_1074028260.unknown

_1074460210.unknown

_1074460217.unknown

_1074460222.unknown

_1074028591.unknown

_1074028605.unknown

_1074028610.unknown

_1074028388.unknown

_1074028228.unknown

_1074028250.unknown

_1072216946.unknown

_377299877.unknown

_377300064.unknown

_1072127519

_1072215593

_1072216340

_1072130353

_377300173

_377300297

_377384471.unknown

_398878005.unknown

_398878166.unknown

_398877690.unknown

_377300382

_377300183.unknown

_377300070.unknown

_377300108.unknown

_377300113.unknown

_377300081.unknown

_377300020.unknown

_377300036.unknown

_377300049.unknown

_377300052.unknown

_377300055.unknown

_377300046.unknown

_377300028.unknown

_377300031.unknown

_377300023.unknown

_377299886.unknown

_377299968

_377299880.unknown

_377299742.unknown

_377299772.unknown

_377299822.unknown

_377299846.unknown

_377299855.unknown

_377299858.unknown

_377299850.unknown

_377299842.unknown

_377299811.unknown

_377299760.unknown

_377299763.unknown

_377299756.unknown

_377299673.unknown

_377299688.unknown

_377299691.unknown

_377299676.unknown

_377299643.unknown

_377299655.unknown

_377299055.unknown

_377299633.unknown

_377297754

