Некоммерческое акционерное общество «Торайгыров университет»

УДК 621.314.21 (043.3)





            На правах рукописи
РАХИМБЕРДИНОВА ДИЛАРА МУРАТОВНА

Совершенствование токовых защит электрооборудования рудотермического производства с однофазными трансформаторами

6D071800 – Электроэнергетика

Диссертация на соискание степени

доктора философии (PhD)

Отечественный научный консультант

доктор технических наук,

профессор 
А.Н. Новожилов

Зарубежный научный консультант

доктор технических наук, 
профессор

В.Н. Горюнов

Республика Казахстан

[image: image744.png]T s
clo+ Ris
£t
4 fRU VDo R0
R20
'VDs R16 D G
R Ris |[]a2 4 R24
/ A3
VD6 [ R21
RD2 co i [ coff VD137
e T
RI7
r R22|| VDLIZW TC12
R2-R7 £ i
vbr ] — C14=
P
‘ sh R23 || VD12ZR ==C13
Ay Ty
d T BRBRRE

PHCYHOK 4.7 BLICOKOYBCTBHTEI-HOE pelle ToKa THMa PT3-51



Павлодар, 2021

СОДЕРЖАНИЕ

	НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ…………………………………..………….
	4

	ОПРЕДЕЛЕНИЯ………………………………………………………...….
	5

	ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ…………………………………….
	7

	ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………….
	9

	1 ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ КОМПЛЕКСА «РУДОТЕРМИЧЕСКАЯ ПЕЧЬ» И ЕГО ЗАЩИТ……..……………….
	14

	1.1 Особенности электроснабжения рудотермического производства…..
	14

	1.2 Конструкционные особенности печных трансформаторов……...........
	16

	1.3 Конструкционные особенности коротких сетей……………………….
	21

	1.4 Сопротивления короткой сети комплекса………………………...........
	28

	1.5 Токи в нормальных и аварийных режимах работы комплекса……….
	35

	1.6 Релейная защита комплекса……………………………………..............
	39

	Выводы по первому разделу…………..……………………………………
	47

	2 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕОРИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПЕЧНОГО ТРАНСФОРМАТОРА И КОРОТКОЙ СЕТИ…………………………………………………………………………
	48

	2.1 Моделирование токов в печном трансформаторе в нормальных эксплуатационных режимах работы………….……………….……………
	48

	2.2 Моделирование токов в печном трансформаторе при витковом замыкании в первичной обмотке ……………..…………………………….
	53

	2.3 Моделирование токов при электрических повреждениях в короткой сети ……………….………………..................................................................
	57

	2.4 Моделирование токов в трансформаторе при включении его в сеть...
	64

	Выводы по второму разделу……..………………………………………….
	70

	3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕОРИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ В КОМПЛЕКСЕ «РУДОТЕРМИЧЕСКАЯ ПЕЧЬ»………………………………………………………………………..
	72

	3.1 Моделирование магнитного поля рассеяния обмотки трансформатора
	72

	3.2 Моделирование магнитного поля трубошины…………………………
	78

	3.3 Моделирование магнитного поля пакета трубошин короткой сети…
	80

	Выводы по третьему разделу………...……………………………………
	83

	4 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОСНОВ ПОСТРОЕНИЯ ЗАЩИТ КОМПЛЕКСА «РУДОТЕРМИЧЕСКАЯ ПЕЧЬ»……………................
	84

	4.1 Особенности построения магнитных трансформаторов тока…............
	84

	4.2 Реагирующие органы защиты на магнитных трансформаторах тока
	89

	4.3 Устройство релейной защиты печного трансформатора с короткой сетью от электрических повреждений ……...……………………………...
	92

	4.4 Устройство релейной защиты короткой сети на МТТ..…….................
	98

	4.5 Установка для экспериментальных исследований…………….............
	101

	Выводы по четвертому разделу……………………………………………..
	105

	ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………......
	107

	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ…………………….
	109

	ПРИЛОЖЕНИЕ А – Патент ………………………………….……………
	113


НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей диссертации использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 54149-2010. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в электроснабжении общего вида.

ГОСТ 7746-2015. Трансформаторы тока. Общие технические условия.

ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления (изменения от 2006 г.).
ГОСТ 7.1-2003. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.

ГОСТ 50345-2010. (МЭК 60898-1:2003) Аппаратура малогабаритная электрическая.

ГОСТ 13109-97. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения

ГОСТ 30830-2002. (МЭК 60076-1-93) Трансформаторы силовые. Часть 1. Общие положения.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей диссертации применяются следующие термины с соответствующими определениями:

Короткая сеть – совокупность проводников, соединяющих низковольтные выводы источника питания (печного трансформатора) с рабочей зоной электрической печи, включая устройства электрической изоляции, системы охлаждения, конструкции крепления проводников и других элементов.

Система диагностики – электрические методы, способы и устройства для контроля и выявления повреждений и ненормальных режимов электрического оборудования и машин, основанные на создании в контролируемом объекте электрического поля либо непосредственным воздействием на него электрическим возмущением либо косвенно с помощью воздействия возмущениями неэлектрической природы.
Чувствительность системы диагностики – это свойство, характеризующее способность выявлять повреждения в системы диагностики в минимальном режиме работы энергосистемы. 

Измерительный преобразователь – техническое средство, служащее для преобразования измеряемой величины в другую величину или измерительный сигнал, удобный для обработки, хранения, дальнейших преобразований, индикации и передачи.
Надежность электроснабжения – способность выполнять заданные функции, сохраняя эксплуатационные показатели в условиях, оговоренных в нормативных документах.

Номинальное значение параметра (номинальный параметр) – указанное изготовителем электротехнического устройства значение параметра, являющееся исходным для отсчета отклонений от этого значения при эксплуатации и испытаниях устройства.
Математическая модель – модель объекта, процесса или явления, представляющая собой математические закономерности, с помощью которых описаны основные характеристики моделируемого объекта, процесса или явления.
Потребитель электрической энергии – электрический приемник или группа электрических приемников, объединенных технологическим процессом и размещающихся на определенной территории.
Система электроснабжения общего назначения – совокупность электроустановок и электрических устройств энергоснабжающей организации, предназначенных для обеспечения электрической энергией различных потребителей.

Техническое средство – изделие, оборудование, аппаратура или их составные части, функционирование которых основано на законах электротехники, радиотехники и (или) электроники, содержащие электронные компоненты и (или) схемы, которые выполняют одну или несколько следующих функций: усиление, генерирование, преобразование, переключение и запоминание.

Электрическая сеть – совокупность электроустановок для передачи и распределения электрической энергии, состоящего из подстанции, распределительных устройств, токопроводов, воздушных и кабельных линий электропередачи, работающих на определенной территории.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

	ИП
	– измерительный преобразователь

	ОЗЗ
	– однофазные замыкания на землю

	ОЗК
	– однофазные замыкания обмотки на корпус

	КЗ
	– короткое замыкание

	ФННП
	– фильтр напряжения нулевой последовательности

	g
	– число расщеплений вторичной обмотки трансформатора

	
[image: image1.wmf]1

l

 и 
[image: image2.wmf]2

l


	– линейные контуры

	
[image: image3.wmf]0

m


	– магнитная проницаемость вакуума

	
[image: image4.wmf]п

K


	– коэффициент поверхностного эффекта

	
[image: image5.wmf]ik

K

d


	– коэффициент близости

	Е
	– электродвижущая сила ЭДС

	r и х
	– активные и реактивные сопротивления короткой сети

	
[image: image6.wmf]U

D


	– падение напряжения

	
[image: image7.wmf]j


	– угол сдвига фаз

	
[image: image8.wmf]xx

I


	– ток холостого хода

	
[image: image9.wmf]ном

I


	– ток номинальной нагрузки

	
[image: image10.wmf]нам

I


	– ток намагничивания

	[image: image11.wmf]доп

t


	– допустимое время перегрузки

	
[image: image12.wmf]1

U

&


	– напряжение на первичной обмотке

	
[image: image13.wmf]i

I

&


	– токи в обмотках

	Ri, Xi
	– активные индуктивные сопротивления в обмотках

	
[image: image14.wmf]i

л

Z


	– полное сопротивление короткой сети

	
[image: image15.wmf]н

Z


	– полное сопротивление нагрузки

	К1 и К2
	– ключи

	Iсз
	– ток срабатывания сигнализации

	
[image: image16.wmf]н

k


	– коэффициент надежности

	Lis
	– индуктивность короткой сети

	Liн
	– индуктивность нагрузки

	Ψi
	– потокосцепления обмоток

	
[image: image17.wmf]1

w


	– число витков первичной обмотки

	
[image: image18.wmf]w


	– угловая скорость сети

	
[image: image19.wmf]m

1

U


	– амплитудное значение напряжения в сети

	
[image: image20.wmf]ATV


	– автотрансформатор

	
[image: image21.wmf]TV


	– исследуемый однофазный трансформатор

	
[image: image22.wmf]вр

,

y

B

 и 
[image: image23.wmf]о

в

,

у

B


	– аксиальная составляющая индукции магнитного поля реального и отраженного проводников с токами

	
[image: image24.wmf]нб

I


	– ток небаланса

	
[image: image25.wmf]отс

k


	– коэффициент отстройки


В диссертации использованы традиционные для электротехнической литературы единицы измерения: А, В, Ом, Гн, Гц, Вт, м, мм, мм2, об/мин.
ВВЕДЕНИЕ

Актуальность проблемы. Особенностью рудотермического производства является использование в нем однофазных и трехфазных печных трансформаторов с расщепленной вторичной обмоткой и короткой сети, каждая фаза которой состоит из параллельных линий, число которых равно числу этих расщеплений. В зависимости от мощности печи число расщеплений может колебаться от двух до восьми.

Как показал многолетний опыт эксплуатации однофазных печных трансформаторов и короткой сети рудотермических производств республики Казахстан, значительная часть коротких замыканий (КЗ) в этих электроустановках приходится на витковые замыкания (ВЗ) в первичной обмотке, а также на КЗ и обрывы в параллельных линиях короткой сети. При этом до 45% замыканий в обмотках однофазного трансформатора составляют ВЗ.

Традиционно для защиты печных трансформаторов от КЗ используют токовую отсечку (ТО) и максимальную токовую защиту (МТЗ), а для защиты от ВЗ в первичной обмотке трансформатора – газовую защиту. Дифференциальная защита на печные трансформаторы с расщепленной вторичной обмоткой не устанавливается из-за сложности установки и дороговизны требуемого количества трансформаторов тока (ТТ), рассчитанных на токи 20-40 кА.
Однако, токовые защиты малочувствительны к ВЗ в первичной обмотке. В свою очередь газовая защита обладает временем срабатывания, которое зависит от температуры масла и числа замкнувшихся витков. Поэтому, практически всегда печной трансформатор при ВЗ отключают не в момент возникновения повреждения, а тогда, когда его размеры вызовут срабатывание токовой или газовой защиты. В результате при таком подходе к построению защиты трансформатора стоимость его ремонта может достигать порядка 60-65% от оптовой стоимости.

Короткая сеть на рудотермическом производстве работает в условиях достаточно высоких температур при наличии в окружающей среде большого количества абразивной металлической и угольной пыли. При этом отдельные элементы короткой сети являются подвижными и в процессе эксплуатации могут перемещаться. Так как токовые защиты нечувствительны к КЗ и обрывам в параллельных линиях короткой сети, то от КЗ в параллельных линиях короткой сети, как правило, защищаются с помощью электрической изоляции. Такая изоляция под воздействием абразивной пыли довольно быстро истирается, а наличие угольной пыли приводит к созданию токопроводящих мостиков. В случае возникновения дуги полное разрушение, например, дорогостоящего шинного пакета при токах в трубошинах порядка 20-40 кА происходит за очень короткое время. При этом своевременное отключение этого КЗ позволяет значительно сократить размеры повреждения и, следовательно, время и стоимость ремонта.

Значительной части этих недостатков лишены защиты трансформатора с токопроводом, измерительные преобразователи которых выполнены в виде магнитных трансформаторов тока (МТТ). Большой вклад в разработку защит на МТТ внесли Засыпкин А.С., Гаген А.Ф., Чечушков Г.А., Пястолов А.А., Новожилов А.Н., Новожилов Т.А., Казанский В.Е. и многие их коллеги. Однако чувствительность некоторых из этих защит зависит от места расположения замкнувшихся витков в обмотке трансформатора. Другие нечувствительны к КЗ и разрывам фаз в параллельных линиях короткой сети. Изготовление, установка и эксплуатация МТТ третьих сопряжена со значительными техническими трудностями.

Таким образом, совершенствование токовых защит, например, однофазного печного трансформатора от ВЗ в первичной обмотке, а также короткой сети от КЗ и обрывов в параллельных линиях, является актуальным.

Целью работы является совершенствование токовых защит однофазного печного трансформатора и короткой сети на рудотермическом производстве.

Для достижения поставленной цели были поставлены и решены следующие основные задачи:

1. Разработать новые математические модели однофазного печного трансформатора с расщепленной вторичной обмоткой, которые позволяют с приемлемой для релейной защиты точностью моделировать токи в его обмотках в эксплуатационных режимах работы и при ВЗ в первичной обмотке.

2. Предложить способ определения сопротивления фазы короткой сети рудотермического производства, который позволит практически полностью устранить влияние магнитного поля этой фазы на результаты измерения.

3. Разработать математическую модель однофазного печного трансформатора с короткой сетью, которая позволит моделировать токи в его обмотках и в параллельных линиях короткой сети при КЗ и обрывах в этих линиях.

4. Предложить метод математического моделирования магнитного поля витка на ферромагнитном стержне, который позволит формировать магнитное поле рассеяния обмоток однофазных трансформаторов в эксплуатационном режиме работы и при ВЗ. При этом точность метода должна отвечать требованиям релейной защиты.
5. Разработать методы математического моделирования магнитного поля одной трубошины и пакета трубошин короткой сети рудотермического производства, которые позволят моделировать составляющие этих магнитных полей с приемлемой для релейной защиты точностью.

6. На основе анализа магнитных полей рассеяния обмоток трансформатора в различных режимах работы разработать защиту на двух МТТ с сосредоточенной в нескольких местах обмоткой, способную защитить первичную обмотку печного трансформатора от ВЗ, а короткую сеть от КЗ и обрывов в любой из ее параллельных линий.

7. На основе анализа магнитных полей рассеяния пакета трубошин короткой сети в различных режимах работы разработать защиту на одном МТТ с изолирующим корпусом, способную защитить эту короткую сеть от КЗ и обрывов в любой из ее параллельных линий.
8. Разработать экспериментальную установку, которая позволит осуществить полную экспериментальную проверку работоспособности всех разработанных защит.
Объектом исследования являются защиты на МТТ однофазного печного трансформатора и короткой сети рудотермического производства.
Предмет исследования – совершенствование токовых защит электроустановок рудотермических производств путем использования измерительных преобразователей в виде МТТ.

Инструментом в получении материалов исследования являются:

– фундаментальные положения теоретических основ математики, электротехники и электрических машин, а также и теории построения релейной защиты;

– математическое моделирование токов и магнитных полей в электрических машинах с помощью Turbo-Basic;
– натурный эксперимент.
Научная новизна работы определяется тем, что:
1. Установлено, что МТЗ и ТО на ТТ не способны защитить обмотку печного трансформатора от ВЗ и от КЗ и разрывов в параллельных линиях фаз короткой сети, ДТЗ не может быть реализована при наличии большого числа параллельных линий на фазу короткой сети, где существует ограничение по числу и размерам места установки ТТ, рассчитанных на большие токи, а токовые защиты на МТТ имеют чувствительность, зависящую от места расположения замкнувшихся витков в обмотке этого трансформатора и не чувствительны к КЗ и разрывам в параллельных линиях фаз короткой сети.
2. Разработаны новые математические модели однофазного печного трансформатора с расщепленной вторичной обмоткой, которые позволяют моделировать токи в его обмотках в эксплуатационных режимах работы при несимметричной нагрузке и несимметрии питающего напряжения, а также при ВЗ в первичной обмотке.
3. Предложен способ графоаналитического определения сопротивления фазы короткой сети рудотермического производства, при реализации которого обратный провод цепи для измерения падения напряжения на фазе короткой сети закрепляют в геометрическом центре шинного пакета.

4. Разработаны новые математические модели однофазного печного трансформатора с расщепленной вторичной обмоткой, которые позволяют моделировать токи в его обмотках и в параллельных линиях фазы короткой сети при КЗ и обрывах в этих линиях.

5. Разработаны методы математического моделирования магнитного поля одной трубошины и пакета трубошин короткой сети рудотермического производства, основанные на законе Био-Савара-Лапласа.

6. Разработан метод математического моделирования магнитного поля рассеяния витка и обмотки, расположенных на круглом ферромагнитном стержне магнитопровода трансформатора, который основан на методах зеркальных изображений и Био-Савара-Лапласа.

7. На основе анализа магнитных полей рассеяния обмоток трансформатора в различных режимах работы разработана защита на двух МТТ с сосредоточенной в нескольких местах обмоткой.

8. На основе анализа магнитных полей рассеяния пакета трубошин короткой сети в различных режимах работы разработана защита на одном МТТ с изолирующим корпусом.

9. Разработана и изготовлена экспериментальная установка для экспериментальных исследований защит на МТТ.

Практическая ценность работы заключается в том, что:
1. Анализ недостатков устройств релейной защиты печного трансформатора и короткой сети позволил выбрать направление исследования, направленного на совершенствование токовых защит этого электрооборудования.
2. Разработанные математические модели однофазного печного трансформатора с расщепленной вторичной обмоткой позволяют моделировать токи в его обмотках в эксплуатационных режимах работы при несимметричной нагрузке и несимметрии питающего напряжения, а также при ВЗ в первичной обмотке с погрешностью, не превышающей 10-15%.
3. Предложенный способ графоаналитического определения сопротивления фазы короткой сети рудотермического производства позволяет практически полностью устранить влияние магнитного поля этой фазы на результаты измерения.
4. Разработанные математические модели однофазного печного трансформатора с расщепленной вторичной обмоткой позволяют моделировать токи в его обмотках и в параллельных линиях фазы короткой сети при КЗ и обрывах в этих линиях с погрешностью, не превышающей 10%.

5. Разработанные методы математического моделирования магнитного поля одной трубошины и пакета трубошин короткой сети рудотермического производства позволяют моделировать эти магнитные поля с погрешностью, не превышающей 10% в различных режимах работы короткой сети.

6. Разработанный метод математического моделирования магнитного поля рассеяния витка и обмотки, расположенных на круглом ферромагнитном стержне магнитопровода трансформатора, позволяет формировать магнитное поле рассеяния обмоток однофазных трансформаторов в эксплуатационном режиме работы и при ВЗ с погрешностью, не превышающей 5-10%.

7. Разработанная защита на двух МТТ с сосредоточенной в нескольких местах обмоткой способна надежно защитить первичную обмотку печного трансформатора от ВЗ, а фазы короткой сети от КЗ и обрывов в любой из их параллельных линий.

8. Разработанная защита на одном МТТ с изолирующим корпусом способна надежно защитить фазы короткой сети от КЗ и обрывов в любой из их параллельных линий.

9. Разработанная и изготовленная экспериментальная установка, позволила осуществить полную экспериментальную проверку работоспособности всех разработанных защит на МТТ.

Апробация результатов исследования.
Основные положения и научные результаты диссертации докладывались и обсуждались на следующих научных конференциях и форумах: материалы Международной научно-практической конференции «XI Торайгыровские чтения» (Павлодар, 2019); сборник научных статей по итогам работы «Международного научного форума Наука и инновации – современные концепции» (Москва, 2019); материалы IX Всероссийской научной конференции с международным участием «AIP Conference Proceedings» (Томск, 2021).

Публикации. По работе опубликовано 14 печатных работ, в том числе в журналах, рекомендованных ВАК РК – семь, а также 1 патент на изобретение в РФ (Приложение А). Также опубликованы и проиндексированы в базе SCOPUS четыре статьи: «Russian Electrical Engineering» (№ 6, 2020), «Russian Engineering Research» (№9, 2020), «Russian Engineering Research» (№12, 2020), «AIP Conference Proceedings» (2021).

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех разделов, заключения и приложения. Работа изложена на 112 страницах компьютерного текста, включает 62 рисунка. Список использованных источников включает 61 наименований.
1 ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ КОМПЛЕКСА «РУДОТЕРМИЧЕСКАЯ ПЕЧЬ» И ЕГО ЗАЩИТ
1.1 Особенности электроснабжения рудотермического производства

В настоящее время одной из основных проблем в электроснабжении промышленных предприятий типа рудотермическое производство является бесперебойное обеспечение электроэнергией необходимого качества. Это вызвано в значительной мере и ухудшением технического состояния кабельных линий электропередачи, печных трансформаторов и коротких сетей. Дело в том, что значительная часть этого оборудования в связи с переходом к рыночной экономике выработала свой ресурс или близка к этому. В результате вероятность и частота возникновения аварийных ситуаций резко возросла [1].

Как известно, конструкция и схема сети в основном зависят от характера размещения нагрузки, ее мощности, а также требования к надежности электроснабжения. В соответствии с последним требованием распределение электроэнергии в кабельных сетях напряжением 6-10 кВ рудотермического производства промышленных предприятий выполняется по магистральной схеме, которая в данном случае является наиболее экономичной. Как правило, такие сети выполняются с изолированной или с компенсированной нейтралью [2]. Фрагмент сети с изолированной нейтралью приведен на рисунке 1.1.


[image: image26.png]TATH-60000

T 110xB—B & HTME10





Рисунок 1.1 – Фрагмент кабельной сети с изолированной нейтралью напряжением 10 кВ в виде одной распределительной подстанции

Из опыта эксплуатации [1, с. 12] известно, что на однофазные замыкания на землю (ОЗЗ) в сети с изолированной нейтралью приходится примерно до 65% от общего числа повреждений в этой сети. При этом на двухфазные и трехфазные КЗ приходится примерно 30% и 5% от всех замыканий.

Если происходит замыкание одного из кабеля на землю в сети с изолированной нейтралью, то величина тока зависит от емкости данной сети. Как известно [3], в сетях с изолированной нейтралью токи замыкания фазы на землю невелики и не требуют немедленного отключения.

Однако нельзя допускать ошибочной недооценки опасности однофазных замыканий из-за возможности возникновения перемежающихся дуговых замыканий фазы на землю, которая сопровождается большой кратностью перенапряжений на элементах сети.

Согласно ПУЭ [3, с. 72] в целях обеспечения безопасности персонала корпуса электрических машин и аппаратов заземляют. Поэтому особое место в этом виде повреждений занимают однофазные замыкания обмотки на корпус (ОЗК). По [1, с. 12] именно на них приходится большая часть повреждений первичной обмотки печного трансформатора. В этом случае в результате воздействия тока замыкания на корпус может повредиться сталь сердечника, а ОЗК перейти в ВЗ или междуфазное КЗ.

Как показал многолетний опыт эксплуатации однофазных печных трансформаторов и короткой сети рудотермических производств республики Казахстан, основной причиной аварий является КЗ. При этом до 52% от всех повреждений приходится на КЗ в обмотках трансформатора. А до 25-45% от всех этих КЗ составляют ВЗ.
В рудотермических печах осуществляется переработка рудных материалов посредством восстановления оксидов до элементов или карбидов [4]. При этом металлы получают в виде сплавов. Сернистые руды, которые впоследствии были переработаны на сульфиды металлов (штейны), являются исходным сырьём [4, с. 3].

Рудотермические печи – это мощные потребители энергии, удельный расход электроэнергии которых для ряда процессов составляет [4, с. 3]:

– 10000÷16000 кВт.ч/т – при производстве фосфора; 

– 8800÷9700 кВт.ч/т – при производстве 75% ферросилиция; 

– 4700÷4800 кВт.ч/т – при производстве 45% ферросилиция; 

– 4100÷4700 кВт.ч/т – при производстве силикомарганца; 

– 3000÷3500 кВт.ч/т – при плавке огнеупоров «на блок»; 

– 2800 кВт.ч/т – при плавке нормального электрокорунда; 

– 720 кВт.ч/т – при производстве медно-никелевого штейна. 

При производстве материалов, получение которых другими методами не столь эффективно, рекомендуется использовать электрический нагрев и особенный дуговой способ нагрева [4, с. 3]. Помимо этого, рудотермические печи целесообразно применять в тех производствах, где используются печи сопротивления или топливные печи. Если учесть, что стоимость 1 кВт·ч электроэнергии меньше стоимости 0,25 кг кокса, то электротермический способ производства чугуна может успешно конкурировать с доменным (4, с. 3(.

В рудотермических печах преобразование электрической энергии в тепло осуществляется как в дуговом разряде, так и за счёт прохождения тока через слой электропроводной шихты или электропроводного расплава (4, с. 3(. Один из вариантов схемы комплекса «рудотермическая печь» приведен на рисунке 1.2. По этой схеме: 1 – печной однофазный трансформатор; 2 – компенсатор; 3 – шинный пакет; 4 – гибкие связи; 5 – электроды рудотермической печи; 6 – стена между печными трансформаторами и печью; 7 – шины высокого напряжения.

[image: image27.png]3

oo i |





Рисунок 1.2 – Упрощенный вариант схемы комплекса «рудотермическая печь»
1.2 Конструкционные особенности печных трансформаторов

Печной трансформатор – это статическое электромагнитное устройство, которое преобразует одну систему переменного тока в другую [1, с. 5]. Для такого преобразования обычно используют трехфазные и однофазные трансформаторы. Выбор и установка однофазного или трехфазного трансформаторов обуславливается множеством факторов. Одним из таких факторов является невозможность транспортировки и установки трехфазного трансформатора из-за большого веса и габаритов, и, как следствие, невозможность монтажа в помещении. Однофазные трансформаторы легче и имеют меньшие габаритные размеры. В связи с этим, как правило, на рудотермическом производстве используют группы однофазных трансформаторов. В остальных случаях предпочтение отдается трехфазным трансформаторам, так как они при той же передаваемой мощности имеют более высокие технико-экономические показатели.

В связи с этим выбор печного трансформатора и схемы его расположения относительно печи зависит от мощности печи, структуры производственных помещений, минимизации потерь электроэнергии и удобств эксплуатации короткой сети и т.д. [5].

Наряду с этим, существуют требования, которым должны соответствовать печные трансформаторы [6]:
–
большая механическая прочность крепления обмоток и отводов, необходимая в связи с частыми бросками тока и эксплуатационными короткими замыканиями, особенно в период плавления шихты;

–
значительная перегрузочная способность, позволяющая выдерживать в течение 5-10 с частые эксплуатационные короткие замыкания и подводить к печи в период плавления мощность, превышающую номинальную на 20-25%;

–
широкий диапазон изменения ступеней вторичного напряжения в соответствие с требованиями технологического процесса в отдельные периоды плавки, а также возможность их переключения под нагрузкой.

Как показано в [6, с. 23], рудотермические печи могут выполняться с симметричной или асимметричной короткой сетью. Для реализации симметричной короткой сети используются три однофазных трансформатора, размещаемых в отдельных камерах вокруг печи, как показано на рисунке 1.3а. Реализация печи с асимметричной короткой сетью может осуществляться с помощью трех однофазных трансформаторов, размещаемых в одной камере, или одного трехфазного трансформатора. 

[image: image28.png]3 3 1

2
@@ COXC)
3 3 4

® :

] 6)

Z;





а – схема с симметричной короткой сетью; б – схема с асимметричной короткой сетью с однофазными трансформаторами: 1 – ванна печи; 2 – электроды; 3 – однофазные печные трансформаторы; 4 – трехфазный печной трансформатор; в – схема с асимметричной короткой сетью с трехфазным трансформатором
Рисунок 1.3 – Схема расположения трансформаторов относительно печи

Размещение их в камеры относительно печи приведено на рисунках 1.3б и 1.3в (4, с. 19(.

Как правило, печные трансформаторы выполняются масляными [7]. Масляный трансформатор состоит из ферромагнитного сердечника, обмоток высокого и низкого напряжения и бака с маслом, на котором размещены вводы в виде проходных изоляторов и расширитель.
Конфигурация сердечника магнитной системы может быть различной. Однако наибольшее распространение получили сердечники с магнитной системой стержневого типа [8]. Вид магнитной системы стержневого типа однофазного и трехфазного трансформаторов приведен на рисунках 1.4а и 1.4б, где 1 и 2 – ярмо и стержень магнитопровода; 3 и 4 – обмотки высокого и низкого напряжения.

[image: image29.png]



а – однофазный трансформатор; б – трехфазный трансформатор
Рисунок 1.4 – Однофазный и трехфазный трансформаторы стержневого типа с шинными вторичными обмотками

Форма поперечного сечения стержня сердечника в значительной мере определена формой катушек обмоток. А так как круглые катушки более устойчивы к воздействию электродинамических сил, которые возникают при коротких замыканиях в обмотках, то наибольшее распространение получили формы сечения стержня, приведенные на рисунке 1.5.

Форма стержня с прямоугольным сечением приведена на рисунке 1.5а. Такие стержни более просты в изготовлении, так как листы электротехнической стали, идущие на его изготовление, имеют одинаковые размеры. Однако при одинаковой площади витка обмотки они имеют меньшую площадь поперечного сечения. Изготовление стержня с круглым сечением проблематично, потому что для этого необходимы листы с постепенно уменьшающейся шириной. В связи с этим чаще всего стержни трансформатора набираются из отдельных пакетов пластин разной ширины, которые в совокупности дают стержень, приближающийся к цилиндрической форме. Варианты форм и размеров сечений приведены на рисунке 1.5б и 1.5в.

Степень округлости сечения стержня у разного типа трансформаторов неодинакова и, как правило, зависит от мощности трансформатора. У трансформаторов малой и средней мощности сечение стержня имеет форму, приведенную на рисунке 1.5б.


[image: image30.png]D)





а – прямоугольное сечение; б – полукруглое сечение; в – круглое сечение
Рисунок 1.5 – Форма сечений стержня

Трансформаторы высокой мощности имеют сечение стержня почти круглой формы, например, такой, которая изображена на рисунке 1.5в. Отношение площади железа к площади, охватывающей его окружности [8, с. 18] называют коэффициентом заполнения железом сечения сердечника. Ярмо сердечника трансформатора с целью упрощения и удешевления конструкции и сборки обычно имеет прямоугольное сечение. 

В печных трансформаторах средней и большой мощности обычно используются стыковые магнитопроводы. В магнитопроводах стержни и ярма собирают отдельно из листов трансформаторной стали, скошенной под углом 45°, и скрепляют их между собой. В соответствии с [1, с. 7] для этого в трансформаторах стержни и ярма магнитопроводов из холоднокатаной анизотропной стали стягивают бандажами из стеклоленты или стальной ленты с помощью деревянных или пластмассовых планок, а также стальных опорных балок. В магнитопроводах из горячекатаной стали стержни и ярма стягивают стальными шпильками. При этом шпильки изолируются относительно стержней и ярм трубками из изоляционного материала. Такой способ опрессовки стержней и ярм из холоднокатаной стали недопустим. Это вызвано тем, что магнитные силовые линии в этом случае должны огибать отверстия в стальных листах. То есть отклоняться от направления проката стали магнитопровода [1, с. 8]. 

Затем из стержней и ярм собирают магнитопровод, как это показано на рисунке 1.4. При этом магнитопровод вместе с опорными балками и другими прессующими деталями образует остов трансформатора. Как известно, во время работы силового трансформатора магнитопровод и другие стальные части находятся в сильном электрическом поле, вследствие чего они приобретают значительный электрический заряд. Поэтому остов заземляют с помощью медных лент.

В месте стыков стержней и ярм во избежание замыкания листов трансформаторной стали устанавливают изоляционные прокладки. После сборки магнитопровода его верхнее ярмо снимается, а на стержни устанавливают катушки обмоток. Затем ярмо снова устанавливают на место. После этого остов трансформатора стягиваются сжимными плитами и болтами [8, с. 23]. В виду простоты такое соединение применяется практически во всех типах трансформаторов.

Катушки обмоток изготавливают отдельно на особых станках. В электропечных трансформаторах обмотки высокого и низкого напряжения на стержнях располагают концентрически. При этом обмотка низкого напряжения находится снаружи. Такое расположение объясняется тем, что рабочий ток в обмотке порой достигает нескольких сотен килоампер. В связи с этим при внутреннем расположении обмотки конструкция отводов оказалась бы сложной, а коммутация большого количества массивных отводов была бы трудоемкой. Регулировочная обмотка с выводами, как правило, находится между стержнем остова и первичной обмоткой. Эти выводы с помощью существующей системы переключения ступеней напряжения позволяют обеспечить несколько ступеней напряжения.
Обмотка высокого напряжения печного трансформатора подключается к сети переменного тока напряжением 6-35 кВ. В связи с этим и учетом формы стержня магнитопровода трансформатора она выполняется цилиндрической и многослойной, намотанной проводом прямоугольного сечения на бумажно-бакелитовых или стеклотекстолитовых цилиндрах толщиной 6-12 мм. Большое количество клиньев на остове и цилиндре делают обмотку прочной, что, в свою очередь, защищает элементы обмотки от смещения и разрушения при воздействии радиальных сил.
Обмотка низкого напряжения печного трансформатора может выполняться листовой или шинной [8, с. 27]. Листовые обмотки изготавливают способом вальцовки в виде цилиндра из листовой меди или алюминия. Конструкция такой обмотки приведена на рисунке 1.6. Как видно из рисунка 1.6, на один стержень помещается одна такая обмотка.

Шинную вторичную обмотку обычно изготавливают расщепленной из медных или алюминиевых шин большого поперечного сечения. При этом на одном стержне магнитопровода размещают от двух до восьми таких расщеплений. Конструкция вторичной обмотки из четырех расщеплений 
[image: image31.wmf])

4

g

(

=

 приведена на рисунке 1.4.

Необходимо отметить, что согласно [8, с. 27] изоляционные детали обмоток трансформатора выполняют из малоусадочного картона. Обмотки обрабатывают лаком и осуществляют термовакуумную обработку по специальному режиму с дополнительной прессовкой в процессе обработки. Для прочности на них накладывают бандажи из стеклоленты и принимают некоторые другие меры.
Вводы обмотки высокого напряжения выполняются так же, как и у трансформаторов общего назначения. Токи через вводы низкого напряжения могут составлять 15-40 кА при напряжении 129-250В.

[image: image32.png]



Рисунок 1.6 – Конструкция листовой обмотки

В связи с этим применяют шинные вводы, а при больших токах – трубчатые, поскольку у них в процессе эксплуатации предусмотрено охлаждение водой.

[image: image33.png]M o

TT1





Рисунок 1.7 – Шинный ввод и его крепление на крышке бака трансформатора
Конструкция шинного ввода показана на рисунке 1.7. В соответствии с [9] шинный ввод – это медная прямоугольная шина 1 толщиной 8-14 мм с припаянной к ней латунной обоймой 2. Эта обойма крепится двумя стальными шпильками 3 к гетинаксовой плите 4. Плиту 4, показанную на рисунке 1.7, которая содержит шинные ввода и уплотняющие резиновые прокладки, крепят к фланцу 5 крышки 6 бака трансформатора шпильками 7. При этом количество шинных вводов равняется удвоенному количеству витков шинной обмотки [9, с. 96].
1.3 Конструкционные особенности коротких сетей

Короткая сеть является важным элементом комплекса «рудотермическая печь». Этим элементом называют совокупность проводников, соединяющих печной трансформатор с электродами. Сюда входит также система изоляции, охлаждения и крепления этих проводников. Короткая сеть состоит из компенсаторов, шинного пакета, гибких связей, а также системы башмаков, контактной щеки и электродов. Пример схемы короткой сети приведен на рисунке 1.8, где 1 – печной трансформатор в камере; 2 – компенсатор; 3 – шинный пакет; 4 – система башмаков и контактной щеки; 5 – гибкие связи; 6 – электроды; 7 – рудотермическая печь. 


[image: image34.png]



а – схема с несимметричной короткой сетью с группой однофазных трансформаторов; б – схема с несимметричной короткой сетью с одним трехфазным трансформатором
Рисунок 1.8 – Схема несимметричной короткой сети трехэлектродной, круглой рудотермической печи

Вариантов конфигураций коротких сетей рудотермических печей – множество [4, с. 19]. Существуют схемы коротких сетей для печей малой, средней и большой мощности, для расположения в вертикальной и горизонтальной плоскости, для круглых и прямоугольных трехэлектродных и шестиэлектродных печей и так далее. На сегодняшний день не существует установленных норм и правил по выбору определенного типа печи или схемы короткой сети. Однако наибольшее распространение получили круглые трехэлектродные печи, оснащенные короткими сетями со схемой соединения «треугольник на электродах». В свою очередь в данной конфигурации короткой сети целесообразно выделить три основных варианта:

· схема с несимметричной короткой сетью с одним трехфазным трансформатором, представленная на рисунке 1.8б;

· схема с несимметричной короткой сетью с группой однофазных трансформаторов, представленная на рисунке 1.8а;

· схема с симметричной короткой сетью с группой однофазных трансформаторов, представленная на рисунке 1.9.
Число возможных схем короткой сети достаточно ограничено [6, с. 13]. Согласно [4, с. 18] наиболее простой является схема питания у однофазных печей, так как для них используется однофазный силовой трансформатор и короткая сеть с минимальными активным и реактивным сопротивлениями.

Иногда вместо одного трёхфазного трансформатора устанавливают три однофазных трансформатора с несимметричными шинными пакетами или с симметрично расположенными фазами, когда камеры трансформаторов располагаются вокруг печи под углом 120° [4, с. 18].

[image: image35.png]



Рисунок 1.9 – Схема симметричной короткой сети (треугольник на электродах) трехэлектродной, круглой рудотермической печи

Схема рисунка 1.9 иллюстрирует симметричное расположение однофазных трансформаторов вокруг печи. У такой схемы электрические параметры фаз симметричны и обладают наименьшим реактивным сопротивлением жестких пакетов. Однако при этом требуется прокладка линии высокого напряжения внутри цеха. В то же время камеры трансформаторов занимают значительное место и затрудняют обслуживание печи [10]. Данная схема используется на фосфорных электропечах. Протяженность короткой сети, изображенной на рисунке 1.9, невелика, и электрические повреждения в ней происходят редко. Поэтому далее эта конфигурация симметричной короткой сети с точки зрения защиты от повреждений не рассматривается.

Чаще всего компенсаторы выполняют в виде гибких медных лент. Они соединяют выводы низшего напряжения электропечного трансформатора с неподвижной частью короткой сети. Неподвижная часть короткой сети представляет собой трубчатый или шинный пакет. Гибкие ленты компенсатора компенсируют изменения линейных размеров проводников неподвижной части короткой сети. Колебания этих линейных размеров возникают при колебании их температуры, что позволяет ликвидировать механические нагрузки на систему уплотнений выводов низшего напряжения электропечного трансформатора [6, с. 6]. Таким образом, компенсаторы выполняют две основные функции [6, с. 91]:

1) облегчают установку шин или труб пакета жесткого участка токопровода, учитывая наличие погрешностей проектных размеров при изготовлении;

2) разгрузка выводов трансформатора от дополнительных механических нагрузок, которые возникают в результате термических расширений жесткого участка токопровода в эксплуатационном режиме печи.

Самой длинной и самой напряженной неподвижной частью короткой сети рудотермических электропечей является шинный пакет [6, с. 6]. 

В связи с тем, что наибольшая повреждаемость происходит на этом участке, рассмотреть эту часть короткой сети следует более подробно. Шинный пакет выполняют в виде пакета из плоских шин или трубошин. Пример схемы соединения печного трансформатора и электродов печи посредством трубошин приведен на рисунке 1.10.

[image: image36.png]IleqHoH

TparchopMaTop
U Ug
Wop
Wi

Wegnl

Taxer Tpy6ounm
Ha4ano KOHeLl

DIeKTPOABI
nean




Рисунок 1.10 – Схема соединения печного трансформатора и электродов печи посредством трубошин
На этом рисунке 1.10 обмотки трансформаторов обозначены следующим образом:

–
[image: image37.wmf]вн

w

 – обмотка высокого напряжения главного трансформатора;

–

[image: image38.wmf]ор

w

 – обмотка регулирования главного трансформатора с пятнадцатью отводами;

–
[image: image39.wmf]1

нн

w

 и [image: image40.wmf]2

нн

w

 – расщепленные обмотки низкого напряжения главного трансформатора;

–
[image: image41.wmf]вд

w

 – обмотка высокого напряжения вольтодобавочного трансформатора; 

· [image: image42.wmf]1

вдн

w

 и [image: image43.wmf]2

вдн

w

 – расщепленные обмотки низкого напряжения вольтодобавочного трансформатора.

Как правило, шинный пакет из прямоугольных шин имеет естественное охлаждение, а пакет из трубошин охлаждается водой. При такой его конструкции шинный пакет имеет малое активное сопротивление и значительное реактивное. Что в основном и определяет КПД и электрические характеристики комплекса «рудотермическая печь». Большое реактивное сопротивление шинного пакета, а, следовательно, и короткой сети в целом, определяет рост падения напряжения между питающими трансформаторами и печью. Что, несомненно, приводит к росту перегрузки сети и необходимости компенсации большой реактивной мощности. В связи с этим возникает необходимость использования таких конструкций шинных пакетов, которые позволяют снизить величину индуктивного сопротивления [11].

Известно, что трубошины в отличие от прямоугольных шин обладают повышенной индуктивностью. Несмотря на это они пользуются большей популярностью из-за возможности использования водяного охлаждения. Что позволяет использовать рудотермические печи большой мощности.

Изготавливают эти шинные пакеты в основном из меди. Были попытки применения трубошин из алюминиевого сплава. Однако такие конструкции не получили широкого применения в связи сложностью их изготовления.

В схемах «треугольник на электродах», приведенных на рисунках 1.8 и 1.9, коммутация проводников короткой сети осуществляется на электродах. При этом токи в проводниках короткой сети имеют противоположные направления. Такое расположение проводников в шинном пакете называется бифилярным и в значительной мере компенсирует магнитные потоки и существенно снижает реактивное сопротивление короткой сети. Практически бифиляции проводников добиваются путем определенного расположения их в шинном пакете. На рисунке 1.11 приведено несколько вариантов такого расположения проводников.


[image: image44.png]- 00
gole)
- 00

6 66





а – шинный пакет коридорного типа; б – шинный пакет шахматного типа
Рисунок 1.11 – Варианты перешихтовки трубчатых пакетов для схем короткой сети «треугольник на электродах»

Конструкция шинного пакета, как правило, определяется [10, с. 104]:

- внешним диаметром и толщиной стенки трубчатого проводника,
- методом их размещения; 
- расстоянием между осями проводников в горизонтальной плоскости 
[image: image45.wmf]t

 и между осями трубошин в вертикальной плоскости 
[image: image46.wmf]at

; 
- количеством проводников в горизонтальных и вертикальных рядах; 
- длиной фаз шинного пакета 
[image: image47.wmf]1

l

, 
[image: image48.wmf]2

l

, 
[image: image49.wmf]3

l

.
В таблице 1.1 приведены конструктивные данные некоторых типов шинных пакетов, применяемых в рудотермических печах [10, с. 105].
Таблица 1.1 – Конструктивные данные коротких сетей рудотермических печей с трубчатыми проводниками

	Тип печной установки
	Количество, сечение на полюс-фазу, мм
	Шинный пакет

	
	
	l1
	l2
	l3
	t
	at

	РПО-11,0
	8((50(10)
	5000
	4300
	5000
	110
	135

	РКО-11,5
	4((50(10)
	14000
	21000
	21000
	80
	60

	РПЗ-63,0/у
	16((60(10)
	12400
	12400
	12400
	85
	85

	РКЗ-75,0/уп
	12((75(10)
	16200
	9000
	16200
	110
	95

	РКЗ-80,0/у
	16((60(10)
	22040
	10780
	22040
	80
	80

	РПЗ-80,0/у
	20((80(10)
	18600
	18200
	18600
	100
	105

	РПО-10,0 к
	8((50(10)
	7800
	5400
	7800
	70
	70

	РПО-15,0 к
	8((50(10)
	7800
	5400
	7800
	70
	70

	РПО-40,0 к
	20((50(10)
	12400
	10000
	7600
	110
	37,5

	РПО-40,0 к
	12((50(10)
	12100
	10900
	13300
	220
	37,5

	РПО-60,0 к
	20((50(10)
	12400
	10000
	7600
	110
	37,5

	РКЗ-80,0 к/у
	16((60(10)
	20500
	10500
	20500
	120
	47,5

	РКЗ-48,0 ф
	8((60(10)
	4600
	4500
	4600
	80
	80

	РКЗ-50,0 ф
	6((60(10)
	4000
	4000
	4000
	90
	70

	РКО-16,5 эк
	6((50(10)
	12500
	5500
	12500
	110
	37,5


По условиям изоляции расстояние между трубами в шинном пакете должно быть не менее 25 мм [10, с. 109]. При этом трубы разной полярности могут располагаться в коридорном или шахматном порядке.

Конструкция шинного пакета коридорного типа показана на рисунке 1.11а. Она более дешева и проста в исполнении. Конструкция с шахматным расположением трубошин показана на рисунке 1.11б. Она сложнее в изготовлении и дороже, но имеет более низкое индуктивное сопротивление. Несмотря на преимущества шахматного расположения, на практике чаще применятся коридорное расположение труб.

Наибольшее применение получили двухрядные и четырехрядные бифилярные пакеты коридорного типа. Согласно [6, с. 69] четырехрядный пакет имеет чередующиеся ряды труб разной полярности или два средних ряда одной полярности. Первый и второй варианты пакетов равнозначны, а их выбор зависит от удобства присоединения труб пакета к смежным элементам токопровода.
Прямоугольные шинные пакеты имеют естественное охлаждение. Поэтому их применяют только в условиях несущественного тепловыделения токопровода рудотермической печи [6, с. 62]. Возможные варианты перешихтовки прямоугольного шинного пакета для соединения «треугольник на электродах» показаны на рисунках 1.12а и 1.12б. Перешихтовка прямоугольных шин подразумевает чередование проводников разной полярности как на рисунке 1.12а, или полуфаз как на рисунке 1.12б.

[image: image50.png]



а – чередование проводников разной полярности; б – чередование полуфаз
Рисунок 1.12 – Конфигурации сечений шинного пакета

Упрощенное изображение элемента короткой сети представлено на рисунке 1.13.


[image: image51.png]Ry





Рисунок 1.13 – Элемент короткой сети

Шинный пакет короткой сети к электродам рудотермической печи присоединяется с помощью пакета гибких связей, системы башмаков и контактных щек.

Неподвижные башмаки связывают шинный пакет с пакетом гибких связей и передают ток от проводников шинного пакета к гибким проводникам короткой сети. Выполняются неподвижные башмаки из медных шин с естественным охлаждением или из медных досок с водяным охлаждением                                         [6, с. 65]. 

Пакет гибких связей в виде голых кабелей с водяным охлаждением или гибких лент с естественным охлаждением связывает неподвижный башмак с подвижным башмаком. В случаях малой нагрузки для этих целей могут использоваться изолированные кабели с естественным охлаждением. Просты в изготовлении и надежны в эксплуатации голые медные кабели [6, с. 83]. Следует добавить, что на гибких связях иногда могут устанавливаться закоротки.

Подвижный башмак передает ток от пакета гибких связей к электрододержателю. Затем он через контактные щеки электрододержателей передается к электродам.

1.4 Сопротивление короткой сети комплекса

Так как именно с помощью короткой сети в комплексе «рудотермическая печь» осуществляется передача электрической энергии от печного трансформатора к электродам печи, то именно ее электрические параметры в значительной мере влияют на ее технико-экономические показатели. Особую роль в этом играет величина активного и реактивного сопротивлений шинного пакета. 

Очевидно, для определения сопротивлений шинного пакета из группы шин большого сечения с большими значениями тока в них потребуются специальные методы. В настоящее время известно довольно большое число методов определения сопротивлений короткой сети. Их условно можно разделить на расчетные и экспериментальные методы, а также методы физического моделирования.

В соответствии с [6, с. 240] рассчитать активные сопротивления шинного пакета короткой сети не сложно. Значительно труднее рассчитать его индуктивное сопротивление, которое определено не только конфигурацией шинного пакета и расположением шин в нем, но и размещением металлических элементов конструкции печи вокруг этого пакета, которые в значительной степени искажают распределение магнитного поля токов в этих шинах. В соответствии с [12, 13] для всех расчетных методов используются допущения:

– при расчете считается, что ток номинальный и чисто синусоидальный;

– распределение тока в шине равномерно по ее сечению;

– для учета влияния ферромагнитных конструкций на реактивное сопротивление используется дополнительный коэффициент;
– проводники выполняются из алюминия или меди, а их магнитную проницаемость принимают равной магнитной проницаемости вакуума.

При вычислении активных и реактивных сопротивлений используется следующий порядок действий [6, с. 45; 13, с. 138]:
– для упрощения короткая сеть разбивается на участки, подвергаемые расчету;

– составляется расчетная схема с указанием всех геометрических размеров и количества проводников в пакете;

– составляется электрическая схема замещения, приведенная ко вторичному напряжению трансформатора;

– рассчитываются все активные и индуктивные сопротивления схемы замещения, включая контактные;

– путем преобразования схемы замещения определяются фазные активные и индуктивные сопротивления;

– определяются сопротивления всех трех фаз и степень асимметрии.

В классическом расчетном методе, применяемом в основном до 1960 годов, по формулам Максвелла определяется собственная индуктивность каждого проводника короткой сети и взаимная индуктивность данного проводника со всеми другими проводниками [6, с. 260; 14]. В связи с большим числом собственных и взаимных индуктивностей классический метод расчета реактивных сопротивлений является очень трудоемким. В настоящее время классический метод определения не применяется.

Следующий метод обобщающих выражений, рассмотренный впервые в [15], основывается на формулах Максвелла, затем выводятся обобщенные выражения, позволяющие рассчитать индуктивность отдельных участков. Полученные обобщенные выражения для различных схем и конфигураций коротких сетей упрощают определение реактивных сопротивлений коротких сетей. На их основе созданы таблицы и нормали для расчета их реактивных сопротивлений, которые представлены в [6, с. 166]. Использование обобщенных формул, таблиц и нормалей позволяет относительно просто и быстро рассчитать несколько вариантов коротких сетей. Данный метод имеет недостатки, среди которых можно выделить [6, с. 166]:

– обобщенные выражения и полученные на их основе таблицы и нормали рационально применять для тех конструкций коротких сетей, для которых эти данные были получены. А расчет параметров коротких сетей других конструкций требует вывода новых обобщенных формул, а также составления новых таблиц и нормалей;

– временные затраты, обусловленные необходимостью ручного счета.

Также для определения реактивных сопротивлений применяют ЭВМ. Этот способ заметно ускоряет расчеты и делает их более точными. Высокая точность расчетов объясняется тем, что программа вычисляет не только собственные и взаимные индуктивности, но и учитывает сдвиг фаз и направления тока в отдельных проводниках [6, с. 161]. Данный метод имеет определенные недостатки:

– необходимость написания индивидуальной программы для каждой новой конструкции короткой сети;

– отсутствие сборника необходимых программ.

Определение сопротивлений осложняется близким расположением параллельных проводников с токами с разными сдвигами фаз. Иногда удается получить аналитические выражения для индуктивностей с учетом конкретной формы поперечного сечения проводников. Форма поперечного сечения также учитывается при расчете собственных индуктивностей, а также при определении взаимных индуктивностей параллельных проводников одинаковой длины. В более сложных случаях реальные проводники заменяются линиями тока, проведенными через центры их сечений [13, с. 139].

Взаимная индуктивность двух линейных контуров 
[image: image52.wmf]1

l

 и 
[image: image53.wmf]2

l

, обтекаемых токами 
[image: image54.wmf]1

i

 и 
[image: image55.wmf]2

i

, определяется следующим образом:

[image: image56.wmf]ò

ò

×

p

m

=

1

2

l

l

2

1

0

l

dl

dl

4

M

,                                              (1.1)

где 
[image: image57.wmf]1

dl

 и 
[image: image58.wmf]2

dl

 – элементы длины контуров 
[image: image59.wmf]1

l

 и 
[image: image60.wmf]2

l

;


[image: image61.wmf]l

 – расстояние между ними;


[image: image62.wmf]0

m

 – магнитная проницаемость вакуума.

Собственная индуктивность контура считается аналогичным образом, но в этом случае r представляет собой расстояние между трубками тока в контуре.

Расчет активного сопротивления производится с учетом увеличения сопротивлений из-за поверхностного эффекта, эффекта близости и неравномерного распределения токов по параллельным проводникам в пакете. Поправочный коэффициент, принятый для всего токоподвода, учитывает влияние близко расположенных металлических конструкций. Активное сопротивление любого одиночного проводника определяется по формуле (1.2):

[image: image63.wmf]0

д

i

R

K

R

×

=

,                                                  (1.2)

где 
[image: image64.wmf]ik

п

д

K

K

K

d

×

=

 – коэффициент добавочных потерь; 


[image: image65.wmf]п

K

– коэффициент поверхностного эффекта;


[image: image66.wmf]ik

K

d

– коэффициент близости;


[image: image67.wmf]0

R

 – сопротивление проводника постоянному току, Ом.

Эти коэффициенты представлены в [6 с. 244] и определяются с помощью графиков и таблиц в зависимости от формы поперечного сечения проводников и их количества. Многолетний опыт применения вышеописанного метода расчета активного сопротивления короткой сети доказывает целесообразность его применения.

Точные расчетные методы параметров короткой сети сложны и трудоемки. А использование приближенных расчетных методов составляет погрешность порядка 10-15%.

Экспериментальные методы основываются на измерениях, осуществляемых на действующих печах. Это позволяет выбрать рациональные электрические и технологические режимы работы этих печей. Точное экспериментальное определение параметров электропечных контуров сопряжено со значительными трудностями из-за сложной конфигурации трехфазных контуров с большими токами. Особые трудности вызывает определение параметров несимметричных рудотермических печей, отнесенных к одной фазе. Вместе с тем для несимметричных печей определение параметров каждой фазы является совершенно обязательным.

В [6, с. 269] указывается, что задача точного измерения активного сопротивления проводов большого сечения при больших токах даже в лабораторных условиях является непростой задачей. В связи с тем, что удельные активные и реактивные сопротивления в шинных пакетах составляют порядка 10-4-10-5 Ом, для измерений следует использовать очень чувствительные измерительные приборы. Кроме того, необходимо применять меры, чтобы эти приборы имели хорошую защиту от воздействия сильных магнитных полей. При этом коммутационные провода при измерениях необходимо располагать так, наводки от мощных магнитных полей были минимальными. 

Разработке методов экспериментального определения параметров электропечных контуров в технической литературе посвящено достаточно много публикаций. В них при выборе метода экспериментального определения параметров рудотермических печей рекомендуется учитывать особенности, присущие электрическим параметрам этих печей. Известно, например, что при определении электрических характеристик рудотермических печей решающее значение имеют значения реактивных сопротивлений. Значения же активных сопротивлений, определяющих потери мощности, оказывают значительно меньшее влияние.

При исследовании параметров коротких сетей весьма часто невозможно применять трансформаторы тока либо в виду их отсутствия на токи более 20000 А, либо в виду невозможности их использования по конструктивным соображениям. Например, при определении распределения тока по отдельным проводникам шинных или трубчатых пакетов. В таких случаях весьма удобным оказывается применение магнитного пояса Роговского. Его принцип действия основан на законе полного тока. При охвате магнитным поясом проводника с током I в нем наводится ЭДС, действующее значение которой прямо пропорционально току:

[image: image68.wmf]fSWI

2

E

p

-

=

,                                                 (1.3)

где 
[image: image69.wmf]W

 – число витков на длине 1 см, строго постоянное по всей длине;


[image: image70.wmf]S

 – сечение витка, см2;


[image: image71.wmf]f

 – частота тока, Гц.

Следует добавить, что точность измерения магнитным поясом повышается с уменьшением 
[image: image72.wmf]S

 и увеличением 
[image: image73.wmf]W

. При этом магнитный пояс не реагирует на магнитные поля расположенных рядом проводников с током. А результаты измерения не зависят от формы контура магнитного пояса. Магнитные пояса могут быть изготовлены в лабораторных и производственных условиях.

Измерительная схема для экспериментального определения электрических параметров действующих электропечных установок приведена на рисунке 1.14. При реализации этой схемы измерения измерительные контуры следует располагать таким образом, чтобы наводки на них были наименьшими [6, с. 268]. Как правило, исключить эти наводки практически полностью невозможно. При этом трудности исключения наводок заключаются в следующем:

1. Экранирование измерительных проводов не дает эффективных результатов. Специально поставленные эксперименты по экранированию измерительных проводов с помощью однослойных и многослойных экранов из различных материалов привели к снижению наводимых ЭДС лишь на 10-12%.

2. Вследствие сложных конфигураций короткой сети не представляется возможным расположить измерительные провода цепей напряжения таким образом, чтобы они оказались перпендикулярными всем ее участкам.

3. Нельзя выделить и измерить в проводниках цепей напряжения, наводимые ЭДС.


[image: image74.png]4Bc SAI SA2SA3

7} K npu6opan
Samona

TAL

gl
[ping FUL
;@; K npropant {
1S Sasoa
gl SA1 542543
(] K npGopan —
- =1 " Smona in ows}
T Jaaataaataaal
1S
el [Pa2T1] [pa2T7 [Pa2TH R
i T T ]
Fii] [Fiz] [P13
FU2





Рисунок 1.14 – Схема включения измерительных приборов

Приведенная на рисунке 1.14 схема включения измерительных приборов позволяет измерить [6, с. 267]:

1) токи в электродах;

2) суммарную активную и реактивную мощности со стороны высшего напряжения трансформатора и на ванне печи;

3) средний ток каждого электрода за некоторый промежуток времени при помощи электросчетчиков (А2h), измеряющих произведение квадрата тока на время;

4) расход активной и реактивной энергии за тот же промежуток времени со стороны высшего напряжения печного трансформатора и на ванне печи;

5) напряжение измеряемого участка с помощью магнитного пояса и детекторного вольтметра с малым потреблением типа Ц-56 [6, с. 267].

Для уменьшения влияния электромагнитных полей на показания измерительных приборов последние должны располагаться достаточно далеко от печей. Электромагнитные поля фазных токов печи наводят в измерительных проводах электродвижущую силу. ЭДС, наводимые на измерительные провода цепей напряжения, при неудачном расположении последних могут достигать значений, соизмеримых с исследуемыми напряжениями, что может вызвать значительную ошибку в определении параметров фаз короткой сети. Вследствие сложной конфигурации короткой сети не представляется возможным расположить измерительные провода цепей напряжения так, чтобы они оказались перпендикулярными всем ее участкам. При определении параметров по участкам короткой сети измерительные контуры должны располагаться таким образом, чтобы наводимая ЭДС была наименьшей.

С помощью этой схемы, например, легко реализуется метод определения сопротивлений короткой сети на действующем производстве, который называют метод короткого замыкания [6, с. 277]. Точность метода короткого замыкания печи при соответствующих рабочих напряжениях составляет ±5.

Иногда для определения активных (r) и реактивных (х) сопротивлений короткой сети по участкам используют метод, при котором измеряется падение напряжения (
[image: image75.wmf]U

D

) на участке, ток (I) и угол сдвига фаз между ними (
[image: image76.wmf]j

). Расчет производится по формулам (1.4):

[image: image77.wmf]I

/

sin

U

x

j

D

=

 и 
[image: image78.wmf]I

/

cos

U

r

j

D

=

                                   (1.4)

В связи с тем, что измерение параметров по отдельным участкам затруднено из-за значительных наводок на измерительный контур, расчеты которых очень громоздки, распределение реактивных сопротивлений по участкам короткой сети часто удобнее производить расчетным путем.

Более точно определить параметры коротких сетей можно на физических моделях в лабораторных условиях. Однако этот метод подходит для определения электрических параметров новых печных установок, которые только разрабатываются. При проектировке печной установки разрабатывают геометрическую модель короткой сети [6 с. 280]. Экспериментальным путем при помощи этой модели рассчитывают реактивные и активные сопротивления короткой сети. Преимуществом данного метода является соблюдение подобия электромагнитных полей, что, в свою очередь, обеспечивает подобие электрических явлений в сходственных точках. При создании модели используются те же материалы, что и у оригиналов.

Согласно [6 с. 280] в качестве источников питания моделей применяются вращающиеся трехфазные преобразователи с током частотой 400-500 Гц. Между моделью и источником питания устанавливается понижающий трансформатор с первичным напряжением 380/220 В и со вторичным 10-20 В  [6 с. 280]. Также в качестве источника питания могут использоваться однофазные преобразователи, однако этот метод дает удовлетворительную точность лишь для симметричных схем короткой сети.

Определение сопротивлений при помощи модели тождественно определению сопротивлений на оригинальной короткой сети. Однако применение физических моделей обуславливает необходимость выбора приборов с необходимой точностью при токах повышенной частоты. Например, часто определение тока осуществляется с помощью трансформаторов тока типа УТТ-6М2 с классом точности 0,2 или катушек высоковольтных трансформаторов типа ТШВ-15Р/0,5 с классом точности 0,5   [6 с. 280]. Эмпирическим путем была вычислена погрешность работы данных трансформаторов, которая не выходит за пределы класса точности 0,5-1,0. 

Измерение тока вторичной стороны трансформаторов тока реализуется на электромагнитном амперметре типа Э-526 с классом точности 0,5. Падение напряжения на участках фаз моделей составляет 0,2-2,5 В и измеряется вольтметром типа Э-531 с классом точности 0,5.

По измеренным значениям фазного тока 
[image: image79.wmf]ф

I

, падения напряжения 
[image: image80.wmf]с

.

к

.

ф

U

  и активной мощности 
[image: image81.wmf]с

.

к

.

ф

Р

 производится расчет для каждой фазы короткой сети:

– общее сопротивление:

[image: image82.wmf]ф

с

.

к

.

ф

.

с

.

к

.

ф

I

/

U

z

=

,                                              (1.5)

– активное сопротивление:

[image: image83.wmf]2

ф

с

.

к

.

ф

с

.

к

.

ф

I

/

Р

r

=

,                                              (1.6)

– реактивное сопротивление:

[image: image84.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image85.wmf]2

с

.

к

.

ф

2

с

.

к

.

ф

с

.

к

.

ф

r

z

x

-

=

,                                         (1.7)

– коэффициент мощности:

[image: image86.wmf]с

.

к

.

ф

с

.

к

.

ф

z

/

r

cos

=

j

.                                           (1.8)

Погрешности измерительных приборов при расчете величин активного и реактивного сопротивлений не превышают ±5-8% [6 с. 282]. Точность метода физического моделирования является достаточной, поскольку она позволяет правильно решать инженерные задачи, возникающие при проектировании коротких сетей большой мощности.

Рассмотренные выше методы определения сопротивлений короткой сети имеют свои особенности и недостатки, однако необходимо отметить, что погрешность этих методов является допустимой. Наряду с этим, при использовании перечисленных методов, сделано допущение, что по короткой сети течет синусоидальный ток промышленной частоты. На практике в разные периоды плавки ток может обладать несинусоидальностью, что воздействует на электрические характеристики рудотермических печей.
1.5 Токи в нормальных и аварийных режимах работы комплекса
Известно, что в процессе эксплуатации комплекса «рудотермическая печь», основная масса электрических повреждений приходится на печной трансформатор и короткую сеть. Однако построение их защит невозможно без оценки токов в них в нормальном, анормальном и аварийном режимах работы этого комплекса.

Классификация режимов работы комплекса «рудотермическая печь» приведена на рисунке 1.15. Силовые трансформаторы в комплексе «рудотермическая печь» являются одним из основных и дорогостоящих элементов. В зависимости от величины сопротивления нагрузки, напряжения на обмотках, температуры масла, обмоток, условий окружающей среды и других параметров различают режимы работы трансформатора, представленные на рисунке 1.15.


[image: image87.png]Pe R paboTE KoMIUIERTE
pymOTEpMIECKad NedE"

Pesane1 pabotet

Pesane1 pabotet

TpachonmaTopa KOpOTROH ceTH
¥
Hopuarmssii AsopaL Asaprini Hopuarmssii
‘e pexam pexann ‘e

Teperpysxa B3 5 nepeirasoft O6peE 5 ogson
abuoTie 3 pacienner

O3K nepeirssoft K3 5 ogson
[lepesosbyxaenn a6moTIH 15 pacienneri

Epocox Toxa K332 03K pasmez
RaMArE A ascopuaropor s





Рисунок 1.15 – Режимы работы комплекса «рудотермическая печь»
Нормальными режимами работы трансформатора считаются режимы, когда при номинальном напряжении и нагрузке, не превышающей номинальную, ток в обмотках трансформатора не превышает номинальный. В таких режимах трансформатор может проработать весь гарантированный заводом-изготовителем срок службы. При этом ток в обмотках трансформатора может колебаться от тока 
[image: image88.wmf]xx

I

 холостого хода до тока 
[image: image89.wmf]ном

I

 номинальной нагрузки [16].

Анормальные режимы работы трансформатора часто характеризуются появлением токов в его обмотках, превышающих номинальные. Такие токи обычно возникают при перегрузках, перенапряжениях, КЗ за трансформатором и при включении трансформатора в сеть.

Перегрузки трансформатора, как правило, разделяют на перегрузки определяемые графиком нагрузок и аварийные перегрузки. Аварийные перегрузки вызываются, например, внезапным отключением параллельно работавшего трансформатора [17].

В соответствии с инструкцией по эксплуатации каждого трансформатора определяются его длительные допустимые перегрузки. Например, у масляных трансформаторов длительная перегрузка составляет 5%. В тоже время по [18] в аварийных режимах допускается кратковременная перегрузка, значения которой представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Кратность перегрузки трансформатора

	Кратность перегрузки [image: image90.wmf]ном

наг

I

/

I


	1,3
	1,6
	1,75
	2
	3

	Допустимое время перегрузки [image: image91.wmf]доп

t

, мин
	120
	45
	20
	10
	1,5


Согласно [19] режим перевозбуждения трансформатора возникает в результате повышения напряжения питания или понижения частоты сети. В этом режиме возрастает магнитная индукция в магнитопроводе, а также намагничивающий ток трансформатора и вихревые токи. Что может привести к нагреву обмоток и сердечника, а затем и к повреждению изоляции обмоток и «пожару в стали».

Короткое замыкание за трансформатором возникает при КЗ на шинах вторичной обмотки. При КЗ за трансформаторам по его обмоткам протекают токи, многократно превышающие номинальные токи [18, с. 519]. Эти токи достаточно быстро нагревают обмотки трансформатора и могут привести к их повреждению в виде КЗ в обмотках и смещения обмоток.

Как известно [18, с. 549], при включении печного трансформатора в сеть в его первичной обмотке возникает резкий бросок тока 
[image: image92.wmf]нам

I

 намагничивания. Этот ток носит затухающий характер и изменяется так, как это показано на рисунке 1.16. Максимальное значение этого тока может в 6-8 [17, с. 432] раз превышать номинальный ток трансформатора.


[image: image93.png]Tran




Рисунок 1.16 – Изменение тока намагничивания в зависимости от времени
Скачок тока намагничивания объясняется насыщением магнитопровода трансформатора из-за того, что в момент включения печного трансформатора в сеть магнитный поток в сердечнике трансформатора устанавливается не сразу.

Основные аварийные режимы в однофазных печных трансформаторах на рудотермическом производстве обусловлены особенностями их конструкций и размещения, а также условиями эксплуатации. Эти режимы работы печного однофазного трансформатора возникают в результате витковых замыканий в первичной обмотке, однофазного и двухфазного замыкания на корпус, а также при обрыве одного из расщеплений вторичной обмотки и при КЗ в нем.

Витковое замыкание обычно возникает в результате разрушения витковой изоляции из-за ее старения в результате длительных перегрузок при недостаточном охлаждении, а также из-за механических повреждений, возникающих в основном по причине деформации обмоток при внешних КЗ [20]. При замыкании малого числа витков возникает небольшое увеличение фазного тока и многократное увеличение тока в замкнувшихся витках по сравнению с его номинальным значением.
Как правило, однофазные печные трансформаторы на рудотермическом производстве подключаются к кабельной сети 6-10 кВ с изолированной или компенсированной нейтралью. В таких сетях в соответствии с ПУЭ [3, с. 16] при однофазном замыкании на землю допускается эксплуатация этой сети в течении двух часов.

Если нейтраль сети компенсирована, то ток однофазного замыкания на корпус (ОЗК) не превышает 2-5 А и не представляют опасности. Основная опасность при работе сети в таком режиме заключается в том, что неповрежденные фазы оказываются под напряжением 
[image: image94.wmf]н

U

3

 по отношению к земле. Что негативно сказывается на состоянии их изоляции и может вызвать их замыкание на землю. В этом случае ОЗК переходит в междуфазное КЗ.

Если нейтраль сети изолированная, то токи ОЗК могут достигать десятков ампер. В связи с этим при использовании вакуумных выключателей появляется опасность возникновения коммутационных перенапряжений, величина которых может составлять 
[image: image95.wmf]н

U

7

5

-

. А, следовательно, резко возрастает вероятность возникновения ОЗК с автоматическим переходом однофазного замыкания в междуфазное КЗ и повреждением печных трансформаторов.
Короткая сеть также является важным и дорогостоящим элементом комплекса «рудотермическая печь», с помощью которого соединяется печной трансформатор с электродами. 
Если в однофазном трансформаторе во вторичной обмотке число расщеплений принять равным четырем (
[image: image96.wmf]4

g

=

), то при электрических повреждениях в одном из расщеплений вторичной обмотки ему будет соответствовать схема, приведенная на рисунке 1.17, где 
[image: image97.wmf]1

U

&

 – напряжение на первичной обмотке; 
[image: image98.wmf]i

I

&

 – токи в обмотках; 
[image: image99.wmf]i

R

 и 
[image: image100.wmf]i

Х

 – активные индуктивные сопротивления в обмотках; 
[image: image101.wmf]i

л

Z

 и 
[image: image102.wmf]н

Z

– полное сопротивление короткой сети и нагрузки. При этом для первичной обмотки принимается 
[image: image103.wmf]1

i

=

, а для расщеплений вторичной обмотки 
[image: image104.wmf]5

2

i

-

=

.


[image: image105.png]



Рисунок 1.17 – Схема электрических повреждений в одном из расщеплений вторичной обмотки однофазного печного трансформатора

В соответствии с рисунком 1.17 нормальный режим работы короткой сети характеризуется тем, что токи 
[image: image106.wmf]5

2

I

I

-

 в расщеплениях вторичной обмотки равны между собой и не превышают их максимально допустимые значения для этого типа комплекса.

Обрыв в одном из расщеплений вторичной обмотки может возникнуть из-за:

· некачественной пайки отдельных элементов короткой сети;

· отгорания внутренних резьбовых соединений и выводных концов вторичной обмотки вследствие ослабления креплений в процессе эксплуатации;

·  разрывов гибких связей из-за многочисленных перемещений электродов в процессе эксплуатации.

Имитация разрыва цепи четвертого расщепления вторичной обмотки на рисунке 1.17 осуществляется размыканием ключа 
[image: image107.wmf]1

К

. В результате ток 
[image: image108.wmf]5

I

&

 в расщеплении становится равным нулю, а ток 
[image: image109.wmf]н

I

 уменьшится на 25%. Что приводит к недогреву в рудотермической печи и необходимости с помощью РПН повышать токи 
[image: image110.wmf]4

2

I

I

&

&

-

 в неповрежденных расщеплениях.

Режим короткого замыкания в шинном пакете короткой сети, как правило, возникает из-за повреждения изоляции трубошин под воздействием окружающей среды. Имитация короткого замыкания в цепи расщепления вторичной обмотки на рисунке 1.17 осуществляется замыканием ключа 
[image: image111.wmf]2

К

. В результате ток 
[image: image112.wmf]5

I

&

 в расщеплении резко возрастает. Очевидно, наибольшей величины ток короткого замыкания достигнет при замыкании на выводах в области компенсатора. Если известен ток в расщеплении до возникновения короткого замыкания, то ориентировочно этот ток при коротком замыкании можно рассчитать как:

[image: image113.wmf]5

н

л

5

5

к

5

Z

/

)

Z

Z

Z

(

I

I

+

+

=

&

&

.                                   (1.9)

С учетом того, что сумма 
[image: image114.wmf])

Z

Z

Z

(

н

л

5

+

+

 значительно больше 
[image: image115.wmf]5

Z

, есть все основания полагать, что при КЗ на выводах обмотки поврежденного расщепления ток возрастает в десятки раз.

1.6 Релейная защита комплекса

Релейная защита комплекса «рудотермическая печь» строится с учетом классификации режимов работы этого комплекса, приведенной на рисунке 1.15.

В силу того, что однофазный печной трансформатор имеет расщепленную вторичную обмотку с низким входным напряжением и токами порядка 30-150 кА, установка трансформаторов тока в ней не представляется возможной. Поэтому построение релейной защиты печных трансформаторов в значительной степени отличается от построения релейной защиты сетевых трансформаторов. С учетом этого для обеспечения надежной эксплуатации печного трансформатора предусматривается [21]:

а)
защита от КЗ; 
б)
защита от ОЗК;

в)
газовая защита; 

д)
защита от перегрузок;

е)
защита короткой сети.

При этом к защитам печного трансформатора предъявляются следующие требования:

а)
отключение трансформатора от сети при его повреждении или прохождении через него сверхтоков;

б)
подача сигнала обслуживающему персоналу при перегрузке трансформатора, понижении уровня масла или при повышении его температуры [21, с. 233]. 
В соответствии с разделом 1.1 и [21, с. 212] при ОЗЗ и ОЗК в кабельной сети токи замыкания на землю невелики, так как определены емкостью линий по отношению к земле. В связи с этим правила технической эксплуатации электрических станций и сетей устройства электроустановок [3, с. 37] допускают работу с таким видом повреждения в течение двух часов. Этого времени, как правило, оказывается достаточно для определения места повреждения и отключения поврежденного элемента. Появление в сети ОЗЗ или ОЗК определяется с помощью неселективной или селективной сигнализации.

Наиболее простым способом выявления ОЗЗ или ОЗК является использование устройства общей сигнализации без указания поврежденного участка. Вариант схемы такого устройства приведен на рисунке 1.18а. В этой схеме сигнализация имеет одно реле напряжения, которое подключается к фильтру напряжения нулевой последовательности (ФННП). В высоковольтных сетях наибольшее распространение получили фильтры нулевой последовательности, выполняемые на базе измерительных трансформаторов напряжения типа 3НОМ или НТМИ. Схема оперативных цепей сигнализации приведена на рисунке 1.18б.


[image: image116.png]j [ol--0:g

o KT
KL1 LI
Ko QKL?OW ?212
ot
il





а – устройство общей сигнализации без указания поврежденного участка; б – схема оперативных цепей сигнализации
Рисунок 1.18 – Схема неселективной сигнализации

При появлении ОЗЗ сигнализация дает сигнал, а затем дежурный персонал посредством поочередного отключения присоединений определяет поврежденный элемент.

Достоинством неселективной сигнализации от ОЗЗ является простота реализации и способность защитить все присоединения одновременно.
Однако в разветвленной сети с большим количеством присоединений – это устройство не позволяет достаточно быстро отыскать поврежденную линию. В этом случае каждая линия должна иметь индивидуальную селективную сигнализацию от ОЗЗ, как это показано на рисунке 1.19. 


[image: image117.png]



Рисунок 1.19 – Токи ОЗЗ в сети с изолированной нейтралью
Такая сигнализация должна отстраиваться от тока небаланса при максимальном токе нагрузки линии, а также от собственного емкостного тока при ОЗЗ на соседнем присоединении. Так, например, для первой линии на рисунке 1.19 ток срабатывания сигнализации выбирается как:

[image: image118.wmf]I

1

з

н

з

,

c

K

/

I

k

I

=

,                                          (1.10)

где 
[image: image119.wmf]н

k

=4-5 – коэффициент надежности; 


[image: image120.wmf]1

з

I

 – собственный емкостной ток линии.

Следует отметить, что отстройка от собственного емкостного тока, практически всегда обеспечивает отстройку от тока небаланса при максимальном токе нагрузки линии.

Схема токовой сигнализации нулевой последовательности [18, с. 235] приведена на рисунке 1.20а. Она реагирует на ток 
[image: image121.wmf]0

I

3

, появляющийся при ОЗЗ. Защита имеет токовое реле КАО, подключенное к токовому фильтру нулевой последовательности 
[image: image122.wmf]0

I

3

 в виде трансформатора тока нулевой последовательности (ТТНП). Конструкция ТТНП и его размещение на кабеле показано на рисунке 1.20б. Схема оперативных цепей приведена на рисунке 1.20в. Такая сигнализация срабатывает при первичных токах ОЗЗ порядка 3-5А, а при сочетании ТНП со слаботочным реле РТЗ-50 чувствительность защиты можно повысить до 1-2А.

Сигнализация при металлическом замыкании на землю должна иметь коэффициент чувствительности кч=1,25 для кабельных и кч=1,5 для воздушных линий.

[image: image123.png]



а – схема токовой сигнализации нулевой последовательности; б – конструкция ТТНП и его размещение на кабеле; в – схема оперативных цепей
Рисунок 1.20 – Схема селективной сигнализации

Как известно, рассмотренные технические решения обладают относительной селективностью, что значительно затрудняет определение места повреждения в сложных электрических сетях. Выходом из положения является использование устройства с абсолютной селективностью.

В качестве защиты от междуфазных КЗ в однофазных печных трансформаторах обычно используют токовую отсечку. Это вызвано невозможностью установки на выводах вторичной обмотки или короткой сети трансформаторов тока. Схема токовой отсечки приведена на рисунке 1.21, где КА – реле тока; 
[image: image124.wmf]KL

 и КН – промежуточное и указательное реле; 
[image: image125.wmf]Q

 – выключатель; 
[image: image126.wmf]YAT

 – катушка отключения выключателя; 
[image: image127.wmf]TV

 – печной трансформатор.

[image: image128.png]6)




а – схема токовой отсечки; б – схема оперативных цепей; 
Рисунок 1.21 – Схема мгновенной токовой отсечки

Селективность мгновенной токовой отсечки обеспечивается за счет ограничения зоны ее действия, как это показано на рисунке 1.22.


[image: image129.png]30Ha AEHCTRHS
OTCEdKH

0,75w;

0,5w;

25w,

v

I

Ica

Wi




Рисунок 1.22 – Схема для определения зоны действия отсечки печного трансформатора

Для такой отсечки ток срабатывания определяется таким образом, чтобы она не срабатывала при коротком замыкании вне трансформатора:

[image: image130.wmf]max

,

к

н

сз

I

k

I

=

,                                               (1.11)

где 
[image: image131.wmf]н

k

 – коэффициент надежности отстройки. Он равен 1,3-1,4 для реле типа РТ-40 и 1,5-1,6 для реле РТ-80;


[image: image132.wmf]max

,

к

I

 – максимальный ток, проходящий через трансформатор при КЗ на выводах трансформатора со стороны нагрузки, на чертеже это точка 5.
При этом ток срабатывания реагирующего реле определяется как:

[image: image133.wmf]I

max

,

к

н

р

,

с

K

/

I

k

I

=

,                                       (1.12)

где 
[image: image134.wmf]I

K

 – коэффициент трансформации.

Параметром, определяющим чувствительность отсечки, является коэффициент чувствительности, который должен быть не меньше двух [21, с. 254], который определяется как:

[image: image135.wmf]I

р

,

с

1

k

ч

K

/

I

/

I

k

=

,                                          (1.13)

где 
[image: image136.wmf]1

k

I

 – ток при коротком замыкании на вводах трансформатора со стороны источника питания.

Из этого становится ясно, что токовая отсечка обладает достаточной чувствительностью к междуфазным КЗ и практически нечувствительна к виковым замыканиям.

Газовая защита предназначена для защиты масляных трансформаторов от электрических повреждений внутри бака, от ВЗ и недопустимого снижения уровня масла [21, с. 255]. В соответствии с ПУЭ [3, с. 254] она устанавливается на трансформаторы мощностью более 6300 кВ·А, на трансформаторы мощностью 1000-4000 кВ·А без дифференциальной защиты или отсечки, а также, если их максимальная токовая защита имеет выдержку времени более одной секунды [21, с. 254].

Работа газовой защиты основана на нагреве элементов трансформатора в баке, в результате которого происходит разложение масла и выделение газа. Интенсивность и состав газа зависит от вида и масштаба повреждения. В случае медленного газообразования газовая защита подает оперативному персоналу предупредительный сигнал. В случае интенсивного газообразования, возникающего в следствии КЗ или ВЗ, газовая защита отключает трансформатор. Кроме того, газовая защита способна реагировать на критическое снижение уровня масла в баке трансформатора.

Известно большое количество конструкции газовых реле [21, с. 258]. Конструкция одного из наиболее распространенных типов газового реле типа ПГ-22 [21, с. 256] имеет верхний сигнальный и нижний отключающий поплавки, а также вращающиеся вокруг оси их подвижные контакты. Подвижные контакты при срабатывании реле, возникающем при опускании поплавков, замыкаются с неподвижными контактами.

В нормальном режиме реле заполнено маслом, верхний поплавок всплывает. При этом его контакт разомкнут. В случае повреждения в трансформаторе происходит медленное образование газа, который поднимается к расширителю и заполняет корпус реле. Уровень масла в корпусе реле понижается, и верхний поплавок начинает опускаться. Он поворачивается на оси и замыкает контакты предупредительной сигнализации. Аналогично реле работает и при медленном понижении уровня масла в баке.

Нижний поплавок располагают против отверстия маслопровода. При бурном газообразовании, возникающем при КЗ или ВЗ в обмотках трансформатора, происходит интенсивное газообразование и давление в баке скачкообразно повышается. Как следствие возникает сильный поток масла и газа через газовое реле в расширитель. При скорости масла более 0,5 м/с нижний поплавок, находящийся на пути масла опрокидывается и происходит замыкание его контактов. Эти контакты сформируют сигнал на отключение трансформатора от сети. Следует добавить, что отключающий элемент газового реле работает аналогично и при большом понижении масла в реле.

Существуют три порога срабатывания отключающего элемента газовой защиты. Для трансформаторов мощностью до 40 МВА с масляным охлаждением и естественной циркуляцией масла рекомендуется порог срабатывания, равный 0,6 м/с.

Для трансформаторов мощностью свыше 40 МВА с дутьем порог срабатывания должен составлять порядка 0,9 м/с. В тоже время для трансформаторов любой мощности с принудительной циркуляцией масла рекомендуется порог срабатывания в 1,2 м/с [22]. При этом время срабатывания газового реле должно составлять 0,05-0,5 с.

Следует добавить, что недостатки газовой защиты в основном определены способом защиты, основанным на контроле состояния масла в трансформаторе в зависимости от температуры не только элементов трансформатора, но и температуры окружающей среды.

В качестве защиты от перегрузок в однофазных печных трансформаторах обычно используют максимальную токовую защиту (МТЗ), схема которой приведена на рисунке 1.23.


[image: image137.png]KA KT

L KT KL
KL  [KH
——

$—"— meperpys

0)




а – токовые цепи; б – цепи оперативного тока
Рисунок 1.23 – Схема защиты от перегрузки трансформатора

Защита действует с выдержкой времени на сигнал [21, с. 263]. Ток срабатывания защиты можно определить:

[image: image138.wmf]в

ном

н

з

,

с

k

/

I

k

I

=

,                                        (1.14)

где 
[image: image139.wmf]н

k

 – коэффициент надежности отстройки, принимаемый равным 1,05;


[image: image140.wmf]в

k

 – коэффициент возврата, для реле РТ=40 принимаемый равный 0,85; 


[image: image141.wmf]ном

I

– номинальный ток трансформатора.
С учетом (1.14) ток срабатывания реле: 

[image: image142.wmf]I

в

ном

н

р

,

с

K

/

k

/

I

k

I

=

                                    (1.15)

Выдержка времени защиты должна обеспечивать отстройку этой защиты от длительности протекания токов эксплуатационных КЗ, которая определяется временем подъема электродов. Выдержка времени защиты от перегрузок принимается на ступень селективности больше, чем время срабатывания токовых защит отходящих линий:

[image: image143.wmf]t

t

t

со

сп

D

+

=

,                                                (1.16)

где 
[image: image144.wmf]t

D

 – ступень селективности, обычно принимаемая равной 0,4-0,6с.

Обычно [21, с. 264] принимается 
[image: image145.wmf]с

10

t

сп

=

.

Как известно [23], короткая сеть работает в условиях достаточно высоких температур при наличии в окружающей среде большого количества абразивной металлической и угольной пыли. При этом отдельные элементы короткой сети являются подвижными и в процессе могут перемещаться.

В связи с этим основными электрическими повреждениями в короткой сети являются обрывы и короткие замыкания отдельных расщеплений. При этом прямая сигнализация о появлении обрыва расщепления отсутствует, так как, видимо, отсутствуют простые и надежные способы его определения. Обычно на практике появлении обрыва расщепления определяют по различным косвенным признакам. Что является достаточно сложной процедурой с далеко неочевидными результатами.

От коротких замыканий в расщеплениях короткой сети, как правило, защищаются с помощью электрического изолирования всех шин [23, с. 16]. Естественно, изоляция шинных пакетов различной конструкции короткой сети имеет свои особенности. Так в шинных пакетах с естественным охлаждением изолируются только места сжима шин и закрепления шинного пакета. Это вызвано тем, что сплошная изоляция шин может вызвать недопустимый их перегрев [6, с. 71]. При этом в пакетах шин с одинаковой полярностью шины изолируются только от земли. В бифилярных пакетах шины изолируются как от земли, так и между собой.

Главным критерием электроизоляционных материалов, применяемых в рудотермическом производстве, является теплостойкость, т. е. способность этого материала выполнять свои функции в условиях рабочей температуры в течение длительного времени. Технические характеристики некоторых электроизоляционных материалов приведены в [6, с. 73].

Как известно [6, с. 72], для повышения надежности работы шинного пакета короткой сети рекомендуется обмотка трубошин по всей длине тонким слоем прочной электроизоляционной ткани. В частности, например, на электропечи РПЗ-48 трубошины выполнены из медных труб диаметром 60 мм, которые обмотаны двумя слоями липкой стеклоленты толщиной 0,2 мм с полуторным перекрытием при намотке каждого слоя. Но даже в этом случае обмотка токоведущих труб рассматривается как вспомогательное мероприятие. 

Однако не всегда наличие изоляции спасает от коротких замыканий в расщеплениях. Это вызвано том, что высокая температура окружающей среды и наличие в ней абразивной металлической и угольной пыли приводит к истиранию изоляции. В результате в месте механического разрушения изоляции между трубошинами или по изоляционным прокладкам могут образовываться токопроводящие мостики [23, с. 17]. В результате через электрическую дугу возникает короткое замыкание между парой трубошин расщепления, которое сопровождается расплавлением не только этой пары шин расщепления, но и всего шинного моста.

Следует добавить, что своевременное отключение повреждения позволило бы значительно сократить размеры повреждения и стоимость ремонта. Однако в настоящее время устройства защиты короткой сети от короткого замыкания не устанавливаются, из-за отсутствия простого и дешевого технического решения.
Выводы по первому разделу

1. Как показали исследования разнотипных производственных комплексов типа «рудотермическая печь», значительная часть электрических повреждений в них приходится на витковые замыкания в обмотках печного трансформатора, а также на короткие замыкания и обрывы в параллельных линиях короткой сети.

2. На рудотермическом производстве ввиду сложности транспортировки и установки мощных печных трансформаторов, обладающих большими весом и габаритами, чаще всего используются однофазные трансформаторы.
3. Основной особенностью конструкции печного трансформатора является наличие расщепленной вторичной обмотки, расщепления которой выполняются в виде нескольких одинаковых и изолированных друг от друга обмоток.

4. Основная особенность пакета короткой сети заключается в том, что она состоит из нескольких изолированных друг от друга линий, соединяющих расщепленную обмотку печного трансформатора и электроды печи.

5. Сложность измерения электрических параметров короткой сети в основном заключается в наличии мощных магнитных полей от токов в проводниках короткой сети, которые индуцируют в соединительных проводниках измерительных приборов ЭДС, приводящую к погрешностям измерения в сотни процентов.

6. Используемые для защиты элементов производственного комплекса «рудотермическая печь» защиты по разным причинам не способны в достаточной степени защитить их от витковых замыканий в обмотках трансформатора, а также от коротких замыканий и обрывов в расщеплениях короткой сети.
2
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕОРИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПЕЧНОГО ТРАНСФОРМАТОРА И КОРОТКОЙ СЕТИ

2.1 Моделирование токов в печном трансформаторе в нормальных эксплуатационных режимах работы
Расчет параметров срабатывания защит печного трансформатора комплекса «рудотермическая печь» невозможен без определения токов в нормальном, анормальном и аварийном режимах. Моделирование токов в печном трансформаторе в нормальном эксплуатационном режиме работы предлагается произвести следующим образом.

Как известно [24, 25], печные однофазные трансформаторы по известным причинам имеют расщепленную вторичную обмотку. Эта обмотка представляет собой 
[image: image146.wmf]g

 одновитковых изолированных обмоток, выполненных шиной большого сечения [24, с. 202; 25, p. 133; 26, 27]. Их типовое расположение на магнитопроводе показано на рисунке 1.4. Такое выполнение вторичной обмотки в соответствии с разделом 1.2 вызвано сложностью изготовления вторичной обмотки, способной обеспечить передачу электрической энергии напряжением 
[image: image147.wmf]B

250

120

u

2

-

=

 при токе 
[image: image148.wmf]A

250000

30000

i

2

-

=

.

В соответствии с [17, с. 464; 19, с. 17; 28-32] известно большое количество методов моделирования токов в обмотках однофазного трансформатора в произвольном режиме работы. Однако все они предназначены для моделирования токов в трансформаторах, количество обмоток которого не больше трех. В наибольшей степени для данного случая подходит математическая модель, уравнения которой составлены по второму закону Кирхгоффа [32, с. 110; 33-35].


[image: image149.png]Uy

<3
A
o
K]
-
3





Рисунок 2.1 – Схема однофазного трансформатора с расщепленной вторичной обмоткой при 
[image: image150.wmf]4

g

=


Если для математической модели принять 
[image: image151.wmf]4

g

=

, то ей будет соответствовать схема однофазного трансформатора с расщепленной вторичной обмоткой, показанная на рисунке 2.1 [29, с. 577], где 
[image: image152.wmf]1

u

 – мгновенное значение напряжения на первичной обмотке; 
[image: image153.wmf]i

i

 – мгновенные значения токов в обмотках; 
[image: image154.wmf])

L

(

R

i

i

 – активные сопротивления (индуктивности) обмоток; 
[image: image155.wmf]i

н

i

л

is

R

R

R

+

=

 – активное сопротивление короткой сети и нагрузки; 
[image: image156.wmf]i

н

i

л

is

L

L

L

+

=

 – индуктивность короткой сети и нагрузки. При этом для первичной обмотки, также как в разделе 1.5, следует принимать 
[image: image157.wmf]1

i

=

, а для расщеплений вторичной обмотки 
[image: image158.wmf]5

2

i

-

=

.

С учетом этой схемы в произвольном эксплуатационном режиме работы печного однофазного трансформатора с 
[image: image159.wmf]4

g

=

 процесс преобразования энергии можно описать с помощью системы уравнений [29, с. 577]:

[image: image160.wmf]ï

ï

ï

þ

ï

ï

ï

ý

ü

+

+

+

=

+

+

+

=

+

+

+

=

y

+

+

+

=

+

=

dt.

/

ψ

d

)i

L

R

R

(

0

;

dt

/

ψ

d

)i

L

R

R

(

0

;

dt

/

ψ

d

)i

L

R

R

(

0

;

dt

/

d

)i

L

R

R

(

0

;

dt

/

ψ

d

i

R

u

5

5

s

5

s

5

5

4

4

s

4

s

4

4

3

3

s

3

s

3

3

2

2

s

2

s

2

2

1

1

1

1

                            (2.1)

В соответствии с [27, p. 128; 29, с. 577] в этой системе уравнений потокосцепления обмоток определяются как:

[image: image161.wmf]5

15

4

4

,

3

13

2

12

1

1

1

i

L

i

L

i

L

i

L

i

L

+

+

+

+

=

y

;


[image: image162.wmf]5

25

4

24

3

23

2

2

1

21

2

i

L

i

L

i

L

i

L

i

L

+

+

+

+

=

y

;


[image: image163.wmf]5

35

4

34

3

3

2

32

1

31

3

i

L

i

L

i

L

i

L

i

L

+

+

+

+

=

y

;                       (2.2)


[image: image164.wmf]5

45

4

4

3

43

2

42

1

41

4

i

L

i

L

i

L

i

L

i

L

+

+

+

+

=

y

;


[image: image165.wmf]5

5

4

54

3

53

2

52

1

51

5

i

L

i

L

i

L

i

L

i

L

+

+

+

+

=

y

.

Согласно [35, с. 564; 36] расчет индуктивных сопротивлений обмоток трехфазного трансформатора довольно сложен. В соответствии с [36, с. 34], если пренебречь индуктивным сопротивлением рассеяния первичной обмотки, то в этом случае при известном напряжении фазы 
[image: image166.wmf]1

U

 и токе холостого хода 
[image: image167.wmf]xx

I

 трансформатора главное индуктивное сопротивления фазы, а также ее индуктивность можно достаточно точно определить из математических выражений:

[image: image168.wmf]xx

1

m

I

/

U

Z

&

&

=

, 
[image: image169.wmf]2

1

2

m

m

R

Z

X

-

=

, 
[image: image170.wmf]m

0

Х

X

=

 и 
[image: image171.wmf]c

0

0

f

2

/

Х

L

p

=

,     (2.3)
где 
[image: image172.wmf]c

f

 – частота тока в сети.
Известно [35, с. 256; 36, с. 37], что собственные индуктивности и взаимные индуктивности обмоток трансформатора пропорциональны квадрату их витков. Так как числа витков у вторичных обмоток одинаковы, то их собственные индуктивности:

[image: image173.wmf])

w

/

w

(

L

L

L

L

L

1

2

0

5

4

3

2

=

=

=

=

,                             (2.4)

где 
[image: image174.wmf]1

w

  и 
[image: image175.wmf]2

w

 – число витков в первичной и в расщеплениях вторичной обмотки. Обычно в печных трансформаторах 
[image: image176.wmf]2

w

=1.

Взаимная индуктивность между первичной обмоткой и каждой из вторичных обмоток [29, с. 577]:

[image: image177.wmf])

w

/

w

(

L

L

L

L

L

L

L

L

L

1

2

0

1

,

5

1

,

4

1

,

3

1

,

2

5

,

1

4

,

1

3

,

1

2

,

1

=

=

=

=

=

=

=

=

     (2.5)

Взаимная индуктивность между вторичными обмотками:

[image: image178.wmf])

w

/

w

(

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

1

2

0

4

,

5

5

,

4

3

,

5

3

,

4

5

,

3

4

,

3

2

,

5

2

,

4

2

,

3

5

,

2

4

,

2

3

,

2

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

             (2.6)

Активные сопротивления первичной и расщеплений вторичной обмотки проще всего получить путем их замера с помощью моста постоянного тока.

Из (2.1) и (2.2) видно, что параметры расщеплений вторичной обмотки, их линий и нагрузки, а также токи одинаковы. Если принять, что в системе уравнений (2.1) и потокосцеплений (2.2) все собственные индуктивности расщеплений обмоток равны 
[image: image179.wmf]2

L

, взаимные индуктивностии между первичной обмоткой и каждым из расщеплений вторичной обмотки равны 
[image: image180.wmf]12

L

, взаимные индуктивности между расщеплениями вторичной обмотки равны 
[image: image181.wmf]23

L

, а активные сопротивления этих расщеплений равны 
[image: image182.wmf]2

R

, то математическое выражение (2.1) легко преобразуется в систему уравнений [29, с. 577]:

[image: image183.wmf](

)

(

)

þ

ý

ü

+

+

+

+

+

=

+

=

t.

d

/

2

ψ

d

2

i

н

2

L

л

2

L

2

i

н

2

R

л

2

R

2

R

0

;

dt

/

1

ψ

d

1

i

1

R

1

u

,             (2.7)

в которой потокосцепления:

[image: image184.wmf]2

2

,

1

1

1

1

i

gL

i

L

+

=

y

 и 
[image: image185.wmf])

1

g

(

i

L

i

L

i

L

2

3

,

2

2

2

1

2

,

1

2

-

+

+

=

y

           (2.8)

Такая математическая модель проста и позволяет моделировать процессы в однофазном трансформаторе, как в стационарных, так и в переходных режимах работы. При этом токи во всех обмотках трансформатора получаются в естественном виде. Что, в свою очередь, значительно облегчает анализ поведения устройств релейной защиты в любых переходных процессах.

Процессы в трансформаторе в стационарном режиме моделируются с помощью системы неоднородных уравнений [35, с. 61], получаемой из (2.7). В этой системе все напряжения считаются синусоидальными, а оператор дифференцирования 
[image: image186.wmf]dt

/

d

 заменяется на выражение 
[image: image187.wmf]ω

j

. В результате система (2.7) преобразуется в:

[image: image188.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

þ

ý

ü

-

+

+

+

+

=

+

+

=

S

S

.

i

X

1

g

X

i

jX

R

i

X

0

;

i

gX

i

jX

R

u

п

2

3

,

2

2

п

2

2

2

п

1

1

,

2

п

2

2

,

1

п

1

1

1

1

           (2.9)

где 
[image: image189.wmf]п

1

i

 и 
[image: image190.wmf]п

2

i

 – периодическая составляющая тока в обмотках трансформатора;

XVW – активные и индуктивные сопротивления индуктивностей LVW в системе уравнений (2.7):

[image: image191.wmf]s

2

2

2

R

R

R

+

=

S

 и 
[image: image192.wmf]s

2

2

2

Х

Х

Х

+

=

S

.

В переходном режиме ток в 
[image: image193.wmf]i

-ой обмотке трансформатора [35, с. 63] определяется как сумма тока 
[image: image194.wmf]i

п

i

 периодической и 
[image: image195.wmf]ia

i

 апериодической составляющих. Апериодическую составляющую тока 
[image: image196.wmf]ia

i

 получают путем полного решения системы однородных дифференциальных уравнений [35, с. 63]. Ее также получают из (2.7), приняв в ней u1=0. При численном решении этой системы в ней 
[image: image197.wmf]dt

 и 
[image: image198.wmf]di

 заменяются на 
[image: image199.wmf]t

D

 и 
[image: image200.wmf]i

D

. Затем в левую часть уравнений переносятся составляющие падений напряжений на активных и индуктивных сопротивлениях линии и нагрузки. В результате изменение токов [image: image201.wmf]i

D

 в элементах схемы за интервал времени [image: image202.wmf]t

D

 определяется путем решения системы уравнений:

[image: image203.wmf](

)

(

)

(

)

þ

ý

ü

-

+

+

=

+

-

+

=

-

.

i

Δ

L

1

g

L

i

Δ

L

t

Δ

i

L

R

;

i

Δ

gL

i

Δ

L

t

Δ

i

R

а

2

3

,

2

2

а

1

2

,

1

а

2

2

Σ

2

Σ

а

2

2

,

1

а

1

1

а

1

1

           (2.10)

В соответствии с [35, с. 71] величины токов 
[image: image204.wmf]a

1

i

 и 
[image: image205.wmf]a

2

i

 на момент начала переходного процесса определяется типом моделируемого режима работы трансформатора, то есть начальными условиями. Например, при моделировании режима изменения нагрузки трансформатора установившиеся значения токов до начала и по завершению переходного процесса известны. Исходя из этого начальное значение тока апериодической составляющей в обмотках трансформатора принимается равным их разнице. При этом величина токов в i-ой обмотке трансформатора в интервале 
[image: image206.wmf]1

q

+

 будет определяться как:

[image: image207.wmf]q

,

ia

q

,

ia

1

q

,

ia

i

i

D

+

=

+

                                             (2.11)

Таким образом, полученная математическая модель позволяют моделировать практически все стационарные и переходные процессы в неповрежденном печном однофазном трансформаторе с расщепленной обмоткой [29, с. 579].

Проверка адекватности этой математической модели осуществлялась на экспериментальном однофазном трансформаторе, изготовленном из трехфазного трансформатора ТТ-6 мощностью 6,0 кВА путем сопоставления результатов моделирования и эксперимента. Параметры экспериментального трансформатора необходимые для моделирования токов в обмотках приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Параметры экспериментального трансформатора

	Параметры экспериментального трансформатора
	Обозначение
	Величина

	Напряжение питания, В
	U1
	235

	Ток холостого хода трансформатора, А
	
[image: image208.wmf]xx

I


	0,11

	Число витков в первичной обмотке, вит.
	
[image: image209.wmf]1

w


	292

	Число витков в расщеплении, вит
	
[image: image210.wmf]2

w


	5

	Число расщеплений во вторичной обмотке
	
[image: image211.wmf]g


	4

	Активное сопротивление первичной обмотки, Ом
	
[image: image212.wmf]1

R


	0,8

	Активное сопротивление расщепления, Ом
	
[image: image213.wmf]5

2

R

R

¸


	0,046

	Активные сопротивления короткой сети, Ом
	
[image: image214.wmf]л

5

л

2

R

R

¸


	0,045

	Активные сопротивления нагрузки, Ом
	
[image: image215.wmf]н

5

н

2

R

R

¸


	0,79


[image: image216.png]ILAIA

4,0(-40
3,030
2,020

1,0(-10

0,52

R,,.Om




Рисунок 2.2 – Результаты моделирования и эксперимента токов в обмотках трансформатора ТТ-6 под нагрузкой

Результаты моделирования и эксперимента процессов при изменении нагрузке приведены на рисунке 2.2. Анализ результатов расчета и эксперимента показывает, что максимальная погрешность моделирования токов в нагрузочном режиме работы печного однофазного трансформатора с расщепленной обмоткой не превышает 10%, что вполне удовлетворяет требованиям релейной защиты. При этом есть все основания полагать, что погрешность моделирования в переходных процессах будет аналогичной.

2.2 Моделирование токов в печном трансформаторе при витковом замыкании в первичной обмотке
Оценка чувствительности релейной защиты печного трансформатора комплекса «рудотермическая печь» невозможна без метода моделирования токов в его обмотках при ВЗ. В связи с тем, что характерной конструкционной особенностью однофазного трансформатора для рудотермического производства является наличие многовитковой первичной и расщепленной одновитковой вторичной обмоток витковое замыкание может произойти только в первичной обмотке. С учетом того, что релейная защита трансформатора имеет время срабатывания значительно большее чем переходной процесс при ВЗ, то моделирование токов при витковом замыкании осуществляется для установившегося режима.

Если в математической модели, также как в разделе 2.1, принять 
[image: image217.wmf]4

g

=

, то при ВЗ в первичной обмотке ей будет соответствовать схема однофазного трансформатора с расщепленной вторичной обмоткой, показанная на рисунке 2.3 [37], где 
[image: image218.wmf]1

U

&

 – напряжение на первичной обмотке; 
[image: image219.wmf]i

I

&

 – токи в обмотках; 
[image: image220.wmf]i

Х

 – индуктивные сопротивления в обмотках; 
[image: image221.wmf]i

н

i

л

is

Х

Х

Х

+

=

 – индуктивные сопротивления короткой сети и нагрузки; 
[image: image222.wmf]к

R

 и 
[image: image223.wmf]к

Х

 – активное и индуктивное сопротивления замкнувшихся витков; 
[image: image224.wmf]д

R

 – сопротивление дуги [37, p. 404;                                              38-40]. 

[image: image225.png]Xas Xag X Xss
Rz Rs Ra Rs
Ry Ry Ry Rsq





Рисунок 2.3 – Схема электрических повреждений в однофазном трансформаторе с расщепленной вторичной обмоткой

При этом для первичной обмотки следует принимать 
[image: image226.wmf]1

i

=

, а для расщеплений вторичной обмотки 
[image: image227.wmf]5

2

i

-

=

.

При замыкании ключа 
[image: image228.wmf]К

 по схеме на рисунке 2.3 в первичной обмотке печного однофазного трансформатора возникает ВЗ. В этом случае процесс преобразования энергии в этом трансформаторе можно описать системой уравнения [37, p. 404]:

[image: image229.wmf](

)

ï

ï

ï

ï

þ

ï

ï

ï

ï

ý

ü

y

+

+

=

y

+

+

+

+

+

=

y

+

+

+

+

+

=

y

+

+

+

+

+

=

y

+

+

+

+

+

=

y

+

=

,

k

k

I

д

R

k

R

0

;

5

5

)I

н

5

jX

л

5

jX

н

5

R

л

5

R

5

R

(

0

;

4

4

)I

н

4

jX

л

4

jX

н

4

R

л

4

R

4

R

(

0

;

3

3

)I

н

3

jX

л

3

jX

н

3

R

л

3

R

3

R

(

0

;

2

2

I

)

н

2

jX

л

2

jX

н

2

R

л

2

R

2

R

(

0

;

1

1

I

1

R

1

U

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

                (2.12)

В этой системе уравнения [37, p. 404] потокосцеплений обмоток:

[image: image230.wmf]k

I

k

1

jX

5

I

15

jX

4

I

14

jX

3

I

13

jX

2

I

12

jX

1

I

1

jX

1

&

&

&

&

&

&

&

+

+

+

+

+

=

y

;


[image: image231.wmf]k

I

k

2

jX

5

I

25

jX

4

I

24

jX

3

I

23

jX

2

I

2

jX

1

I

21

jX

2

&

&

&

&

&

&

&

+

+

+

+

+

=

y

;


[image: image232.wmf]k

I

k

3

jX

5

I

35

jX

4

I

34

jX

3

I

3

jX

2

I

32

jX

1

I

31

jX

3

&

&

&

&

&

&

&

+

+

+

+

+

=

y

;  (2.13)


[image: image233.wmf]k

I

k

4

jX

5

I

45

jX

4

I

4

jX

3

I

43

jX

2

I

42

jX

1

I

41

jX

4

&

&

&

&

&

&

&

+

+

+

+

+

=

y

;


[image: image234.wmf]k

I

k

5

jX

5

I

5

jX

4

I

54

jX

3

I

53

jX

2

I

52

jX

1

I

51

jX

5

&

&

&

&

&

&

&

+

+

+

+

+

=

y

;


[image: image235.wmf]k

I

k

jX

5

I

5

k

jX

4

I

4

k

jX

3

I

3

k

jX

2

I

2

k

jX

1

I

1

k

jX

k

&

&

&

&

&

&

&

+

+

+

+

+

=

y

.

Так как [35, с. 256] собственные индуктивные сопротивления и взаимные индуктивные сопротивления обмоток трансформатора пропорциональны квадрату их витков, то с учетом (2.3) собственные индуктивные сопротивления обмоток:

[image: image236.wmf]2

]

1

w

/

)

к

w

1

w

[(

0

X

1

X

-

=

, 
[image: image237.wmf]2

)

1

w

/

к

w

(

0

X

к

X

=

 и


[image: image238.wmf],

2

)

1

w

/

2

w

(

0

X

5

X

4

X

3

X

2

X

=

=

=

=

                                (2.14)

где 
[image: image239.wmf]1

w

 и 
[image: image240.wmf]2

w

 – числа витков в первичной и расщеплениях вторичной обмотки;

[image: image241.wmf]к

w

 – число замкнувшихся витков в первичной обмотке.

Взаимные индуктивные сопротивления между первичной обмоткой и каждым из расщеплений вторичной обмотки:

[image: image242.wmf]]

2

1

w

/

2

w

)

k

w

1

w

[(

0

X

15

X

14

X

13

X

12

X

=

=

=

=

=

               (2.15)

Взаимные индуктивные сопротивления между расщеплениями вторичной обмотки:

[image: image243.wmf]2

)

1

w

/

2

w

(

0

X

45

X

35

X

34

X

25

X

24

X

23

X

=

=

=

=

=

=

          (2.16)

Взаимные индуктивные сопротивления между первичной обмоткой и замкнувшимися витками:

[image: image244.wmf]2

]

1

w

/

)

к

w

)

к

w

1

w

[(

0

X

к

1

X

-

=

                                 (2.17)

Взаимные индуктивные сопротивления между расщеплениями вторичной обмотки и замкнувшимися витками:

[image: image245.wmf]2

1

w

/

)

k

w

2

w

(

0

X

к

5

X

к

4

X

к

3

X

к

2

X

=

=

=

=

.                       (2.18)

В уравнениях (2.13) – (2.18) считается, что взаимные индуктивные сопротивления 
[image: image246.wmf]m

,

n

n

,

m

X

X

=

.
Если допустить, что активные сопротивления в произвольной обмотке пропорциональны числу витков, то активные сопротивления в первичной обмотке и замкнувшихся витках следует определять как:

[image: image247.wmf](

)

]

1

w

/

)

k

w

1

w

[

0

R

1

R

-

=

 и 
[image: image248.wmf])

1

w

/

k

w

(

0

R

k

R

=

.            (2.19)

где 
[image: image249.wmf]0

R

 – активное сопротивление первичной обмотки, равное до виткового замыкания 
[image: image250.wmf]1

R

.

При этом активные сопротивления в расщеплениях вторичных обмоток:

[image: image251.wmf]5

R

 

 

4

R

 

3

R

 

2

R

=

=

=

.                                        (2.20)

На точность моделирования токов при ВЗ значительно влияет точность определения сопротивления дуги 
[image: image252.wmf]д

R

. Это сопротивление зависит от целого ряда факторов в виде величины тока замыкания, длины дуги, давления и так далее. Поэтому существует достаточно много методов оценки сопротивления дуги, как, например, в [38, с. 480]. В то же время в [1, с. 33] при ВЗ в трансформаторах его рекомендуют принимать равным 0,13-0,15 Ом. В данной работе при проведении экспериментальных исследований сопротивление дуги принималось равным 0,0325 Ом, то есть сопротивлению соединительных проводов и контактов коммутатора.

Если параметры расщеплений вторичной обмотки и их нагрузок одинаковы, то математическую модель ВЗ в однофазном трансформаторе с расщепленной вторичной обмоткой можно существенно упростить. В этом случае математическое выражение (2.12) легко преобразуется в систему уравнений:

[image: image253.wmf](

)

(

)

ï

þ

ï

ý

ü

y

+

+

=

+

+

+

+

+

=

+

=

.

k

k

I

)

д

R

k

(R

0

;

2

ψ

2

I

н

2

Х

л

2

Х

j

2

I

н

2

R

л

2

R

2

R

0

;

1

ψ

1

I

1

R

1

U

&

&

&

&

&

&

&

&

,           (2.21)

где потокосцепления:

[image: image254.wmf]k

I

k

,

1

jX

g

2

I

2

,

1

jX

1

I

1

j

Х

1

&

&

&

&

+

+

=

y

;


[image: image255.wmf]k

i

k

,

2

X

)

1

g

(

2

I

3

,

2

jX

2

I

2

jX

1

I

2

,

1

jX

2

+

-

+

+

=

y

&

&

&

&

;          (2.22)


[image: image256.wmf].

k

I

k

jX

)

1

g

(

2

I

2

,

k

jX

1

I

1

,

k

jX

k

&

&

&

&

+

-

+

=

y


Напряжения на выходе расщеплений вторичной обмотки:

[image: image257.wmf])

л

2

Z

н

2

Z

(

2

I

5

U

4

U

3

U

2

U

+

=

=

=

=

&

&

&

&

&

.                     (2.23)

Такая математическая модель проста и позволяет моделировать токи в однофазном трансформаторе с любым числом расщеплений вторичной обмотки при ВЗ в первичной обмотке. При этом токи во всех обмотках трансформатора получаются в естественном виде (рисунок 2.4).


[image: image258.png]LA LA
0,75 0,75
> 1,./55 ’ I
X ; :
0,50 0,50
_—// 1,/10
025 025
L,./55
[ WoeHL 0 T 2 W





а – моделирование в режиме холостого хода;  б – моделирование при нагрузке
Рисунок 2.4 – Результаты моделирования виткового замыкания в первичной обмотке трансформатора ТТ-6

Проверка адекватности этой математической модели осуществлялась путем сравнения результатов моделирования и экспериментов на однофазном трансформаторе типа ТТ-6 с вторичной обмоткой, выполненной в виде четырех расщеплений. Параметры этого трансформатора приведены в таблице 2.1.

Результаты моделирования и эксперимента токов в обмотках трансформатора при ВЗ в режиме холостого хода и нагрузки в зависимости от числа замкнувшихся витков приведены на рисунке 2.4, где величина тока 
[image: image259.wmf]к

I

 с целью совмещения графиков представлена уменьшенной в 55 раз. Их сопоставление показывает, что погрешность моделирования виткового замыкания в этих режимах не превышает 10-15%. Что вполне удовлетворяет требованиям релейной защиты.

2.3 Моделирование токов при электрических повреждениях в короткой сети

В соответствии с разделом 1.5 наиболее характерными электрическими повреждениями короткой сети, присоединяемой к печному трансформатору с расщепленной вторичной обмоткой, являются КЗ в пакете трубошин и обрыв гибких связей. Схема этих электрических повреждений приведена на рисунке 2.5а, где обрыв гибких связей имитируется размыканием контакта 
[image: image260.wmf]1

К

, а КЗ в пакете трубошин – замыканием контакта 
[image: image261.wmf]2

К

 [37, p. 404; 40, p. 996].

Шинный пакет короткой сети изготавливается из числа пар трубошин, которое равно числу расщеплений вторичной обмотки трансформатора. Пример расположения пар трубошин в шинном пакете короткой сети приведен на рисунке 2.5б.


[image: image262.png]



а – схема однофазного трансформатора при электрических повреждениях; б – расположение пар трубошин в шинном пакете короткой сети
Рисунок 2.5 – Схема однофазного трансформатора при электрических повреждениях в одном из расщеплений вторичной обмотки

Обрыв цепи токопровода, например четвертого расщепления, приводит к выходу из строя одной из четырех обмоток печного трансформатора. Это, в свою очередь, на одну четвертую снижает мощность печи и в результате ее производительность. Для предотвращения этого в конце короткой сети на гибкие связи иногда ставят закоротки. Однако, в этом случае обрыв гибкой связи приводит к перегрузке на четверть неповрежденных обмоток. Это приводит к ускоренному выходу их из строя. При этом контроль обрыва гибкой связи и теплового режима короткой сети отсутствует.
КЗ, например, в четвертом расщеплении, сопровождается значительным повышением тока в частях поврежденного расщепления и возникновению дуги в точке замыкания. Затем дуга достаточно быстро распространяется на остальные трубошины. Что приводит к их расплавлению и полному выходу из строя короткой сети. Для защиты от КЗ обычно используют изоляцию трубошин в виде воздушных зазоров и стеклоткани пропитанной эпоксидной смолой. Такая защита достаточно дешева, но не способна остановить развитие аварии при возникновении КЗ в одной из пар трубошин.

Как известно [6, с. 61; 15, с. 117; 23, с. 5], поперечное сечение пакета шин короткой сети обладает значительными размерами и состоит из целого ряда трубошин. Поэтому врезка в него обычного или установка на нем проходного трансформатора тока для реализации релейной защиты не представляется возможной [31, с. 67]. В наибольшей степени для этого подходят максимальные токовые защиты [34, с. 65; 41]. В ней в качестве измерительных преобразователей используются магнитные трансформаторы тока. Однако реализация такой защиты затруднена отсутствием в настоящее время метода моделирования токов в шинном пакете при КЗ в одном из расщеплений.

Решать эту проблему предлагается в два этапа [40, p. 996]. Первым этапом является определение сопротивлений шинного пакета короткой сети в зависимости места расположения КЗ. Вторым этапом – моделирование токов в элементах шинного пакета.

Как следует из [6, с. 160; 15, с. 58; 13, с. 138; 42] известные расчетные и экспериментальные методы определения сопротивлений шинного пакета трудно реализуемы из-за сложной конфигурации короткой сети и больших токов в ней. В связи с этим для определения сопротивления 
[image: image263.wmf]'

л

5

R

 и 
[image: image264.wmf]"

л

5

R

, а также 
[image: image265.wmf]'

л

5

X

 и 
[image: image266.wmf]"

л

5

jX

 шинного пакета предлагается использовать графоаналитический метод с использованием в нем данных, получаемых на работающей печи экспериментально по схеме, приведенной на рисунке 2.6.

С учетом этой схемы полное сопротивление пары трубошин шинного пакета, присоединяемой к четвертому расщеплению вторичной обмотки определится как:

[image: image267.wmf]5

56

л

5

I

/

U

Z

&

&

=

,                                               (2.24)

где 
[image: image268.wmf]5

I

 – ток в этой паре трубошин.


[image: image269.png]L ——————
) 2 1
3
Us Us





1 – шинный пакет короткой сети; 2 – обратный измерительный проводник, положение которого в шинном пакете определено точкой G на рис.2.5б; 3 – соединительные кабели; 4 – печной трансформатор; 5 – электроды печи; 
[image: image270.wmf]5

U

 и 
[image: image271.wmf]6

U

 – напряжение в начале и конце шинного пакета; 
[image: image272.wmf]56

U

 – падение напряжения на шинном пакете
Рисунок 2.6 – Схема для измерения параметров короткой сети
В соответствии с [6, с. 273] измерение падения напряжения в короткой сети 
[image: image273.wmf]56

U

 печного трансформатора сопряжено со сложностью отстройки от ЭДС индуцируемой в контуре, образованном соединительными проводами и шинным пакетом магнитным полем тока в шинном пакете. Так как величина тока в короткой сети достигает порядка 35-150 кА, то погрешность измерения может быть соизмерима с измеряемой величиной, а иногда значительно превышать ее.

В связи с этим для измерения падения напряжения 
[image: image274.wmf]56

U

 в шинном пакете используется обратный измерительный проводник в виде изолированного провода. Этот проводник устанавливается в геометрическом центре шинного пакета, который на рисунке 2.5а помечен точкой 
[image: image275.wmf]G

. В результате ЭДС в измерительной цепи, индуцируемая токами в трубошинах с рядным расположением в шинном пакете, будет равна нулю. Таким образом, удается в значительной мере снизить влияние на измерения 
[image: image276.wmf]56

U

&

 внешнего магнитного поля.
Для повышения точности измерения расстояние между точками а и b, b и с, a и c должно быть минимально возможным. Соединительные кабели 3 изготавливаются из бифилярных проводников в заземленной экранирующей оплетке. У измерительных приборов класс точности может составлять порядка 0,5–1,0. Пример результатов измерения для расчета сопротивления шинного пакета печи №4 Аксуского завода ферросплавов приведен в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Пример результатов измерений в фазе А на печи №4 для определения сопротивления шинного пакета
	Параметры
	Фаза А
	Фаза В
	Фаза С

	
	замер №1
	замер №2
	замер №1
	замер №2
	замер №1
	замер №2

	
[image: image277.wmf]5

U

,В
	108
	107
	107
	108
	96
	95

	
[image: image278.wmf]6

U

,В
	106
	103
	106
	107
	95
	94

	
[image: image279.wmf]56

U

,В
	4,8
	4,6
	10,2
	10,2
	7
	7,2

	Cos φ
	0,84
	0,84
	0,53
	0,54
	0,84
	0,85

	
[image: image280.wmf]5

I

,А
	38000
	38000
	42000
	41000
	43000
	44000


При этом величина коэффициента мощности 
[image: image281.wmf]j

cos

 определяется по стационарному измерительному прибору, а ток в короткой сети – по показаниям амперметра в первичной обмотке и коэффициенту трансформации из выражения:

[image: image282.wmf]i

1

5

k

I

I

=

,                                                (2.25)

где 
[image: image283.wmf]i

k

 – коэффициент трансформации по току печного трансформатора.

Анализ результатов измерений, приведенных в таблице 2.2, показывает, что колебания измеряемых величин за время измерения изменялись незначительно. Поэтому, при расчете активного и реактивного сопротивления использовались показания первого измерения.

Пример графического определения параметров падения напряжения в шинном пакете фазы 
[image: image284.wmf]А

 в виде векторной диаграммы приведен на рисунке 2.7. 


[image: image285.png]



Рисунок 2.7 – Векторная диаграмма
Эта векторная диаграммы строится следующим образом. Первоначально горизонтально откладывается вектор тока 
[image: image286.wmf]A

I

&

. Затем по показаниям коэффициента мощности 
[image: image287.wmf]j

cos

 откладывается вектор 
[image: image288.wmf]5

U

&

. Далее путем совмещения векторов 
[image: image289.wmf]6

U

 и 
[image: image290.wmf]56

U

 определяется их положение на векторной диаграмме, при этом угол 
[image: image291.wmf]b

 является углом между векторами и 
[image: image292.wmf]A

I

&

 и 
[image: image293.wmf]56

U


Тогда с учетом рисунка 2.7 и [35, с. 145] активное и индуктивное сопротивления пары трубошин шинного пакета короткой сети, присоединяемой к четвертому расщеплению вторичной обмотки можно определить как:

[image: image294.wmf]b

=

cos

Z

R

л

5

л

5

 и 
[image: image295.wmf]b

=

sin

Z

X

л

5

л

5

                                (2.26)

Если в соответствии с рисунком 2.6 считать, что точка КЗ пары трубошин шинного пакета находится на расстоянии 
[image: image296.wmf]к

l

 от его начала при полной его длине равной 
[image: image297.wmf]кс

l

, то тогда сопротивления частей этой пары трубошин можно приближенно определить как:

[image: image298.wmf]кс

к

л

5

'

л

5

l

/

l

Z

Z

=

 и 
[image: image299.wmf]'

л

5

л

5

"

л

5

Z

Z

Z

-

=

                             (2.27)

При этом активные и реактивные сопротивления этих частей пары трубошин:

[image: image300.wmf]b

=

cos

Z

R

'

л

5

'

л

5

 и 
[image: image301.wmf]b

=

sin

Z

X

'

л

5

'

л

5

, а                                (2.28)


[image: image302.wmf]b

=

cos

Z

R

"

л

5

"

л

5

 и 
[image: image303.wmf]b

=

sin

Z

X

"

л

5

"

л

5

.                                 (2.29)

Расчет сопротивлений короткой сети по предложенному методу удобно осуществлять в TurboBasic [43] по специально разработанной программе «LINE1». Результаты расчетов активного и реактивного сопротивлений по данным таблицы 2.2 в этой программе приведены в таблице 2.3. Эти результаты хорошо согласуются с данными, приведенными в [6, с. 122, с. 128].

Таблица 2.3 – Результаты расчетов сопротивлений печи №4
	Сопротивление
	Фаза А
	Фаза В
	Фаза С

	Z, Ом
	1,65×10–4
	1,79×10–4
	1,05×10–4

	R, Ом
	1,08×10–4
	1,07×10–4
	2,56×10–5

	X, Ом
	1,26×10–4
	1,44×10–4
	1,01×10–4


При КЗ в четвертом расщеплении вторичной обмотки трансформатора процесс преобразования энергии в нем можно описать системой уравнения [28, p. 27; 29, с. 577; 40, p. 996]:

[image: image304.wmf]ï

ï

ï

þ

ï

ï

ï

ý

ü

y

+

+

=

y

+

+

+

+

+

=

y

+

+

+

+

+

=

y

+

+

+

+

+

=

y

+

=

å

å

;

5

5

)I

к

,

л

5

X

j

к

,

л

5

R

(

0

4

4

)I

н

4

jX

л

4

jX

н

4

R

л

4

R

4

R

(

0

;

3

3

)I

н

3

jX

л

3

jX

н

3

R

л

3

R

3

R

(

0

;

2

2

I

)

н

2

jX

л

2

jX

н

2

R

л

2

R

2

R

(

0

;

1

1

I

1

R

1

U

&

&

&

&

&

&

&

&

,               (2.30)

где 
[image: image305.wmf]å

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

+

+

+

+

+

=

д

'

л

5

н

д

"

л

5

н

'

л

5

5

к

,

л

5

R

R

R

R

)

R

R

(

R

R

R

                                                (2.31)
и

[image: image306.wmf]å

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

+

+

+

+

+

=

д

'

л

5

н

"

л

5

н

'

л

5

5

к

,

л

5

jX

jX

jX

)

jX

jX

(

jX

jX

Х

.                                (2.32)

В этой системе уравнения [28, p. 27; 29, с. 577; 37, p. 405] потокосцеплений обмоток:

[image: image307.wmf]5

I

12

jX

2

I

12

jX

)

1

п

(

1

I

1

jX

1

&

&

&

&

+

-

+

=

y

;


[image: image308.wmf]5

I

23

jX

2

I

23

jX

)

2

п

(

2

I

2

jX

1

I

12

jX

2

&

&

&

&

&

+

-

+

+

=

y

;


[image: image309.wmf]5

I

23

jX

2

I

2

jX

2

I

23

jX

)

2

п

(

1

I

12

jX

3

&

&

&

&

&

+

+

-

+

=

y

;                       (2.33)


[image: image310.wmf]5

I

23

jX

2

I

23

jX

2

I

23

jX

)

2

п

(

1

I

12

jX

4

&

&

&

&

&

+

+

-

+

=

y

;


[image: image311.wmf]5

I

2

jX

2

I

23

jX

)

1

п

(

1

I

12

jX

5

&

&

&

&

+

-

+

=

y

.

Так как собственные индуктивные сопротивления и взаимные индуктивные сопротивления обмоток трансформатора пропорциональны квадрату их витков, то с учетом (2.3) собственные индуктивные сопротивления обмоток:

[image: image312.wmf]0

X

1

X

=

, и 
[image: image313.wmf],

2

)

1

w

/

2

w

(

0

X

5

X

4

X

3

X

2

X

=

=

=

=

           (2.34)

где 
[image: image314.wmf]1

w

 и 
[image: image315.wmf]2

w

 – числа витков в первичной и расщеплениях вторичной обмотки.
Взаимные индуктивные сопротивления между первичной обмоткой и каждым из расщеплений вторичной обмотки:

[image: image316.wmf])

2

1

w

/

2

w

1

w

(

0

X

15

X

14

X

13

X

12

X

=

=

=

=

               (2.35)

Взаимные индуктивные сопротивления между расщеплениями вторичной обмотки:

[image: image317.wmf]2

)

1

w

/

2

w

(

0

X

45

X

35

X

34

X

25

X

24

X

23

X

=

=

=

=

=

=

        (2.36)

В уравнениях (2.33) – (2.36) также считается, что взаимные индуктивные сопротивления 
[image: image318.wmf]nm

mn

X

X

=

.

Активные сопротивления первичной и расщеплений вторичной обмотки определяются так же, как в разделе 2.1.

Из рисунка 2.5 видно, что при КЗ в проводниках четвертого расщепления параметры расщеплений вторичной обмотки и их нагрузок одинаковы. Изменяется только нагрузка четвертого расщепления. В вязи с этим математическую модель при коротком замыкании в четвертом расщеплении можно существенно упростить. В этом случае математическое выражение (2.30) легко преобразуется в систему уравнений [37, p. 405]:

[image: image319.wmf]ï

þ

ï

ý

ü

y

+

+

+

+

=

y

+

+

+

+

+

=

y

+

=

å

å

;

5

5

)I

к

,

л

5

jX

л

5

jX

к

,

л

5

R

5

R

(

0

;

2

2

I

)

н

2

jX

л

2

jX

н

2

R

л

2

R

2

R

(

0

;

1

1

I

1

R

1

U

&

&

&

&

&

&

,              (2.37)

где потокосцепления:

[image: image320.wmf]5

I

2

,

1

jX

2

I

2

,

1

jX

)

1

g

(

1

I

1

jX

1

&

&

&

&

+

-

+

=

y

;


[image: image321.wmf]5

I

3

,

2

jX

2

I

2

jX

2

I

3

,

2

jX

)

2

g

(

1

I

2

,

1

jX

2

&

&

&

&

&

+

+

-

+

=

y

;                  (2.38)


[image: image322.wmf]5

I

2

jX

2

I

3

,

2

jX

)

1

g

(

1

I

2

,

1

jX

5

&

&

&

&

+

-

+

=

y

.

В соответствии с рисунком 2.5, а также (2.31) и (2.32) токи короткого замыкания и в цепи нагрузки можно определить как:

[image: image323.wmf]å

+

=

к

,

л

5

'

л

5

н

5

5

д

Z

/

)

Z

Z

(

I

I

&

&

 и 
[image: image324.wmf]å

=

к

,

л

5

д

5

д

Z

/

R

I

I

&

&

,                  (2.39)

где 
[image: image325.wmf]к

,

л

5

к

,

л

5

к

,

л

5

jX

R

Z

+

=

å

.

Такая математическая модель проста и позволяет моделировать токи в однофазном трансформаторе и короткой сети с любым числом расщеплений при КЗ в любом из них. 

Как правило, проверка адекватности математической модели осуществляется путем сопоставления результатов моделирования и эксперимента. Проверить адекватность этой математической модели на печном трансформаторе Аксуского завода ферросплавов не удалось по вполне очевидным причинам. Поэтому проверка осуществлялась на экспериментальном однофазном трансформаторе, изготовленном на базе трансформатора ТТ-6 [44]. В нем вторичная обмотка выполнена в виде четырех расщеплений. Параметры этого трансформатора приведены в таблице 2.1.

Результаты моделирования токов в обмотках печного трансформатора и паре трубошин четвертого расщепления при КЗ в них в зависимости от места расположения КЗ на этих трубошинах при сопротивлении дуги равном 
[image: image326.wmf]10

/

R

н

 приведены на рисунке 2.8. Результаты эксперимента на этом рисунке показаны точками. Сопоставление результатов моделирования и эксперимента показывает, что погрешность моделирования токов в шинном пакете короткой сети рудотермической печи не превышает 10%. Что вполне удовлетворяет требованиям релейной защиты.


[image: image327.png]o 17 14,77

18 ——

025 05 075 I0e

;0.6




Рисунок 2.8 – Результаты измерения и моделирования токов в экспериментальном трансформаторе в зависимости от места в зависимости от места расположения точки КЗ на шинном пакете
2.4 Моделирование токов в трансформаторе при включении его в сеть
Согласно [35, с 200; 36, с. 129] при включении трансформатора в сеть возникает переходный процесс, при котором токи в его обмотках многократно возрастают. Это объясняется насыщением магнитопровода и остаточным намагничиванием, имеющимся после отключения трансформатора от сети [45]. Без учета этого процесса, называемого броском тока намагничивания, не могут быть корректно сформулированы требования к защите трансформатора, а также не могут быть определены ток и время срабатывания токовой защиты трансформатора [36, с. 129].
Как правило, бросок тока намагничивания определяется с помощью моделирования магнитного потока в ферромагнитном стержне сердечника при включении его обмотки в сеть [35, с. 205; 36, с. 350; 45, с. 294]. Ток в обмотке после включения может быть определен графическим способом при помощи зависимости 
[image: image328.wmf])

I

(

f

Ф

0

=

, где 
[image: image329.wmf]Ф

 – магнитный поток в стержне сердечника; 
[image: image330.wmf]0

I

 – ток холостого хода трансформатора. Получение зависимости 
[image: image331.wmf])

t

(

f

i

0

=

 графическим способом в переходном процессе длительностью 0,5-15с является процессом, требующим большие временные затраты. Помимо этого необходимо учесть следующие факторы [45, с. 295]:

–
обязательное наличие зависимости 
[image: image332.wmf])

I

(

f

Ф

0

=

 для конкретного трансформатора, которая не всегда соответствует зависимости 
[image: image333.wmf])

Н

(

f

В

=

 стали его сердечника, где 
[image: image334.wmf]Н

 и 
[image: image335.wmf]В

 – напряженность и индукция магнитного поля в стержне;

–
неучтенность остаточной намагниченности стержня при моделировании 
[image: image336.wmf])

t

(

f

i

A

0

=

.

Минимизировать влияние этих факторов на моделирование броска тока намагничивания предлагается при помощи методики [45, с. 295-302], рассмотренной ниже. 

На рудотермическом производстве включение печного трансформатора происходит в режиме холостого хода. В связи с этим, уравнение (2.40) характеризует переходной процесс в однофазном трансформаторе, представленном на рисунке 2.9а, в режиме холостого хода при включении его в сеть:

[image: image337.wmf]dt

/

d

ф

w

R

i

dt

/

d

R

i

u

1

1

1

0

1

1

0

1

+

=

y

+

=

,                       (2.40)

где 
[image: image338.wmf]1

u

 – мгновенное значение напряжения на первичной обмотке; 


[image: image339.wmf]1

R

 – активное сопротивление первичной обмотки; 


[image: image340.wmf]1

y

и 
[image: image341.wmf]1

ф

 – потокосцепление и магнитный поток первичной обмотки; 


[image: image342.wmf]1

w

 – число витков первичной обмотки.


[image: image343.png]ATV W,
220B

=== 1

X

6)




а – однофазный трансформатор; б – схема экспериментальной установки: 
[image: image344.wmf]ATV

 – автотрансформатор; 
[image: image345.wmf]TV

 – исследуемый однофазный трансформатор; 
[image: image346.wmf]2

w

 – число витков измерительной обмотки
Рисунок 2.9 – Расчетная модель и схема для получения зависимости 
[image: image347.wmf])

I

(

f

Ф

0

=

 экспериментальным способом

Мгновенное значение напряжения первичной обмотки определяется по формуле (2.41):

[image: image348.wmf])

t

(

соs

U

u

1

m

1

1

a

+

w

=

;                                       (2.41)

где 
[image: image349.wmf]m

1

U

 – амплитудное значение напряжения в сети; 


[image: image350.wmf]w

 – угловая частота сети; 


[image: image351.wmf]1

a

 – угол сдвига по фазе.

В соответствии с [36, с. 130] ток i0 можно выразить:

[image: image352.wmf]0

1

1

0

L

/

ф

w

i

=

,                                                 (2.42)

а слагаемое из уравнения (2.40) 
[image: image353.wmf]dt

/

d

A

y

 можно выразить через 
[image: image354.wmf]dt

/

d

ф

w

A

1

, то (2.40) преобразуется в линейное дифференциальное уравнение с постоянными коэффициентами:

[image: image355.wmf]dt

/

d

ф

ф

)

w

L

/

R

(

w

/

u

1

1

1

0

1

1

1

+

=

                             (2.43)

Согласно [36, с. 130] решение линейного дифференциального уравнения с постоянными коэффициентами можно записать в виде сумм двух составляющих потока:

[image: image356.wmf]1

а

1

п

1

ф

ф

ф

+

=

,                                                (2.44)

где 
[image: image357.wmf]1

п

ф

 и 
[image: image358.wmf]1

а

ф

 – величины периодической и апериодической составляющих магнитного потока первичной обмотки.

Мгновенные значения двух составляющих потока представляют собой:

[image: image359.wmf]t

sin

w

U

ф

1

1

1

п

w

w

=

 и 
[image: image360.wmf]t

)

L

/

R

(

m

1

a

1

a

0

1

e

ф

ф

-

-

=

,                (2.45)

где 
[image: image361.wmf]m

1

a

ф

 – величина апериодической составляющей магнитного потока, которая равна периодической составляющей магнитного потока со знаком минус в момент включения трансформатора в сеть;


[image: image362.wmf]0

L

 – главное индуктивное сопротивления фазы, которое определяется по (2.5).

Активное сопротивление 
[image: image363.wmf]1

R

 обмотки трансформатора можно рассчитать по общеизвестным формулам. Однако значительно проще и точнее его можно получить непосредственно путем замера с помощью моста постоянного тока.

Кривая намагничивания 
[image: image364.wmf])

H

(

f

В

=

 марки стали, из которой выполнен магнитопровод трансформатора, его размеры и конструктивные особенности влияют на зависимость 
[image: image365.wmf])

I

(

f

Ф

0

=

. В связи с этим зависимость 
[image: image366.wmf])

I

(

f

Ф

0

=

 предлагается строить экспериментальным путем [45, с. 297] при помощи экспериментальной установки [44, с. 77]. Ее схема представлена на рисунке 2.9б.
Согласно предлагаемой методике ток в первичной обмотке исследуемого трансформатора определяется автотрансформатором 
[image: image367.wmf]AT

. Магнитный поток Ф определяется по формуле (2.46):

[image: image368.wmf])

fw

44

,

4

/(

U

Ф

2

2

=

,                                      (2.46)

где 
[image: image369.wmf]2

U

 и 
[image: image370.wmf]2

w

 – напряжение и число витков измерительной обмотки, в качестве которой может использоваться любая вторичная обмотка.

Экспериментальные опыты проводились на однофазном трансформаторе, реализованном на базе трансформатора ТТ-6 мощностью 6,0 кВА [44, с. 73; 45, с. 297]. Параметры ТТ-6 представлены в таблице 2.1. На рисунке 2.10 изображена экспериментальная зависимость 
[image: image371.wmf])

I

(

f

Ф

0

=

, полученная в ходе эксперимента, для максимального значения 
[image: image372.wmf]A

3

,

0

I

0

=

. При больших значениях тока 
[image: image373.wmf]0

I

 с учетом геометрических построений на рисунке 2.10 расчетное значение магнитного потока определяют путем использования аналитического выражения:

[image: image374.wmf]3

,

0

/

)

3

,

0

I

)(

Ф

Ф

(

Ф

Ф

р

н

к

к

p

-

-

+

=

,                   (2.47)

где 
[image: image375.wmf]p

I

 – принимаемая величина тока в обмотке трансформатора; 


[image: image376.wmf]p

Ф

 – рассчитанное значение магнитного потока в стержне; 


[image: image377.wmf]тл

00515

,

0

Ф

к

=

; 


[image: image378.wmf]тл

00465

,

0

Ф

н

=

.

[image: image379.png]0,05 0,1 0,15 02 025





Рисунок 2.10 – Экспериментальная зависимость 
[image: image380.wmf])

I

(

f

Ф

0

=

 для трансформатора ТТ-6
В среде TurboBasic докторантами Рахимбердиновой Д.М., Колесниковым Е.Н и Волгиной Е.М. под руководством д.т.н., профессора Новожилова А.Н., была разработана программа для моделирования токов в первичной обмотке на произвольном трансформаторе. 

На рисунках 2.11 и 2.12 представлены результаты моделирования и эксперимента зависимости 
[image: image381.wmf])

t

(

f

I

0

=

 трансформатора ТТ-6. Причем, на рисунках 2.11а и 2.12а изображены зависимости 
[image: image382.wmf])

t

(

f

I

0

=

 длительностью 13 секунд, а на рисунках 2.11б (2.12б) и 2.11в (2.12в) начало (конец) этих зависимостей соответственно.

В соответствии с рисунками 2.11 и 2.12 кривые затухания тока в обмотках в зависимости от времени, полученные экспериментальным и расчетным путями, практически совпадают. Расчетное и экспериментальное значение токов 
[image: image383.wmf]0

i

 в начале и конце периода, длительностью 13 секунд, различается не более чем на 10% [45, с. 298].
Магнитный поток в стержне и ток в первичной обмотке трансформатора в (2.42) в момент включения его в сеть должны равняться нулю. Этот момент виден на рисунках 2.11а и 2.11б. Отсюда следует, что ток 
[image: image384.wmf]0

I

 в начальный период переходного процесса является или только положительным, или только отрицательным, как показано на рисунке 2.11б [45, с. 299]. Это происходит, если магнитный поток 
[image: image385.wmf]1

ф

 в стержне на момент включения трансформатора равен не нулю, а магнитному потоку 
[image: image386.wmf]1

о

ф

 остаточной индукции в стержне сердечника. В данном случае магнитный поток 
[image: image387.wmf]1

ф

 равен примерно 30% от периодической составляющей магнитного потока [45, с. 300].
[image: image388.png]02444

6)




а – зависимость 
[image: image389.wmf])

t

(

f

I

0

=

 длительностью 13 секунд; б – начало зависимости 
[image: image390.wmf])

t

(

f

I

0

=

; в – конец зависимости 
[image: image391.wmf])

t

(

f

I

0

=


Рисунок 2.11 – Процесс затухания тока в обмотке, полученный расчетным путем, при включении трансформатора в сеть 
[image: image392.png]5 t
VY Voo )

FSUANANAVANS




а – зависимость 
[image: image393.wmf])

t

(

f

I

0

=

 длительностью 13 секунд; б – начало зависимости 
[image: image394.wmf])

t

(

f

I

0

=

; в – конец зависимости 
[image: image395.wmf])

t

(

f

I

0

=


Рисунок 2.12 – Осциллограмма процесса затухания тока в обмотке при включении трансформатора в сеть
Исходя из рисунков 2.11а и 2.12а следует, что магнитный поток от остаточной индукции должен затухать аналогично апериодической составляющей магнитного потока. Отсюда:

[image: image396.wmf]t

)

L

/

R

(

m

1

о

1

о

m

1

e

ф

ф

-

-

=

,                           (2.48)

где 
[image: image397.wmf]m

1

о

ф

 – апериодическая составляющая магнитного потока от остаточной индукции в стержне на момент включения трансформатора в сеть со знаком минус, которую рекомендуется определять по зависимости 
[image: image398.wmf])

I

(

f

Ф

0

=

 и величине тока в обмотке на момент отключения трансформатора от сети.

Учитывая вышесказанное, магнитный поток в стержне определятся по выражению:

[image: image399.wmf]1

о

1

а

1

п

1

ф

ф

ф

ф

+

+

=

,                                     (2.49)

Отсюда следует, что величина магнитного потока в стержне может быть наибольшей, если 
[image: image400.wmf]1

о

ф

будет совпадать по знаку с потоком 
[image: image401.wmf]1

а

ф

, а включение трансформатора произойдет при достижении периодической составляющей тока своего максимума [45, с. 300]. Тогда 
[image: image402.wmf]1

ф

 может приблизиться к величине 
[image: image403.wmf]1

1

w

/

U

5

,

2

w

.

В соответствии с этим, наибольший ток в обмотке трансформатора при включении его в сеть с учетом (2.47) и рисунка 2.10 при 
[image: image404.wmf]Тл

00515

,

0

Ф

к

=

и 
[image: image405.wmf]Тл

00465

,

0

Ф

н

=

 определяется по формуле (2.50):

[image: image406.wmf]А

107

,

1

)]

Ф

Ф

/(

)

Ф

w

/

U

5

,

2

(

1

[

3

,

0

I

н

к

н

1

1

0

=

-

-

w

+

=

       (2.50)

Таким образом, ток в обмотке трансформатора при включении в сеть может превышать его установившееся значение примерно в 10,3 раза                                                                                                                                                                                                       [45, с. 300]. 

[image: image407.png]1,046A

0,107A




Рисунок 2.13 – Осциллограмма многократного включения 

экспериментального трансформатора в сеть в режиме холостого хода
Убедиться в этом можно по рисунку 2.13, на котором представлена осциллограмма многократного включения экспериментального трансформатора в сеть в режиме холостого хода. Исходя из этого рисунка видно, что максимальное значение тока в обмотке при включении трансформатора в сеть составляет 1,046 А и превышает установившееся значение этого тока в 9,8 раз. Таким образом, рассогласование результатов математического моделирования и эксперимента равно примерно 5%.
Выводы по второму разделу

1. Разработанная математическая модель однофазного печного трансформатора позволяет моделировать токи в его обмотках в эксплуатационных стационарных и переходных режимах работы при любом количестве расщеплений вторичной обмотки с погрешностью, не превышающей 10%, что вполне удовлетворяет требованиям релейной защиты.
2. Разработанная математическая модель однофазного печного трансформатора позволяет моделировать токи в его обмотках при витковом замыкании в первичной обмотке в произвольном эксплуатационном режиме работы и при любом количестве расщеплений вторичной обмотки с погрешностью, не превышающей 15%.

3. Предложен простой графоаналитический способ определения сопротивления фазы короткой сети, основанный на использовании результатов измерения падения напряжения в шинном пакете этой фазы, для получения которых обратный измерительный проводник размещают в геометрическом центре шинного пакета, что позволяет практически полностью устранить влияние магнитного поля этой фазы на результаты измерения.

4. Разработана математическая модель трансформатора с короткой сетью, позволяющая с достаточной для релейной защиты точностью моделировать токи при разрывах и коротких замыканиях в ее цепях.
5. Предложен экспериментальный метод и установка для определения зависимости тока холостого хода от магнитного потока в стержне магнитопровода с неизвестными параметрами, а также математическая модель по расчету тока в обмотке трансформатора с учетом остаточной намагниченности магнитопровода при включении его в сеть. Осуществлена проверка адекватности предложенного метода.

3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕОРИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ В КОМПЛЕКСЕ «РУДОТЕРМИЧЕСКАЯ ПЕЧЬ»
3.1 Моделирование магнитного поля рассеяния обмотки трансформатора
В соответствии с [1, с. 22; 19; с. 20] широко применяемые токовые защиты трансформаторов от коротких замыканий имеют низкую чувствительность к ВЗ. Более чувствительными к ВЗ в обмотке являются защиты с измерительными преобразователями в виде магнитных трансформаторов тока (МТТ) [1, с. 78; 19; с. 55]. Один из примеров расположения МТТ защиты однофазного трансформатора приведен на рисунке 3.1 [46-48].

[image: image408.png]



1 – стержни ферромагнитного сердечника трансформатора; 2 – катушка трансформатора; 3 – многовитковая обмотка высокого напряжения; 4 – одновитковая расщепленная обмотки низкого напряжения; 5 – магнитный трансформатор тока.

Рисунок 3.1 – Расположение МТТ защиты трансформатора

Однако для расчета параметров МТТ, например, ЭДС и размеров, необходим метод моделирования аксиальной составляющей магнитного поля рассеяния обмоток трансформатора в эксплуатационном режиме работы и при ВЗ. Аксиальная составляющая магнитного поля рассеяния располагается вдоль оси 
[image: image409.wmf]Y

 в принятой для расчета магнитных полей декартовой системе координат [47, с. 13; 48, p. 710]. 

Как правило, стержни магнитопровода у большинства трансформаторов являются круглыми, а все его катушки одинаковыми. Магнитное поле рассеяния обмоток такой катушки складывается из магнитных полей отдельных витков. Отсюда следует, что при наличии сведений о токах в витках и их пространственном расположении, а также метода моделирования магнитного поля витка с током на ферромагнитном стержне представляется возможным произвести моделирование магнитного поля произвольной катушки. Однако согласно [49, 50] точно решить задачу по определению магнитного поля рассеяния витка на ферромагнитном стержне не представляется возможным.

В соответствии с этим, для решения данной задачи используется метод зеркальных изображений [35, с. 350; 47, 13; 48, p. 711], согласно которому поверхность ферромагнитного стержня разворачивают в плоскость 
[image: image410.wmf]Р

, перпендикулярную оси 
[image: image411.wmf]R

 [47, с. 13; 48, p. 711], как показано на рисунке 3.2а. 

Проводник витка и его отражение поворачиваются в прямолинейные проводники, параллельные этой плоскости. Соответствующие схемы для моделирования магнитных полей проводника и его отражения представлены на рисунках 3.2б и 3.2в.


[image: image412.png]



а – поверхность ферромагнитного стержня в плоскости Р; б – схема для моделирования магнитных полей проводника; в – схема для моделирования магнитных полей отраженного проводника
Рисунок 3.2 – Расчетные схемы для моделирования магнитного поля рассеяния витка с током

Таким образом, аксиальную составляющую индукции магнитного поля витка с током можно определить из выражения:

[image: image413.wmf]о

в

,

у

вр

,

y

в

,

y

B

B

B

+

=

,                                               (3.1)

где 
[image: image414.wmf]вр

,

y

B

 и 
[image: image415.wmf]о

в

,

у

B

 – аксиальная составляющая индукции магнитного поля реального и отраженного проводников с токами 
[image: image416.wmf]вр

I

 и 
[image: image417.wmf]во

I

.

Допустим, магнитная проницаемость стали магнитопровода трансформатора равна бесконечности, то согласно [35, с. 351] ток 
[image: image418.wmf]во

I

 в отраженном витке будет равен току 
[image: image419.wmf]вр

I

 в реальном витке. Это допущение вносит погрешность в расчете магнитного поля витка, не превышающую                 0,5-1,0%.

Аксиальные составляющие индукции магнитного поля реального и отраженного проводников в точке 
[image: image420.wmf]А

 в соответствии с законом Био-Савара-Лапласа [47, с. 14; 48, p. 710] и рисунками 3.2б и 3.2в определяются:

[image: image421.wmf]A

вр

вр

вр

А

вр

0

вр

вр

,

y

r

r

b

r

r

b

2

I

B

-

p

m

=

 и                                    (3.2)


[image: image422.wmf]A

во

во

во

А

во

0

во

во

,

y

r

r

b

r

r

b

2

I

B

-

p

m

=

,                                      (3.3)
где 
[image: image423.wmf]0

m

 – магнитная проницаемость вакуума; 


[image: image424.wmf]с

r

 и 
[image: image425.wmf]А

r

 – радиусы стержня магнитопровода и окружности, на которой расположена точка 
[image: image426.wmf]А

; 


[image: image427.wmf]вр

r

 и 
[image: image428.wmf]во

r

 – радиусы реального и отраженного витков с током; 


[image: image429.wmf]в

у

 – координата 
[image: image430.wmf]Y

 витка с током.

Расстояние от точки 
[image: image431.wmf]А

 до реального и отраженного проводников с током:

[image: image432.wmf]2

в

А

2

вр

А

вр

)

y

y

(

)

r

r

(

b

-

+

-

=

,                           (3.4)


[image: image433.wmf]2

в

А

2

во

А

во

)

y

y

(

)

r

r

(

b

-

+

-

=

.                             (3.5)

Из отношений 
[image: image434.wmf]вр

вр

A

b

/

r

r

-

 и 
[image: image435.wmf]А

вр

r

/

r

 в уравнениях (3.2) и (3.3) для реального проводника следует отношение 
[image: image436.wmf]вр

,

у

В

 к 
[image: image437.wmf]вр

В

, а также степень уменьшения величины магнитного поля линейного проводника на расстоянии 
[image: image438.wmf]A

r

 при его изгибе до радиуса 
[image: image439.wmf]вp

r

. Выше указанные соотношения актуальны и для отраженного витка.

Координаты 
[image: image440.wmf]А

х

, 
[image: image441.wmf]A

y

 и 
[image: image442.wmf]A

z

 в текущей системе координат описывают положение точки А. Отсюда радиус окружности, на которой находится точка 
[image: image443.wmf]А

 при заданных координатах 
[image: image444.wmf]А

х

 и 
[image: image445.wmf]A

z

, определяется как:

[image: image446.wmf]2

A

2

A

A

y

x

r

+

=

                                             (3.6)

Проверка адекватности этой математической модели по определению аксиальной составляющей индукции магнитного поля рассеяния витка с током осуществлялась на экспериментальном однофазном трансформаторе ТТ-6 мощностью 6,0 кВА путем сопоставления результатов моделирования и эксперимента [47, с. 14; 48, p. 710]. В таблице 3.1 представлены геометрические размеры этого трансформатора, необходимые для моделирования аксиальной составляющей индукции магнитного поля рассеяния от витка с током.
Таблица 3.1 – Геометрические размеры экспериментального трансформатора ТТ-6 необходимые для моделирования магнитного поля рассеяния витка с током

	Геометрические размеры трансформатора
	Величина

	Радиус стержня магнитопровода
[image: image447.wmf]c

r

, м
	0,044

	Радиус витка с током 
[image: image448.wmf]вp

r

, м
	0,066

	Радиус отражения витка с током 
[image: image449.wmf]вo

r

, м
	0,022

	Радиус окружности, на которой расположена точка 
[image: image450.wmf]А

, м
	0,078


Измерение индукции магнитного поля рассеяния витка с током осуществлялось с помощью катушки из промежуточного реле РП-11 с количеством витков 
[image: image451.wmf]мтт

w

=12500 витков [51, 52]. Причем индукция магнитного поля определяется:

[image: image452.wmf])

Q

w

f

44

,

4

/(

Е

B

мтт

мтт

с

мтт

в

,

y

=

,                          (3.7)
где 
[image: image453.wmf]мтт

Е

 – действующее значение ЭДС МТТ; 


[image: image454.wmf]c

f

 – частота тока в сети; 


[image: image455.wmf]мтт

w

 и 
[image: image456.wmf]мтт

Q

 – число витков и усредненная площадь витка обмотки МТТ.

Аксиальные составляющие индукции магнитного поля рассеяния витка с током 
[image: image457.wmf]А

26

I

в

=

 с координатами 
[image: image458.wmf]2

/

H

y

c

в

=

 
[image: image459.wmf]2

/

H

y

c

А

=

 и 
[image: image460.wmf]2

/

H

y

c

в

=

 
[image: image461.wmf]0

y

А

=

, полученные расчетным и экспериментальным путями, представлены на рисунках 3.3,а и 3.3,б. Линии 1, 2 и 3 на рисунке 3.3 обозначают зависимости 
[image: image462.wmf])

x

(

f

В

вр

,

y

=

, 
[image: image463.wmf])

x

(

f

В

вo

,

y

=

 и 
[image: image464.wmf])

x

(

f

В

y

=

, которые были получены расчетным путем, а точки – экспериментальные зависимости 
[image: image465.wmf])

x

(

f

В

y

=

 [47, с. 14; 48, p. 712].
Анализ расчетных и экспериментальных данных на рисунках 3.3 показывает, что погрешность моделирования аксиальной составляющей магнитных полей рассеяния витка с током на ферромагнитном стержне выше описанным методом не превышает 10%.
Аксиальную составляющую магнитного поля рассеяния катушки двухобмоточного трансформатора на круглом стержне магнитопровода трансформатора можно определить, сложив значения магнитные полей всех ее витков:

[image: image466.wmf]å

å

=

=

+

=

+

=

2

1

w

1

n

n

,

y

w

1

k

k

,

y

2

об

,

у

1

об

,

у

об

,

у

B

B

В

В

В

&

&

&

&

&

,                       (3.8)

где 
[image: image467.wmf]1

w

 и 
[image: image468.wmf]2

w

 – число витков в первичной и вторичной обмотках;


[image: image469.wmf]1

об

,

у

В

 и 
[image: image470.wmf]2

об

,

у

В

 – аксиальные составляющие магнитного поля рассеяния первичной и вторичной обмотки.

[image: image471.png]Bysx107 1

0,4

03

02

01

Bysx10%m
r T 02 T T
¥iHe/2, ya=H./2 ¥o=H /2, 74=0

0,15

1 3 3L
0,1 L~

// 1
0,05
2 T 2 !
0 0028 0056 0,084 XaM

@

0 0,028 0,056 0,084 Xu,M

6)




а – аксиальные составляющие индукции магнитного поля витка с координатами 
[image: image472.wmf]2

/

H

y

c

в

=

 
[image: image473.wmf]2

/

H

y

c

А

=

; б – аксиальные составляющие индукции магнитного поля витка с координатами 
[image: image474.wmf]2

/

H

y

c

в

=

 
[image: image475.wmf]0

y

А

=


Рисунок 3.3 – Результаты моделирования и эксперимента аксиальной составляющей магнитного поля рассеяния витка с током 

При условии работы трансформатора в режиме холостого хода составляющая 
[image: image476.wmf]2

об

,

у

В

 в выражении (3.8) будет равна нулю, а для точного определения 
[image: image477.wmf]об

,

у

В

 необходимы координаты каждого витка и величина тока в нем. В таблице 3.2 приведены геометрические размеры экспериментального трансформатора, необходимые для моделирования аксиальной составляющей индукции магнитного поля рассеяния от тока в первичной обмотке равного 
[image: image478.wmf]А

095

,

0

. Представленные в таблице 3.2 параметры позволяют с высокой точностью определить положение каждого витка на рисунках 3.2.

Аксиальные составляющие индукции магнитного поля рассеяния первичной обмотки однофазного экспериментального трансформаторов в режиме холостого хода 
[image: image479.wmf])

x

(

f

В

A

1

об

,

у

=

 при 
[image: image480.wmf]2

/

H

y

c

A

=

 и 
[image: image481.wmf]м

078

,

0

z

A

=

, полученная расчётным и экспериментальным методами, приведена на рисунке 3.4а, а зависимость 
[image: image482.wmf])

y

(

f

В

A

1

об

,

у

=

 при 
[image: image483.wmf]0

x

A

=

 и 
[image: image484.wmf]м

078

,

0

z

A

=

 – на рисунке 3.4б.

На рисунках 3.4 линии 1, 2 и 3 – это зависимости 
[image: image485.wmf])

x

(

f

В

A

р

,

1

об

,

у

=

, 
[image: image486.wmf])

x

(

f

В

A

о

,

1

об

,

у

=

 и 
[image: image487.wmf])

x

(

f

В

A

1

об

,

у

=

, получившиеся в ходе расчета, а точки – экспериментальные зависимости 
[image: image488.wmf])

x

(

f

В

A

1

об

,

у

=

, где 
[image: image489.wmf]р

,

1

об

,

у

В

, 
[image: image490.wmf]о

,

1

об

,

у

В

 и 
[image: image491.wmf]1

об

,

у

В

 – аксиальная составляющая индукции магнитного поля от реальной обмотки, отраженных витков и ее расчетное значение.
Таблица 3.2 – Геометрические размеры экспериментального трансформатора необходимые для моделирования магнитного поля первичной обмотки 

	Геометрические размеры трансформатора
	Величина

	Расстояние между стержнями магнитопровода
[image: image492.wmf]с

Т

, м
	0,112

	Радиус стержня магнитопровода
[image: image493.wmf]c

r

, м
	0,044

	Длина стержня магнитопровода 
[image: image494.wmf]с

h

, м
	0,13

	Внешний радиус обмотки высокого напряжения 
[image: image495.wmf]1

r

, м
	0,054

	Длина первичной обмотки 
[image: image496.wmf]кат

h

, м
	0,1

	Число витков в первичной обмотке 
[image: image497.wmf]1

w

, вит
	146х2

	Диаметр провода первичной обмотки 
[image: image498.wmf]1

w

d

, мм
	2,26

	Число рядов в обмотке
	4

	Число проводников в ряду
	37

	Радиус окружности, на которой расположена точка 
[image: image499.wmf]А

, м
	0,078



[image: image500.png]By X101 By X101

o2 Ya=Hc/2; 24=0,078m 02 x4=0; 24=0,078m
0,16 3 0,16 3
0,12 0,12

2 1 1
0,08 0,08
0,04 T~ 0,04 2
£ S £

0 0028 0,056 0,084 xum 00,0525 0,105 0,1575 ya,M

a) 6)




а – аксиальные составляющие индукции магнитного поля первичной обмотки при координатах 
[image: image501.wmf]2

/

H

y

c

A

=

 и 
[image: image502.wmf]м

078

,

0

z

A

=

; б – аксиальные составляющие индукции магнитного поля первичной обмотки при координатах 
[image: image503.wmf]0

x

A

=

 и 
[image: image504.wmf]м

078

,

0

z

A

=


Рисунок 3.4 – Результаты моделирования аксиальной составляющей магнитного поля рассеяния трансформатора ТТ-6 в режиме холостого хода

Анализ рисунков 3.4 показывает, что погрешность моделирования 
[image: image505.wmf])

x

(

f

В

A

1

об

,

у

=

 при заданных условиях составляет не более 5-10%. [47, с. 15; 48, p. 713], что отвечает требованиям релейной защиты.
3.2 Моделирование магнитного поля трубошины
В соответствии с разделом 3.5 [1, с. 23; 31, с. 67; 41, с. 20; 53], магнитные трансформаторы тока имеют преимущества перед ТТ. Однако, для реализации на рудотермическом производстве защиты токопровода из одной шины от коротких замыканий на МТТ нужен простой и точный способ моделирования магнитного поля шины с током.

Как упоминалось в разделе 1.3, самой длинной и самой напряженной неподвижной частью короткой сети рудотермических электропечей является шинный пакет. Шинный пакет выполняется в виде пакета из плоских шин или трубошин. Как известно [6, с. 61; 15, с. 61], трубошины в отличие от прямоугольных шин обладают повышенной индуктивностью. Однако они применяются шире благодаря водяному охлаждению, которое позволяет использовать рудотермические печи большой мощности. Форма поперечного сечения трубчатой шины, используемой в рудотермическом производстве, приведена на рисунке 3.5а. 

[image: image506.png]- 4 Bxa
Y
i s/ Bya Ba
N
b4 g )




а – форма поперечного сечения трубошины; б – расчетная схема для моделирования
Рисунок 3.5 – Поперечное сечение трубошины

Правильное соотношение толщины стенки t и диаметра трубы D обусловливает хороший отвод тепла и механическую прочность. Пример схемы соединения печного трансформатора и электродов печи посредством трубошин приведен на рисунке 1.10. В соответствии с [6, с. 61; 15, с. 61] трубошины размещаются на опорных стержневых или штыревых изоляторах, а также могут крепиться к опорным конструкциям на подвесных изоляторах.
Предлагаемый метод моделирования магнитного поля шины с произвольным сечением основывается на методе Био-Савара-Лапласа [35, с. 240; 54]. Тогда индукция магнитного поля элементарного проводника бесконечной длины с током определяется как:

[image: image507.wmf])

r

2

/(

I

B

э

э

0

э

p

m

=

,                                              (3.9)

где 
[image: image508.wmf]0

m

 – магнитная проницаемость вакуума; 


[image: image509.wmf]э

r

 – расстояние от элементарного проводника с током 
[image: image510.wmf]э

I

 до точки 
[image: image511.wmf]А

, в которой рассчитывается индукция магнитного поля.

При помощи катушки от реле РП-11 [51, с. 204; 55, 56], помещенной в магнитное поле, производились замеры ЭДС 
[image: image512.wmf]E

. Экспериментальные значения индукции магнитного поля получаются после подстановки измеренного значения в уравнение [54, с. 322]:

[image: image513.wmf]w

Ф

y

x

к

с

А

А

k

E

a

a

w

f

44

,

4

Е

B

=

=

,                                          (3.10)

где 
[image: image514.wmf]А

Е

 – действующее значение ЭДС измерительной катушки в точке А; 


[image: image515.wmf]с

f

 – частота сети; 


[image: image516.wmf]к

w

 – число витков катушки; 


[image: image517.wmf]x

a

 и 
[image: image518.wmf]y

a

 – размеры витка катушки вдоль осей 
[image: image519.wmf]X

 и 
[image: image520.wmf]Y

.

Параметры РП-11 приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Параметры измерительной катушки
	Тип реле
	Усредненные размеры витка катушки, 
[image: image521.wmf]y

x

a

a

´

, м
	Число витков 
[image: image522.wmf]к

w

, вит
	Коэффициент 
[image: image523.wmf]w

k



	РП-11
	0,026
[image: image524.wmf]´

0,021м
	12500
	1515


Для трубошины с бесконечной длиной с учетом закона Био-Савара-Лапласа [35, с. 240; 54, с. 321] и расчетной схемы, приведенной на рисунке 3.5б, составляющие индукции магнитного поля в точке 
[image: image525.wmf]А

 рассчитываются приближенно, как магнитное поле от 
[image: image526.wmf]N

 элементарных проводников с током 
[image: image527.wmf]э

I

 [54, с. 321]:

[image: image528.wmf]å

=

-

p

m

=

N

1

n

эn

эn

А

зn

э

0

х

r

у

y

r

2

I

B

 и 
[image: image529.wmf]å

=

-

p

m

=

N

1

n

эn

эn

А

зn

э

0

y

r

х

x

r

2

I

B

,            (3.11)
где 
[image: image530.wmf]А

x

 и 
[image: image531.wmf]А

y

 – координаты точки А; 


[image: image532.wmf]2

эn

А

2

эn

А

эn

)

х

x

(

y

y

(

r

-

+

-

=

 – расстояние между 
[image: image533.wmf]n

-ым элементарным проводником шины с током 
[image: image534.wmf]N

/

I

ш

 и точкой А; 


[image: image535.wmf]ш

I

 – ток в шине.

На рисунке 3.6 представлены результаты моделирования составляющих индукции магнитного поля круглой шины шириной диаметром 0,06 м при расстоянии 
[image: image536.wmf]м

04

,

0

у

А

=

 и токе в ней 
[image: image537.wmf]A

300

I

ш

=

 [54, с. 324], где «
[image: image538.wmf]·

» обозначены результаты эксперимента зависимостей 
[image: image539.wmf])

x

(

f

В

A

хА

=

 и 
[image: image540.wmf])

x

(

f

В

A

y

А

=

.

[image: image541.png]XM




1 – зависимость 
[image: image542.wmf])

x

(

f

В

A

хА

=

; 2 – 
[image: image543.wmf])

x

(

f

В

A

y

А

=


Рисунок 3.6 – Зависимость составляющих индуктивности магнитного поля круглой шины от координаты 
[image: image544.wmf]А

х


В результате анализа расчетных и экспериментальных зависимостей видно, что погрешность моделирования с помощью предложенной методики не больше 5-7% [54, с. 324].

3.3 Моделирование магнитного поля пакета трубошин короткой сети
Построение защит короткой сети от обрыва в цепи ее трубошин и КЗ между трубошинами с МТТ [56, с. 33; 57] невозможно без простого, достаточно точного метода моделирования магнитного поля пакета трубошин в различных режимах работы. Пример пространственного расположения трубошин в пакете короткой сети и распределение токов в этих шинах и присоединенных к ним вторичных обмотках печного трансформатора приведено на рисунке 2.5.

Если допустить, что пакет трубошин имеет бесконечную длину, размеры трубошины стремятся к нулю, а ток в ней 
[image: image545.wmf]э

I

, то тогда для моделирования магнитного поля такого пакета трубошин можно воспользоваться расчетной схемой приведенной на рисунке 3.7а [56, с. 34; 57, р. 030011-3].

[image: image546.png]



а – расчетная схема для моделирования магнитного поля; б – пакет трубошин при коротком замыкании; в – пакет трубошин при обрыве гибкой связи
Рисунок 3.7 – Расчетная схема для моделирования магнитного поля от токов в пакете трубошин короткой сети

Тогда с учетом закона Био-Савара-Лапласа [35, с. 240] и схемы расположения проводников в плоскости на рисунке 3.7а составляющие магнитного поля 
[image: image547.wmf]n

-й трубошины определяются как [56, с. 34; 57, р. 030011-2]:

[image: image548.wmf]шn

шn

А

шn

э

0

хАn

r

у

у

r

2

I

В

-

p

m

=

 и 
[image: image549.wmf]шm

шn

А

шn

э

0

yAn

r

х

х

r

2

I

В

-

p

m

=

,           (3.12)

где 
[image: image550.wmf]2

шn

А

2

шn

А

шn

)

у

у

(

)

х

х

(

r

-

+

-

=

; 


[image: image551.wmf]шn

x

 и 
[image: image552.wmf]шn

у

 – координаты 
[image: image553.wmf]n

-й трубошины; 


[image: image554.wmf]А

x

 и 
[image: image555.wmf]А

у

 – координаты точки 
[image: image556.wmf]А

, в которой рассчитывается магнитное поле.

Тогда составляющие магнитного поля от пакета из 
[image: image557.wmf]N

 трубошин будут равны:

[image: image558.wmf]å

=

=

N

1

n

xAn

хА

B

B

 и 
[image: image559.wmf]å

=

=

N

1

n

yAn

y

А

B

B

.                               (3.13)
Адекватность разработанной математической модели оценивалась при помощи сравнения результатов расчета и эксперимента. Эксперименты осуществлялись на короткой сети печного трансформатора марки ЭОЦНК 16000/10-К. В качестве главного и вольтодобавочного трансформаторов в нем использовались трансформаторы ЭОТЦ 10100/10 и ЭОЦ 5700/10 [56, с. 34; 57, р. 030011-3]. В шинном пакете величины 
[image: image560.wmf]м

12

,

0

b

b

3

1

=

=

 и 
[image: image561.wmf]2

/

b

b

1

2

=

. Ток в шине 
[image: image562.wmf]А

3750

I

э

=

.

Результаты расчета распределения составляющих магнитного поля пакета трубошин вдоль оси 
[image: image563.wmf]Y

 при координате 
[image: image564.wmf]м

03

,

0

b

2

x

1

A

+

=

 на первой ступени регулирования в нормальном режиме приведены на рисунке 3.8. Точками здесь показаны результаты эксперимента.


[image: image565.png]



Рисунок 3.8 – Результаты моделирования магнитного поля пакета трубошин в нормальном режиме

Из рисунка 3.8 видно, что погрешность моделирования с помощью предложенной модели не превышает порядка 10%. Из рисунка 3.8 также видно, что зависимость 
[image: image566.wmf])

y

(

f

В

х

=

 симметрична относительно оси Х, а зависимость 
[image: image567.wmf])

y

(

f

В

у

=

 при координате 
[image: image568.wmf]0

у

=

 равна нулю. Эти особенности распределения составляющих индукции магнитного поля могут быть использованы для построения защиты шинного пакета короткой сети от электрических повреждений [56, с. 35; 57, р. 030011-3].
Результаты расчета распределения составляющих магнитного поля пакета трубошин вдоль оси 
[image: image569.wmf]Y

 при координате 
[image: image570.wmf]м

03

,

0

b

2

x

1

A

+

=

 на первой ступени регулирования при обрыве цепи четвертой пары трубошин и КЗ в их цепи приведены на рисунке 3.9а и 3.9б соответственно [56, с. 35].
Из рисунков 3.9а и 3.9б видно, что зависимости 
[image: image571.wmf])

y

(

f

В

х

=

 при этих видах повреждений становятся несимметричными относительно оси Х. Причем эти несимметрия значительна. При этом зависимость 
[image: image572.wmf])

y

(

f

В

у

=

 при координате 
[image: image573.wmf]0

у

=

 значительно отличается от нуля. Это служит подтверждением того, что контроль распределения составляющих индукции магнитного поля может использоваться при построении защиты шинного пакета короткой сети от электрических повреждений.

[image: image574.png]B, Tn B, Tn
0,05 B 0,05 B

0,02 0,025

-0,





а – результаты моделирования магнитного поля пакета трубошин при обрыве гибкой связи; б – результаты моделирования магнитного поля пакета трубошин при коротком замыкании
Рисунок 3.9 – Результаты моделирования магнитного поля пакета трубошин при обрыве гибкой связи и коротком замыкании

Выводы по третьему разделу

1. В связи с тем, что задача по определению магнитного поля рассеяния витка и обмотки на круглом ферромагнитном стержне с помощью точного аналитического выражения неизвестна, то для приближенного ее решения предлагается использовать метод, основанный на классических методах Био-Савара-Лапласа и зеркальных изображений.

2. Погрешность предложенного метода моделирования поля рассеяния обмотки с током в трансформаторе не превышает 5-10% в самом неблагоприятном случае. Это удовлетворяет требованиям релейной защиты.
3. Разработанный метод моделирования магнитного поля трубошины, основанный на законе Био-Савара-Лапласа дает возможность рассчитывать составляющие этого магнитного поля с точностью, удовлетворяющей требованиям релейной защиты. При этом погрешность моделирования этих составляющих не превышает 5-7%.

4. Метод моделирования магнитного поля пакета трубошин короткой сети рудотермических производств, основанный на законе Био-Савара-Лапласа, позволяет моделировать распределение составляющих этого магнитного поля с погрешностью, не превышающей 10%.
4 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОСНОВ ПОСТРОЕНИЯ ЗАЩИТ КОМПЛЕКСА «РУДОТЕРМИЧЕСКАЯ ПЕЧЬ»

4.1 Особенности построения магнитных трансформаторов тока

Согласно [3, с. 57; 31, с. 67; 58-61] к достоинствам трансформаторов тока относятся достаточно высокая точность измерения, значительная отдаваемая мощность и помехоустойчивость к воздействию внешних магнитных полей. К недостаткам ТТ следует отнести высокую стоимость, а также большие габариты, препятствующие установке его на некоторые виды электрического оборудования. В связи с этим существуют ограничения по числу и размерам места установки ТТ, рассчитанных на большие токи, при реализации дифференциальных токовых защитах многофазных электрических установок. К таким электрическим установкам относятся печной трансформатор и короткая сеть рудотермических печей ферросплавного производства.
Многие из перечисленных недостатков, присущих ТТ, отсутствуют у магнитных трансформаторов тока различного вида [31, с. 67; 41, с. 5; 61, с. 60]. Схема, поясняющая работу МТТ, представлена на рисунке 4.1, в которой по проводу 1 проходит контролируемый ток 
[image: image575.wmf])

t

(

i

, который создает магнитное поле и индуктирует в обмотке 2 ЭДС 
[image: image576.wmf])

t

(

e

.


[image: image577.png]Bm<

itt)

by

e(t)




1 – провод высокого напряжения; 2 – обмотка МТТ
Рисунок 4.1 – Схема работы МТТ

Преимуществом данной схемы измерения тока является возможность установки обмотки МТТ на заземленных элементах конструкции электрического устройства на безопасном расстоянии от проводника с контролируемым током 
[image: image578.wmf])

t

(

i

 [1, с. 23; 17, с. 204].
Конструкция МТТ, как правило, зависит от назначения [1, с. 78; 58, с. 88; 59, с. 20]. Обычно для защиты обмоток трансформаторов от ВЗ используются МТТ с распределенной или сосредоточенной в нескольких местах обмоткой. Для построения защит многофазных токопроводов используются МТТ с изолированным корпусом.

Конструкция МТТ с распределенной обмоткой показана на рисунке 4.2. Она состоит из текстолитовой несущей рейки квадратного или круглого сечения длиной 
[image: image579.wmf]с

Н

 и обмотки, которая устанавливается на этой рейке [58, с. 88; 59, с. 20; 60, с. 7].

Если допустить, что распределенная по всей длине несущей рейки однослойная обмотка имеет постоянный шаг 
[image: image580.wmf]мтт

Т

 и постоянную площадь 
[image: image581.wmf]мтт

S

 витка, то тогда ЭДС 
[image: image582.wmf]i

,

мтт

Е

 этого МТТ с числом витков 
[image: image583.wmf]мтт

w

 от 
[image: image584.wmf]i

-го витка обмотки трансформатора с током 
[image: image585.wmf]об

I

 и координатой 
[image: image586.wmf]i

y

 можно определить как 


[image: image587.wmf]å

=

=

мтт

w

1

j

j

,

y

мтт

с

i

,

мтт

B

S

f

44

,

4

Е

.                                       (4.1)

где 
[image: image588.wmf]j

,

y

B

 – индукция магнитного поля в плоскости 
[image: image589.wmf]j

-го витка МТТ от 
[image: image590.wmf]i

-го витка обмотки трансформатора. 

Зависимость ЭДС МТТ 
[image: image591.wmf])

y

(

f

Е

i

i

,

мтт

=

 приведена на рисунке 4.2.


[image: image592.png]1

R





Рисунок 4.2 – МТТ, распределенная обмотка которого имеет постоянный шаг и постоянную площадь витка

С учетом (4.2) ЭДС 
[image: image593.wmf]мтт

Е

 обмотки МТТ от обмотки трансформатора с числом витков 
[image: image594.wmf]1

w

 можно определить как


[image: image595.wmf]å

å

=

=

=

1

мтт

w

1

i

w

1

j

ij

,

y

мтт

с

мтт

B

S

f

44

,

4

Е

.                                       (4.2)

Если допустить, что однослойная обмотка МТТ намотана на несущую рейку с прямоугольным поперечным сечением 
[image: image596.wmf]z

х

а

а

´

 проводом диаметром 
[image: image597.wmf]пр

d

, то тогда шаг обмотки МТТ и число витков его обмотки определятся как:

[image: image598.wmf]пр

мтт

d

05

,

1

Т

»

 и 
[image: image599.wmf]мтт

с

мтт

Т

/

Н

w

=

.                               (4,3)

Комплексное сопротивление обмотки МТТ:

[image: image600.wmf]МТТ

МТТ

МТТ

jX

R

Z

+

=

,                                    (4.4)

где
[image: image601.wmf]МТТ

R

 и 
[image: image602.wmf]МТТ

X

 – активное и индуктивное сопротивления обмотки МТТ.

Активное сопротивление обмотки МТТ 
[image: image603.wmf]МТТ

R

 проще всего получить путем его замера мостом постоянного тока.

Индуктивное сопротивление обмотки МТТ 
[image: image604.wmf]МТТ

X

 можно рассчитать по-разному. Наиболее просто это сделать с помощью аналитических выражений из [14, с. 92]. В этом случае индуктивность обмотки МТТ:

[image: image605.wmf]мтт

c

мтт

L

f

2

Х

p

=

 и 
[image: image606.wmf](

)

(

)

[

]

az

az

z

ах

ах

x

2

мтт

0

мтт

a

a

w

2

L

y

-

j

+

y

-

j

p

m

=

,   (4.5)

где 
[image: image607.wmf]ax

j

 и 
[image: image608.wmf]az

j

 – находят по зависимостям 
[image: image609.wmf])

(

f

ax

ax

g

=

j

 и 
[image: image610.wmf])

(

f

az

az

g

=

j

 при 
[image: image611.wmf]с

x

ax

Н

/

a

=

g

 и 
[image: image612.wmf]с

z

az

Н

/

a

=

g

, а 
[image: image613.wmf]ax

y

 и 
[image: image614.wmf]az

y

 находят по зависимостям 
[image: image615.wmf])

(

f

ax

ax

g

=

d

 и 
[image: image616.wmf])

(

f

az

az

g

=

d

 при 
[image: image617.wmf]с

x

ax

Н

/

a

=

g

 и 
[image: image618.wmf]с

z

az

Н

/

a

=

g

.

Из рисунка 4.2 видно, что величина ЭДС 
[image: image619.wmf]i

,

мтт

Е

 МТТ зависит от места расположения 
[image: image620.wmf]i

y

 
[image: image621.wmf]i

-го витка в обмотке трансформатора. Что, несомненно, отразится на таком параметре защиты как чувствительность. Значительно уменьшить зависимость 
[image: image622.wmf])

y

(

f

Е

i

i

,

мтт

=

 можно, если использовать распределенную обмотку МТТ с переменным шагом или переменной плоскостью витка [1, с. 85], а также МТТ с сосредоточенной обмоткой.

Конструкция МТТ с сосредоточенной в нескольких местах обмоткой приведена на рисунке 4.3. Такая обмотка выполняется из нескольких катушек, которые также размещаются на текстолитовой рейке. Реализация такого МТТ сводится к выбору конструкции и числа катушек, а также места размещения этих катушек на текстолитовой рейке.

В качестве катушек для обмотки МТТ можно использовать выпускаемые серийно катушки от промежуточных реле. Такие катушки имеют жесткий каркас и устойчивы к высоким температурам. Каркас катушки имеет клеммы, которые спаиваются с коммутационными проводниками. Проводники, в свою очередь, соединяют обмотки всех катушек в обмотку МТТ.

[image: image623.png]Fil





а – конструкция МТТ с сосредоточенной обмоткой; б – размещение катушек
Рисунок 4.3 – МТТ с сосредоточенной в нескольких местах обмоткой

Параметры катушек от некоторых промежуточных реле приведены в таблице 4.1 [51, с. 182-184].

Таблица 4.1 – Технические данные катушек от промежуточных реле

	Тип

реле
	Число

витков, 
[image: image624.wmf]w

кат


	Марка и   

диаметр провода, мм
	Расчетные
	 величины

	
	
	
	
[image: image625.wmf]R

кат

,Ом
	
[image: image626.wmf]X

кат

,Ом

	РП-25
	3000
	ПЭВ-2 Ø0,21
	170,8
	180,4

	РП-25
	3850
	ПЭВ-2 Ø0,18
	298,4
	297,1

	РП-25
	6700
	ПЭВ-2 Ø0,14
	858,3
	899,8

	РП-211
	4500
	ПЭВ-2 Ø0,17
	391,0
	405,9

	РП-211
	9000
	ПЭВ-2 Ø0,12
	1569,3
	1623,5


Минимизация колебаний чувствительности в таком МТТ осуществляется подбором места размещения катушек и их числа витков. Если использовать МТТ, изображенный на рисунке 4.3, то при размещении трех катушек с одинаковым числом витков в координатах 
[image: image627.wmf]0

у

1

к

=

, 
[image: image628.wmf]2

/

Н

у

с

2

к

=

 и 
[image: image629.wmf]с

3

к

Н

у

=

, зависимости 
[image: image630.wmf])

y

(

f

Е

i

1

у

=

, 
[image: image631.wmf])

y

(

f

Е

i

2

у

=

, 
[image: image632.wmf])

y

(

f

Е

i

3

у

=

 и 
[image: image633.wmf])

y

(

f

Е

i

мтт

=

 будут иметь вид линий, приведенных на рисунке 4.4а [1, с. 82]. На рисунке 4.4б [1, с. 82] эти линии построены для координат 
[image: image634.wmf]с

1

к

Н

1

,

0

у

=

, 
[image: image635.wmf]2

/

Н

у

с

2

к

=

 и 
[image: image636.wmf]с

3

к

Н

)

1

,

0

1

(

у

-

=

. При этом число витков во второй катушке уменьшено в три раза. Это соответствующим образом влияет на колебание зависимости 
[image: image637.wmf])

y

(

f

Е

i

мтт

=

.

[image: image638.png]



а – зависимости 
[image: image639.wmf])

y

(

f

Е

i

1

у

=

, 
[image: image640.wmf])

y

(

f

Е

i

2

у

=

, 
[image: image641.wmf])

y

(

f

Е

i

3

у

=

 и 
[image: image642.wmf])

y

(

f

Е

i

мтт

=

 в координатах 
[image: image643.wmf]0

у

1

к

=

, 
[image: image644.wmf]2

/

Н

у

с

2

к

=

 и 
[image: image645.wmf]с

3

к

Н

у

=

; б – зависимости 
[image: image646.wmf])

y

(

f

Е

i

1

у

=

, 
[image: image647.wmf])

y

(

f

Е

i

2

у

=

, 
[image: image648.wmf])

y

(

f

Е

i

3

у

=

 и 
[image: image649.wmf])

y

(

f

Е

i

мтт

=

 в координатах
[image: image650.wmf]с

1

к

Н

1

,

0

у

=

, 
[image: image651.wmf]2

/

Н

у

с

2

к

=

 и 
[image: image652.wmf]с

3

к

Н

)

1

,

0

1

(

у

-

=


Рисунок 4.4 – Зависимости 
[image: image653.wmf])

y

(

f

Е

вз

вз

=

 при изменении места размещения катушек МТТ и числа витков в них

Располагают МТТ такого типа внутри бака трансформатора. Для подключения МТТ к защите на крышке бака трансформатора располагают клеммы, к которым соответственно присоединяются выводы обмотки МТТ. При этом для коммутации используют медный, многожильный провод, имеющий термостойкую и маслостойкую изоляцию, а также сечение 1,5÷2,5 мм2. 

На рисунке 4.5 показана конструкция МТ с изолированным корпусом. В этом МТТ обмотка 1 реализована в виде многовитковой плоской катушки, которая помещена в электроизолирующий корпус 2 из фарфора или пластмассы. Корпус 2 крепится к несущей конструкции 4 при помощи кронштейнов 5 и болтов с гайками 6 и 7 соответственно. Такая конструкция МТТ надежно защищает его обмотку от механических и электрических повреждений.
[image: image654.png]b3l |A dn
2
| hy| |y
X Bn e
(- s
96“610 |/é
t ! N





Рисунок 4.5 – Конструкция МТТ с изолирующим корпусом

Ток 
[image: image655.wmf]ш

I

 в шине 3 в процессе функционирования МТТ создает в обмотке 1 ЭДС 
[image: image656.wmf]к

E

. Действующее значение ЭДС можно определить:

[image: image657.wmf]мтт

мтт

с

мтт

Ф

w

f

44

,

4

Е

=

,                                      (4.6)

где 
[image: image658.wmf]с

f

 – частота сети; 


[image: image659.wmf]мтт

w

 – число витков обмотки МТТ; 


[image: image660.wmf]мтт

Ф

 – магнитный поток через плоскость обмотки МТТ.

Полный поток через плоскость витка катушки МТТ [54, с. 319] определяется как: 


[image: image661.wmf]å

ò

=

+

-

+

p

m

=

N

1

n

a

h

h

2

n

2

z

ш

0

мтт

dy

)

)

x

x

(

y

(

y

2

1

а

N

I

Ф

y

.                    (4.7)

4.2 Реагирующие органы защиты на магнитных трансформаторах тока

МТТ, как правило, обладают небольшой отдаваемой мощностью. При этом мощность срабатывания реагирующего органа защиты должна быть меньше отдаваемой мощности МТТ. В связи с этим в качестве реагирующего органа защиты на МТТ следует использовать реле тока РТ-40/0,2, РТЗ-51 и РТЗУ-1.

Требованию малой мощности срабатывания при невысоком напряжении отвечает, например, токовое реле РТ-40/0,2 [51, с. 55; 55, с. 37]. Данное реле выпускается промышленностью и имеет минимальную мощность срабатывания равную 0,2 В А при токе срабатывания 0,05 А и напряжении срабатывания около 4В. Реле РТ-40/0,2 оснащено двумя идентичными обмотками. В нем предусмотрена возможность соединять эти обмотки параллельно или последовательно. Такие виды соединений показаны на рисунках 4.6а и 4.6б. При таких видах соединения обмоток к реле можно подключить только один МТТ.

[image: image662.png]Wl wp2, Wl wp2,

@@‘06 - &6 PR DNONO]

KMT KMT K MT1 K MT2
a) 6) B)




а – схема с параллельно соединенными обмотками; б – схема с последовательно соединенными обмотками; в – схема с двумя МТТ
Рисунок 4.6 – Схемы соединений РТ-40/0,2 с одним или двумя МТТ

В случае необходимости подключения к реле двух МТТ следует воспользоваться схемой, приведенной на рисунке 4.6в.

Высокочувствительное реле тока типа РТЗ-51 было разработано для повышения чувствительности защит от ОЗЗ и предназначено для использования совместно с ТТНП в качестве органа, реагирующего на ток нулевой последовательности в схемах защит от ОЗЗ [39, с. 113]. Принципиальная схема реле РТЗ-51 [39, с. 113] приведена на рисунке 4.7.

Пределы регулирования тока срабатывания этого реле равны 0,02-0,12 А. Коэффициент возврата реле равен 0,93, а время его срабатывания при двукратном токе уставки не превышает 0,06 с. Мощность срабатывания реле на минимальной уставке не превышает 0,01 В·А. Реле выполнено с использованием полупроводников, в частности операционных усилителей. Поэтому мощность, потребляемая от источника постоянного оперативного тока не превышает 10 Вт, а от переменного – 5-5,5 В А.


Рисунок 4.7 – Высокочувствительное реле тока типа РТЗ-51
Промежуточный трансформатор тока ТА и резисторы R2-R7 с переключателями SВ1-SВ6 в этом реле служат для дискретного регулирования порога срабатывания по току. При использовании этого реле для нужд релейной защиты на МТТ промежуточный трансформатор тока ТА с сопротивлением R1 из схемы удаляется. Диоды VD1-VD-4 в реле используются для ограничения амплитуды входного сигнала.

Активный фильтр на операционном усилителе А1 с многоконтурной обратной связью, включающей резисторы R8, R9 и R10 и конденсаторы С1 и С2 являются преобразующей частью реле. Активным фильтр настраивается на  частоту 50 Гц и осуществляет отстройку реле от высших гармонических составляющих в ЭДС МТТ.

Сравнивающая часть реле состоит из порогового элемента на операционном усилителе А2, времязадающей цепи VD5, R15, R16 и С7, а также триггера Шмидта на операционном усилителе А3. Конденсаторы СЗ – С10 предназначены для коррекции этих операционных усилителей с целью исключения их возбуждения. Резистор R17 представляет собой обратную связь. Питание операционных усилителей осуществляется параметрическим стабилизатором из резисторов R26 и R27, стабилитронов VD11 и VD12, а также конденсаторов С11 и С12. Он обеспечивает напряжение ±15 В.

Питание реле осуществляется от источника постоянного или выпрямленного тока напряжением 110 или 220 В. При необходимости вместо постоянного оперативного тока к реле может быть подключен источник переменного тока напряжением 100 В.
Высокочувствительное реле тока типа РТЗУ-1 было разработано на кафедре «Электроэнергетика» НАО «Торайгыров университет» для совместного использования с МТТ. Принципиальная схема этого реле приведена на рисунке 4.8. Его имеет смысл использовать только в случае, если мощность, отдаваемая МТТ меньше мощности срабатывания реле РТ-40/02 при максимальной уставке. Оно содержит:
1. Дискретный регулятор входного сигнала на емкостях С1 и С2, резисторах R1-R3 и кнопках СX1-СX3, диоду VD1 и стабилитроне VD2.
2. Пороговый элемент на микросхеме А1 и резисторах R4-R7.

3. Стабилизатор питания на резисторе R12 и стабилитронах VD4 и VD5.
4. Генератор управляющих импульсов на транзисторе VT1, конденсаторе С4 и резисторах R9, R10, R11.

5. Выходной бесконтактный элемент на тиристоре VD7.

Пороговый элемент выполнен в виде триггера Шмидта на операционном усилителе А1, имеющем положительную обратную связь по напряжению. На инвертирующий вход подается опорное напряжение с делителя R4, R5 и VD3. Резистором R4 осуществляется установка порога срабатывания устройства. Резистор R1-R3 и R5 и стабилитрон VD2 служат для ограничения входное напряжение.

Пороговый элемент получает питание от параметрического стабилизатора (R12 и VD4, VD5). Диод VD6 служит для предотвращения разряда конденсатора СЗ в те периоды времени, когда напряжение от выпрямителя А2 будет меньше напряжения UVD4+UVD6.


[image: image663.png]o
R4 F5 T {
0_‘(:1 6 9A17 VT1
5 LI vy

R8 R10
(o2}

C2 |VD2
4

ﬁ
l VD4

S$X1-8.




Рисунок 4.8 – Высокочувствительное реле тока РТЗУ-1
Температурная независимость устройства обеспечивается при помощи фазоимпульсного способа управления выходным тиристором VD7. Применение в схеме однопереходного транзистора VT1 позволило сравнительно просто решить проблемы термостабилизации и синхронизации генератора. Изменением величины сопротивления R9 осуществляется регулировка величины напряжения на катушке промежуточного реле KL1 в пределах                       40-215 В.

При такой реализации реагирующего органа его питание может осуществляться от источника переменного оперативного тока напряжением 100 или 220 В. При необходимости вместо постоянного оперативного тока к реле может быть подключен источник переменного тока напряжением 100 В.

4.3 Устройство релейной защиты печного трансформатора с короткой сетью от электрических повреждений

В соответствии с разделом 1.3 в системе электроснабжения рудотермического производства для понижения напряжения сети с 6-10 кВ до 150-220 В используются печные трансформаторы, а с помощью короткой сети осуществляют передачу электрической энергии от печного трансформатора к электродам печи. В свою очередь, короткая сеть состоит компенсаторов, шинного пакета, гибких связей, а также системы башмаков, контактной щеки и электродов [6, с. 6; 15, с. 6; 23, с. 8]. При этом наиболее протяженной и дорогой частью короткой сети является шинный пакет.

Поскольку рабочие токи в короткой сети могут достигать 35-150 кА [23, с. 5], вторичную обмотку печного трансформатора выполняют расщепленной, а число пар трубошин в шинном пакете короткой сети принимают равным числу этих расщеплений. В связи с этим, одним из основных электрических повреждений в печном трансформаторе является ВЗ, а в короткой сети – обрывы и КЗ в цепях расщеплений [1, с. 102].
В соответствии с разделом 1.6 МТЗ на ВЗ в первичной обмотке не реагирует, а время срабатывания газовой защиты сильно зависит от температуры масла и числа замкнувшихся витков.

От КЗ в короткой сети защищаются с помощью электрического изолирования всех расщеплений [23, с. 16]. Но короткая сеть на рудотермическом производстве работает в условиях высоких температур и при высоком содержании в воздухе угольной и абразивной пыли. В связи с такими условиями работы изоляция токоведущих частей короткой сети быстро разрушается, возникают проводящие мостики из угольной пыли между трубошинами и, как следствие, может произойти замыкание в паре трубошин и возникнуть электрическая дуга. При рабочих токах печи эта дуга за доли секунды способна привести к полному разрушению дорогостоящего шинного пакета [56, с. 33; 57, p. 030011-02].
В связи с этим для защиты от ВЗ в первичной обмотке трансформатора, а также от обрывов и КЗ в парах трубошин предлагается использовать устройство защиты печного трансформатора с короткой сетью от электрических повреждений на МТТ. Работа этого устройства защиты основана на измерении магнитных полей рассеяния левой и правой катушки трансформатора, а также у верхнего и нижнего торца одной из этих катушек [46, с. 1; 61]. В случае если при измерении этих магнитных полей измеряемая разница будет отличная от нуля, то в этом случае формируется сигнал на отключение трансформатора от сети и осуществляется квалификация вида повреждения.

[image: image664.png]1

[Ol

]

]

14 3
7

E

13 17 Qy|19 16

2
N

4

15





Рисунок 4.9 – Схема размещения МТТ устройства защиты печного трансформатора с короткой сетью

На рисунке 4.9 представлена схема размещения МТТ предлагаемого устройства защиты печного трансформатора с короткой сетью [46, с. 2]. Однофазный печной трансформатор выполнен в виде сердечника 1 с двумя идентичными катушками. Эти катушки размещаются на стержнях 2 и 3. Каждая катушка состоит из частей 4 и 5 многовитковой первичной обмотки и элементов 6-9 вторичной обмотки. Причем при монтаже части 4 и 5 первичной соединяются согласно – последовательно. Поэтому замкнутые витки 10 могут возникнуть только в первичной обмотке. Вторичная обмотка трансформатора выполняется расщепленной. В данном случае она состоит из четырех, изолированных друг от друга расщеплений 6-9 [46, с. 2]. Схема соединений расщепленной обмотки и присоединения их к парам трубошин 11 короткой сети приведены на рисунке 4.9. В свою очередь пары трубошин присоединяется к электродам печи с помощью гибких связей.
Устройство защиты содержит два МТТ. Первый МТТ 12 выполнен в виде трех последовательно соединенных катушек индуктивности с выводом из середины второй катушки. Его размещают на плоскости R, которая проходит через оси 13 и 14 стержней 2 и 3 сердечника 1, так чтобы его продольная ось 15 была параллельна оси 13 [46, с. 3].

Второй МТТ 16 также выполнен в виде трех последовательно соединенных катушек индуктивности. Его размещают на плоскости Q, которая перпендикулярна ярмам 17 и 18 сердечника 1 трансформатора и проходит через их середину. При этом его продольная ось 19 располагается параллельно осям 13 и 14 стержней 2 и 3 сердечника 1.

Схема устройства защиты печного трансформатора с короткой сетью приведена на рисунке 4.10 [46, с. 5]. В соответствии с этой схемой начало 20 и конец 21 катушек МТТ 12 присоединены к крайним выводам переменного резистора 22, а средний вывод 23 этого МТТ и подвижный контакт 24 резистора 22 к обмотке реле 25 [46, с. 3]. При этом нормально разомкнутый контакт 26 этого реле подключен к отключающей цепи 27 выключателя и к блоку индикации вида повреждения 28. Переменный резистор 22 предназначен для выставления тока 
[image: image665.wmf]0

I

=

D

 в реле 25 при отсутствии ВЗ в обмотках 4 и 5, а также электрического повреждения в короткой сети 11.


[image: image666.png]28

K OTKIIOaromett

L33, uem epmmouarems

e 26 Tl
20 | 29 I
] |
25 I ‘32
23 AL 3 !
12 M 16 F‘Hfz 27,
I; I 2
21 30




Рисунок 4.10 – Схема устройства защиты однофазного печного трансформатора с короткой сетью в виде группы шин от электрических повреждений

Выводы 29 и 30 МТТ 16 присоединяются к обмотке реле 31. При этом нормально разомкнутый контакт 32 реле 31 подключен к отключающей цепи 33 выключателя и к блоку 28 индикации вида повреждения, а нормально замкнутый контакт 34, который является блокировочным, включают последовательно с контактом 26.

Устройство защиты работает следующим образом. В произвольном эксплуатационном режиме работы печного трансформатора с короткой сетью 11 по одинаковому числу витков в его обмотках 4, 5 и 6-9, которые расположены на разных стержнях сердечника, протекают одинаковые токи. При точном изготовлении и установке этих обмоток токи в них будут индуктировать в обмотке МТТ 16 ЭДС, равную нулю, а ЭДС верхней и нижней обмоток в МТТ 12 будут равны по величине. В результате в ток 
[image: image667.wmf]1

I

 в обмотке реле 31 будет равен нулю, а его контакты 32 и 34 будут находиться в исходном положении. В свою очередь токи 
[image: image668.wmf]2

I

 и 
[image: image669.wmf]3

I

 будут равны между собой, их разность 
[image: image670.wmf]I

D

 в обмотке реле 25 будет равна нулю, а контакты 26 реле 25 будут также находиться в исходном положении. Поэтому сигналы с контактов реле 25 и 31 на отключение печного трансформатора от сети и на входе блока 28 индикации вида повреждения отсутствуют [46, с. 2]. Печной трансформатор не выводится из работы.

При замыкании витков 10 ток в них будет значительно превышать величину тока в остальной части первичной обмотки. Что приведет к изменению распределения магнитного поля рассеяния поврежденной обмотки на стержне 3 и к появлению в обмотке МТТ 16 ЭДС. При этом электродвижущие силы верхней и нижней обмоток МТТ 12 будут не равны между собой. В связи с этим токи 
[image: image671.wmf]I

D

 и 
[image: image672.wmf]1

I

 в обмотках реле 25 и 31 будут не равны нулю. В результате эти реле сработают. При этом контакты 26 и 32 замкнутся, а контакт 34 разомкнется. В результате в отключающей цепи 33 появится сигнал на отключение трансформатора от сети, а блок 28 индикации высветит сообщение «витковое замыкание» [46, с. 3].

При возникновении КЗ в одной из пар шин, например прикрепленной к обмотке 9, ток в ней возрастет и будет значительно больше величины тока в остальных обмотках 6-8. Что приведет к одинаковому изменению распределения магнитного поля рассеяния поврежденной обмотки на обоих стержнях трансформатора. В этом случае ЭДС в обмотке МТТ 16 будет равна нулю, а ЭДС верхней и нижней обмоток МТТ 12 будут не равны между собой. В связи с этим ток 
[image: image673.wmf]1

I

 в обмотке реле 31 будет равен нулю и оно не срабатывает, а разность тока 
[image: image674.wmf]I

D

 в обмотке реле 25 будет не равна нулю и оно сработает. При этом контакты 26 замкнутся, а контакты 32 и 34 останутся в исходном положении. В результате в отключающей цепи 27 появится сигнал на отключение трансформатора. При этом блок 28 индикации высветит сообщение «повреждение короткой сети».

При возникновении разрыва в цепи одной из шин, например, в гибких связях, соединяющих обмотку 9 с электродом печи, ток в этой паре шин и присоединенной к ней обмотке 9 будет равен нулю. Что также приведет к одинаковому изменению распределения магнитного поля рассеяния обмоток на обоих стержнях трансформатора. В этом случае ЭДС в обмотке МТТ 16 будет равна нулю, а ЭДС верхней и нижней обмоток МТТ 12 будут не равны между собой. В связи с этим ток 
[image: image675.wmf]1

I

 в обмотке реле 31 будет равен нулю, и оно не срабатывает, а разность тока 
[image: image676.wmf]I

D

 в обмотке реле 25 будет не равна нулю, и оно сработает. При этом контакт 26 замкнется, а контакты 32 и 34 останутся в исходном положении. В результате в отключающей цепи 27 появится сигнал на отключение трансформатора. При этом блок 28 индикации высветит сообщение «повреждение короткой сети» [46, с. 3].

При таком расположении МТТ 16 относительно катушек 4 и 5 трансформатора его ЭДС в эксплуатационном режиме работы будет равняться ЭДС 
[image: image677.wmf]1

нб

Е

 небаланса. Обычно 
[image: image678.wmf]1

нб

Е

 вызвана неточностью изготовления и установки, как катушек трансформатора, так и МТТ [56, с. 35; 57, p. 030011-03]. Поэтому в соответствии со схемой на рисунке 4.10 ток небаланса в реле 31 можно определить как:

[image: image679.wmf]1

мтт

1

ро

1

нб

1

нб

Z

Z

E

I

+

=

.                                                (4.8)

где 
[image: image680.wmf]1

ро

Z

 и 
[image: image681.wmf]1

мтт

Z

 – полное сопротивление реле 31 и катушки МТТ 16.

ЭДС 
[image: image682.wmf]1

нб

Е

 достигает наибольшей величины при включении трансформатора в сеть и при КЗ. Но поскольку печные трансформаторы на рудотермическом производстве работают в режиме КЗ, то этот режим не рассматривается. Таким образом, ток срабатывания реле 31 защиты определяется как:

[image: image683.wmf]1

нб

н

1

c

р

I

k

I

=

.                                                 (4.9)

где 
[image: image684.wmf]н

k

 – коэффициент надежности отстройки равный 1,3-1,6. [21, с. 254].
Для экспериментальной оценки параметров, например защиты от ВЗ трансформатора ТТ-6, выполненной на реле 31 в соответствии с рисунком 4.10, использовался двулучевой осциллограф, который был реализован на персональном компьютере с программой «Елена 2012». Результаты эксперимента в виде осциллограмм тока 
[image: image685.wmf]ф

1

I

 в первичной обмотке трансформатора и ЭДС 
[image: image686.wmf]мтт

Е

 МТТ 16, полученных при многократном включении трансформатора в сеть и при ВЗ в первичной обмотке в режиме холостого хода, приведены на рисунках 4.11 и 4.12 соответственно.
[image: image687.png]



Рисунок 4.11 – Осциллограммы включения в сеть трансформатора ТТ-6 в режиме холостого хода


[image: image688.png]



Рисунок 4.12 – Осциллограммы замыкания одного витка в первичной обмотке ТТ-6 в режиме холостого хода

Оценку чувствительности этой защиты с учетом рисунков 4.11 и 4.12 можно осуществить следующим образом. Для этого первоначально, как показано на рисунке 4.13, строится полученная экспериментальным путем в режиме холостого хода зависимость 
[image: image689.wmf])

w

(

Е

к

мтт

. Затем с учетом наибольшей величины ЭДС 
[image: image690.wmf]1

нб

Е

 небаланса используемого МТТ и математических выражений (4.8) и (4.9) рассчитывается порог срабатывания защиты. Так как при включении трансформатора в сеть по рисунку 4.11 наибольшая величина 
[image: image691.wmf]1

нб

Е

 составила порядка 0,0963 В, то тогда ЭДС МТТ, приводящая к срабатыванию защиты:

[image: image692.wmf]В

154

,

0

0963

,

0

6

,

1

Е

k

Е

1

нб

н

1

c

р

=

×

=

=


Если через точку 
[image: image693.wmf]1

c

р

Е

 на оси 
[image: image694.wmf]мтт

Е

 графика на рисунке 4.13 провести горизонтальную линию, то по ее точке пересечения с зависимостью 
[image: image695.wmf])

w

(

Е

к

мтт

 на оси 
[image: image696.wmf]к

w

 можно найти число витков, которое приведет к срабатыванию этой защиты. Так как число замкнувшихся витков может быть только целым, то в соответствии с рисунком 4.13 защита сработает при замыкании трех витков.


[image: image697.png]Eyrr.B
0,45
0,30
0,15 - *7777/
. 1
|
o Vet

[ 1 2 3 WBHT




Рисунок 4.13 – Определение чувствительности защиты от ВЗ

трансформатора ТТ-6

В соответствии со схемой на рисунке 4.10 ток небаланса в реле 25 можно определить из выражения:

[image: image698.wmf]2

/

2

R

Z

Z

E

E

I

2

мтт

2

ро

2

.

2

нб

1

.

2

нб

2

нб

+

+

-

=

D

.                                   (4.10)

где 
[image: image699.wmf]1

.

2

нб

E

 и 
[image: image700.wmf]2

.

2

нб

E

 – ЭДС небаланса верхней и нижней обмоток в МТТ 12; 
Zро2 и Zмтт2 – полное сопротивление реле 25 и катушки МТТ 12; 
R2 – сопротивление резистора 22.

Тогда ток срабатывания реле 25 защиты определяется как:

[image: image701.wmf]2

нб

н

2

c

р

I

k

I

D

=

.                                              (4.11)

Как показали лабораторные исследования на экспериментальной установке [44, с. 72], разработанная защита обладает высокой чувствительностью к электрическим повреждениям в печном трансформаторе с короткой сетью и способна надежно защитить фазы этой сети от КЗ и обрывов в любой из ее параллельных линий, а первичную обмотку печного трансформатора от ВЗ.

4.4 Устройство релейной защиты короткой сети на МТТ
Если печные трансформаторы рудотермического производства располагаются в камерах, размещаемых в производственном цехе, то температура масла в них в зимнее время не опускается ниже температуры этого цеха. Чаще всего этого достаточно для обеспечения декларируемого времени срабатывания газовой защиты при замыкании небольшого числа витков. В тоже время обрыв одной из гибких связей короткой сети или КЗ в одном из ее расщеплений не диагностируется напрямую, например, при помощи срабатывания сигнализации, а определяется по косвенным признакам. Избавиться от этих проблем можно путем использования релейной защиты на МТТ.

Наиболее оптимальна защита короткой сети от обрывов гибких связей и КЗ в цепях расщеплений, основанная на одном МТТ [56, с. 35; 57, p. 030011-2]. На рисунке 4.14а приведена конструкция МТТ и его расположение относительно шинного пакета короткой сети. При реализации защиты используют схему по переменному оперативному току, приведенную на рисунке 4.14б.

Для построения такой защиты необходимо первоначально необходимо рассчитать токи во всех расщеплениях в эксплуатационных и аварийных режимах работы согласно рисунку 2.5,а и модели, приведенной в [37, p. 404]. Затем по токам в трубошинах и их пространственному расположению в шинном пакете моделируют его магнитное поле по математической модели, приведенной в разделе 3.3. После этого путем анализа зависимостей, приведенных на рисунках 3.8 и 3.9, определяют место расположения МТТ [56, с. 36; 57, p. 030011-3].

[image: image702.png]D)

KA2

KAl





а – расположение МТТ относительно шинного пакета короткой сети: 1 – обмотка МТТ; 2 – изолирующий корпус; б – схема цепей переменного тока защиты
Рисунок 4.14 – Расположение МТТ относительно шинного пакета короткой сети и схема цепей переменного тока защиты

Поскольку на практике МТТ и шинный пакет изготовлены и установлены неидеально, то в обмотке МТТ в эксплуатационных режимах работы короткой сети возникает ЭДС небаланса 
[image: image703.wmf]нб

Е

, от которой следует отстраиваться [56, с. 36; 57, p. 030011-3].
Для выявления обрыва и КЗ в одном из расщеплений короткой сети используются токовые реле КА1 и КА2, схема соединения которых приведена на рисунке 4.14б. При этом ток небаланса, протекающий по обмоткам этих реле, определяется как:

[image: image704.wmf])

Z

Z

Z

/(

Е

I

2

ка

1

ка

мтт

нб

нб

+

+

=

&

&

,                              (4.12)

где 
[image: image705.wmf]мтт

Z

 – полное сопротивление МТТ; 


[image: image706.wmf]1

ка

Z

 и 
[image: image707.wmf]2

ка

Z

 – полное сопротивление реле КА1 и КА2.

Пороги срабатывания этих реле различны. Токовое реле КА1 в схеме рисунка 4.14б служит для обнаружения обрыва гибких связей короткой сети. Оно не должно реагировать на самый тяжелый нагрузочный режим работы печи. Его порог срабатывания определяют как:

[image: image708.wmf]отс

max

,

нб

1

cp

k

I

I

=

,                                           (4.13)

где 
[image: image709.wmf]max

,

нб

I

 – максимальное значение тока небаланса в нагрузочном режиме работы; 


[image: image710.wmf]отс

k

 – коэффициент отстройки, принимаемый равным 1.3-1.6 [21, с. 254].
Для реализации защиты используется схема цепей постоянного тока, приведенная на рисунке 4.15 [56, с. 36; 57, p. 030011-2].
[image: image711.png]KAl KT
KLl

| M
KA2  [KL2

KL12 -

¢——"——5 Ha CHTHAT

K12
}————""> Ha OTKIIOYeHHe





Рисунок 4.15 – Схема цепей постоянного оперативного тока защиты

Отстройка от броска тока намагничивания осуществляется путем задержки на срабатывание. Эта задержка, в соответствии с рисунком 4.15 осуществляется с помощью реле времени КТ. Задержка по времени в случае обрыва гибкой связи не влияет на масштаб аварии.

Для защиты от КЗ одной из пар трубошин используется токовое реле КА2. Оно не должно реагировать на обрыв в цепи одного из расщеплений, а также при броске тока намагничивания. В связи с этим порог срабатывания токового реле КА2 определяется как:

[image: image712.wmf]отс

1

сp

2

cp

k

I

I

=

 и 
[image: image713.wmf]отс

бтн

2

cp

k

I

I

=

                                 (4.13)

где 
[image: image714.wmf]бтн

I

 – бросок тока намагничивания. 

При отстройке защиты выбирается большее значение тока срабатывания. При таком выборе токов срабатывания токовых реле КА1 и КА2 рассматриваемая защита работает следующим образом.

В произвольном эксплуатационном режиме работы токи во всех парах трубошин равны по величине и не превышают их номинального значения. Поэтому в обмотках реле КА1 и КА2 протекает ток небаланса 
[image: image715.wmf]нб

I

, который меньше порога срабатывания этих реле. В связи с этим токовые реле КА1 и КА2, а также промежуточные реле KL1 и KL2 на рисунке 4.15 находятся в исходном положении, а их контакты разомкнуты. Поэтому сигналы о наличии в короткой сети электрических повреждений отсутствуют [56, с. 36; 57, p. 030011-3].
Согласно [34, с. 65-70] и рисунку 3.9а при обрыве одной из гибких связей шинного пакета в обмотке МТТ наводится ЭДС, а в цепи реле КА1 и КА2 появляется ток. Если величина этого тока превысит порог срабатывания реле КА1, а именно величину 
[image: image716.wmf]1

cp

I

, то это реле сработает и подаст напряжение на реле времени КТ. Через время срабатывания 
[image: image717.wmf]cp

t

 контакты КТ этого реле замкнутся, вызовут срабатывание промежуточного реле KL1, которое через контакт KL1.1 станет на самоудержание, а через контакт KL1.2 сформирует сигнал о наличии обрыва в шинном пакете короткой сети. После устранения обрыва поврежденной пары трубошины при нажатии на кнопку SX1 защита возвращается в исходное состояние.

Согласно [34, с. 65-70] и рисунку 3.9б при возникновении КЗ в цепи одного из расщеплений короткой сети в обмотке МТТ появится ЭДС, а в цепи реле КА1 и КА2 ток. Если величина этого тока превысит порог срабатывания реле КА2, а именно величину 
[image: image718.wmf]2

cp

I

, то одновременно сработают реле КА1 и КА2. Однако поскольку реле КА1 выдает сигнал с выдержкой времени 
[image: image719.wmf]cp

t

, а реле КА2 мгновенно, то контакты этого реле КА2 замкнутся и через промежуточное реле KL2 при помощи контакта KL2 сформируют сигнал на отключение трансформатора от сети.

Таким образом, предлагаемая защита короткой сети на МТТ не только выявляет электрические повреждения, но различает вид электрического повреждения. Это существенно минимизирует размеры повреждения, а также время простоя и стоимость ремонта [56, с. 36].
Следует добавить, что данная защита имеет простую конструкцию и легко устанавливается на производстве.

4.5 Установка для экспериментальных исследований

Защиты на МТТ [34, с. 65; 61] обладают высокой чувствительностью к ВЗ в обмотках трансформатора, а также к электрическим повреждениям в цепях расщеплений короткой сети рудотермического производства. Однако определение реальных параметров таких защит и их поведение в различных режимах работы возможно только с помощью экспериментальных исследований на экспериментальных стендах.

В связи с этим, на кафедре «Электроэнергетика» НАО «Торайгыров университет» при выполнении научной работы «Совершенствование токовых защит электрооборудования рудотермического производства с однофазными трансформаторами» была разработана и изготовлена экспериментальная установка, которая позволяет осуществлять экспериментальные исследования процессов, происходящих как в трансформаторе, так и в устройстве релейной защиты в различных режимах работы [44, с. 72].

Принципиальная схема этой установки приведена на рисунке 4.16. В этой экспериментальной установке используется однофазный трансформатор с расщепленной вторичной обмоткой при числе расщеплений 
[image: image720.wmf]4

g

=

, переделанный из трехфазного трансформатора Т-66 мощностью 6,0 кВА. В процессе переделки из сердечника Т-66 был удален один из стержней с обмотками, а на остальные стержни домотана вторичная обмотка. При этом витки 
[image: image721.wmf]1

.

2

w

 и 
[image: image722.wmf]2

.

2

w

 вторичной обмотки по схеме на рисунке 4.16 были размещены на левом стержне сердечника трансформатора, а витки 
[image: image723.wmf]3

.

2

w

 и 
[image: image724.wmf]4

.

2

w

 – на правом. Части первичной обмотки на оставшихся стержнях были соединены согласно - последовательно. Некоторые электрические параметры переделанного трансформатора ТТ-6 приведены в таблице 2.1.

[image: image725.png]§ 220B SB2
K

M T e &8l YR
L M T T
U o

W23 W24

X83 @

A

Ry





Рисунок 4.16 – Электрическая схема соединений экспериментальной установки

К сети переменного тока напряжением 220 В этот однофазный трансформатор подключен с помощью магнитного пускателя КМ типа ПМЕ-200. Управление магнитным пускателем осуществляется кнопками управления SB1 «пуск» и SB2 «стоп» [44, с. 74]. Последовательно в цепь управления магнитного пускателя подключен нормально-замкнутый контакт КА реле защиты УЗ. Информацию о повреждении УЗ получает от магнитного трансформатора тока МТТ.

В ходе экспериментов с трансформатором выявилось, что токи в ответвлениях вторичной обмотки при одинаковых нагрузках не равны между собой из-за некоторой несимметрии магнитной системы переделанного трансформатора. С целью устранения этого явления витки 
[image: image726.wmf]1

.

2

w

 согласно-последовательно соединяются с витками 
[image: image727.wmf]3

.

2

w

 и подключаются к нагрузке 
[image: image728.wmf]1

н

R

. В свою очередь витки 
[image: image729.wmf]2

.

2

w

 согласно-последовательно соединены с 
[image: image730.wmf]4

.

2

w

 и подключены к нагрузке 
[image: image731.wmf]2

н

R

.

В качестве сопротивлений 
[image: image732.wmf]1

н

R

 и 
[image: image733.wmf]2

н

R

 используются спирали, намотанные на деревянный стержень. Эти сопротивления имеют выводы для обеспечения нагрузки величиной 0; 1,58; 1,06; 0,52 Ом. Изменение нагрузки в процессе эксперимента осуществляется переключателями К1 и К2 типа         ПМОФ-45 [44, с. 74]. 

Короткозамкнутые витки представляют собой дополнительную обмотку в 1-5 витков наматываемую поверх существующей заводской обмотки одного из стержней. Эта обмотка подключена последовательно с витками первичной обмотки. Количество замкнутых витков и их замыкание осуществляется коммутатором К3 типа ПМОФ-45. При этом ток в короткозамкнутых витках измеряется с помощью измерительного трансформатора тока УТТ-5М и лабораторного амперметра типа Э355-1 с классом точности 1,5.

Токи 
[image: image734.wmf]1

I

 и 
[image: image735.wmf]2

I

 в первичной и вторичной обмотках, а также ток 
[image: image736.wmf]k

I

 в замкнувшихся витках измеряются амперметрами А1, А2.1, А2.2 и А3, подключенными в разрыв цепи фаз с помощью штепсельных розеток 
[image: image737.wmf]3

XS

1

XS

-

 вилками с перемычками. В качестве амперметров используются приборы типа Э51, Э59 и Д566 с классами точности 1,0; 0,5 и 0,2 соответственно [44, с. 74].

В соответствии с планом проведения экспериментальных работ на такой экспериментальной установке может исследоваться поведение устройства защиты трансформатора от витковых замыканий в первичной обмотке, а также от повреждений в цепи одного из расщеплений вторичной обмотки с измерительным преобразователем в виде МТТ.

В качестве МТТ при экспериментах могут использоваться катушки от промежуточных реле [51, с. 182] или изготавливаемые по расчетным данным вручную. Параметры катушек от промежуточных реле приведены в таблице 4.3 [55, с. 70].
Закрепление МТТ на трансформаторе предполагается осуществлять с помощью реек из текстолита и уголков из алюминия. Обмотки МТТ подключены к устройству защиты УЗ. При этом нормально замкнутые контакты устройства защиты подключаются к цепи управления магнитного пускателя КМ.

Таблица 4.3 – Параметры измерительного преобразователя

	Параметры МТТ
	№1
	№2

	Катушка от реле типа
	РП-11
	РП-25

	Средняя величина размеров 
[image: image738.wmf]х

а

, 
[image: image739.wmf]у

а

 и 
[image: image740.wmf]z

а

, мм
	26, 34 и 21
	13, 26 и 19

	Число витков 
[image: image741.wmf]п

w

, вит
	12500
	6700

	Сопротивление, Ом
	5600
	712


Работа устройства защиты трансформатора основана на измерении пространственного распределения магнитных потоков рассеяния магнитного поля катушек трансформатора с помощью МТТ [52, с. 321]. В связи с тем, что пространственное распределение магнитных потоков определено геометрическими размерами элементов трансформатора, величины этих элементов приведены в таблице 4.4.

Таблица 4.4 – Геометрические размеры элементов экспериментального трансформатора ТТ-6 

	Геометрические размеры трансформатора ТТ-6
	Величина

	Расстояние между стержнями, мм
	112

	Размер окна по вертикали, мм
	130

	Диаметр стержня, мм
	84

	Диаметр первичной и вторичной обмоток, мм 
	111 и 144

	Число витков в ряду первичной и вторичной обмоток
	49 и 5

	Число рядов первичной и вторичной обмоток
	3 и 1


Для регистрации результатов экспериментов используется двулучевой осциллограф на базе персонального компьютера с программным обеспечением «Елена 2012», разработанный на кафедре «Автоматизация и управление» НАО «Торайгыров университет» докторантом Крюковой Е.В. под руководством профессора Новожилова А.Н.

Данная экспериментальная установка позволяет исследовать поведение трансформатора и устройства защиты в режиме [44, с. 76]:

– холостого хода;

– работы неповрежденного трансформатора;

– виткового замыкания в первичной обмотке;

– короткого замыкания в одном из расщеплений вторичной обмотки;

– обрыва в одном из расщеплений вторичной обмотки;

– включения трансформатора в сеть.

Моделирование этих режимов позволяет получить практически все данные необходимые для разработки математической модели трансформатора и оценки адекватности работы устройства защиты в этих режимах. Внешний вид экспериментальной установки [44, с. 77] приведен на рисунке 4.17.

[image: image742.png]



Рисунок 4.17 – Экспериментальная установка

Выводы по четвертому разделу

1. Использование МТТ с сосредоточенной в нескольких местах обмоткой для защиты трансформатора от ВЗ позволяет значительно упростить изготовление МТТ за счет использования выпускаемых промышленностью катушек от реле, а этой защите обеспечить чувствительность, которая почти не зависит от места расположения замкнувшихся витков.
2. Предложенная конструкция МТТ с изолирующим корпусом проста, имеет малые размеры, обладает достаточной отдаваемой мощностью, хорошо защищена от электрических и механических повреждений, что позволяет использовать этот МТТ для построения токовой защиты короткой сети рудотермического производства напряжением до 1кВ и с использованием выпускаемых промышленностью токовых реле типа РТ-40/0,2.

3. В связи с тем, что иногда при реализации некоторых защит МТТ обладают недостаточной отдаваемой мощностью, то в этом случае рекомендуется использовать в качестве измерительного преобразователя выпускаемое промышленностью токовое реле типа РТЗ-51 или разработанное в НАО «Торайгыров университет» на кафедре «Электроэнергетика» более простое и дешевое реле типа РТЗУ-1.

4. На основе анализа распределения составляющих магнитного поля обмоток однофазного печного трансформатора рудотермического производства разработана защита на двух МТТ с сосредоточенной в нескольких местах обмоткой, которая способна надежно защитить обмотку печного трансформатора от ВЗ, а эту короткую сеть от КЗ и обрывов в любом из ее элементов.

5. На основе анализа распределения составляющих магнитного поля шинного пакета короткой сети рудотермического производства разработана защита на одном МТТ с изолирующим корпусом, которая способна надежно защитить эту короткую сеть от КЗ и обрывов в любом из ее элементов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В диссертационной работе сделан глубокий анализ теоретических исследований и технических решений в области релейной защиты трансформаторов и токопроводов, выявлены их недостатки и дано новое решение актуальной научной задачи – совершенствование токовых защит электроустановок рудотермического производства. Основные научные и практические результаты, полученные в работе, заключаются в следующем:
1. Выявлено, что используемые на рудотермическом производстве токовые защиты обладают низкой чувствительностью к ВЗ в первичной обмотке печного трансформатора, а также в силу специфики производства нечувствительны к КЗ и обрывам в параллельных линиях короткой сети.

2. Разработана математическая модель однофазного печного трансформатора, которая позволяет моделировать токи в его обмотках в эксплуатационных стационарных и переходных режимах работы, а также при ВЗ в первичной обмотке при любом количестве расщеплений вторичной обмотки с погрешностью, не превышающей 10-15%.

3. Предложен простой графоаналитический способ определения сопротивления фазы короткой сети, который основан на использовании результатов измерения падения напряжения в шинном пакете этой фазы, получаемых с помощью обратного измерительного проводника, размещаемого в геометрическом центре шинного пакета, что позволяет практически полностью устранить влияние магнитного поля этой фазы на результаты измерения.

4. Разработана математическая модель однофазного печного трансформатора с короткой сетью, которая позволяет моделировать токи в его обмотках и в параллельных линиях короткой сети при КЗ и обрывах в этих линиях.

5. Разработан метод математического моделирования магнитного поля витка на ферромагнитном стержне, основанный на методах зеркальных изображений и законе Био-Савара-Лапласа, который позволяет формировать магнитное поле рассеяния обмоток однофазных трансформаторов в эксплуатационном режиме работы и при ВЗ с погрешностью, не превышающей 5-10%.
6. Разработаны методы математического моделирования магнитного поля одной трубошины и пакета трубошин короткой сети рудотермического производства, основанные на законе Био-Савара-Лапласа, которые дают возможность моделировать составляющие этих магнитных полей с погрешностью, не превышающей 10%.

7. Разработана высокочувствительная защита на двух МТТ с сосредоточенной в нескольких местах обмоткой, которая способна надежно защитить обмотку печного трансформатора от ВЗ, а фазы короткой сети от КЗ и обрывов в любой из их параллельных линий.

8. Разработана защита на одном МТТ с изолирующим корпусом, которая способна надежно защитить фазы короткой сети от КЗ и обрывов в любой из их параллельных линий.

9. Разработана и установлена в лаборатории на кафедре «Электроэнергетика» НАО «Торайгыров университет» экспериментальная установка, которая позволила осуществить экспериментальную проверку работоспособности всех разработанных защит.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Новожилов А.Н., Новожилов Т.А. Релейная защита однофазного трансформатора на магнитных трансформаторах тока: – Павлодар: Изд-во Кереку, 2017. – 117 с.  

2 Альтгаузен А.П., Бершицкий М.Д. Электрооборудование и автоматика электротермических установок: справочник. – М.: Энергия, 1978. – 304 с. 

3 Правила устройства электроустановок: все действующие разделы шестого и седьмого изданий с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 января 2013 г. / ОАО «ВНИИЭ». – М.: КНОРУС, 2013. – 488 с. 
4 Богданов С.П. Расчет руднотермических печей: метод. указ. – СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2011. – 38 с.

5 Брускин Д.Э., Зорохович А.Е., Хвостов В.С. Электрические машины. – М.: Высшая школа, 1987. – Ч. 1. – 319 с.

6 Данцис Я.Б., Кацевич Л.С., Жилов Г.М. и др. Короткие сети и электрические параметры дуговых электропечей. – М.: Металлургия, 1987. – 320 с.

7 Рожихина И.Д., Нохрина О.И. Конструкции и проектирование дуговых печей: учеб. пос. – Новокузнецк: СГИУ, 2011. – 311 с.

8 Холуянов Ф.И. Трансформаторы однофазного и трехфазного тока. – Л.; М.: ОНТИ Государственное Энергетическое Издательство, 1934. – 255 с.
9 Аншин В.Ш., Худяков З.И. Сборка трансформаторов: учеб. пос. – Изд. 2-е, перер. и доп. – М.: Высшая школа, 1991. – 288 с.

10 Алиферов А.И., Бикеев Р.А., Горева Л.П. и др. Исследование электрических параметров шихтованных пакетов мощных электротехнологических установок // Электротехника, электромеханика и электротехнологии: сб. науч. тр. – Новосибирск, 2014. – С. 103-110.

11 Ярымбаш Д.С., Ярымбаш С.Т., Килимник И.М. Идентификация электрических параметров шихтованных шинных пакетов мощных коротких сетей // Електротехніка та електроенергетика. – 2012. – №2. – С. 55-61.
12 Нейман Л.Р., Демирчян К.С. Теоретические основы электротехники. – М.; Л.: Энергия, 1967. – Т. 2. – 408 с.

13 Миронова А.Н. Анализ методов определения сопротивлений токоподводов дуговых сталеплавильных печей // Вестник Чувашского университета. – 2017. – №1. – С. 137-144.

14 Цейтлин Л.А. Индуктивность проводов и контуров. – Л.: Госэнергоиздат, 1950. – 225 с.

15 Данцис Я.Б. Методы электротехнических расчетов руднотермических печей. – Л.: Энергия, 1973. – 188 с.

16 Вольдек А.И. Электрические машины. – Л.: Энергия, 1974. – 639 с.
17 Федосеев А.М., Федосеев М. А. Релейная защита электроэнергетических систем. – М.: Энергоатомиздат, 1992. – 528 с.

18 Чернобровов Н.В. Релейная защита. – Изд. 5-е, перер. и доп. – М.: Энергия, 1974. – 680 с.

19 Засыпкин А.С. Релейная защита трансформаторов. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 240 с.

20 Хренников А.Ю. Основные причины повреждений обмоток силовых трансформаторов при коротких замыканиях // Электричество. – 2006. – №7. – С. 17-24.

21 Беркович М.А., Молчанов В.В., Семенов В.А. Основы техники релейной защиты. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 376 с.
22 Ершов А.М. Релейная защита и автоматика в системах электроснабжения: учеб. пос. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2015. – Ч. 4. – 152 с.
23 Смелянский М.Я., Бортничук Н.И. Короткие сети электрических печей. – М.; Л.: Госэнергоиздат, 1962. – 96 с.

24 Воробьев М.С., Воскресенский Ю.А., Гончаров И.А. Энергетика СССР в 1986-1990 годах. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 310 с.

25 Hague B. Electromagnetis problems in electrical engineering. – London: Oxford University Press, 1929. – 359 р.
26 Тихомиров П.М. Расчет трансформаторов. – Изд. 5-е, перер. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 528 с.

27 Mullineux N., Reed J.R., White I.J. Current distribution in sheet find foil-wound transfomtrs // Proc. IEE. – 1969. – Vol. 1. – Р. 127-129.
28 Rahimberdinova D., Volgina E., Kolesnikov E. et al. Simulation of three-phase transformer operational conditions // News of the national academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. – 2019. – Vol. 5(437). – P. 26-33.
29 Новожилов Т.А., Новожилов А.Н., Рахимбердинова Д.М. и др. Моделирование работы однофазного печного трансформатора с одинаковыми вторичными обмотками // Вестник Иркутского государственного технического университета. – 2019. – Т. 23, №3. – С. 575-581.
30 Новожилов А.Н., Новожилов Т.А. Определение токов в обмотках однофазного трансформатора для релейной защиты при витковом замыкании // Омский научный вестник. – 2014. – №9(46). – С. 174-177. 
31 Новожилов Т.А., Новожилов А.Н., Волгина Е.М. Область использования магнитных трансформаторов тока в электроэнергетике // Омский научный вестник. – 2018. – №5(161). – С. 67-71.

32 Новожилов А.Н., Андреева О.А., Воликова М.П. и др. Метод формирования системы уравнений математической модели электрических машин и трансформаторов в эксплуатационных режимах // Омский научный вестник. – 2006. – №9(46). – С. 108-112.

33 Новожилов А.Н., Горюнов В.Н., Новожилов Т.А. и др. Моделирование токов при витковом замыкании в трансформаторах руднотермических печей // Электротехника. – 2013. – №4. – С. 27-32.

34 Новожилов Т.А. Защита однофазного трансформатора от электрических и механических повреждений на магнитном трансформаторе тока // Электричество. – 2017. – №6. – С. 65-70.

35 Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. – М.: Высшая школа, 1967. – 775 с.

36 Иванов-Смоленский А.В. Электрические машины. – М.: Энергия, 1980. – 909 с.

37 Novozhilov A.N., Novozhilov T.A., Rakhimberdinova D.M. Simulations of Currents in Conditions of Electrical Damage in the Windings of a Single-Phase Furnace Transformer with a Split Secondary Winding // Russian Electrical Engineering. – 2020. – Vol. 91(6). – P. 403-407.

38 Вишневски А. Расчет токов, возникающих при внутренних коротких замыканиях в трансформаторах // Электромеханика. – 1969. – №5. – С. 479-486.

39 Корогодский В.И., Кужеков С.П., Паперно Л.Б. Релейная защита электродвигателей напряжением выше 1000 В. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 248 с.

40 Rakhimberdinova D.M., Novozhilov A.N, Novozhilov T.A. Currents in the Bus Assembly of a High-Current System for an Electrofurnace // Russian Engineering Research. – 2020. – Vol. 40(12). – P. 995-999.
41 Кудрявцев, А.А. Максимальная токовая защита на магнитных трансформаторах тока. – М.: Энергоиздат, 1981. – 56 с.

42 Рахимбердинова Д.М., Новожилов А.Н., Новожилов Т.А. Анализ методов определения сопротивлений шинного пакета короткой сети руднотермической печи // XI Торайгыровские чтения: матер. междунар. науч. конф. – Павлодар, 2019. – С. 249-257.
43 Ellis W., Lodi E. Structured Programming Using Turbo BASIC. – London: Academic Press inc. ltd, 1988. – 356 р.

44 Новожилов А.Н., Рахимбердинова Д.М., Новожилов Т.А. Экспериментальная установка для разработки и исследования защит от электрических повреждений в однофазном трансформаторе с расщепленной вторичной обмоткой на магнитных трансформаторах тока // Наука и инновации – Современные концепции»: сб. науч. ст. по итогам работы междунар. науч. форума. – М., 2019. – С. 72-77.
45 Новожилов Т.А., Новожилов А.Н., Рахимбердинова Д.М. и др. Практические аспекты моделирования токов в обмотках трансформатора при включении его в сеть // Вестник Торайгыров университета. – 2020. – №4. – С. 293-304. 
46 Пат. 2713204 РФ, МПК Н02Н 7/04. Способ защиты однофазного печного трансформатора с короткой сетью в виде группы шин от электрических повреждений / Новожилов Т.А., Горюнов В.Н., Рахимбердинова Д.М. и др.; опубл. 04.02.20, Бюл. №4. – 5 с.

47 Новожилов А.Н., Новожилов Т.А., Рахимбердинова Д.М. и др. Моделирование магнитных полей рассеяния обмоток трансформатора на круглом стержне для релейной защиты // Вестник Машиностроения. – 2020. – №6. – С. 12-15.

48 Rakhimberdinova D.M., Novozhilov A.N, Novozhilov T.A. et al. Magnetic Field Scattering of a Transformer Winding on a Round Rod for a Safety Relay // Russian Engineering Research. – 2020. – Vol. 40(9). – P. 710-713.
49 Гринберг Г.А. Избранные вопросы математической теории электрических и магнитных явлений. – М.: АН СССР, 1948. – 836 с.
50 Туровский Я. Электромагнитные расчеты элементов электрических машин. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 201 с.

51 Какуевицкий Л.И., Смирнова Т.В. Справочник реле защиты и автоматики. – М.: Энергия, 1972. – 344 с.

52 Алексеев В.С., Варганов Б.И., Панфилов Б.И. и др. Реле защиты. – Л.: Энергия, 1976. – 464 с.
53 Новожилов Т.А, Волгина Е.М., Новожилов А.Н. Измерение переменного тока в проводнике для нужд релейной защиты // Омский научный вестник. – 2016. – №3(147). – С. 67-73.

54 Новожилов А.Н., Волгина Е.М., Рахимбердинова Д.М. и др. Метод моделирования магнитного поля шины с током // Вестник ПГУ. – 2020. – №1. – С. 319-326.

55 Басс Э.И., Жданов Л.С. Катушки реле защиты и автоматики. – М.: Энергия, 1974. – 78 с.

56 Новожилов А.Н., Новожилов Т.А., Рахимбердинова Д.М. Защита короткой сети руднотермических печей // Электричество. – 2021. – №5. –                             С. 33-38.
57 Rakhimberdinova D., Novozhilov T., Novozhilov A., Kislov A. Protection of the short network of the ore thermal furnace against short circuits // AIP Conference Proceedings. – 2021. – Vol. 2337. – P. 030011-1-030011-4.

58 Новожилов Т.А., Новожилов А.Н., Андреева О.А. Особенности конструкции индукционных преобразователей для релейной защиты и диагностики асинхронного двигателя // Вестник ПГУ. – 2007. – №4. – С. 87-102.

59 Новожилов Т.А., Воликова М.П., Андреева О.А. Особенности конструкции индуктивных преобразователей для релейной защиты и диагностики электрических машин переменного тока // Электричество. – 2009. – №4. – С. 19-24.

60 Разработка защиты трансформаторов руднотермических печей от витковых замыканий: отчет о НИР (заключительный) / Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова. – Павлодар, 2017. – 56 с.
61 Новожилов А.Н., Горюнов В.Н., Новожилов Т.А. Защита однофазного трансформатора от витковых замыканий в обмотках на встроенных магнитных трансформаторах // Электротехника. – 2018. – №2. – С. 59-63. 

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Патент
[image: image743.emf]
91
1

_1667502258.unknown

_1682618665.unknown

_1682619439.unknown

_1684497700.unknown

_1694775375.unknown

_1694775756.unknown

_1684497735.unknown

_1684497822.unknown

_1682619556.unknown

_1684497392.unknown

_1682619486.unknown

_1682618753.unknown

_1682618804.unknown

_1682619255.unknown

_1682619430.unknown

_1682618974.unknown

_1682618801.unknown

_1682618725.unknown

_1682618750.unknown

_1682618715.unknown

_1682618719.unknown

_1682618673.unknown

_1682618538.unknown

_1682618590.unknown

_1682618662.unknown

_1682618541.unknown

_1682618262.unknown

_1682618329.unknown

_1682618350.unknown

_1682618253.unknown

_1633157511.unknown

_1666532267.unknown

_1666533977.unknown

_1666685944.unknown

_1666686032.unknown

_1666686034.unknown

_1667502235.unknown

_1666686033.unknown

_1666685955.unknown

_1666686030.unknown

_1666686031.unknown

_1666686029.unknown

_1666686028.unknown

_1666685949.unknown

_1666685863.unknown

_1666685865.unknown

_1666685940.unknown

_1666685864.unknown

_1666595728.unknown

_1666685862.unknown

_1666685861.unknown

_1666595446.unknown

_1666595486.unknown

_1666532976.unknown

_1666533799.unknown

_1666533808.unknown

_1666533795.unknown

_1666532765.unknown

_1666532918.unknown

_1666532764.unknown

_1666532763.unknown

_1638281602.unknown

_1638454608.unknown

_1666166172.unknown

_1666526603

_1666166170.unknown

_1666166171.unknown

_1666166169.unknown

_1638454547.unknown

_1633160080.unknown

_1638281070.unknown

_1633157535.unknown

_1619331253.unknown

_1619334550.unknown

_1619940723.unknown

_1626531690.unknown

_1626882639.unknown

_1619335187.unknown

_1619334517.unknown

_1382885760.unknown

_1619330774.unknown

_1619330796.unknown

_1425822576.unknown

_1411625467.unknown

_1168111813.unknown

_1168112053.unknown

_1186606924.unknown

_1168112046.unknown

_1168111768.unknown

